招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0038

项目名称：昆承湖幸福河湖建设信息化设备

项目属性：货物类项目

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2026年9月7日

目录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次招标联系方式	2

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	6

五、开标与评标	7

六、定标	10

七、授予合同	12

第三章  合同文本	13

第四章  采购需求	21

水位雨量站	23

一、雷达水位计	23

二、智能雨量测量仪	24

三、RTU	24

四、蓄电池	24

五、充电控制器	24

六、太阳能板	24

七、设备箱	24

八、立杆及支架	24

九、水尺	24

流量站	25

一、H-ADCP	25

二、雷达水位计	25

三、遥测终端机	25

四、蓄电池	25

五、太阳能板	25

六、充电控制器	26

七、设备箱	26

八、立杆及支架	26

九、H-ADCP安装支架	26

闸门开度监测站	26

一、闸位计	26

二、遥测终端机	26

三、电源适配器	27

四、设备箱	27

五、闸位计支架	27

视频监测站	27

一、高清视频球机	27

二、硬盘录像机	28

三、防雷设备	28

四、电源箱	28

五、立杆支架	28

鸟类生物多样性监测站	28

一、鸟类智能识别探头	28

二、鸟类鸣声监测设备	29

三、可移动望远镜	29

四、控制终端	29

五、无人机	29

六、鸟类监测站房（甲供）配套设施	30

无人机及机场	30

一、 无人机场	30

二、 无人机	30

三、 遥控器	30

四、 图传模块	31

五、 喊话器	31

六、 探照灯	31

水质监测站	31

一、监测站房	31

二、水样预处理装置设备	31

三、配水装置设备	32

四、控制单元设备	32

五、质控单元	33

六、数据采集传输设备	33

七、环境集成配套设备	33

八、电力设施及监控设备	33

九、留样单元	33

十、多普勒流速仪	33

十一、高锰酸盐指数在线监测仪	34

十二、氨氮在线监测仪	34

十三、总磷在线监测仪	35

十四、总氮在线监测仪	35

十五、常规五参数分析仪	36

十六、蓝绿藻监测仪	36

昆承湖幸福河湖建设信息化设备集成要求	36

第五章  评审因素和评分标准	41

第六章  投标文件格式	46

附件1 开标一览表	48

附件2 报价明细表	49

附件3 技术要求响应及偏离表	50

附件4 项目方案	51

附件5 质量保证及售后服务	52

附件6 业绩一览表	53

附件7 商务要求响应及偏离表	54

附件8 其他	55

附件9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	56

附件10 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	57

附件11 法人授权书	58

附件12 中小企业声明函	59

附件13 残疾人福利性单位声明函	63

附件14 投标函	64

附件15 实质性要求响应及偏离表	65

附件16 关于符合本国产品标准的声明函	66

# 第一章  投标邀请

受常熟市水利工程建设管理中心的委托，苏州新一造价师价格事务所有限公司就昆承湖幸福河湖建设信息化设备(JSZC-320581-SZXY-G2026-0038)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

昆承湖幸福河湖建设信息化设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年9月29日09点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0038

项目名称：昆承湖幸福河湖建设信息化设备

采购方式：公开招标

预算金额：人民币326.00万元

最高限价（如有）：无

采购需求概况：常熟市水利工程建设管理中心所需的昆承湖幸福河湖建设信息化设备，主要包括水位雨量站、流量站、闸门开度监测站、视频监测站等设备的供货、安装调试等工作。

合同履行期限：签订合同后，在接到书面进场通知40日历天内（包括节假日在内）向采购人交付合同约定的货物，并完成安装、调试、验收合格，交付采购人使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供最近一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-9-29  09：00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅

## 五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

## 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：常熟市水利工程建设管理中心

单位地址：江苏省苏州市常熟市碧海路1号

联系人：丁工

联系方式：0512-51530638

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

单位地址：常熟市开元东路2号一楼

联系人：韩忆程、代福勇、吕永中

联系方式：0512-52808032

3、项目联系方式

项目联系人：韩忆程、代福勇、吕永中

电话：0512-52808032

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

#### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

#### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：本项目采购代理费由采购人支付，服务费金额为：25000.00元

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

#### 1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

#### 2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

#### 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

#### 3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 6、技术、商务要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

#### 7、项目服务方案业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

#### 8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

#### 9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

#### 1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

#### 1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3．评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4. 投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 5. 对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

#### 1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为苏州新一造价师价格事务所有限公司，联系地址：常熟市开元东路2号一楼，联系人：韩忆程，联系电话：189 1565 5067。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2、服务（包含与项目有关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

#### 4、合同公示

4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方：常熟市水利工程建设管理中心

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照昆承湖幸福河湖建设信息化设备项目（项目编号：(JSZC-320581-SZXY-G2026-0038）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训费/运输装卸费/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方（或集中建设单位）支付任何额外的费用。

第二条 组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

1、合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币          元（大写           ）。

第五条 付款方式

1、合同签订后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的70%作为预付款；

2、乙方提供的货物经甲方验收合格后的两个月内，甲方向乙方支付至合同总价的90%；

3、安装调试验收合格之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

第六条 权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：        。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

1乙方应提供下列伴随服务：

1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2安装施工调试期间甲方责任：

2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3安装施工调试期间乙方责任：

3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

1.3乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 5% 的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的  5 ％。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款   0.5 ％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过  15 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 5 ％，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到 50% 的；

5.3乙方出现转包情形的；

5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1 本合同正常履行完毕；

1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第二十条 争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

一、项目说明

1、采购内容：本项目采购水位雨量站、流量站、闸门开度监测站、视频监测站、鸟类生物多样性监测站、无人机及机场、水质监测站，实现对昆承湖流域全部范围巡查和动态监测，提升对流域的整体监管能力，特别是通过无人机监测，弥补地面监测和固定站点监测的不足，为“天空地”一体化智能感知网的构建提供重要支撑。

2、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

3、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、工期：签订合同后，在接到书面进场通知40日历天内（包括节假日在内）向采购人交付合同约定的货物，并完成安装、调试、验收合格，交付采购人使用。

5、投标人负责的事项：

5.1 投标人应负责设备的供货、运输、施工、安装、调试、系统集成以及质保。

5.2投标人应负责系统的开通以及试运行。

5.3项目完成时，投标人应免费提供完整的技术资料（包括系统软件源代码）、维护维修手册和配件清单，并负责系统相关操作人员的培训。

6、采购人负责的事项说明：

6.1采购人提供建设运行所需的接电资源（设备供电的接入由供应商负责）。

6.2采购人负责与建设过程中的外部协调工作。

6.3采购人负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

7、付款方式：

7.1、合同签订后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70%作为预付款；

7.2、中标人提供的货物经采购人验收合格后的两个月内，采购人向中标人支付至合同总价的90%；

7.3、安装调试验收合格之日起一周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

8、交付地点：常熟市昆承湖。

9、本项目采购预算为￥3260000.00元（人民币叁佰贰拾陆万元整），投标人的投标总价不得超过采购预算，否则其投标按无效投标处理。

10、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

二、货物清单：

| 序号 | 设备（项目)名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水位雨量站 |  |  |  |
| 1 | △雷达水位计 | 台 | 1 |  |
| 2 | △智能雨量测量仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | △RTU | 台 | 1 |  |
| 4 | △蓄电池 | 个 | 1 |  |
| 5 | △充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | △太阳能板 | 块 | 1 | 含安装支架 |
| 7 | △设备箱 | 个 | 1 |  |
| 8 | 立杆及支架 | 个 | 1 |  |
| 9 | △水尺 | 个 | 1 |  |
| 二 | 流量站 |  |  |  |
| 1 | △H-ADCP | 台 | 1 |  |
| 2 | △雷达水位计 | 台 | 1 |  |
| 3 | △遥测终端机 | 台 | 1 |  |
| 4 | △蓄电池 | 个 | 1 |  |
| 5 | △太阳能板 | 块 | 2 |  |
| 6 | △充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 7 | △设备箱 | 个 | 1 |  |
| 8 | 立杆及支架 | 项 | 1 |  |
| 9 | H-ADCP安装支架 | 项 | 1 |  |
| 三 | 闸门开度监测站 |  |  |  |
| 1 | △闸位计 | 台 | 9 |  |
| 2 | △遥测终端机 | 台 | 6 |  |
| 3 | △电源适配器 | 台 | 6 |  |
| 4 | △设备箱 | 个 | 6 |  |
| 5 | 闸位计支架 | 项 | 9 |  |
| 四 | 视频监测站 |  |  |  |
| 1 | △高清视频球机 | 台 | 22 |  |
| 2 | △硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 3 | △防雷设备 | 台 | 22 |  |
| 4 | △电源箱 | 个 | 22 |  |
| 5 | 立杆及支架 | 个 | 22 |  |
| 五 | 鸟类生物多样性监测站 |  |  |  |
| 1 | △鸟类智能识别探头 | 台 | 2 |  |
| 2 | △鸟类鸣声监测设备 | 台 | 1 |  |
| 3 | △可移动望远镜 | 台 | 1 |  |
| 4 | △控制终端 | 台 | 1 |  |
| 5 | △无人机 | 台 | 1 | 含无人机险及三者险 |
| 6 | 鸟类监测站房（甲供）配套设施 | 套 | 1 |  |
| 六 | 无人机及机场 |  |  |  |
| 1 | △无人机场 | 套 | 2 |  |
| 2 | △无人机 | 套 | 2 | 含无人机险及三者险 |
| 3 | △遥控器 | 套 | 2 |  |
| 4 | △图传模块 | 套 | 2 |  |
| 5 | △喊话器 | 套 | 2 |  |
| 6 | △探照灯 | 套 | 2 |  |
| 七 | 水质监测站 |  |  |  |
| 1 | △监测站房 | 个 | 1 |  |
| 2 | △水样预处理装置设备 | 套 | 2 |  |
| 3 | △配水装置设备 | 套 | 2 |  |
| 4 | △控制单元设备 | 套 | 2 |  |
| 5 | △质控单元 | 套 | 2 |  |
| 6 | △数据采集传输设备 | 套 | 2 |  |
| 7 | △环境集成配套设备 | 套 | 2 |  |
| 8 | △电力设施及监控设备 | 套 | 2 |  |
| 9 | △留样单元 | 套 | 2 |  |
| 10 | △多普勒流速仪 | 套 | 1 | 仅西塘河站点加装1套多普勒流速仪 |
| 11 | △高锰酸盐指数在线监测仪 | 套 | 2 |  |
| 12 | △氨氮在线监测仪 | 套 | 2 |  |
| 13 | △总磷在线监测仪 | 套 | 2 |  |
| 14 | △总氮在线监测仪 | 套 | 2 |  |
| 15 | △常规五参数分析仪 | 套 | 3 | 西塘河站点仅更换五参数分析仪 |
| 16 | △蓝绿藻监测仪 | 套 | 3 | 分别在3个站点合设 |

注：1、本项目的核心产品为：流量站中的H-ADCP。

- 西塘河站点设备均需接入现场数采系统。

- 本项目建设的闸门开度监测站、视频监测站所采集的全部监测数据、实时视频流、设备状态信息等，须完整、稳定接入东南智慧水利平台。中标人须无条件配合招标人完成平台对接、联调、数据上传等全部相关工作，平台对接所需接口开发、程序调试、数据适配、软硬件改造、通信传输、技术服务等一切相关费用，均由中标人自行测算并全额包含在投标总报价内，招标人不再另行支付任何对接、开发配套费用。

三、技术性能参数要求：

# 水位雨量站

## 一、雷达水位计

1、雷达测距量程：60或80GHZ，0~30m；精度：±2mm；

2、工作电压：DC6~30V，平均功耗：≤6.6mAH；工作温度：0~60℃，储存温度：-40~80℃。

## 二、智能雨量测量仪

1、分辨力：0.5mm；工作温度：-10℃-50℃；最大降雨强度：4mm/min；翻斗计量误差：±2%；

2、雨量筒采用304不锈钢及以上材料，筒壁厚度1mm；承雨口内径尺寸为φ200±0.6mm；承雨口刃口角度应在40°-45°范围内。

## 三、RTU

1、多参数数据采集功能，满足《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）；

2、支持 GPRS、CDMA 1X、中国电信 3G/4G、中国联通 3G/4G、中国移动3G/4G 等网络制式；3年主流运营商通讯，不少于100M/月。

## 四、蓄电池

1、额定电压：DC12V；额定容量60Ah；铁锂电池；化学状态：电离子；工作温度范围：-25℃～+65℃。

## 五、充电控制器

1、最大充电电流：10A，最大输出电流：10A；电池超压：12.6V；系统电压：12/24V自动识别；自损：≤14mA；工作温度范围：-20~55℃。

## 六、太阳能板

1、材料：单晶硅；封装形式：高透光钢化玻璃层压；太阳能板表面可以承受的最大压力：60m/s(200kg/sq.m)；太阳能板充电效率：≥19.5%；电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构。

2、功率：120W，最大工作电压:≤18V；最大工作电流:≤6.65A；开路电压:≤21.2V；工作温度范围：-40℃～+85℃；

## 七、设备箱

1、设备箱参考尺寸：380mm（长）×250.50 mm（深）×525 mm（高）；防雨、防虫、散热；开关电源、空开、漏电保护器，喷涂（防锈）处理；设备箱在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；设备箱内布走线槽、防雷接地柱1个、5孔接地铜牌1个、空气开关1个；

2、设备箱相关文字标示应采用激光刻字，“防汛设施  严禁破坏”（红色）；水利图标（蓝色）；“XXX水务局  值班电话：xxxxxx”（黑色）。

## 八、立杆及支架

1、规格：标配无缝对接3M立杆，避雷针，下部外径110mm，上部外径79mm，2mm厚度；材质：热镀锌管；立杆热镀锌层厚度加厚；辅材：连接设备和箱体的辅材，如螺丝、螺帽为不锈钢材料，配套电缆、线槽、膨胀螺栓。

## 九、水尺

1、材质：不锈钢；规格：8CM宽*1M长；平板式，耐腐蚀，不易生锈。

# 流量站

## 一、H-ADCP

1、频率：600KHz；

2、最小单元尺寸：0.5m；

3、测量范围上限：≥100m，且≤250m；

4、盲区：0.25m；

▲5、精度：≤0.5%或±2.0mm/s；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

6、最大流速：+20m/s；

7、波束：双波束；

8、安装后需提供率定报告。

## 二、雷达水位计

1、测距精度：±2mm；分辨率：1mm；工作电压：DC6-30V；通讯方式：支持RS485接口，Modbus协议。

## 三、遥测终端机

1、支持传感器数据：支持雨量计、水位计、量水堰等数据采集、存储、阀值图像抓拍和短信报警及传输等功能；支持潮位、水位、流速、水质、水温、雨量、风速、风向等水文/水资源等异构数据的融合采集、存储、显示、控制、报警及传输；能够解析前端采集数据，具备阈值触发报警功能；

采集通道可独立工作，某一通道损坏后，其他正常通道仍可正常工作；支持上下限报警：支持超上限和低下限报警，可单设某参数变化加报等；设备支持具有双LoRa采集数据模块；设备丢包率小于万分之一；

2、支持多种接口：设备需提供RS232接口、RS485接口、雨量计接口、模拟量输入接口、开关量输入接口、开关量输出接口，继电器输出接口、以太网接口；

3、设备支持4G，以太网通信方式向中心站进行数据传输，成功率不低于95%，准确率不低于95%；3年主流运营商通讯，不少于100M/月；

4、支持本地存储卡、本地网络、远程客户端数据导出功能；提供不低于8MB的内部存储芯片；支持外部不少于8G存储卡数据存储。

## 四、蓄电池

1、太阳能储能用阀控式免维护胶体蓄电池；单只蓄电池容量：12V200AH；防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；防水外壳防护等级IP67；

2、低温工作性能：-10条件下蓄电池充放电效率不低于65％；高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于100％；设计浮充使用寿命（20℃）7~10年。

## 五、太阳能板

1、功率：≥150W；太阳能板采用单晶硅太阳能组件。

## 六、充电控制器

1、铅酸电池12V/24V系统电压自动识别，充电电流10A；具备多阶段PWM充电管理，可设置为开断式充电；内置反接保护，开路保护，高温保护，过流/短路保护，均为自恢复型，双MOS防倒灌电路；

2、空载损耗：控制器最大自身耗电不得超过其额定充电电流的1%；

3、数字显示功能：控制器应具有光伏组件、蓄电池电压、电流等数字显示仪表显示系统工作状态功能，具有控制开启/关闭交流负载按键和设置按键，当出现故障时，应能显示相应图标。

## 七、设备箱

1、设备箱尺寸大于等于600mm（长）×300 mm（深）×550 mm（高）；防雨、防虫、散热；开关电源、空开、漏电保护器，喷涂（防锈）处理；设备箱在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；

2、设备箱相关文字标示应采用激光刻字。“防汛设施  严禁破坏”（红色）；水利图标（蓝色）；“XXX水务局  值班电话：xxxxxx”（黑色）。

## 八、立杆及支架

1、规格：标配无缝对接3M立杆，避雷针，外径200mm，2mm厚度；材质：热镀锌管；立杆热镀锌层厚度加厚；辅材：连接设备和箱体的辅材如螺丝，螺帽为不锈钢材料，配套电缆、线槽、膨胀螺栓。

## 九、H-ADCP安装支架

1、可调节H-ADCP的测量位置；横向式ADCP在上下调节时，必须保证左右方向不变；水平倾角误差≤0.5°。

# 闸门开度监测站

## 一、闸位计

1、测量范围：0-10m；分辨力：≤0.5cm；测量精度：±2cm或0.2%F•S；

2、输出码：格雷码10bit或RS485；RS485接口：MODBUS协议或其它；4～20mA模拟量信号输出；

3、环境温度：-25℃～85℃；相对湿度：＜90%(40℃)；电源电压：12～24VDC。

## 二、遥测终端机

1、支持传感器数据：支持雨量计、水位计、量水堰等数据采集、存储、阀值图像抓拍和短信报警及传输等功能；支持潮位、水位、流速、水质、水温、雨量、风速、风向等水文/水资源等异构数据的融合采集、存储、显示、控制、报警及传输；能够解析前端采集数据，具备阈值触发报警功能；

采集通道可独立工作，某一通道损坏后，其他正常通道仍可正常工作；支持上下限报警：支持超上限和低下限报警，可单设某参数变化加报等；设备支持具有双LoRa采集数据模块；设备丢包率小于万分之一；

2、支持多种接口：设备需提供RS232接口、RS485接口、雨量计接口、模拟量输入接口、开关量输入接口、开关量输出接口，继电器输出接口、以太网接口；

3、设备支持4G，以太网通信方式向中心站进行数据传输，成功率不低于95%，准确率不低于95%；3年主流运营商通讯，不少于100M/月；

4、支持本地存储卡、本地网络、远程客户端数据导出功能；提供不低于8MB的内部存储芯片；支持外部不少于8G存储卡数据存储。

## 三、电源适配器

1、输出电压(V)：12V；输出稳定度：≤1%；负载调整率：≤1%典型值；输出电压微调范围：±10%；纹波及噪声：≤1%峰值；

2、过电压保护：110%-140%；过载保护：110%-150%；温度保护：100±5℃；输出回路数：单路输出；工作环境：-30℃~70℃。

## 四、设备箱

1、设备箱尺寸大于等于380mm（长）×250.50 mm（深）×525 mm（高）；防雨、防虫、散热；开关电源、空开、漏电保护器，喷涂（防锈）处理；设备箱在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；

2、设备箱相关文字标示应采用激光刻字。“防汛设施  严禁破坏”（红色）；水利图标（蓝色）；“XXX水务局  值班电话：xxxxxx”（黑色）。

## 五、闸位计支架

1、根据现场启闭机类型进行定制；要求现场同齿轮、闸门开度高度一致。

# 视频监测站

## 一、高清视频球机

1、全景和细节均采用不低于400万像素CMOS传感器，全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/2.8英寸CMOS传感器；

2、全景路最低照度：彩色：0.001lux@F1.0，黑白：0.0001lux @F1.0；细节路最低照度：彩色：0.005lux@F1.3，黑白：0.0005lux @F1.3  0lux（红外灯开启）；

3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；

4、内置不少于6颗红外和不少于7颗白光，可控制补光灯类型并分别控制红外和白光灯亮度，开启白光等；

5、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区。

6、支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；支持陀螺仪防抖；支持北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息；

7、支持接入太阳能电池系统、雨量传感器、水位传感器、流速传感器；支持深休眠模式、实时低功耗模式；

8、支持智能感应雨刷，支持对镜头前盖玻璃进行加热；支持加热除霜除雾；不低于IP67防护等级，TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

9、连续变倍功能，内置定焦和电动变焦镜头，支持32倍变焦；

10、3年主流运营商通讯，有线网络，≥10M带宽；

## 二、硬盘录像机

1、保障视频监控运行，配备硬盘录像机并配备不少于5块8T硬盘，具备分屏功能，可设置若干个区域进行分屏显示。

## 三、防雷设备

1、采用国标千兆网络二合一导轨式防雷器，电源：SMT-RJ45/E1000-220；采用2.5平方以上多股铜线引下线与接地线相连接，打入地面深度大约在1米；

## 四、电源箱

1、采用户外不锈钢防水抱箍箱；防水抱箍箱尺寸大于等于 380 毫米（长）x250.50毫米(深)x525毫米(高)；防水抱箍箱箱面上可增加激光刻字。例如："本设备有电严禁破坏"(红色)等字样；

2、防水抱箍箱安装在立杆支架离地面2,5-3米高度；防水抱箍箱内部走线槽。防雷接地柱1个、5孔接地铜牌1个、空气开关1个，防雷设备1个，插座设备1个。

## 五、立杆支架

1、采用球机橫臂款立杆支架；规格：管内径 80-100mm,壁厚不小于2mm，露出地面高度不低于3.5米；材质：不锈钢热镀锌钢管，厚度加厚；辅材：采用螺丝，螺帽进行加固固定。

‌

# 鸟类生物多样性监测站

## 一、鸟类智能识别探头

1、采用不低于800万像素、不低于1/1.8英寸CMOS 传感器, 最大分辨率不低于3840×2160内置GPU芯片，不低于40倍光学变倍；

2、最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；

3、内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法；

4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；

5、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；具有偏移自动校正功能；

6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；

7、不低于IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

8、3年主流运营商通讯，有线网络，≥100M带宽。

## 二、鸟类鸣声监测设备

1、拾音距离：支持采集直径100米范围内的鸟类声音信号；采集方式：支持自动采集周边环境声音；支持自动切片采集；支持有效鸟声支持自动降噪功能；支持的采样率(Hz)：32K、48K、96K、192K等；传声器灵敏度：≥-20dB (0dB=1V/pa@1kHz)；信噪比：≤70dB（A型加权网络）；动态量程：0dB增益时30dB - 100dB SPL；指向能力：全向；智能识别：支持智能识别500种鸟类鸣声；

2、供电方式：支持太阳能供电持续续航、支持市电供电；

3、数据管理：支持云端存储在线查询数据，支持远程设备管理。

## 三、可移动望远镜

1、放大倍率：不低于20倍；出瞳距离：18mm；防水防雾：户外防水；最近对焦距离：6m；光学脚架：最小高度不小于250mm。

## 四、控制终端

1、处理器：4Core x86_64架构；图形运行单元：32 EU执行单元；运算单元：单卡结构 4TOPS 算力；视频编码：最大支持H.265/H.264 4K@30fps；视频解码：最大支持H.265/H.264 4K@60fps；IoT套件：支持远程运维、私有网络、定时任务、远程调度、消息下发。

## 五、无人机

1、最大上升速度：10 米/秒（运动挡）、6 米/秒（普通挡）、6 米/秒（平稳挡）；最大下降速度：10 米/秒（运动挡）6 米/秒（普通挡）6 米/秒（平稳挡）；最长飞行时间：≥51 分钟；最长悬停时间：≥45 分钟；最大续航里程：≥41 公里；最大抗风速度：≥12 米/秒；

2、卫星导航系统：GPS+Galileo+BeiDou；感知系统类型：支持全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器；

3、三维红外传感系统：前视激光雷达；测距范围：夜间 0.5 米至 25 米（反射率大于 10% ）；

视角（FOV）：上下 60°，左右 60°；下视红外测距传感器；测距范围：0.3 米至 8 米（反射率大于 10% ）；视角（FOV）：前后 60°，左右 60°;

4、图传最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）；FCC≥30公里；CE≥15 公里；SRRC≥ 15 公里；MIC≥15 公里；配备增强图传，可借助4G网络实现稳定图传;

5、最大下载速率：图传：不低于10MB/S；Wi-Fi6：不低于80MB/S;

6、主相机：具备不低于4/3英寸CMOS,有效像素不低于1亿；中长焦相机：不低于1/1.3英寸CMOS, 有效像素不低于4800万，长焦相机：不低于1/1.5英寸CMOS,有效像素不低于5000万。配备三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）；

7、无人机符合《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》(GB 46750-2025)及《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》(GB 46761-2025)相关国家标准；

8、无人机遥控器可实现≥20公里高清低延时图像传输，配备≥5.5英寸显示屏以及≥32GB机载内存；无人机适配原装电池，容量≥6000毫安，数量*3；充电器功率≥100W；电池充电设备，支持三块电池并充；高速存储卡512GB；专用收纳包。

## 六、鸟类监测站房（甲供）配套设施

1、视频监控传输满足GB/T28181的相关要求，便于接入常熟生态环境局监测站的相关平台，并且具备录像存储功能。

# 无人机及机场

- 无人机场

1、整机重量≤55kg；外形参考尺寸：长650毫米，宽750毫米，高800毫米；内置风速传感器、雨量传感器、温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器；

2、备用电池续航不少于4小时；

3、设备最大允许降落风速不小于6级；

4、支持使用手机APP对机场进行部署、调试；

5、3年主流运营商通讯，有线网络，≥20M带宽。

- 无人机

1、对角线轴距≤500mm；防护等级≥IP55；RTK：集成在无人机上；

2、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥25km；最长飞行时间≥54分钟；最大可抗风速≥12m/s；

3、支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；

4、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m；RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m；视觉定位悬停精度：绝对值垂直≤0.1m，水平≤0.3m；

5、具备广角相机，有效像素不低于4800万；具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸，像素数不低于4800万；具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸、像素数不低于4800万；可见光相机变焦倍数不低于112倍；红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024；

6、具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息；地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p；

7、支持全彩夜视、黑白夜视；支持同时挂载喊话器和探照灯；

8、无人机符合《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》(GB 46750-2025)及《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》(GB 46761-2025)相关国家标准。

- 遥控器

1、OcuSync：工作频率：2.4000-2.4835GHz；5.150-5.250GHz；5.725-5.850 GHz；

2、Wi-Fi：协议：802.11 a/b/g/n/ac/ax；工作频率：2.4000-2.4835 GHz；5.150-5.250 GHz；5.725-5.850 GHz；

3、蓝牙：蓝牙5.2，工作频率：2.4000-2.4835 GHz；

4、通用：内置电池：锂离子电池（6500 毫安时 @7.2伏）；额定功耗：12.5瓦；GNSS：GPS+Galileo+BeiDou；视频输出接口：HDMI A 型；工作环境温度：-20℃至50℃；存放环境温度：-30℃至45℃（一个月内）；充电环境温度：5℃至40℃。

- 图传模块

1、在原有图传的基础上，与4G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助4G网络操控无人机，降低断开连接的几率。支持接入4G网络。

- 喊话器

1、喊话器音量在1米处≥110分贝，广播距离≥200米。支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，支持实时喊话功能，并支持回声抑制功能。

- 探照灯

1、探照灯支持常亮和爆闪两种模式；同时提供广视野照明模式。

# 水质监测站

## 一、监测站房

1、站房采用整体吊装式一体结构，站房要求实用、美观、牢固；站房面积≥12平方米，高度不大于3m(外部)，长宽依据现场条件而定；站房材料：材料采用彩钢板，钢板厚度0.5mm，中间保温层厚度不小于50mm，材质为A级岩棉板；在墙壁上装置抽气风机排气口；站房门为标准防盗门，颜色同墙体颜色一致；站房具备吊装结构，可以顶部吊装，保障整体吊装稳定性；站房设计有良好的接地；配置自动气体灭火装置。

2、配套地基基础、引水（距离约250M，实际长度以现场勘测为准，需满足采购方要求）、栈桥建设（含材料），以满足取水要求。

3、站房建设、采水单元建设需满足《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》(HJ915.1-2024)规定要求，包含安全防护、给排水要求等；站房建设完成后需提供防雷检测报告。

4、按照《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）的规定完成水站文化建设。

## 二、水样预处理装置设备

1、采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案；安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求；采水单元的功能确保将采样点的水样引至监测站内，并满足配水单元和分析仪器的需要；采水单元包括采水构筑物、采水泵、采水管道和清洗配套装置；

2、取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，具备自动切换水泵供电、旁路系统和报警提示功能，在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

3、采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；采水单元设置采水单元清洗功能；

4、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，兼顾将来增加分析仪器的需要。

## 三、配水装置设备

1、配水及预处理单元由流通池、沉淀池、水样分配装置、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪器提供相应的预处理方法；

2、配水管路设计合理，流向清洗，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，保障任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

3、水站设有排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

4、能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

5、所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

## 四、控制单元设备

1、所有化学水质在线监测仪和传感器通过 RS485/RS232端口传输与工控机进行交互；

2、控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行；

3、断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据、质控数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别；趋势分析功能：具备各模块分析趋势图，方便分析；单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。

4、对分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息；

5、采集分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

6、试剂/标液监控：具有试剂/标液有效期管理、余量监控及提示功能；

7、健康诊断系统：具备系统各模块通讯状态实时显示和通讯中断提示功能；具备常规耗材寿命管理和提示功能；具备断电保护功能和异常复位功能；

8、具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；具备数据一点多传功能。

## 五、质控单元

1、与化学分析仪共用设计，通过现场工控机控制水质监测仪实现对 CODmn、氨氮、总磷、总氮等分析仪进行平行测试、标样核查、水样加标、多点线性和漂移测试等质控测试，并支持远程反控启动以上静态质控任务。

## 六、数据采集传输设备

1、采集自动分析仪器的监测数据（含站点原有设备），并分类保存；采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集数据信息并传输至中心平台（环保平台）；断电后能自动保存历史数据和参数设置；

2、采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

3、通信协议应满足《地表水自动监测系统通信协议技术要求》（HJ1404）的要求。

## 七、环境集成配套设备

1、温湿度传感器、液位传感器等集成在水质监测站中，保证设备正常运行检测的基础环境；

2、恒温装置主要为集成组成；集成空调提供系统稳定运行的适宜温度，温度保持在 18~28℃，湿度在60%以内，恒温设备功率满足温度要求，具备来电自启功能，并根据温度要求自动运行，保障室内设备的正常工作。

## 八、电力设施及监控设备

1、主要由供电系统组成，应配备三相稳压电源，保证断电后持续供电2小时以上，可保证系统进行一次正常监测并上传数据；

2、视频监控设备：包含1台硬盘录像机和3台视频监控摄像机，摄像机分别置于采水口、站房入户口及仪器室；视频监控传输满足GB/T28181的相关要求，须接入常熟生态环境局监测站的相关平台，并且具备录像存储功能，支持本地存储和中心存储两种模式。

## 九、留样单元

留样装置由留样瓶、排阀和留样泵等部分组成。

- 留样瓶数量：≥5 个；

- 留样瓶体积：≥250ml（可定制）；

3、留样泵可从水箱里取样到留样瓶或将留样瓶中的水样排空，排阀将水样分配到留样瓶中。

## 十、多普勒流速仪

1、最小单元尺寸：≤0.5m；

2、测量范围上限：≥100m，且≤250m

3、盲区：≤0.25m；

▲4、精度：≤0.5%或±2.0mm/s；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

5、最大流速：≥+10m/s，且≤+20m/s；

6、波束：双波束；

7、能显示流向；

8、安装后需提供率定报告；

9、配套安装支架：可调节流速仪的测量位置；横向式流速仪在上下调节时，必须保证左右方向不变；水平倾角误差≤0.5°。

## 十一、高锰酸盐指数在线监测仪

1、测定原理：高锰酸钾氧化法；

2、量程：包含0～5/10/20 mg/L，可调，适用于站点水质情况；

▲3、零点漂移：±5%；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

- 量程漂移：±5%；

5、葡萄糖试验：±5%；

6、重复性误差：±1.5%；

7、检出限：≤0.5mg/L；

8、MTBF：≥1440 h/次无故障；

9、具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性；具备高低监测量程自动切换功能；具备试剂余量监控。

▲10、具备自动和远程进行水样测试、校准、标液核查、平行样测试、多点线性测试、加标回收测试等质控功能；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的检测报告扫描件

## 十二、氨氮在线监测仪

1、测定原理：水杨酸分光光度法；

2、量程：包含0～0.5/1/2/5/10 mg/L，可调，适用于站点水质情况；

3、零点漂移：±0.5%；

▲4、24h低浓度漂移 ≤0.02mg/L；24h高浓度漂移≤0.5%；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

5、定量下限：≤0.05mg/L；

6、记忆效应：±0.3mg/L；

7、量程漂移：±0.5%；

8、示值误差：±2.0%；

9、重复性误差：±1.0%；

10、检出限：≤0.005 mg/L；

11、定量方式：注射泵或柱塞泵。

12、具备基于背景扣除原理的抗浊度干扰功能；具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性；具备高低监测量程自动切换功能；具备试剂余量监控。

▲13、具备自动和远程进行水样测试、校准、标液核查、平行样测试、多点线性测试、加标回收测试等质控功能；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的检测报告扫描件

## 十三、总磷在线监测仪

1、仪器原理：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法；

▲2、重复性误差：±1%；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

3、零点漂移：±1%；

4、量程漂移：±1%；

5、直线性：±2.5%；

6、MTBF≥1440h/次无故障；

7、量程：包含0～0.5/1/2mg/L，可调，适用于站点水质情况；

8、检出限：≤0.01mg/L；

9、定量方式：注射泵或柱塞泵。

10、具备基于背景扣除原理的抗浊度干扰功能；具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性；具备高低监测量程自动切换功能；具备试剂余量监控。

▲11、具备自动和远程进行水样测试、校准、标液核查、平行样测试、多点线性测试、加标回收测试等质控功能；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的检测报告扫描件

## 十四、总氮在线监测仪

1、仪器原理：过硫酸钾氧化紫外分光光度法；

▲2、重复性误差：±1%；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

3、零点漂移：±2%；

4、量程漂移：±2%；

5、直线性：±1.5%；

6、MTBF：≥720h/次；

7、量程：包含0～5/10/20mg/L，可调，适用于站点水质情况；

8、检出限：≤0.1mg/L；

9、定量方式：注射泵或柱塞泵。

10、具备基于背景扣除原理的抗浊度干扰功能；具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性；具备高低监测量程自动切换功能；具备试剂余量监控。

▲11、具备自动和远程进行水样测试、校准、标液核查、平行样测试、多点线性测试、加标回收测试等质控功能；提供体现产品制造商信息的官网截图证明（或产品说明书或彩页）或第三方检测机构出具的检测报告扫描件

## 十五、常规五参数分析仪

1、水温：测量方法：热敏电阻法；测定范围：0.0～60.0℃；测量偏差：±0.5 ℃；

2、pH：测量方法：玻璃电极法；测定范围：0.00～14.00 pH；温度补偿精度：±0.1pH；重复性：±0.08pH；漂移：±0.1pH；

3、溶解氧：测量方法：荧光法；测定范围：0.00～20.00mg/L；温度补偿精度：±0.1mg/L；重复性：±0.2mg/L；零点漂移：±0.3mg/L；量程漂移：±0.2mg/L；

4、电导率：测量方法：电极法；测定范围：0～5000 uS/cm，量程可拓展；温度补偿精度：±0.5% ；重复性：±1% ；零点漂移：±1%；量程漂移：±1%；响应时间：≤30s；

5、浊度：测量方法：光散射法；测定范围：0～1000 NTU，量程可拓展；重复性：±5%；零点漂移：±3%；量程漂移：±5%；线性误差：±5%；电压稳定性：±3%。

## 十六、蓝绿藻监测仪

1、监测指标：蓝绿藻密度；

2、测量方法：荧光法；

3、测定范围：(0～200000/2000000)Cells/mL；

4、检出限：≤200 Cells/mL；

5、重复性：≤5%；

6、准确度：±10%；

7、分辨率：≤1Cells/mL。

## 昆承湖幸福河湖建设信息化设备集成要求

基于“智水琴川”管理平台，将昆承湖流域河湖水系、岸线、水利工程、排口信息叠加在一张电子地图上。基础数据采集主要是完成整个系统平台所需的基础信息的采集、录入和管理，如河湖信息、河湖位置标注、河道坐标数据、湖泊坐标数据、人员信息管理、部门信息等，满足“智水琴川”管理平台接入要求。

1、昆承湖断面水质分析模块：开发昆承湖水质数据分析模块，断面水质数据包括昆承湖流域范围内国考、省考、市考、河湖长等断面水质情况，模块可实现每月河湖水质断面数据的自动录入、分析研判并定期生成昆承湖水质报表。模块可实现流域水质的智能感知，实现流域水环境长期可视化、智能化监测预警管理。

2、昆承湖防汛决策模块

2.1 水情监测：围绕防汛决策，将昆承湖水情相关的监测信息汇聚起来，实现昆承湖水情信息的全面展现，包括入湖河流、湖泊的水位信息、流量信息，各闸站开度信息及实时视频。

2.2 雨情监测：围绕防汛主题，将雨情相关的监测信息汇聚起来，实现昆承湖雨情信息的全面展现，包括实时降雨量、重点监测点位情况等。

2.3 台风路径：接入台风路径，可以实时查看台风过境情况。

2.4 气象预测：展现昆承湖周边雷达图、卫星云图信息，用于防汛决策时进行参考。

3、无人机巡查处置模块

3.1、无人机地面数据采集：无人机地面数据采集，包括巡检数据上报、飞行控制、无人机管理、航线规划四个模块，主要是用于完成无人机航拍图像数据的采集上传，图像智能识别后发现疑似问题的采集上报，无人机实时图传画面、飞控参数设置，无人机及附属设备的管理，巡检航线的规划管理等。

3.2、数据处理分析：无人机数据处理分析包括巡检报告、图像拼接、图像查询三个模块，主要是对无人机巡检拍摄上传的图像进行处理分析，进行垃圾、漂浮物Ai算法识别，按时限形成巡检报告，通过报告能够准确判断具体位置及在此期间发现的问题总数、问题类别等。

3.3、河湖巡查事件处理：河湖巡查事件处理主要是综合前期巡检图像、无人机巡查、上报、巡检结果报告发现和指出的各类问题进行汇总，经相关负责人在模块上进行审核后，将整改要求自动下派到相关责任人。事件整改结束后，相关责任人将整改结果上报到模块。

3.4、巡查大数据智能分析：一段时间后，将形成大量的零散数据，模块将通过巡查大数据智能分析对无人机工作情况、巡查数据结果、工作处理情况、问题分布情况等碎片化数据进行统计分析，形成出大数据分析报告。

“智水琴川”管理平台接入要求如下（此项为平台接入要求，不作技术要求响应）：

1、总体要求：投标人须负责其承建的系统与“智水琴川”管理平台用户中心的对接开发与实施工作。必须采用平台方提供的标准OAuth 2.0授权码模式进行单点登录集成，确保流程的安全性与标准性。对接完成后，用户应能通过“智水琴川”统一门户一次登录，即可无缝访问投标人承建的系统，无需再次输入账号密码。

2、核心对接技术要求

2.1、协议与端点规范

必须支持并遵循“智水琴川”平台提供的OAuth 2.0授权码流程；必须使用平台方提供的标准端点进行开发，包括但不限于：（1）授权端点：用于跳转至统一登录页；（2）令牌端点：用于通过授权码换取访问令牌；（3）用户信息端点：用于获取已登录用户的基本信息。

2.2、客户端注册与管理

投标人需在系统开发测试前，向“智水琴川”平台方申请注册OAuth 2.0客户端，以获取唯一的客户端ID和客户端密钥。

必须准确提供并验证系统的重定向URI，该URI必须在注册列表范围内，以确保安全性。

3、功能实现要求

投标人承建的系统必须实现以下核心功能模块，以确保单点登录流程的完整与稳定：

3.1、授权请求与跳转：能正确构造并引导用户跳转至“智水琴川”统一认证授权页面；

3.2、授权回调处理：能安全、准确地接收和处理认证中心回调的授权码，并验证State参数。

3.3、令牌管理：能使用授权码向令牌端点换取访问令牌和刷新令牌，并具备令牌的存储、自动刷新及安全销毁能力。

3.4、用户信息集成：能使用有效的访问令牌从用户信息端点获取用户基本信息（如登录名、姓名等），并据此在本地建立用户会话。

3.5、本地会话管理：能根据获取的用户信息，管理用户在本地系统的登录状态，支持会话超时、安全退出等功能。

4、交付测试要求：投标人须在系统部署上线前，完成与“智水琴川”平台用户中心的单点登录联调测试。测试必须覆盖完整的OAuth 2.0授权码流程，包括：正常登录、用户拒绝授权、网络异常、令牌过期刷新、State参数校验失败等多种场景。

四、投标报价要求：

1、本项目采购内容为昆承湖幸福河湖建设信息化设备供货、安装、组网、汇聚及质保，投标人须就所有需求内容进行投标，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3、投标总价以人民币报价；投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、质量保证费、售后服务费（含培训费）等和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

4、以上如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

五、质量保证及售后服务要求：

1、本项目硬件部分免费质保期不少于3年，配套软件部分免费运维期不少于3年，免费质保期及运维期结束后，投标人应继续为本项目设施维修及软件维护提供远程指导。

2、在免费质量保证期内，中标人负责维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。

3、接到故障报修后维修人员3小时内到达现场维修。

4、中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

5、中标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

六、验收及测试

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：

3.1、符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及供应商承诺的其它指标。

3.2站房建设、采水单元建设、视频监控单元技术要求需满足《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》(HJ915.1-2024)规定要求；控制单元、预处理与配水单元、常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN仪器设备安装及验收需满足《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)安装验收技术规范》(HJ915.2-2024)要求；水质自动监测系统的数据和信息传输需满足《地表水自动监测系统通信协议技术要求》（HJ1404—2024）。

七、其他要求：

1、投标人需为本项目配备项目负责人一名、技术负责人一名、以及其他项目组成员不少于4名。

2、相关材料要求：投标人应在投标文件中提供“▲”条款的相关资料，用于核对技术性能参数的符合性，如未提供，相关技术性能参数视为负偏离：

注：（1）在签订合同时，中标人必须提供以上与投标文件中相一致的证明材料复印件，作为合同附件，采购人可要求提供相关原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。

（2）投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

3、本项目的售后服务由投标人提供，售后服务单位应具有售后服务能力。

4、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

5、实质性要求：“第四章  采购需求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的均为常规要求，任何一项实质性要求未满足的，将作无效投标处理。

# 第五章  评审因素和评分标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、本项目核心产品为流量站中的“H-ADCP”，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、设备使用费用、材料成本等，给予相关供应商30分钟提供相关证明材料。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、投标货物质量性能39分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 39分 | 投标货物的技术性能参数（210条）全部满足招标要求的得基本分39分；标“▲”参数（10条）存在负偏离的，每有1条扣1.5分；其余参数（200条）存在负偏离的，每有1条扣0.12分。 注：标“▲”的参数需按招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |

3、项目实施方案13分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货计划及保障措施方案 | 1分 | 根据投标人供货进度计划、保障措施方案综合评定，方案内容详细、科学合理，切实可行的得1分；方案内容合理、满足项目实施的得0.5分；未作说明的不得分。 |
| 2 | 安装调试方案 | 2分 | 根据投标人的安装调试方案进行综合评定，方案内容详细、科学合理，切实可行的得2分；方案内容合理、满足项目实施的得1分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 断面水质分析方案 | 2分 | 根据投标人提供的“断面水质分析模块”实施方案进行评定，方案内容详细、完整，优于项目需求的得2分；方案符合本项目需求得1分。未作说明的不得分。 |
| 4 | 防汛决策方案 | 2分 | 根据投标人提供的“防汛决策模块”实施方案进行评定，方案内容详细、完整，优于项目需求的得2分；方案符合本项目需求得1分。未作说明的不得分。 |
| 5 | 无人机巡查处置方案 | 2分 | 根据投标人提供的“无人机巡查处置模块”实施方案进行评定，方案内容详细、完整，优于项目需求的得2分；方案符合本项目需求得1分。未作说明的不得分。 |
| 6 | 人员配备 | 4分 | 根据投标人针对本项目配备的项目组成员进行评定： （1）项目负责人：具有水利/计算机/电子通讯领域方向高级工程师职称证书（或对应层级技术资格证书）的得1分，未提供的不得分； （2）技术负责人：具有水利/计算机/电子通讯领域方向高级工程师职称证书（或对应层级技术资格证书）的得1分，未提供的不得分； （3）其他成员（项目负责人、技术负责人除外）：具有水利/计算机/电子通讯领域方向中级及以上职称证书（或对应层级技术资格证书）或研究生学历（水利/计算机/电子通讯领域方向）的每有1人得0.5分，最高得2分。 注：①投标文件中须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 ②上述人员证书不重复计算。 |

3、质量保证及售后服务3分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 2分 | 本项目软硬件免费质保时间满足招标基本要求（3年）的基础上，每增加半年加1分，最多加2分。 注：（1）只有部分内容免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。（2）低于招标要求或未作说明的作无效投标处理。 |
| 2 | 售后服务 | 1分 | 根据售后服务情况及服务承诺进行综合评定，售后服务体系完善、售后服务能力强、承诺到位的得1分；售后服务基本满足项目需求的得0.5分；无售后服务承诺或未作说明的不得分。 |

4、综合实力5分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 1分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应（20条）的得1分；有负偏离条款的，每条扣0.05分。 |
| 2 | 业绩情况 | 4分 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施过河湖信息化（至少包含水位计或流量计水文监测设备）项目业绩的，每有1个得2分，最高得4分。 注：投标人需在投标文件中提供业绩合同证明材料（须至少包括合同首页、签字盖章页、合同货物清单），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

（1）政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：昆承湖幸福河湖建设信息化设备

项 目 编 号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0038

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 最近一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明；

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件）

2、报价明细表（格式见附件）

3、法人授权书（格式见附件，①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。）

4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件）

2、项目方案（格式见附件）

3、质量保证及售后服务（格式见附件）

4、业绩一览表（格式详见附件）

5、商务要求响应及偏离表（格式详见附件）

6、中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）

8、其他

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：昆承湖幸福河湖建设信息化设备

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2026-0038

投标总价

小写： （人民币： 元）

## 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总价”相一致。

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | 投标响应的技术参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章  采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投设备的配置及技术性能进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、表格不够可另接。

4、投标文件中需根据招标文件要求提供的相关证明材料同时在证明材料中对相应内容进行标注。

## 附件4 项目方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供货计划及保障措施方案

2、安装调试方案

3、断面水质分析方案

4、防汛决策方案

5、无人机巡查处置方案

6、人员配备（格式自拟）

7、其他说明

附件5 质量保证及售后服务

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备免费质量保证时间及质保内容说明。

2、售后服务及服务承诺。

3、其他说明。

附件6 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述表格内容为投标人具有的符合“第五章  评标方法与评标标准”的业绩。

2、请投标人提供上述表格中合同协议（须至少包括合同首页、签字盖章页、合同货物清单）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件7 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同总价 |  |  |
| 第五条 付款方式 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件8 其他

投标人根据 “第五章 ”提供相关其他证明材料。

## 附件9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件10 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件11 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2026-0038号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于    年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。。

## 附件12 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部（货物清单中带△货物）由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 雷达水位计，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.智能雨量测量仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.RTU，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.蓄电池，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.充电控制器，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.太阳能板，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.设备箱，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.水尺，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.H-ADCP，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.雷达水位计，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.遥测终端机，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.蓄电池，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.太阳能板，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.充电控制器，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.设备箱，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.闸位计，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.遥测终端机，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.电源适配器，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.设备箱，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.高清视频球机，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.防雷设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.电源箱，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.鸟类智能识别探头，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.鸟类鸣声监测设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.可移动望远镜，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.控制终端，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.无人机，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.无人机场，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.无人机，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.遥控器，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31.图传模块，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.喊话器，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.探照灯，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34.监测站房，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35.水样预处理装置设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36.配水装置设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37.控制单元设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38.质控单元，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39.数据采集传输设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40.环境集成配套设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41.电力设施及监控设备，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42.留样单元，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43.多普勒流速仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44.高锰酸盐指数在线监测仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45.氨氮在线监测仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46.总磷在线监测仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47.总氮在线监测仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48.常规五参数分析仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

49.蓝绿藻监测仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东。

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件13 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件14 投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2026-0038号招标文件，正式授权下述______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（姓名）代表兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

## 附件15 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：签订合同后，在接到书面进场通知40日历天内（包括节假日在内）向采购人交付合同约定的货物，并完成安装、调试、验收合格，交付采购人使用。 |  |  |
| 2 | 付款方式： 1、合同签订后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的70%作为预付款； 2、乙方提供的货物经甲方验收合格后的两个月内，甲方向乙方支付至合同总价的90%； 3、安装调试验收合格之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付至合同总价的100%。 注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。 （2）本项目支付方式支持数字人民币方式。 （3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。 |  |  |
| 3 | 本项目硬件部分免费质保期不少于3年，配套软件部分免费运维期不少于3年，免费质保期及运维期结束后，投标人应继续为本项目设施维修及软件维护提供远程指导。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件16 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.雷达水位计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

2.智能雨量测量仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

3.RTU，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

4.蓄电池，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

5.充电控制器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

6.太阳能板，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

7.设备箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

8.水尺，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

9.H-ADCP，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

10.雷达水位计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

11.遥测终端机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

12.蓄电池，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

13.太阳能板，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

14.充电控制器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

15.设备箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

16.闸位计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

17.遥测终端机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

18.电源适配器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

19.设备箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

20.高清视频球机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

21.防雷设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

22.电源箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

23.鸟类智能识别探头，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

24.鸟类鸣声监测设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

25.可移动望远镜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

26.控制终端，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

27.无人机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

28.无人机场，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

29.无人机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

30.遥控器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

31.图传模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

32.喊话器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

33.探照灯，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

34.监测站房，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

35.水样预处理装置设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

36.配水装置设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

37.控制单元设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

38.质控单元，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

39.数据采集传输设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

40.环境集成配套设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

41.电力设施及监控设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

42.留样单元，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

43.多普勒流速仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

44.高锰酸盐指数在线监测仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

45.氨氮在线监测仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

46.总磷在线监测仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

47.总氮在线监测仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

48.常规五参数分析仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

49.蓝绿藻监测仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成；

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。