招标公告

项目概况

苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年9月9日9点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0245

2、项目名称：苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置

3、采购预算：135万元

最高限价：135万元

4、采购需求的简要说明：拟采购多联机空调一批，并提供配送、安装、调试及质保等相关服务。

5、合同履行期限

5.1交付期限：接学校通知后40天内完成供货并交付完毕。

5.2质保期限：整体免费质保期不少于4年。

6、本项目不接受进口产品前来投标。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年9月9日9点30分

2、开标时间：2026年9月9日9点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8、政府采购管理处监督电话：025-83633058。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：

10.1江苏政府采购网

10.2苏州市政府采购网

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：苏州大学

联系人：陈老师

联系电话：0512-67167481

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式：

项目联系人：陆宇、张田、李东

电话：0512-65158848转8011

政府采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0245

采购项目：苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置

采购单位：苏州大学

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年八月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2026-0245 |
| 2 | 采购内容 | 苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置 |
| 3 | 采购人 | # 苏州大学 联系人：陈老师 联系电话：0512-67167481 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215000 联系人：陆宇、张田、李东 联系电话：0512-65158848转8011， 传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上获取截止时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2026年9月9日9点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2026年9月9日9点30分 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆（投标人无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由中标单位支付，本项目综合报价包含中标服务费，请各投标单位在报价时综合考虑。按苏财购告【2016】31号规定的收费标准下浮70％收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清，最低不低于3000元。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上至500万（含）以下部分费率为1.1%。 收费金额：5655.00元 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学委托，对其苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置项目进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0245

2、采购项目名称：苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置

3、采购预算及最高限价：详见采购公告

4、采购内容：详见采购文件

5、网上获取截止时间：自招标公告发布之日起五个工作日

6、上传投标文件截止时间：2026年9月9日9点30分

7、开标时间：2026年9月9日9点30分

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）采购人：苏州大学

联系人：陈老师             联系电话：0512-67167481

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

联系人：陆宇、张田、李东      联系电话：0512-65158848转8011

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层    邮政编码： 215000

请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制电子投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提交货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提交货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

详见招标公告

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季欣怡（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（详见第三章格式）；

（2）投标单位情况表（详见第三章格式）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据和最近一期依法缴纳社会保险的凭据的扫描件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同或承诺函等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章。

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价明细表；

13.4.2商务条款偏离表；

13.4.3投标产品技术偏离对照表；

13.4.4所投产品节能产品认证证书（如属）；

13.4.5本国化产品声明函（如属）；

13.4.6所投产品制造商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）。

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6投标文件由13.1至13.5款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述要求编写。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提交货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××××  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为 ××××××××× 号的公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包含完成该项工作所需全部设备、辅材费（包括安装材料、附件、配管等）、运杂费、质量保证费、备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                       联 系 人：_____________________

地    址：                        邮政编码：_____________________

联系电话（手机）：                 传    真：_____________________

开户银行：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0245

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 所投品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家是否为中小微企业 | 是否为本国产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 遐思楼采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 29 |  |  |  |  |
| 4 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 52 |  |  |  |  |
| 5 | 空调室外机（16匹） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 空调室外机（20匹） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 空调室外机（40匹） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 空调室外机（42匹） |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 线控器 |  | 个 | 85 |  |  |  |  |
| 逸扬楼及展示厅采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 四面出风嵌入式内机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 空调室外机（22匹） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 空调室外机（50匹） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 空调室外机（52匹） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 线控器 |  | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 遐思楼配套辅材及安装、拆除及装饰修复清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内机分歧管 |  | 只 | 79 |  |  |  |  |
| 2 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 98 |  |  |  |  |
| 3 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 18 |  |  |  |  |
| 5 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 250 |  |  |  |  |
| 6 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 22 |  |  |  |  |
| 8 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 224 |  |  |  |  |
| 9 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 526 |  |  |  |  |
| 10 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 112 |  |  |  |  |
| 11 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 473 |  |  |  |  |
| 12 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 冷凝水管（含保温） |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 14 | 冷凝水管（含保温） |  | m | 566 |  |  |  |  |
| 15 | 信号线 |  | m | 1480 |  |  |  |  |
| 16 | 控制线 |  | m | 680 |  |  |  |  |
| 17 | 内机电源线 |  | m | 1020 |  |  |  |  |
| 18 | 制冷剂 |  | kg | 80 |  |  |  |  |
| 19 | 内机安装 |  | 台 | 85 |  |  |  |  |
| 20 | 外机吊装 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 外机安装 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 管道开孔 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 逸扬楼及展示厅配套辅材及安装、拆除及装饰修复清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内机分歧器 |  | 只 | 39 |  |  |  |  |
| 2 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 76 |  |  |  |  |
| 3 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 36 |  |  |  |  |
| 4 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 22 |  |  |  |  |
| 5 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 48 |  |  |  |  |
| 6 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 88 |  |  |  |  |
| 7 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 108 |  |  |  |  |
| 8 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 198 |  |  |  |  |
| 9 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 84 |  |  |  |  |
| 10 | 冷媒管道（含保温） |  | m | 268 |  |  |  |  |
| 11 | 冷凝水排水管（含保温） |  | m | 369 |  |  |  |  |
| 12 | 冷凝水排水管（含保温） |  | m | 276 |  |  |  |  |
| 13 | 信号线 |  | m | 884 |  |  |  |  |
| 14 | 控制线 |  | m | 420 |  |  |  |  |
| 15 | 内机电源线 |  | m | 630 |  |  |  |  |
| 16 | 制冷剂 |  | kg | 36 |  |  |  |  |
| 17 | 内机安装 |  | 台 | 42 |  |  |  |  |
| 18 | 外机吊装 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 外机安装 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 管道开孔 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本国化产品占比： ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式5、投标产品技术偏离对照表

投标设备（设备、材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式7、相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式8、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式9、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ……          ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- ……          ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

格式11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.供应商应当对所有所投产品一一进行声明。

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学委托，对其苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置项目进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0245

二、采购项目名称：苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅空调购置

三、采购设备清单及技术要求

（一）技术说明

1、多联机空调需和招标清单一致，不允许自行组合或拆分。

2、所有投标空调设备冷媒须采用环保冷媒R410A。

3、多联机空调机组节能性指标全年能源消耗效率APF数值满足一级能效要求。

4、多联机机组具有积灰学习除霜等智能除霜技术，以保证机组冬季的制热效果。

5、多联机空调具有掉电记忆功能、故障信息存储等功能。

6、多联机具备长时间稳定运行能力，具备在长配管情况下制热、制冷低衰减的能力。

7、多联机空调设备室外机采用高效的换热器，换热器内部冷媒管路需采用铜管内螺纹材质优化换热效率。

8、多联机空调具有高效的试运转功能。

9、室外机外机采用顶出风型式。

10、室内机均为冷暖型；具有冷凝水提升泵。

11、其他技术要求

11.1电源：室外机 380V/50Hz，室内机 220V/50Hz；

11.2保温要求：保温材料防火等级要求不低于难燃B1级；

注：上述所有“技术说明”需供应商提供《满足技术要求的承诺书》并加盖公章；不提供或提供不全视为非实质性响应。

（二）采购清单及技术参数

1、设备清单及技术参数

（1）遐思楼

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥2.8kw 制热量≥3.2kw 额定功率≤0.02kw 最大运行噪音≤30dB（A） 最小运行风量≥10m³/min | 台 | 2 |  |
| 2 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥3.6kw 制热量≥4.0kw 额定功率≤0.06kw 最大运行噪音≤33dB（A） 最小运行风量≥10m³/min | 台 | 2 |  |
| 3 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥6.3kw 制热量≥7.1kw 额定功率≤0.06kw 最大运行噪音≤37dB（A） 最小运行风量≥13m³/min | 台 | 29 |  |
| 4 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥7.1kw 制热量≥8.0kw 额定功率≤0.06kw 最大运行噪音≤39dB（A） 最小运行风量≥13m³/min | 台 | 52 |  |
| 5 | 空调室外机（16匹） | 制冷量≥45.0kw 制冷功率≤12.1kw 制热量≥50.0kw 制热功率≤12.1kw 最大运行噪音≤61dB（A） | 台 | 1 | VRV-1-1 |
| 6 | 空调室外机（20匹） | 制冷量≥56.0kw 制冷功率≤16.0kw 制热量≥63.0kw 制热功率≤16.0kw 最大运行噪音≤63dB（A） | 台 | 1 | VRV-2-2 |
| 7 | 空调室外机（40匹） | 制冷量≥112.0kw 制冷功率≤32.0kw 制热量≥123.0kw 制热功率≤32.0kw 最大运行噪音≤67dB（A） | 台 | 2 | VRV-1-2 VRV-2-1 |
| 8 | 空调室外机（42匹） | 制冷量≥117.0kw 制冷功率≤35.0kw 制热量≥130.0kw 制热功率≤35.0kw 最大运行噪音≤69dB（A） | 组 | 2 | VRV-3-1 VRV-4-1 |
| 9 | 线控器 | 有线控制器 | 个 | 85 |  |

（2）逸扬楼及展示厅

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥7.1kw 制热量≥8.0kw 额定功率≤0.06kw 最大运行噪音≤39dB（A） 最小运行风量≥13m³/min | 台 | 10 |  |
| 2 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥8.0kw 制热量≥9.0kw 额定功率≤0.1kw 最大运行噪音≤43dB（A） 最小运行风量≥15m³/min | 台 | 4 |  |
| 3 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥9.0kw 制热量≥10.0kw 额定功率≤0.1kw 最大运行噪音≤43dB（A） 最小运行风量≥16m³/min | 台 | 12 |  |
| 4 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥10.0kw 制热量≥11.2kw 额定功率≤0.1kw 最大运行噪音≤44dB（A） 最小运行风量≥17m³/min | 台 | 12 |  |
| 5 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥16.0kw 制热量≥18.0kw 额定功率≤0.2kw 最大运行噪音≤49dB（A） 最小运行风量≥20m³/min | 台 | 4 |  |
| 6 | 空调室外机（22匹） | 制冷量≥61.5kw 制冷功率≤17.8kw 制热量≥69.0w 制热功率≤17.2kw 最大运行噪音≤63dB（A） | 套 | 1 | VRV-10-1 |
| 7 | 空调室外机（50匹） | 制冷量≥142.0kw 制冷功率≤38.5kw 制热量≥156.0kw 制热功率≤36.9kw 最大运行噪音≤65dB（A） | 套 | 1 | VRV-9-1 |
| 8 | 空调室外机（52匹） | 制冷量≥147.0kw 制冷功率≤39.5kw 制热量≥163.0kw 制热功率≤39.5kw 最大运行噪音≤66dB（A） | 套 | 1 | VRV-9-2 |
| 9 | 线控器 | 有线控制器 | 个 | 42 |  |

注：供应商所投产品的技术参数负偏离不能超过5%，否则为非实质性响应。

2、配套辅材及安装、拆除及装饰修复清单

（1）遐思楼

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内机分歧管 |  | 只 | 79 |  |
| 2 | 冷媒管道（含保温） | φ41.3*1.5mm（25mm） | m | 98 |  |
| 3 | 冷媒管道（含保温） | φ34.9*1.3mm（25mm） | m | 30 |  |
| 4 | 冷媒管道（含保温） | φ31.8*1.2mm（25mm） | m | 18 |  |
| 5 | 冷媒管道（含保温） | φ28.6*1.1mm（25mm） | m | 250 |  |
| 6 | 冷媒管道（含保温） | φ25.4*1.1mm（25mm） | m | 2 |  |
| 7 | 冷媒管道（含保温） | φ22.2*1.1mm（25mm） | m | 22 |  |
| 8 | 冷媒管道（含保温） | φ19.1*0.9mm(20mm) | m | 224 |  |
| 9 | 冷媒管道（含保温） | φ15.9*0.8mm（15mm） | m | 526 |  |
| 10 | 冷媒管道（含保温） | φ12.7*0.8mm（15mm） | m | 112 |  |
| 11 | 冷媒管道（含保温） | φ9.53*0.7mm（15mm） | m | 473 |  |
| 12 | 冷媒管道（含保温） | φ6.4*0.7mm（15mm） | m | 20 |  |
| 13 | 冷凝水管（含保温） | DN40（20mm） | m | 30 |  |
| 14 | 冷凝水管（含保温） | DN32（20mm） | m | 566 |  |
| 15 | 信号线 | RVVP2*0.75㎡ | m | 1480 |  |
| 16 | 控制线 | RVV2*0.75㎡ | m | 680 |  |
| 17 | 内机电源线 | RVV3*2.5 mm² | m | 1020 |  |
| 18 | 制冷剂 | R410A | kg | 80 |  |
| 19 | 内机安装 |  | 台 | 85 |  |
| 20 | 外机吊装 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 外机安装 | 含系统调试 | 套 | 6 |  |
| 22 | 管道开孔 | 含修补、孔洞堵漏 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅材 | 含氧气、乙炔、氮气，开孔及修补，胶带,组合膨胀,减震垫,扎带,银焊条等 | 项 | 1 |  |

（2）逸扬楼及展示厅

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内机分歧器 |  | 只 | 39 |  |
| 2 | 冷媒管道（含保温） | φ44.5*1.5mm（25mm） | m | 76 |  |
| 3 | 冷媒管道（含保温） | φ31.8*1.2mm（25mm） | m | 36 |  |
| 4 | 冷媒管道（含保温） | φ28.6*1.1mm（25mm） | m | 22 |  |
| 5 | 冷媒管道（含保温） | φ25.4*1.1mm（25mm） | m | 48 |  |
| 6 | 冷媒管道（含保温） | φ22.2*1.1mm（25mm） | m | 88 |  |
| 7 | 冷媒管道（含保温） | φ19.1*0.9mm(20mm) | m | 108 |  |
| 8 | 冷媒管道（含保温） | φ15.9*0.8mm（15mm） | m | 198 |  |
| 9 | 冷媒管道（含保温） | φ12.7*0.8mm（15mm） | m | 84 |  |
| 10 | 冷媒管道（含保温） | φ9.53*0.7mm（15mm） | m | 268 |  |
| 11 | 冷凝水排水管（含保温） | DN40（20mm） | m | 369 |  |
| 12 | 冷凝水排水管（含保温） | DN32（20mm） | m | 276 |  |
| 13 | 信号线 | RVVP2*0.75㎡ | m | 884 |  |
| 14 | 控制线 | RVV2*0.75㎡ | m | 420 |  |
| 15 | 内机电源线 | RVV3*2.5 mm² | m | 630 |  |
| 16 | 制冷剂 | R410A | kg | 36 |  |
| 17 | 内机安装 |  | 台 | 42 |  |
| 18 | 外机吊装 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 外机安装 | 含系统调试 | 套 | 3 |  |
| 20 | 管道开孔 | 含修补、孔洞堵漏 | 项 | 1 |  |
| 21 | 安装辅材 | 含氮气、氧气、乙炔、焊条、膨胀螺丝、胶布、胶水等 | 项 | 1 |  |

注：以上清单供参考，详细情况以现场勘查为准。

四、其他需求

1、项目地点：苏州大学天赐庄校区北区遐思楼、逸扬楼及展示厅。

2、供货期：合同签订后，接学校通知后40天内交付完毕。

3、现场踏勘：如需踏勘，请与技术联系人（刘老师，电话：13913517715）联系，并按学校要求提前履行进校报备审批手续。

五、综合说明及其它要求

1、为保证产品质量、稳定性及兼容性，所投产品的室内机和室外机须为同一品牌，否则为非实质性响应。

2、所投产品具有监测功能、预警功能、稳定运行能力等，压缩机性能满足项目需求。

3、本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，投标单位应当提供获得国家认可的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品。

4、供应商必须响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、供应商应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，符合合同规定的质量标准、规格和性能要求。质量保证期限内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何缺陷、不足等负责。标的物出现质量问题时，乙方无条件包退、包换、包修，由此产生的费用和其他责任概由乙方承担。

6、供应商必须对所投项目内的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。

7、本项目为交钥匙工程，中标单位的投标报价包含在采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。

8、任何因忽视或误解交货地点情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。同时供应商自行承担勘察现场的责任和风险，供应商中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购人提出任何索赔或追加的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、中标单位为本项目配备的所有人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

10、安装、调试

（1）安装服务：在采购人提出安装要求后，中标单位应在一周内安排有经验的工程技术人员到达现场提供设备安装等服务，所需工具器材，交通食宿自理，并协助采购人组织验收。

（2）检验调试：双方现场开箱检货，供货须同合同定货一致。中标单位技术人员现场安装，且必需安装调试至用户认可无偏离技术性能为止。

（3）培训服务：安装调试合格后，中标单位技术人员需进行使用及维护培训，包教包会。后期针对使用方法，质保期内提供免费的应用培训。培训费和交通食宿费用由中标单位自行承担。

（4）提供使用、安装、调试及维修手册。

11、施工现场要求

（1）中标单位应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，施工人员的安全由乙方负责，采购人免责。

（2）施工现场的协调工作由中标单位负责，采购人配合。

（3）中标单位负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损。

（4）在安装、调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理现场垃圾。

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有装修、成品造成的损坏，由中标单位负责修复（含装饰、照明灯具等）。

（6）根据采购人规定，进场施工必须提前办理相关手续，包括但不限于：人员及车辆进出校园登记备案、现场明火动火证等。

（7）施工人员需遵守采购人相关规定，施工现场不得有人员住宿、用餐行为。

12、验收要求

中标单位应向采购人提供详细的验收标准、验收手册，在采购人确认后作为验收的依据，但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求。设备到达采购人指定地点，应提前通知采购人，由采购人会同专业人员及相关部门根据有关清单进行验收；当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

13、设备质保期、售后服务及伴随服务

（1）原厂免费质保期不低于4年，自全部设备验收合格之日起计算。质保期内，中标单位提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。质保期后，对于损坏的零部件，中标单位应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购人。供货方提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。须提供厂家相关部门的联系方式。

（2）在安装调试、试运行、质保期间，对出现的设备故障应做到4小时内响应，24小时内排除故障并解决出现的问题。若不能及时修理好，乙方将负责免费更换全新设备，并赔偿采购人因此而造成的经济损失。

（3）若在质保期内，中标单位没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理的，采购人有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用由中标单位承担。

14、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

第五章  合同主要条款

甲方：苏州大学

乙方：

根据政府采购编号            号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

第一条 乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价（万元人民币） | 总价（万元人民币） | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币                  （大写）。

本合同总价款包括完成该项工作所需全部设备、辅材费（包括安装材料、附件、配管等）、运杂费、质量保证费、备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方最终验收合格之日起    个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

4、乙方保证，如乙方在二次运输前对货物包装检查后，确认货物包装完整，乙方同意对二次运输完成后开箱发现的任何货物损害、货物型号、规格或数量不一致等承担全部责任，包括但不限于提供免费的换货或维修。乙方对上述货物包装不完整的异议应当以书面形式，在二次运输开展前向甲方提出，如乙方未能在二次运输开展前提出异议，则视为异议不成立。

第五条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第六条  交货

1、乙方应在本合同生效后，接学校通知后40天内按照甲方要求将货物运送至指定地点并安装调试完成交付。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 安装调试、培训和验收

1、乙方在全部货物抵达现场后及时与甲方联系，约定安装调试日期，然后乙方派专人到现场进行安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后及时对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单。特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

最终验收完成后，双方应当签署最终验收证明，载明验收是否合格。若验收不合格，验收证明应同时列明不合格的具体原因，乙方应当在30天内通过免费更换、维修等方式予以补正，双方再次验收。若再次验收仍不合格，乙方应当再次在30天内予以补正。如双方第三次验收时，货物仍不能达到合同约定的技术及质量标准，甲方有权立即终止合同，且要求乙方退还甲方已支付的全部款项。甲方因此遭受的损失，乙方还应在收到甲方通知后15天内向甲方赔偿损失。

如果双方对验收结果有争议，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，以检测结果作为最终验收结果，费用由乙方承担。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   小时；非工作期间为      小时。

5、若货物故障在检修   工作小时后仍无法排除，乙方应在   小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第九条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同按照以下付款节点及条件支付：

全部空调安装调试完成并经学校相关部门验收合格后，支付合同总价的60%；待现场管理人员完成采购型号、数量与安装型号、数量的核对工作后，支付至核对确认金额的100%。

乙方开户银行：

银行账号：

3、付款方式：银行转账

4、增值税专用发票开票信息

| 户名：苏州大学 |  |
| --- | --- |
| 银行账号：325601000010149002255 |  |
| 开户行：交通银行股份有限公司苏州苏大支行 |  |
| 地址：苏州市十梓街1号 |  |
| 电话：051267500493 |  |
| 银行联行号：301305000221 |  |
| 纳税识别号：123200004660073435 |  |

第十条　违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期1周（不足1周按1周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期    天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的5%向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如因乙方货物质量原因，就同一问题经乙方两次维修或更换，货物仍不能恢复正常使用（满足合同约定的技术指标），甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付货款总额10%的违约金。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内（30个工作日内）向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、下列文件作为本合同不可分割的部分：

采购文件及其附件；

乙方的投标文件；

乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

合同附件等。

2、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲方执 肆 份，乙方执 1 份，代理机构执1份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

购置负责人：                    授权代表：

电话：                           电话：

采购部门经办人：                 经办人：

审核人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

第六章 评标方法、评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高的前三名为中标候选人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

1、以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标（成交），中标（成交）价格则以实际投标（响应）报价为准。

监狱企业、残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

# （2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

4、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）技术与质量（25分）

1、技术参数（5.5分）

多联机空调设备技术指标偏离情况：供应商在投标文件中须提供《技术规格偏离表》（详见）投标文件格式，其内容须按照招标文件要求和所投本项目产品进行逐一对照比较并注明正负偏离数值及百分比（四舍五入保留两位小数），否则本项不得分。（以投标产品生产厂家样本为准，不提供不得分）

（1）多联机空调制冷量、制热量、噪音、功率、运行风量，参照《设备清单及技术参数》中的参数要求，负偏离3.00%（含）以内的不扣分；

（2）负偏离在3.00%~5.00%（含）的每出现一项扣0.1分。

2、压缩机技术（4分）

（1）多联机空调室内外机、压缩机、变频模块三项均为同一品牌的得2分，有两项为同一品牌的得1分，三项均不同品牌不得分（压缩机OEM或代工的不得分，须提供投标产品生产厂家样本或生产厂家的盖章证明文件或国家认可的第三方认证机构出具的报告证明文件并加盖公章，否则不得分）。

（2）多联机空调设备采用具有直流变频的喷气增焓技术的涡旋式压缩机的得2分，其他类型得1分（须提供投标产品生产厂家样本或生产厂家的盖章证明文件或国家认可的第三方认证机构出具的报告证明文件并加盖公章，否则不得分）。

3、回油技术（2分）

多联机空调具有智能回油技术的得2分，否则不得分（须提供国家认可的第三方认证机构认证的产品功能评价证书网站查询截图、证书的彩色扫描件并加盖公章，否则不得分）。

4、设备可靠性（8分）

（1）具备长时间稳定运行能力，产品平均无故障或长期可靠运行运转时间可达16年（不含）以上，得4分；12年（不含）~16年（含），得2分，其余不得分。（须提供国家认可的第三方认证机构认证的产品长期可靠运行证书网站查询截图、证书的彩色扫描件并加盖公章，否则不得分）

（2）具有制冷剂泄露监测功能或制冷剂泄露预警功能，任有一项得2分。（须提供国家认可的第三方认证机构认证的产品功能评价证书网站查询截图、证书及检测报告的彩色扫描件并加盖公章，否则不得分）

（3）室外机具有在高温极端环境下稳定运行能力，可在56℃ DB（含）环境温度下进行连续稳定运行的得2分，在50℃（含）~56℃ DB（不含）环境温度下能稳定运行的得1分，其余不得分。（须提供国家认可的第三方认证机构认证的产品性能评价认证证书网站查询截图、证书及检测报告的彩色扫描件并加盖公章，否则不得分）。

5、节能性（5.5分）

多联机基本模块全年系数APF值平均值比较（5.5分）

多联机空调产品基本模块（8HP、10HP、12HP、14HP、16HP、18HP、20HP、22HP）的全年性能系数APF平均值≥5.4的得5.5分，4.6≤APF平均值＜5.4得2.5分，其余得1分。（须提供“中国能效标识网”公示的APF值截图，并加盖公章，否则不得分）。

（三）实施方案（32分）

1.总体部署及实施方案（10分）

根据各供应商针对本项目的实际现场情况编制的总体部署和实施技术方案综合评定。总体部署安排科学，实施技术方案详细合理可行的，得10分；总体部署安排较科学，实施技术方案较详细、较合理可行的，得6分；总体部署安排及实施技术方案基本合理的，得2分，不提供不得分。

2、质量保障措施（7分）

针对本项目提供实施过程的监督措施、质量保证措施。监督措施严格合理、质量保证措施完整详细的得7分；监督措施较合理可行、质量保证措施较详细的得4分；监督措施、质量保证措施基本合理可行的得1分；未提供或与项目严重不符，不得分。

3、人员组织方案（7分）

根据各供应商针对本项目提供的施工人员安排综合评定，主要考察人员的组织安排、安全管理、质量管理和保障措施等。人员组织合理，施工安全管理、质量管理、保障措施完整可行，可操作性强的得7分；人员组织较合理，施工安全管理、质量管理、保障措施较完整可行，可操作性较强的得4分；人员组织基本合理，施工安全管理、质量管理、保障措施基本可行，有一定操作性的得1分；未提供或与项目严重不符，不得分。

4、项目实施重难点和解决方案（8分）

针对本项目阐述关键施工技术对应解决方案。内容清晰完整，解决方案周全，目标明确，贴合学校实际的，得8分；内容较完整，较能明确阐述方案，较贴合学校实际的，得5分；内容基本完整，阐述方案有一定针对性，贴合学校实际不强的，得2分；未提供或与项目严重不符，不得分。

（四）售后服务（7分）

1、免费质保期（4分）

整机原厂免费质保在满足采购文件要求的基础上(4年），每增加一年得2分，最高得4分。（须提供关于免费质保期的承诺书及厂家相关部门的联系方式，不提供不得分）。

2、售后服务方案（3分）

（1）针对本项目的售后服务体系、方式、具体内容等；

（2）针对本项目的售后服务应急措施方案；

（3）针对本项目的售后服务配套措施。

上述每项应逐条叙述。内容完整，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。最高得3分。

（五）履约能力（4分）

1.投标单位具有（有效期内）国家标准《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》的，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件及中国认监委网站查询结果截图并加盖公章，不提供或提供不完整或无法辨认不得分）

2.供应商（或产品生产厂家）具有有效的国家标准（GB/T27922-2011）售后服务认证证书五星级及以上的得1分。（须提供证书扫描件并加盖公章，不提供或提供不完整或无法辨认不得分）。

（六）类似业绩（2分）

供应商自2023年8月以来（以验收日期为准）承接的同类项目，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。（须同时提供合同扫描件及验收报告书扫描件并加盖供应商公章，不提供或提供不完整或无法辨认不得分。）