## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 江宁科教基地消防安全双评估整改工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026-08-26

## 工程量清单说明
工 程 量 清 单 说 明
工程名称：江宁科教基地消防安全双评估整改工程
一、工程量清单编制说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的，有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准，合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、项目采购需求、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、项目采购需求、技术标准和要求、图纸以及本章的有关约定。
1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.6 招标范围 1、本次招标范围：江宁科教基地消防安全双评估整改工程。详见工程量清单。
二、投标报价编制要求
2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
2.2 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3本项目为单价合同。投标报价是指为完成招标文件招标范围内施工图中已有的全部工程实施、完成和保修所需的劳务费、材料费（含运输及二次搬运费）、设备费、安装费、质检（自检）费、测量费、措施费、安全生产费、管理费、协调费、维护费、缺陷修复、利润、增值税、保险以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。投标人在编制报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险等因素，并计入报价中。除非在合同条款中另有规定，投标人所报的单价和总额价在合同实施期间不予调整。 工程量清单中所列工程量的任何错误、遗漏和变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除投标人按招标人规定的义务和其应按图纸、规范履行合同全部内容的责任。清单中项目特征描述与施工图纸不一致的地方，在施工前应报招标人，由招标人确定施工方案。 清单项目特征内未明确、但图纸中已明确标明的辅材及辅助做法，相关费用包含在相应子目的综合单价中。对于水、电、安装等工程项目的各种配件及附属工程，其工程量清单中未作具体指示的，但在施工图设计中予以明确的，费用应视为已分摊在水、电、安装等工程相应子目的综合单价中，报价时请综合考虑。
2.4 工程量清单计价应按照本项目招标文件规定的统一格式进行。
2.5 符合合同条款、项目采购需求规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.6 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
2.7 暂列金额说明：本项目土建部分暂列金额30000元，安装部分暂列金额50000元。
2.8 暂估价说明：本项目无暂估价。
2.9投标人须提供投标主材一览表。
2.10 安全生产费用：土建部分安全生产费用取值不得低于3.8%；安装部分安全生产费用取值不得低于2.9%
2.11根据《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）的要求，承包人必须投保安全生产责任险，保险费用包含在安全生产费中，据实计量支付。
2.12工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
三、其他说明
3.1 投标人在按照工程量清单进行报价时，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。

## 投标主材一览表
投标主材一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 投标品牌 | 备注
1 | 防火卷帘 |  |  |  |  | 耐火极限不小于3.0h
2 | 防火卷帘双电源箱
3 | 电气配线 |  |  |  |  | NH-BV-2.5
4 | 火灾报警控制器（联动型） |  |  |  |  | 8回路
5 | 感烟探测器
6 | 手动报警按钮（带电话插孔）
7 | 声光报警器
8 | 火灾显示盘
9 | 端子箱
10 | 输入、输出模块
11 | 24V消防电源线 |  |  |  |  | ZRNH-BV-2*4
12 | 电气配线 |  |  |  |  | ZRNH-RVS-2*2.5
13 | 电气配线 |  |  |  |  | ZRNH-BV-2*2.5
14 | 短路隔离器
...
投标人（盖章）

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：江宁科教基地消防安全双评估整改工程
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 土建
2 | 安装
合 计

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 30000
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 1
|  | A 综合楼土建 |  |  | 1
1 | 010807001001 | 玻璃窗拆除 | 1、4层中庭南侧固定窗玻璃拆除； 2、考虑外墙登高机械 | 樘 | 14
2 | 010801001001 | 木质门拆除 | 1.:消控室、1-4层配电间拆除原木门5樘，尺寸：900*2200mm；配电房拆除原木门，尺寸：1600*2100mm；二层东南出口拆除原木门，尺寸：1700*2200mm；二层图书馆北侧出口、西侧附楼连廊拆除原木门3樘，尺寸：1700*2100mm 2.:含现场清理、施工围挡 | 樘 | 10
3 | 010402001001 | 砌块墙拆除 | 1.:消控室东侧墙体拆除； 2、含现场清理、施工围挡 | m3 | 0.45
4 | 011302001001 | 平面吊顶天棚拆除 | 1、拆除走道、消控室等原有吊顶，工程量暂估，据实结算； 2、含现场清理、施工围挡 | m2 | 680
5 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1、4层增加铝合金平推窗14樘，尺寸：1650*720mm； 2、材质同侧边原有窗户 | m2 | 16.63
6 | 010802004001 | 钢制防火门（双扇） | 1.:一层西走道增加钢制甲级常开防火门1800*2200mm；配电房更换钢制防火门1600*2100mm；二层东南出口更换钢制甲级防火门1700*2200mm；二层图书馆北侧出口、西侧附楼连廊更换3樘钢制甲级防火门1700*2100mm 2.:含配套五金、闭门器、顺序器、灌浆、门边修补等，详见设计图纸及相关规范要求 | m2 | 21.77
7 | 010802004002 | 钢质防火门（单扇） | 1、消控室、1-4层配电间更换为钢制甲级防火门 2、含配套五金、闭门器、灌浆、门边修补等，详见设计图纸及相关规范要求 | m2 | 9.9
8 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.:附楼东西侧二层增加玻璃隔断门（同现场一层），尺寸：4500*2200mm； 2.:4层报告厅两侧增加玻璃隔断门，尺寸：3000*3850mm | m2 | 42.9
9 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1、2-4层中庭南面 两侧墙面封堵、1层配电房窗户封堵； 2、消控室东面坡道； 3、工程量暂估，据实结算，详见设计图纸； 4、含现场清理、施工围挡 | m3 | 5
10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.:消控室外墙侧增加铝合金门+窗 2.:详见设计图纸 | m2 | 5
11 | 011302002001 | 天棚面吊筋及龙骨加固 | 1、因中庭增加防火卷帘需拆除吊顶导致顶面石膏板下坠，对大厅侧面部分吊筋及龙骨加固； 2、工程量暂估，据实结算 | m2 | 224.64
12 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，∅8全丝吊筋、M8膨胀螺丝固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、次龙骨 3.面板材料品种、规格:9.5mm双层纸面石膏板 4.:板面钉眼封点防锈漆，清油封底，自粘胶带 5.:满批腻子三遍，乳胶漆三遍 | m2 | 680
13 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.:2-4层中庭新增无机特级防火卷帘，耐火极限不小于3.0h | m2 | 570.24
14 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.:原有柱子加宽增加钢柱，工程量暂定，据实结算 2.:详见设计图纸 | t | 2
15 | 011303002001 | 成品装饰口 | 1.:走道吊顶开筒灯孔，工程量暂估，据实结算 | 个 | 90
16 | 031401018001 | 临边防护 | 1.:中庭临边施工安全网防护约700m2 | 项 | 1
17 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.:垃圾外运 | t | 10
|  | A 后勤楼土建 |  |  | 1
18 | 010404002001 | 轻质保温一体墙板 | 1.:室外夹心板房拆除、清理 2.:工程量暂估，据实结算 | m2 | 288
19 | 010404001001 | 轻质墙板 | 1.:室外违建房拆除、清理 2.:工程量暂估，据实结算 | m2 | 147.5
20 | 010802003001 | 防盗门 | 1.:一层东面卫生间门口走道增加防盗门 | m2 | 2.5
21 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.:一层配电间增加钢制防火门甲级 2.:含配套五金、闭门器、灌浆、门边修补等，详见设计图纸及相关规范要求 | m2 | 2
22 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.:西侧走道出口增加坡道 2.:详见图纸设计 | m3 | 2
23 | 010103003002 | 建筑垃圾外运 |  | t | 10
|  | A 宿舍A、B楼土建 |  |  | 1
24 | 010401008003 | 零星砌砖 | 1.:宿舍A楼栋侧走道出口增加坡道 2.:详见图纸设计 | m3 | 2
25 | 010801001002 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1000*2200mm 2.:宿舍B配电房、湿式报警阀间木质门拆除 3.:宿舍A东侧临建4扇木质门及窗户拆除 | m2 | 8.4
26 | 010802004004 | 钢质防火门（单扇） | 1.门洞口尺寸:1000*2200mm 2、含配套五金、闭门器、灌浆、门边修补等，详见设计图纸及相关规范要求 | m2 | 4.4
27 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:强、弱电井内防火封堵 2.:参照相关规范要求 | 项 | 1
|  | A 室外土建 |  |  | 1
28 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:1000*1000*1000mm 2.砖品种、规格、强度等级:符合相关图集要求 3.垫层材料种类、厚度:符合相关图集要求 4.底板厚度及混凝土强度等级:符合相关图集要求 5.井盖材质:重型铸铁 6.砂浆强度等级:符合相关图集要求 7.防潮层材料种类:符合相关图集要求 8.:室外新增消火栓阀门井 | 座 | 2
29 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:250mm厚混凝土路面开挖、回填 2.开挖深度:600*800 3.回填要求:300mm黄沙回填、300mm渣土回填夯实，250mm混凝土浇筑 | m3 | 6
30 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:草坪地面开挖、回填 2.开挖深度:600*800 3.回填要求:300mm黄沙回填、500mm渣土回填夯实 | m3 | 48
31 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 18
32 | 011601004001 | 消防取水口 | 1.:消防取水平台至湖边增加水泥路面约3m2；可开式围栏；标识牌1块 | 项 | 1
33 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.规格:消防车道线、标识标牌 2.:详见设计图纸及相关规范 | 项 | 1
34 | 030211009001 | 消防泵房内改造 | 1.:消防泵房内吸水口偏心大小头改动、螺丝正反改动等 2.:详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1
合 计

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 30000 |  |  | —

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 30000
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 0.00
合 计 |  | — | — | 30000 |  |  | —

## 3.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  | 9
合 计

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 50000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 50000.00

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  | 1
|  | C 综合楼安装 |  |  | 1
|  | C 应急照明及疏散指示、防火卷帘电源系统 |  |  | 1
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:防火卷帘双电源箱 2.详见设计图纸 | 台 | 3
2 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.:含弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 | m | 60
3 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 | kg | 60
4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.:外刷防火涂料， 4、结合现场情况，部分可利旧 | m | 641.13
5 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:KBG32 2.配置形式:详见设计图纸 3.:外刷防火涂料 | m | 231
6 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-BV-2.5 3.详见设计图纸 4.结合现场情况，部分可利旧 | m | 1923.38
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTYRZ-5*16 3.敷设方式:详见设计图纸 | m | 100
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNA-YJY-5*4 3.敷设方式:详见设计图纸 | m | 240
9 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:压接型铜接线端子 2.型号:16mm2 | 个 | 40
10 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 | 个 | 200
11 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:双头应急灯 | 套 | 158
12 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:单管应急荧光灯 | 套 | 16
13 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示标识牌 | 套 | 122
14 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口指示牌 | 套 | 32
15 | 030416029001 | 其他项目调试 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 | 系统 | 1
|  | C 火灾报警系统 |  |  | 1
16 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:消控室双电源箱 2.:详见设计图纸 | 台 | 1
17 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.控制点数:8回路 3.与现有设备兼容 | 台 | 1
18 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.:吸顶安装 3.与现有设备兼容 | 个 | 341
19 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.与现有设备兼容 | 个 | 59
20 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.与现有设备兼容 | 个 | 59
21 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾显示盘 2.与现有设备兼容 | 台 | 8
22 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:端子箱 2.:详见设计图纸 3.与现有设备兼容 | 台 | 8
23 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:短路隔离器 2.与现有设备兼容 | 个 | 16
24 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:输入、输出模块 2.与现有设备兼容 | 个 | 37
25 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 59
26 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶或壁挂 | 个 | 62
27 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架(带隔板） 2.规格:200*100 3.接地跨接方式:详见设计图纸及相关规范 4.:含弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 | m | 844.05
28 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:100*50 3.接地跨接方式:详见设计图纸及相关规范 4.:含弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 | m | 30
29 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 | kg | 280
30 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.:外刷防火涂料 | m | 3496.95
31 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:24V消防电源线 2.配线形式:详见设计图纸 3.型号:ZRNH-BV-2*4 | m | 1029.16
32 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 547.09
33 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:消防分机电话线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 166.39
34 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:报警联动总线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-BV-2*2.5 | m | 3133.17
35 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
|  | C 消火栓系统 |  |  | 1
36 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽 | m | 83.2
37 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝口 | m | 30
38 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内明装 2.型号、规格:700*1800mm 3.附件材质、规格:带自救卷盘、10-65-25水带、枪头、ABCE5两具 | 套 | 7
39 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 3
40 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 100
41 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:地面开孔 2.规格:∅160 | 个 | 10
42 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.:参照规范要求防火封堵 | 个 | 10
43 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:消防箱内管道缝隙防火封堵 2.:按照相关规范要求封堵 | 处 | 58
44 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 系统 | 1
|  | C 食堂安装 |  |  | 1
|  | C 应急照明及疏散指示系统 |  |  | 1
45 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.外刷防火涂料 4..结合现场情况，部分可利旧 | m | 135.95
46 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-BV-2.5 3.:详见设计图纸 4.结合现场情况，部分可利旧 | m | 407.84
47 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 | 个 | 50
48 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:双头应急灯 | 套 | 31
49 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示标识牌 | 套 | 19
50 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口指示牌 | 套 | 7
51 | 030416029002 | 其他项目调试 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 | 系统 | 1
|  | C 火灾报警系统 |  |  | 1
52 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.:吸顶安装 3.:与现有设备兼容 | 个 | 105
53 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.:与现有设备兼容 | 个 | 6
54 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.:与现有设备兼容 | 个 | 6
55 | 030904010002 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾显示盘 2.:与现有设备兼容 | 台 | 2
56 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:端子箱 2.:详见设计图纸 3.:与现有设备兼容 | 台 | 2
57 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:短路隔离器 2.:与现有设备兼容 | 个 | 8
58 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:输入、输出模块 2.:与现有设备兼容 | 个 | 3
59 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 11
60 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶或壁挂 | 个 | 12
61 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.:外刷防火涂料 | m | 831.01
62 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:24V消防电源线 2.配线形式:详见设计图纸 3.型号:ZRNH-BV-2*4 | m | 609.95
63 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 304.16
64 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:消防分机电话线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 304.16
65 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:报警联动总线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-BV-2*2.5 | m | 609.95
66 | 030909003002 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
|  | C 消火栓系统 |  |  | 1
67 | 080707013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:消防箱内管道缝隙防火封堵 2.:按照相关规范要求封堵 | 处 | 11
|  | C 后勤楼安装 |  |  | 1
|  | C 应急照明及疏散指示系统 |  |  | 1
68 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.外刷防火涂料， 4.结合现场情况，部分可利旧 | m | 88
69 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-BV-2.5 3.:详见设计图纸 4.:结合现场情况，部分可利旧 | m | 263.99
70 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 | 个 | 50
71 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:双头应急灯 | 套 | 30
72 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示标识牌 | 套 | 6
73 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口指示牌 | 套 | 19
74 | 030416029003 | 其他项目调试 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 | 系统 | 1
|  | C 火灾报警系统 |  |  | 1
75 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.:吸顶安装 3.:与现有设备兼容 | 个 | 40
76 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.:与现有设备兼容 | 个 | 2
77 | 030904004003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.:与现有设备兼容 | 个 | 2
78 | 030904010003 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾显示盘 2.与现有设备兼容 | 台 | 2
79 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:端子箱 2.:详见设计图纸 3.与现有设备兼容 | 台 | 2
80 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:短路隔离器 2.:与现有设备兼容 | 个 | 4
81 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:输入、输出模块 2.:与现有设备兼容 | 个 | 3
82 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 8
83 | 030904006003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶或壁挂 | 个 | 5
84 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.:外刷防火涂料 | m | 606.84
85 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:24V消防电源线 2.配线形式:详见设计图纸 3.型号:ZRNH-BV-2*4 | m | 667.52
86 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 169.26
87 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:消防分机电话线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 169.26
88 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:报警联动总线 2.配线形式:详见设计图纸 3.规格:ZRNH-BV-2*2.5 | m | 667.52
89 | 030909003003 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
|  | C 消火栓系统 |  |  | 1
90 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝口 | m | 20
91 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内明装 2.型号、规格:700*1800mm 3.附件材质、规格:带自救卷盘、10-65-25水带、枪头、ABCE5两具 | 套 | 2
92 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 30
93 | 080707013003 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:消防箱内管道缝隙防火封堵 2.:按照相关规范要求封堵 | 处 | 11
94 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 系统 | 1
|  | C 宿舍A、B楼安装 |  |  | 1
|  | C 应急照明及疏散指示系统 |  |  | 1
95 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:KBG20 2.配置形式:详见设计图纸 3.外刷防火涂料， 4.结合现场情况，部分可利旧 | m | 360.63
96 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-BV-2.5 3.:详见设计图纸 4.结合现场情况，部分可利旧 | m | 263.99
97 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 | 个 | 50
98 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称:双头应急灯 | 套 | 30
99 | 030413001012 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示标识牌 | 套 | 6
100 | 030413001013 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口指示牌 | 套 | 19
101 | 030416029004 | 其他项目调试 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 | 系统 | 1
|  | C 室外安装 |  |  | 1
102 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:DN100 2.:新增室外消火栓 | 套 | 2
103 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
104 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔 4.安装部位:室外地埋 | m | 120
105 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
合 计

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
20 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
21 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 50000.00 |  |  | —

## 4.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 50000.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 0.00
合 计 |  | — | — | 50000.00 |  |  | —

## 4.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  | 9
合 计