## 表B.1.1 招标工程量清单封面【凤翔苑物业移交消防维1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
凤翔苑物业移交消防维修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 1 | （盖章）
2026年08月28日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【凤翔苑物业移交消防维1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 凤翔苑物业移交消防维修
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 1 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 1 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 1 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 1 | (签字或盖章)
招 标 人： | 1 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 1 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月28日

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【凤翔苑物业移交消防维2.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 69754.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 132000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 201754.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【凤翔苑物业移2.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
消防工程
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：5#感烟探测器误报（拆除、新装） 2.规格：参考原有图纸要求按规范重新布置感烟探测器，按原设备厂家型号JTY-GM-V6621 | 个 | 112
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：6#感烟探测器误报（拆除、新装） 2.规格：参考原有图纸要求按规范重新布置感烟探测器，按原设备厂家型号JTY-GM-V6621 | 个 | 26
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管（5#线路受损，拆除、新装） 2.规格：RC20 3.配置形式：埋地 | m | 171
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线（5#线路受损，拆除、新装） 2.配线形式：穿管 3.规格：NH-RVS-2*2.5 4.材质：铜芯 | m | 220
5 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称：备用电池故障（拆除、新装） 2.容量：50V 3.安装方式：按原设备厂家型号更换 | 套 | 1
6 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.安装方式：电话盘主机检修，需检修完成满足原有设计要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 031209003001 | 绝热 | 1、名称：楼顶消防管道DN100增设保温措施 2、保温：所有室外明露冷水管、室外明露消防给水管需保温，采用30mm厚橡塑管，壳保温材料；其中室外明露管需做防水保护层，保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道调和漆；室外明设的管道做保温层，以避免受阳光直接照射。保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。 | m | 230
8 | 031209003002 | 绝热 | 1、名称：屋面稳压泵保温房增设保温措施 2、保温：10cm彩钢夹芯板 | m2 | 17.74
9 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：稳压泵损坏需更换（拆除、新装） 2.规格：参考现有稳压泵参数更换（ZW(L)-I-X-10,N =1.1kw） | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：1#-8#风机电缆缺失，参照原有型号补充（新装） 2.规格：NH-YJV-4*25-PE16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：竖向管道井及部分桥架 | m | 1600
11 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.规格：电缆截面(mm2) ≤25 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 140
12 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：地库应急照明损坏需更换（拆除、新装） 2.规格：2*28w、1*28w，更换电池充电式应急照明 3.安装方式：吊杆安装 | 套 | 160
13 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1、名称：卷帘门检修 2、洞口尺寸:6m*2.7m，卷帘门导轨被撞变形，检修调试 | 樘 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：楼层应急照明损坏需更换（拆除、新装） 2.规格：11W 220V，更换电池充电式应急照明 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 1524
15 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：楼层疏散指示灯损坏需更换（拆除、新装） 2.规格：5W 220V 3.安装方式：壁挂安装 | 套 | 90
16 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：地库疏散指示灯损坏需更换（拆除、新装） 2.规格：5W 220V 3.安装方式：壁挂安装 | 套 | 92
17 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称：管道井桥架盖板缺失、损坏（新装） 2.规格：（400+400）*200 3.材质：镀锌钢板 | m | 550
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称：管道井桥架盖板缺失、损坏（新装） 2.规格：400*200 3.材质：镀锌钢板 | m | 650
19 | 030412003006 | 桥架 | 1.名称：管道井桥架盖板缺失、损坏（新装） 2.规格：500*200 3.材质：镀锌钢板 | m | 300
20 | 031301003001 | 防火封堵 | 1.名称：楼层竖向封堵 2.规格：洞口800*300 3.填料材质：采用防火堵料封堵 | 个 | 200
21 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：1#-7#楼送风口执行机构70°C防火阀损坏需更换（拆除、新装） 2.规格：按设计说明要求 | 个 | 129
22 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：末端试水装置更换1.6MPA 压力表（拆除、新装） | 台 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、楼层防火门缺失 2、在每层的楼梯间部位，木质防火门乙级 FM1021（1000*2100） | 樘 | 100
对埋地室内消火栓管道进行更换
24 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架复合管 2.规格：DN150，1.6MPa 3.连接形式：电熔连接或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计说明要求 5.安装部位：室外 6.介质：消火栓给水 | m | 949.32
25 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架复合管 2.规格：DN100，1.6MPa 3.连接形式：电熔连接或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计说明要求 5.安装部位：室外 6.介质：消火栓给水 | m | 687.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：600*600阀门井 2、井壁240*115*53mm标准砖，厚度240mm，1:2水泥砂浆抹面。 3、深度1米内 4、10CM厚C15混凝土垫层 | 座 | 37
27 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4.连接形式：按设计说明要求 | 个 | 18
28 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4.连接形式：按设计说明要求 | 个 | 80
29 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4.连接形式：按设计说明要求 | 个 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 | 1.分层内容：埋地钢管采用环氧煤沥青加强级防腐,做法为1底4油2布,外涂热沥青2道。 | m2 | 727.24
31 | 031202002001 | 非埋地管道防腐蚀 | 1.分层内容：地面以上明露钢管刷IPN8710底漆2道面漆2道 | m2 | 10.74
32 | 031209003003 | 绝热 | 1.绝热材料品种：室外明露及冰冻线地上消防管道需做保温,保温材料采用金属管道聚氨酯泡沫制品,厚度为3.0cm,外包镀锌铁皮 | m2 | 16.67
33 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架形式:按设计说明要求 | kg | 35.38
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖土方、管道回填、（人工、机械配合开挖） | m3 | 300
35 | 040202008001 | 管道基础 | 1.石料规格：采用15cm厚砂垫层，夯实找平 | m3 | 147.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 040103002001 | 回填方 | 1.填方来源：外购黄土 2.材料品种、规格：采用6%石灰土回填，分层夯实，密实度>95%（轻型击实标准 | m3 | 152.68
37 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：广场砖道路 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：5cm水泥砂浆找平 | m2 | 100
38 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2.厚度：15cm | m2 | 100
39 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：百慕大 | m2 | 200
地库人防
40 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：排风排烟口更换（拆除、新装） 2.规格：常开/带风量调节阀，镀锌材质、1000*300 | 个 | 46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：风机管道吊杆锈蚀脱落、更换（拆除、安装） 2.材质：按设计说明要求 3.规格：∅10-12 4.支架形式：按设计说明要求 | 处 | 40
42 | 010608002001 | 螺栓 | 1、名称：风管连接处螺丝严重腐蚀，参照原有设计更换（M8） | 套 | 2664
43 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称：增设大型除湿机（除湿量720L/D 380V） | 台 | 4
44 | 030910001001 | 灭火器 | 1.规格、型号：MFABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 484
45 | 030910001002 | 灭火器 | 1.规格、型号：MFABC4推车型磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 2
46 | 060105008001 | 标志 | 1.标志类型：消防登高面及消防车通道标志，热熔型反光涂料、线宽 15cm | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 030907001001 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.规格：按照消防及甲方要求增设，包含衣服、工具等， 1800*1500*400 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【凤翔苑物业移交消防2.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【凤翔苑物业移交消防维2.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【凤翔苑物业移交消防维2.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 69754.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 132000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 201754.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【凤翔苑物业移交消防维修】2.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 69754.00
本页小计 |  | - | - | 69754.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 69754.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【凤翔苑物业移交消防2.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 4间排风机房主管道损坏脱落需更换 | 32000.00 |  | 32000.00
2 | 12台风机检修、调试 | 100000.00 |  | 100000.00
本页小计 |  | 132000.00 |  | 132000.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 132000.00 |  | 132000.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【凤翔苑物业移交消防维修】2.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【凤翔苑物业移交消防维2.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【凤翔苑物业移2.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【凤翔苑物业移交消防维修】2.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【凤翔苑物业移交消2.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【凤翔2.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：凤翔苑物业移交消防维修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。