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第一章 招标公告
项目概况
2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年 9月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2026-0008
2.项目名称：2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：355.59万元
5.最高限价：342.89853万元
6.采购需求：2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目，为盐城环保科技城辖区内雨污水管网提供巡查管护服务，包含管网疏通、污水泵站运行维护等常态化巡查管护（含驻点办公、污水管网检测、管网普查以及CCTV检测报告的编制），应急排水处置、汛期防汛值守等相关工作。具体以采购人提供的管护量清单、施工图纸及采购人现场要求为准，服从采购人管理，采购人保留对上述工作量及范围适当调整的权利。
7.合同履行期限：两年，合同一年一签。首个服务年度合同期满，经采购人及属地街道的管理考核，服务成果符合《市政基础设施维护维修质量考核标准》，且采购人出具书面顺延确认，合同顺延 1 年；若采购人未出具书面顺延确认，本合同自生效之日起满一年自动终止。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告(财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年不需提供)；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函），否则按无效标处理。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标供应商资质要求：须具有市政公用工程施工总承包叁级及其以上资质，并取得有效的安全生产许可证的独立法人。
2.项目负责人资格和要求：项目负责人须具有注册专业为市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书，并具有安全生产考核合格证书（B类）。
3.拟投入安全员须具有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。
4.其他人员配备要求：投标人须具有应急管理部门（安全监督部门）颁发的低压电工操作证人员2名、应急管理部门（安全监督部门）或其他机构颁发的有限空间作业相关证书的人员2名。
5.投标申请人须保证项目负责人、授权委托人和项目组其他人员均为本单位的正式职工，投标时提供从2026年5月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月30日9点00分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号盐城市政务服务中心4楼盐城市公共资源交易中心10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名 称：江苏盐城环保科技城管理委员会
地址：绿巢大厦（宝瓶湖路与绿巢路路交叉口东南150米）
联系人：张先生            
联系方式：13390688198           
2.采购代理机构信息
名 称：盐城市建业工程咨询有限公司
地 址：盐城市范公中路89号嘉元广场东区幢北17层
联系人：毛女士                     
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：13814340322      
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
[bookmark: _GoBack]项目联系人：毛女士
电　　 话：13814340322　　
[bookmark: _Toc120614211] 

[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3有关费用处理的约定
1、投标人根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：乙方根据环科城管网现场工况、地下管线复杂程度、自身运维设备实力、市场行情、管理水平等因素自主报价，本报价为固定单价，包含完成本项目全部管护服务内容的所有成本、利润、税金。管网日常巡查、管道CCTV检测、QV快速检测、管道高压清洗、管网清淤疏通、检查井/雨水篦清掏、化粪池清淤、污泥密闭运输及合规处置、破损井盖/井圈更换维修、管网局部缺陷修复、防汛应急抢险、排水排口溯源排查、排污户监管、现场安全防护、警示围挡、交通疏导、人工薪酬、项目管理人员和驻点人员工资、特种作业人员持证费用、管道疏通车、吸污车、CCTV检测车、发电机、潜水泵等设备购置租赁及维保燃油费、土工耗材、清淤药剂、劳保用品、保险（第三者责任险、工伤保险）、交通、水电、成果台账图纸编制、月度/季度管护报告、专家评审、验收配合、设备运输、垃圾清运、政策调价、地下未知管线风险、汛期极端降雨抢险增量、人工材料设备价格上涨等全部市场与政策性风险费用。凡投标人漏项、少计、预估不足，均视为乙方自愿优惠让利，甲方不再额外支付任何费用。人工、燃油、污泥处置费、管材配件价格上涨，环保、排水管理政策更新调整等全部风险已包含在投标报价内，结算除合同约定调整情形外总价不作上调。
2、本项目设定投标报价的最高限价总价为342.89853万元，投标报价高于最高限价，采购人将不予接受，视为无效标书。
3、项目实施其他要求
3.1本项目管道疏通清淤，淤泥需合理、合法处置，运距自行考虑；
3.2管线内淤积土土质类别综合考虑在报价中；
3.3供应商应充分考虑临时封堵、抽水排水、调水、下井安全防护、现场安全措施、临时水电等措施费用，并根据施工现场实际情况，自行考虑接入位置，此项费用含在报价中；
3.4供应商应充分考虑实施现场围护、疏导交通、夜间警示（水马围护）、汛期防汛应急人员设备、值班值守等费用，此项费含在投标单价中；自行考虑设备进场次数，所涉及的相关费用含在投标单价中。
3.5现场实施要求：须满足地方政府住建、城管、生态环境、安监等部门监管要求及创卫、创文明，扬尘管控、大气治理等治理要求，供应商自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计。
3.5.1所有涉及到本项目拆除、垃圾清运、城管及保洁事项，供应商自行踏勘现场，自行考虑自行报价风险自行承担。不再另行增加费用。
3.5.2成品保护要求：项目实施时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实际需要，供应商须及时在项目完成时按原样恢复。否则，供应商自愿缴纳每处5000元的违约金，且采购人有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。
3.5.3供应商全面承担项目实施关联区域的保洁、垃圾清理和现场整理工作；以上费用均计入投标报价。
3.5.4供应商负责检测准备、临时封堵、调排水、监测作业等全过程检测过程的安全生产、质量保证等。供应商应积极对采购人巡查时发现的安全隐患及整改事项限期完成整改，对整改未达标的，采购人有权暂停施工作业，直至整改完成。供应商负责作业区段、路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施维护、人员及车辆疏导等现场维护责任），保证通行正常秩序。供应商应充分考虑交通组织所发生的费用，含在报价中。
3.5.5 管道内的淤积量不能够满足 CCTV 检测标准的（含水位偏高、混凝土、建筑垃圾、堵头等）由供应商负责清理干净，直至具备检测条件。
3.6项目验收：管道未疏通清淤，或未溯源的，或出具虚假报告的，由此产生相关费用及法律责任由供应商自行全面承担。
12.4投标报价方式：本项目合同采用“固定单价”合同。
1、投标人应充分考虑项目的规模、性质、服务周期的市场风险和国家政策性调整风险以及招标人对服务范围、服务周期、服务质量等的要求，并计入投标报价中。
2、只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。
12.5现场踏勘要求：投标人均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: _Toc120614219]26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。



第三章  合同文本 
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
项目名称：
项目编号：
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目概况
1.1 服务名称：2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目
1.2 服务内容：2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目，为盐城环保科技城辖区内雨污水管网提供巡查管护服务，包含管网疏通、污水泵站运行维护等常态化巡查管护（含驻点办公、污水管网检测、管网普查以及CCTV检测报告的编制），应急排水处置、汛期防汛值守等相关工作。具体以采购人提供的管护量清单、施工图纸及采购人现场要求为准，服从采购人管理，采购人保留对上述工作量及范围适当调整的权利。
1.3质量要求：合格，本项目质量必须确保达到《市政基础设施维护维修质量考核标准》涉及的相关要求，接受甲方和属地街道的管理、考核。
二、合同金额
2.1本合同金额为：人民币（大写）：___________（¥___________）。
2.2上述金额包含（但不限于）以下全部费用，具体如下：乙方根据环科城管网现场工况、地下管线复杂程度、自身运维设备实力、市场行情、管理水平等因素自主报价，合同实施过程中单价不作调整，包含完成本项目全部管护服务内容的所有成本、利润、税金。管网日常巡查、管道CCTV检测、QV快速检测、管道高压清洗、管网清淤疏通、检查井/雨水篦清掏、化粪池清淤、污泥密闭运输及合规处置、破损井盖/井圈更换维修、管网局部缺陷修复、防汛应急抢险、排水排口溯源排查、排污户监管、现场安全防护、警示围挡、交通疏导、人工薪酬、项目管理人员和驻点人员工资、特种作业人员持证费用、管道疏通车、吸污车、CCTV检测车、发电机、潜水泵等设备购置租赁及维保燃油费、土工耗材、清淤药剂、劳保用品、保险（第三者责任险、工伤保险）、交通、水电、成果台账图纸编制、月度/季度管护报告、专家评审、验收配合、设备运输、垃圾清运、政策调价、地下未知管线风险、汛期极端降雨抢险增量、人工材料设备价格上涨等全部市场与政策性风险费用。凡投标人漏项、少计、预估不足，均视为乙方自愿优惠让利，甲方不再额外支付任何费用。人工、燃油、污泥处置费、管材配件价格上涨，环保、排水管理政策更新调整等全部风险已包含在投标报价内。 
三、服务期限要求：两年，合同一年一签。首个服务年度合同期满，经采购人及属地街道的管理考核，服务成果符合《市政基础设施维护维修质量考核标准》，且采购人出具书面顺延确认，合同顺延 1 年；若采购人未出具书面顺延确认，本合同自生效之日起满一年自动终止。
四、履约保证金
4.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），AAA等级免收履约保证金，AA等级履约保证金为合同金额的5%。】
4.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
4.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
4.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
4.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
4.4履约保证金的退还：
4.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
4.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
4.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
4.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
五、项目小组成员要求：
5.1项目作业小组配置人员总数不得少于 6 人，人员架构须配备至少 1 名项目负责人、1 名专职安全员；作业人员年龄不得超过 55 周岁，人员配置由乙方合理统筹安排。管护服务周期内，乙方每日须安排不少于 1 名工作人员驻守甲方指定驻点，服从甲方日常调度与现场管理。
5.2乙方需设置不少于 2 支现场运行班组，单支班组在岗人员不得少于 3 人。日常管护执行月度全覆盖巡查制度，每次巡查做好书面记录、建立完整管理台账；污水管道清淤疏通工作每年开展 2 次，作业时间分别定于汛期来临前、入冬之前。所有巡查、管道疏通作业全过程留存影像存档资料，上述所有工作落实情况纳入甲方日常考核指标。
六、技术资料
6.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
七、知识产权
7.1本项目所有成果的知识产权归甲方所有。
7.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
八、产权担保
8.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
九、管护要求
9.1市政污水管网泵站清淤、疏通养护
9.1.1污水管网养护包括管网及泵站清淤、疏通，检查井的清捞，井盖框的更换、防坠网的加装、检查井抬高以及淤泥、垃圾运输处置等。
9.1.2市政污水管网清淤疏通每年2次，每座泵站每年清淤不少于1次，垃圾需日常清理；每月提供管网、泵站运行情况简报。
9.1.3乙方按照甲方的要求和计划有序开展市政污水设施养护工作。
9.1.4污水检查井无硬块厚泥,无明显漂浮物。
9.1.5淤泥及垃圾要立即清运或袋装集中临时堆放，并以路段为单位作业完成后通过密闭的垃圾运输车外运进行合理处置，（堆放地点和处置方式、地点由乙方自行考虑），保证淤泥及垃圾在临时堆放、处置不影响交通、环境卫生，以及运输及处理过程中不造成二次污染。
9.1.6乙方需根据养护需要，配备必需的车辆、地下管网检查仪器设备等。
9.1.7检查井井盖养护应符合以下规定：
a、铸铁井盖应符合现行行业标准《铸铁检查井盖》CJ/T3012的有关规定，混凝土井盖应符合现行行业标准《钢纤维混凝土检查井盖》JC889的有关规定，检查井盖应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858的有关规定；
b、车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响；
c、当巡视人员在巡视过程中发现井盖缺失或损坏后，应立即设置警示标志，上报甲方经同意后在24小时内更换恢复；
d、检查井防坠设施的养护应符合下列规定：
（1）防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理，不得将垃圾和杂物扔入检查井内；
（2）发现防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。
9.1.8压力管的养护应符合下列规定：
a、压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗；
b、透气井内应无浮渣；
c、排气阀、压力井、透气井等附属设施应完好有效；
d、压力盖板应无锈蚀，密封垫应定期更换，井体应无裂缝。
9.1.9其他情况具体适用条件参照《城镇排水管渠与泵站运、维护及安全技术规程》CJJ68-2016。
9.1.10污水管道疏浚、检查井积淤、浮渣的清理，污泥外运处置（堆放地点由乙方自行考虑,并由乙方负责污泥处置，承担后期责任）。
9.1.11及时完成甲方安排的其他临时性工作。
9.1.12质量标准同时满足《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）规范要求及本招标文件相关要求。
9.1.13 检查井需要清理并将井内垃圾外运。
9.1.14 做好有毒气体防范处理，采用通风等相关安全防护措施。养护期间一切安全问题由乙方自行负责，安全措施费含在报价中。
9.1.15 管网疏通、检查井淤泥、垃圾清理、2座泵站清淤（每座泵站每年不少于1次）及淤泥外运处置，乙方自行考虑处置地点和方式，满足环保要求，不得造成二次污染。如发现乱倒乱扔，将处以2000元/次处罚，如被相关部门通报、批评，每次处10000至50000元罚款；若被查处问责，视情节严重程度，甲方有权终止合同，工程款不予结算。管网、检查井、泵站清淤疏通满足《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）及本招标文件相关要求。
9.1.16管网清淤疏浚总长度由甲方根据管网实际，按实结算，无论甲方对清淤、疏通管道的总长度调整幅度如何，中标单价一律不予调整。
9.1.17乙方按要求要组建应急养护队伍24小时服从甲方调遣，用于处置污水满溢等市民投诉、12345平台移交相关问题。
9.2市政污水设施巡查
9.2.1管网巡查
9.2.1.1巡查负责人1名；负责每天巡查管理、信息的上报、反馈。
9.2.1.2乙方根据养护范围内管网数量，安排足量巡查人员进行巡查，安排足量巡查人员进行巡查。污水管网巡查频率不低于每周巡查两次，每月上报上个月巡查、检测情况汇报和下个月工作计划，特殊情况下根据甲方需要，安排专人24小时巡查。及时发现污水管网等设施缺陷状况并采取围挡、警示措施，及时消除安全隐患；对破坏污水设施行为及时上报并制止；及时发现乱接、乱排以及违规向污水设施倾倒垃圾、废液等有关行为并制止；建立管网台账资料。配备巡查车辆不少于2辆，满足巡查要求；
9.2.1.3管网巡查需常备必要的管道内窥检测设备及专业技术人员，协助甲方对管网情况进行准确判断；同时在甲方有相关需求时，需配备下水道养护工、有毒有害有限空间作业人员、潜水员等具备特定作业证书人员，进行相关检查工作；
9.2.1.4 乙方需为市政污水设施巡查人员统一配备智能手机、记录仪等巡查器材，并通过微信、QQ群对巡查人员的每日巡查情况进行检查和考核并上报甲方，甲方可以实时查看市政污水设施巡查人员的巡查状态。所有巡查及维修工作可以电子回溯，每月完成上报甲方。
9.2.1.5市政污水设施巡查过程中的安全事项均由乙方负责，乙方应提供法定代表人责任承诺书。
9.2.1.6每日查看管道走向上方路面有无沉陷、开裂等异常情况，是否存在违章占压，是否存在安全隐患。
9.2.1.7每日查看是否有未经许可擅自打开污水井盖现象，对建设工地及周边排水设施巡视检查，是否有危及市政污水设施安全的行为，重点查看是否有施工单位未经许可擅自将泥浆水或者其它污染腐蚀物向污水管道排放等现象。
9.2.1.8每周查看污水检查井外部：井、盖、座，防坠网是否完好，井框盖是否变形、破损或被埋没；井盖和井框之间高差和间隙是否超限、是否突出、凹陷、跳动有声响；有无污水外溢；井盖周边道路是否有施工等情况。
9.2.1.9 每半月查看检查井内部：爬梯是否松动、缺损；井壁是否存在泥垢、裂缝渗漏或抹面脱落；井底是否积泥、是否存有垃圾杂物；井内水位、水质和流向是否正常，是否存在违章排放、接管，关注重要排水户排水是否正常等情况，确保管网污水不外溢。
9.2.1.10 巡查过程中发现以下行为之一时，乙方应及时制止并报告：
（1）、向管渠内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣、废液、垃圾渗滤液等废弃物；
（2）、在管渠控制范围内修建各种建（构）筑物；
（3）、在管渠控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；
（4）、擅自向管渠内接入排水管。
9.2.1.11配合甲方进行污水专项验收相关工作。
9.2.1.12 其他污水管网巡查内容参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016要求。
9.2.1.13市政污水设施巡查人员应及时发现并报告辖区内排水户变更情况(店面装修、铺设排水管道、建筑工地排水、私接乱接现象等)。
9.2.1.14对巡查中发现的问题及时汇报,必要时需进行旁站。
9.2.1.15如遇特殊情况应服从甲方临时调度。
9.2.1.16巡查人员应认真准确填写巡查日志。
9.2.1.17做好汛期提前防范、应急措施工作。
9.2.1.18发生台风、暴雨、大雪等自然灾害后，或发生有可能对污水管线及其附属设施造成较大破坏的异常情况时，乙方要及时增加巡查人员和加大巡查的密度。
9.2.1.19及时完成甲方安排的其他临时性工作。
9.3泵站巡查保养、看管
污水泵站所有低压电气设备、机械设备等，提供系统的点检、巡视、润滑、检查等维护保养及故障排查工作。维护泵站设施时，必须先对有毒、有害、易燃易爆气体进行检测与防护，泵站起重设备、压力容器、易燃易爆、有毒其他监测装置必须定期检测，合格后方可使用。
9.3.1泵站巡查保养
9.3.1.1机电设备巡视、润滑、检查等维护保养，相关维修资料建立和管理，保障机电设备正常运行。泵站巡查、保养。每天安排巡查，保证泵站正常运行；建立泵站巡查养护台账资料，及时发现泵站存在的问题，向甲方提出维修方案。配备专用巡查车辆、工具、劳保用品等。
9.3.1.2 每日派维保人员对泵站机电设备进行巡回检查，主要是用手摸、目视、耳听的方法。重点检查设备的各个运转部分是否有异常响声，各连接紧固件是否有松动，各润滑部位的温度及油量是否适中，各仪表的灵敏度指示的是否准确，电气部分是否正常等。每周将泵站机电设备周检查表上报甲方。
9.3.1.3 每月派工程师对泵站机电备进行一次例行检查，以便及时发现一些隐患，更换有潜在故障的部件，把故障几率降至最低。
9.3.1.4 每日查看污水泵站机电设备运行有无异常情况，并填写巡视记录，特殊情况应增加巡视次数。
9.3.1.5 泵站电力电缆定期检查，重要的电缆绝缘每年应至少测量一次；每日查看室内电缆沟内是否无渗水、积水，无淤泥及杂物，电缆排放应整齐、牢固；在埋地电缆保护范围内，不得有打桩、挖掘、植树以及其他可能伤及电缆的行为；发现树木生长和其他设施可能影响泵站供电安全的，应采取相应措施。
9.3.1.6 每周巡视电力变压器情况，油温不应大于85℃，无渗油、漏油；变压器无异响；散热器部位手感温度应相近，散热附件应工作正常正常；吸湿器应完好，硅胶或其他吸附剂应干燥；显示控制元件完好；变压器室不应漏水，门窗及照明完好，通风良好，温度正常。
9.3.1.7 泵站保洁、绿化养护、垃圾清运。每天安排专用车辆对泵站内格栅等所有设施产生的垃圾进行清运、处置。
9.3.1.8当泵站管护期间发生零星维修时，单项零星维修费用在2000元以内，由乙方无偿负责及时修理。
9.3.1.9 其他污水泵站巡查内容参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016要求。
其中3.1.5 主要工作内容
电气设备：
（1）变压器
每周巡视变压器运行温度，噪声，检查环境卫生。
低压配电柜：
a.每周巡视各变电柜、馈电柜、联络柜、电容柜，观察各控制回路的工作电压、工作电流、功率因数、指示灯是否正常，检查并清洁各配电柜表面灰尘。
b.每周检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠。检查主回路、二次回路端子及接插件是否牢固可靠。
c.每年清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况，测量接地电阻。
起动控制柜、动力配电箱：
a.每周检查电机运转是否正常，有无异响。起动控制柜上仪表和指示灯是否正常。检查起动控制柜内变频器、软启动器、交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器动作是否可靠，及其触头磨损状况，必要时给予更换。检查主回路、控制回路接线端子、导线连接螺栓有无松动。检查柜内绝缘件是否有破损和受潮现象。
b.每年对所有起动柜内作一次除尘去污。紧固所有导线接头，去除接线端子表面氧化状况。更换已经老化、磨损严重的元件。
机械设备：
（1）闸阀的维护
a.每月检查手动闸阀、电动闸阀，并启闭一次，保持启闭灵活。
b.每六个月检查丝杆、齿轮，及时加注或涂抹润滑脂。
c.每年检查闸阀的密闭性和阀杆垂直度、调整闸板的位移余量、进行整修，检查阀杆等零部件腐蚀、磨损程度、进行保养或更换，电动闸阀的限位开关、联锁装置应可靠，当限位开关产生移位、失灵或联锁装置失效时，应及时调整修复。
（2）格栅、螺旋压榨机的维护
a.每三个月检查齿轮箱的油量与油质，及时加注或更换润滑脂（油）。
b.每年对驱动链轮、链条、齿耙等整修；轴承、齿轮箱、密封件等整修；控制箱、各元器件等维护。螺旋叶片整修；螺旋叶片工作间隙和转轴绕度调整；压榨筒内的摩擦导向条调整。
（3）水泵维护
a.不常开的水泵每月运行一次，试运行时间不得小于3min。
b.每三个月检测电机绝缘电阻，有绝缘下降的，必须对定子绕组做浸漆处理。
c.每年对水泵进行吊泵检查，检查水泵油室的油量与油质、潜水电机引入电缆和密封圈、机械密封 、电机轴承、温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器。必要时进行解体更换机油、轴承、机械密封，进行主轴调直，叶轮动平衡。
d.其他情况按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）规范要求执行。
其它要求
1、乙方需熟悉项目范围内所有设备的参数、技术性能和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、故障排查的能力和服务质量控制能力。
2、乙方必须依法为维保作业人员缴纳工伤险等相关保险。
3、乙方派出的维保人员，如电工、电气焊工、起重工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。
4、乙方的作业人员必须严格遵守操作规程，在维保作业期间发生的人身伤害事故由乙方自行负责。
5、乙方派出的作业人员均应经过良好的系统技术培训，并具有丰富的现场维护经验。因乙方工作人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作等）对甲方造成经济损失，由乙方承担全部经济损失。
6、泵站机电设备定期检查维护。各设备检查要求及周期参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016。
7、能响应、协作完成甲方提出的其他要求。
9.3.2 泵站看管
9.3.2.1认真做好泵站生产安全、治安安全、环境卫生和设备卫生等工作，按时、准确、完整的填写报表、各类台账并计算上报；
9.3.2.2 根据甲方要求每天巡视。
9.3.2.3严禁在泵站内进行酗酒、赌博及违反治安条例的活动，确保泵站治安安全；
9.3.2.4不得随意更改泵站结构及设施，不得乱搭乱建，不得私自出租场地、库房或私借他人堆放物品，不得在泵站内从事加工、制作活动，不得转供水电。
9.3.2.5按照泵站操作规程，进行相关操作，保证泵站正常运行，合理、有序开泵，确保下游管网污水不外溢；
9.3.2.6乙方必须依法为看管人员缴纳工伤险等相关保险。
9.4泵站绿化管护、垃圾清运
9.4.1泵站内部绿化巡查：每月进行一次巡查，枯枝、残枝及断枝要及时修剪清理。
9.4.2泵站卫生保洁、垃圾清运要求
9.4.3泵站院内无有积水、积尘、烟头、痰迹、杂物、油渍和蜘蛛网等绿化带无有杂物、设备表面无有油渍、污垢、积尘等。
9.4.4绿化带无有杂物。
9.4.5道路清扫、管理用房保洁、设备保洁要做到每周一次。
9.4.6垃圾要求日产日清，要求按照城管环卫要求进行运输处置，相关费用乙方自行负责。
9.4.7格栅产生的垃圾日产日清，按照城管环卫要求进行运输处置，相关费用乙方自行负责。
9.4.8能响应、协作完成甲方提出的其他要求。
9.5安全、文明生产
9.5.1安全生产责任
9.5.1.1乙方认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度、项目安全交底制度和设施设备交接验收使用制度。
9.5.1.2乙方要认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排巡查和值班人员工作，经常组织巡查和值班人员学习安全操作规程，督促巡查和值班人员正确使用个人劳保用品，不断提高自我保护能力，认真落实安全技术交底，不违章指挥，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。
9.5.1.3发生事故，乙方要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合调查，认真制定落实防范措施，并认真吸取事故教训。
9.5.2污水泵站安全生产管理措施 
9.5.2.1在安全生产、劳动保护工作中，乙方必须贯彻劳动保护工作方针，树立“安全第一，预防为主”的思想，正确处理好“生产必须安全，安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态，切实保障劳动者的安全和健康，确保系统的正常运行。 
9.5.2.2乙方对电力设备要经常进行安全检查，检查包括：电力建设绝缘有无破损，绝缘电阻是否合格，设备裸露带电部分是否有防护，保护接零或接地是否正确、可靠，保护装置是否符合要求，手提式灯和局部照明灯是否安全用电。
9.5.2.3乙方必须遵守安全用电要求： 
（1）不是电工不能拆装电器设备； 
（2）损坏的电器设备应安排电工及时修复； 
（3）电器设备金属外壳应有有效接地线； 
（4）移动电具要用三眼（四眼）插座，要用三芯（四芯）坚韧橡皮线或塑料护套线，室外移动性闸刀开关盒插座等要装在安全电箱内；
（5）各种临时用线必须限时拆除，不能私自乱接； 
（6）注意使电器设备在额定容量范围内使用； 
（7）电器设备要有适当的防护装置或警告牌； 
（8）要遵守安全用电操作规程，特别是遵守保养和检修电器的工作制度，以及操作时使用必要的绝缘用具； 
（9）要经常进行安全活动，学习安全用电知识。
9.5.2.4必须遵守井下作业要求： 
（1）乙方在有限空间作业前要办理有限空间作业许可证，需要时要同时办理其他作业证，现场监护和作业人员（年龄不得大于55）须持有审批的有限空间作业许可证和其他作业许可证后方准许进入有限空间作业，下井作业前必须根据现场情况进行技术交底、应急预案（现场准备应急物资）等，作业人员了解情况签字。
（2）乙方作业人员在没有探明作业现场是否安全的情况下，须综合分析当时情况，主管人员确认安全后方可作业。 
（3）乙方作业人员在下井之前必须首先打开井盖，通风后，（放气时间约30-60分钟）经仪器检测达到规定安全范围，方可下井作业。 
（4）乙方下井作业之前，首先检查安全防护设施是否齐全完好，包括安全帽、安全带、安全绳、潜水服、大小气囊及防毒面具，在确保安全的情况下，方可下井作业。 
（5）乙方下井之前先检查所用照明设备（达防爆要求）是否安全、可靠，早确保安全情况下方可下井做到万无一失。 
（6）乙方井下作业人员在井下作业时，井上监护人员（不得参与施工作业）必须在现场并留2人或2人以上，井上所留人员不得擅自离开，下井作业必须按照规定时间进行轮换、休息、气体检测作业全规程监测，按照相关要求记录频次，发现异常立即停止施工并撤离。
9.5.3污水管道巡查安全生产管理措施
9.5.3.1为规范管道安全巡查人员的行为，以及巡查发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，按照巡线工作 “早发现、早沟通、早预防”的原则，确保污水管道安全运行。
9.5.3.2巡查工作分日常巡查、年度巡查和特别巡查
（1）日常巡查是指正常运行时，污水管道及其配套工程设施的正常巡查。必要时建设单位可组织技术人员，进行比较全面的检查。
（2）年度巡查是每年对污水管道各种设施进行一次全面的、详细的专项检查，提出服务安全年度详查报告。
（3）特别巡查是指当雨、污水管道遇到严重影响安全运行的情况（如发生大暴雨、大洪水、强热带风暴、有感地震、水位突变等）、发生较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时的巡查。
9.6其他
9.6.1 人员配备应满足本招标文件要求及实际管护工作的需要，并须根据甲方要求随时增加或更换管护人员，所有管护人员必须按照现行相关文件规定持证上岗，否则由此引起的一切责任自负。
9.6.2 施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由乙方自行考虑。
9.6.3 管护服务所发生的垃圾清理及外运费用，乙方应综合考虑到相应的各综合单价及合价中，结算时不再增加相关费用。
9.6.4 施工用水、电由乙方自行考虑。
9.6.5 所有污泥处置、运输及弃运地点等均由乙方按照现行相关规定自行处理，由乙方自行找场地安置，污泥处置必须符合相关部门的要求，所涉及的一切费用以及责任由乙方自行承担；如因此引进的一切经济责任和法律责任等均由乙方自行承担。
9.6.6到达现场时间:乙方在接到养护任务后要在2小时内到达现场。
9.6.7 乙方维护质量必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求。对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改不符合要求的，甲方不予验收，不计入工程量，由甲方另派其他队伍整改，费用加倍在乙方维护费中扣除。
9.6.8 日常养护管理作业资料齐全，做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。每月考核前报养护档案台账，每半年对日常管理进行评估，并报半年总结报告年终对全年资料进行汇总装订。
9.7正常巡查时间为早8：00-晚18：00（特殊情况除，甲方另行通知），若巡查中乙方未发现问题，而由甲方发现问题，有一处罚1000元。巡查过程中，乙方必须下车拍照，禁止在交通工具上拍摄，乙方拍的照片，由乙方统计整理好后一并发给甲方。乙方需要每日巡查泵站并拍摄照片，泵站内部水印照片反映泵站内部运行情况。需要时，乙方巡查必须配合甲方。
9.8市政污水管网清淤、疏浚养护时，对连接排水户与市政主管道之间的污水管道开展溯源排查，完成重点排水户接管排查统计表。
重点排水户接管排查统计表
	序号
	乡镇名称
	重点排水户单位名称
	预估污水量（吨/日）
	是否已接入市政管网
	接入点/道路

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1 “ 小散乱”排水的定义
是指城市建成区内，排水特征污染因子明显、排水点分布较广、排水类型较多、排水收集及管理不规范、 日常管理难度大等非居民排水的统称。
2“重点排水户”和“一般排水户” 的定义
各县（市、区）应按照住建部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住 建部第 56 号令）的要求，当因地制宜，根据排水户排水行为影响城镇排水与污 水处理设施安全运行的程度，对排水户进行分级分类管理。本项目将排水户分为重点排水户和一般排水户。
2.1“重点排水户” 的定义
（1）列入重点排污单位名录的排水户。
（2）排放生产废水的工业类排水户。
（3）月用水量超过 500 吨的大、中型餐饮类排水户。
（4）排放医疗污水的综合医院、专科医院、中医医院、妇儿医院、检验（化 验）中心、卫生防疫站、疗养保健院、疾病预防控制中心、医学美容整形医院等
医疗类排水户。
（5）大型商业综合体、商业中心通过共用接驳口集中排放生产经营污水的综合商业服务类排水户
（6）排放化学、生物实验（试验、检测）废水的高校、科研机构及企事业单位。
（7）生活垃圾（含餐厨废弃物）处理场、粪渣处置场、污泥处置场；涉及危险废物治理（含医疗废物）以及放射性废水处理等。
（8）从事各类畜禽养殖经营性活动的畜禽养殖类排水户
（9）各县（市、区）根据日常排水管理工作需要，认为严重影响城镇排水与污水处理设施安全运行的其他排水类型。
2.2“一般排水户” 的定义
除重点排水户以外的排水户为一般排水户。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
乙方对项目经理的授权范围如下：该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，项目经理代表乙方全面负责施工合同的履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该项目服务施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理。中途如须离开，必须经甲方同意，且要求每月至少在现场22个工作日，否则甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每天2000的违约金，乙方必须在甲方处罚决定后3日内以现金形式交由甲方。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。
3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：未经甲方同意，甲方可中止合同，造成损失的，甲方将依法追偿。
3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：经甲方提出后，乙方未整改的，甲方有权终止合同，造成损失的，甲方将依法追偿。
3.3 乙方人员
3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场1日内 。
施工现场主要管理人员：项目负责人 。
3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。
3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。
3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程项目部管理人员组成必须严格按招标文件执行，并与乙方投标文件中明确的主要项目管理人员名单一致。若未经甲方同意，乙方擅自更换主要管理人员，甲方有权处以乙方2000元/人的处罚，并有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。
3.3.6乙方所有施工人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。
注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，甲方将有权建议更换，并且甲方有权处乙方不少于2000元的处罚，直到更换至能胜任现场管理工作为止。
十、其它注意事项
10.1甲方委派     同志全权负责处理工程施工中的日常事务。
10.2乙方委派     同志作为本工程项目负责人（项目经理），全权负责处理工程施工中的一切事务。
10.3乙方负责解决本工程管护过程中发生的地方矛盾，并承担相关费用；
10.4管护用水、电由乙方自行协调，协调费用及水、电费均由乙方承担。
10.5本合同约定的违约金甲方可在支付合同款时直接扣收。
10.6乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为现场服务相关人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
十一、违约责任
11.1合同生效后，乙方不能履行服务，或不能按采购要求履行服务的，甲方有权要求乙方停止服务，乙方应向甲方偿付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。
11.2乙方逾期提供服务的，按每拖延一天向甲方支付合同价千分之二的违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。违约金最高不超过逾期付款总额的百分之十。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务导致甲方解除合同的，乙方除了按上述要求向甲方支付违约金外，如给甲方造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.3乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.4 如果乙方未疏通清淤、未检测、出具虚假报告的，一经发现乙方向甲方承担不少于10万元违约金，同时该部分工作量不予结算并按相应工作量价款2倍在结算时予以扣除。
11.5因乙方违约给甲方造成的全部损失由乙方承担，包括但不限于甲方支出的赔偿费用、其他经济损失、甲方为实现合法权益而支出的调查费、鉴定费、诉讼费用及律师费等。
11.6本合同约定的违约金或其他应付费用，甲方有权在合同费中扣除，也有权要求乙方另外支付。
十二、服务费用
12.1合同款项的支付方式及进度安排
12.1.1管护每满半年支付一次管护费用。管护每满半年（最后一个付款周期除外），乙方开具相应的符合要求发票后，甲方支付上一期管护费用，每周期内的管护费用按签约合同价的40%*考核得分进行支付。
12.1.2最后一期付款：管护期满经验收合格，向甲方提供测绘图等所有资料，与下一轮管护服务中标单位办理好交接手续，本项目相关竣工结算完成且所有手续齐全支付至最终结算审定价的100%（扣除考核扣减费等一切所有应扣款项）。
注：每个月进行考核打分，考核分与结算支付管护费用挂钩。每半年的考核分的平均值作为当期考核得分，每个付款周期内的当期付款=考核得分（每半年考核分数的平均值）*签约合同价的40%。若付款周期内的平均考核得分低于90分，则扣除当期应付管护经费的20%进行支付；若付款周期内的平均考核得分低于80分，则该周期管护经费不予支付。
12.2项目结算：
12.2.1本项目采用单价合同，合同实施过程中单价不作调整。
12.2.2项目的工程结算方式为:工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按甲方确认的工程量进行结算。最终以审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。
12.2.3总价措施费按中标费率计取，现场安全文明施工措施费仅计取基本费率中的投入费率，结算时不予调整。
12.2.4施工期间材料价格风险由乙方承担，甲方不再调整本工程所用的设备材料价差。
12.2.5施工期间，政策性调整(包括人工工资)一律不予执行。
12.2.6乙方结算报审时，如核减率在5%以内，则由甲方支付审核费用；如核减率在5%-10%，则其超出5%部分的审核费由乙方支付;如核减率超出10%，则本项目相关工程的审核费全部由乙方支付。
12.2.7关于工程变更的约定：
乙方必须无条件服从甲方对工程的设计变更，不得以因甲方设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用。设计变更按甲方书面签证确认为准。
合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由乙方依据招标文件约定的计价方式及标准提出，并根据中标的下浮率（     ）下浮后，经甲方确认后作为结算依据。
中标下浮率计算公式如下：                 
预算价 -  中标价
下浮率=---------------------------------------------×100%
预算价
注：以上均扣除预算价、中标价其它项目费中暂列金额与暂估价材料及其上述两项规费和税金。
十三、双方权利义务
13.1甲方权利义务：
乙方须严格按照质量标准、验收规范等组织管护，接受甲方的检查。若发生验收不符合质量标准要求的，每发生一次接受甲方3000元的质量违约金，相关费用直接从到期的管护服务款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内（经甲方认可的时间）整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用（第三方代为实施的综合单价按乙方综合单价的1.5倍结算，数量按实际发生结算，同时每发生一次，乙方承担违约金5000元）由乙方承担。拒绝执行上述条款的，甲方有权单方面终止管护合同，已发生的工作量按照60%结算。
13.2乙方权利义务：
13.2.1乙方应制定项目实施详细方案，报甲方批准同意后实施，乙方保障项目实施的整体安全事务并承担所有与项目实施关联的安全责任。乙方负责提供项目全套成果及档案资料。 
13.2.2乙方应办理项目所有参与人员的相关保险，以预防项目实施过程的人员及其他意外。 
13.2.3乙方承担由于自身或项目实施原因给甲方或第三方造成的一切损失。因不可抗力造成所管理财产的损坏、灭失及其他风险，乙方不承担责任，但应及时报告甲方。
13.2.4本项目涉及有限空间作业，须提前报备，按照规定审批；管护期间现在作业过程视频必须满足可在线、可视频、可回放。
13.2.5本项目涉及有限空间作业和专职安全工作，乙方必须委派有相应证书的人员实施，否则，甲方有权立即终止合同，乙方承担违约责任，并向甲方担合同总价2%的违约金，以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。
十四、索赔
	 14.1根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.1.1根据服务的低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低服务的价格；
14.2如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
14.3若招标文件、合同文本、考核细则、附件等文件约定的违约处罚标准出现冲突或不一致时，适用从重原则，执行约束程度最高、处罚力度最大的条款。
十五、转包和分包
乙方不得转包和违法分包，否则，甲方有权解除合同，乙方承担一切损失。
十六、安全、文明施工
本项目服务必须确保安全、文明施工，并自行承担项目施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的要求进度和相关工作，甲方有权从合同款中提取费用处理相关事务，如合同款不足以处理所发生的问题和责任，则甲方有权单方面终止合同，直至追偿乙方所造成的一切损失。乙方须根据安全施工的法律、法规规定组织施工，实施安全、监督、管理。
十七、不可抗力
17.1如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。
17.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。
17.3在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目竣工交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。
十八、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十九、合同生效
本合同一式陆份，合同双方各执叁份。
合同订立时间：2026 年月日
合同订立地点：江苏盐城环保科技城管理委员会
本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
单位地址：                                  单位地址：
法定代表人（签章）：                         法定代表人（签章）：
委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：
电    话：                                  电    话：
开户银行：                                  开户银行：
帐    号：                                  帐    号：
邮政编码：                                  邮政编码：
签订日期：                                  签订日期：
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一、项目概况
1、项目名称:2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目。
2、项目地点：盐城环保科技城辖区内。甲方指定地点。
二、养护范围
1、养护范围：2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目，为盐城环保科技城辖区内雨污水管网提供巡查管护服务，包含管网疏通、污水泵站运行维护等常态化巡查管护（含驻点办公、污水管网检测、管网普查以及CCTV检测报告的编制），应急排水处置、汛期防汛值守等相关工作。具体以采购人提供的管护量清单、施工图纸及采购人现场要求为准，服从采购人管理，采购人保留对上述工作量及范围适当调整的权利。
三、养护内容
（一）全域建档作业
对所有雨水井、污水井、检查井、雨水口逐一排查、定位编号、登记建档，核实井位坐标、管网走向、管径、埋深、设施完好状态。建立“一井一档”电子化+纸质台账，动态更新巡检、维修、检测、清淤记录，彻底消除管网设施管理盲区。
（二）月度常态化巡查管护
1. 巡查周期：管护期内每月完成1次全域全覆盖巡查管护，无遗漏、无死角。
2. 巡查内容：全面检查井盖完好、平整、牢固情况，维修更换破损、缺失、松动井盖；检查防坠网完好性，及时修复损坏、脱落防坠网；排查管网沿线路面塌陷、污水溢流、积水、管网外露、跑冒滴漏、违章占压、私自接管、偷倒垃圾、排水口堵塞、设施损坏丢失等情况。
3. 工作要求：每次巡查完整记录设施运行状态，形成月度巡查台账；一般隐患当场处置，重大隐患第一时间拍照留痕、上报甲方，配合核查整改。
（三）污水水位常态化测量
结合月度巡查同步开展污水井水位测量工作，对园区主干道、易淤积、易溢流重点井位定期测量井内积水深度、水位数据，记录测量时间、点位坐标、水位参数，建立水位监测台账。通过数据对比分析管网淤积、排水不畅隐患，对水位异常点位纳入重点管护清单，提前干预处置，杜绝污水外溢、管网堵塞问题。
（四）年度清掏、检测及泵站养护作业
1. 管网清掏疏通：制定管网疏通计划，每年对管网全面疏通两次。结合排水管网运行的实际情况，对管网容易出现淤积可能性大的区域，制定频次差异化疏通方案，确保所有排水管网始终处于通畅状态。
2. 管网CCTV检测：全年完成1次全域管网CCTV机器人检测，全面排查管网内部破损、脱节、塌陷、淤积、错接等缺陷，形成完整检测报告及影像资料存档。
3. 工作留痕：清淤、检测施工期间，每周向甲方报送当日机器人施工视频，视频需包含作业坐标、时间、施工进度，确保作业可追溯；发现重大管网异常立即上报甲方，配合现场核查处置。
4. 泵站维保：污水泵站设备每年开展1次全面保养维修，包含设备检修、润滑调试、故障排查、配件维护等，维保费用全部包含在年度服务费内。
（五）管网应急搭接临时管道
管道维修时，必须具备能随时搭建临时400以上管道300米及配套口径能力的泵及其他设备，调水排水。
（六）专项安全管理规定
①有限空间作业安全管理
雨水井、污水井、管网沟槽均属于有限空间作业区域，严格执行“先通风、再检测、后作业”原则。作业前办理审批手续，采用四合一气体检测仪检测气体浓度，达标后方可施工；现场设置警戒警示、配备通风及应急救援物资，安排专人全程监护，严禁无人监护、违规下井作业，全程做好安全记录，杜绝中毒、窒息、坍塌等安全事故。
②常规施工安全管理
开挖、机械、清淤等作业必须设置安全围挡、警示牌、警示灯，做好现场交通疏导；机械作业专人指挥，杜绝违规操作；每日开展班前安全交底，定期开展安全培训，全面落实安全文明施工要求。
（七）防汛应急保障体系
①应急值守机制
汛期、暴雨预警天气实行24小时2人值班值守及2组突击人员6人或根据情况增加，重点巡查园区低洼路段、易积水区域、管网出水口、泵站运行状态，实时掌握排水情况，随时处置突发积水、溢流问题。
②设备物资保障
常备大流量排涝泵2组、污水泵2组、柴油发电机2组、输水管道300米、防汛沙袋500只等应急物资设备，设备全程待命、状态完好，可随时投入防汛排涝作业。
③窨井盖缺失应急添补
一年周期内窨井盖缺失应急添补:污水井井盖20只,雨水井（大井盖）70只。
（八）管网养护工作
1.管网巡检工作
排水管网每周全面巡检一次，工作包括：巡查和清理排水管道、排水沟、井盖等设施，及时发现并上报排水管网跑冒滴漏、违章占压、私自接管、偷倒垃圾、排水口堵塞、设施损坏丢失等情况。
2.管网常规疏通
制定管网疏通计划，每年对管网全面疏通两次。结合排水管网运行的实际情况，对管网容易出现淤积可能性大的区域，制定频次差异化疏通方案，确保所有排水管网始终处于通畅状态。
（九）泵站维护工作
每天安排专业人员对泵站进行巡检维护记录，主要包括：（1）泵站设备的日常维修、各种泵类、电气设备及辅助设备的维护保养；（2）仪表与自控设备的维护保养等。
（十）管网排查检测
每年有计划地对排水管网进行排查检测，便于及时发现管网结构性和功能性缺陷问题，尽快组织安排维修，保证管网正常运行。通过封堵气囊、抽水、管道清洗、机器人检测等手段，对管网进行全面排查CCTV检测，并出具符合规范要求的检测报告。
（十一）废渣及污泥处置。
排污口清淤、管网清淤、拆除管堵等产生的废渣和污泥由乙方负责运输到合法处置单位进行处置。
（十二）管网、泵站日常养护中出现的不超过2000元/次/处的小型维修费（含材料、人工等）由乙方承担；2000元（不含2000元）/处/次以上的维修费（含材料、人工等）按定额下浮20%后结算，经甲方确认后另行支付。

四、养护服务的要求
1、养护服务报价应包含养护包干范围内规定的所有修复工作，维修、更换的材料应按照原设计型号、规格、标号、颜色修复更换。
2、综合报价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险。
3、本招标范围养护服务的报价应综合考虑目前现状（由投标人自行到现场察看）所有损坏的修复和养护期内的所有达到养护标准的费用。
4、遇大雨、暴雨,承包商应增派人员机械到现场积极组织疏导雨水避免水浸马路；遇大雪，承包商应确保雨水收水井不被淹没排水顺畅，同时服从采购人调度增派人员机械扫雪。
5、日常巡视及定期检查要认真巡查路况、路容，做到及时发现及时报告及时处理，确保路况整齐畅顺，设施的完好和安全，如被采购人发现养护不及时和设施损失（坏）导致安全事故，或被投拆、被新闻媒体曝光，除按招标文件的有关条款处理外业主可另请单位进行紧急处理，费用由承包商承担。
6、人员配备
6.1项目作业小组配置人员总数不得少于 6 人，人员架构须配备至少 1 名项目负责人、1 名专职安全员；其余作业人员年龄不得超过 55 周岁，人员配置由乙方合理统筹安排。管护服务周期内，乙方每日须安排不少于 1 名工作人员驻守甲方指定驻点，服从甲方日常调度与现场管理。
6.2乙方需设置不少于 2 支现场运行班组，单支班组在岗人员不得少于 3 人。日常管护执行月度全覆盖巡查制度，每次巡查做好书面记录、建立完整管理台账；污水管道清淤疏通工作每年开展 2 次，作业时间分别定于汛期来临前、入冬之前。所有巡查、管道疏通作业全过程留存影像存档资料，上述所有工作落实情况纳入甲方日常考核指标。
7、设备要求（可多于下述表格中设备数量和类别，但不得少于）
环科城污水管网、泵站疏通养护工程管护单位应自备车辆和设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	管道疏通车
	辆
	3
	

	2
	吸污车
	辆
	1
	

	3
	工程车
	辆
	2
	

	4
	CCTV检测机器人
	台
	1
	

	5
	QV潜望镜
	台
	2
	

	6
	柴油发电机
	台
	2
	功率不少于20KW

	7
	污水泵
	台
	4
	功率不少于7.5KW,口径不少于100

	8
	气体检测仪
	台
	2
	四合一气体检测

	9
	大泵（柴油机）
	台
	4
	调水量＞400m³/h，并根据实际需求配备管道长度

	10
	潜水服
	件
	2
	

	11
	常用型号400、600气囊
	对
	4
	



我单位承诺：
1、如我单位中标，确保在中标结果公示发布之日起7日内（中标通知书发出前）提供上述车辆及设备的自有证明材料（车辆类须提供加盖单位公章的车辆行驶证复印件，设备类须提供加盖单位公章的购买发票复印件，否则招标人有权取消我单位中标候选人资格。
2、我单位须具有固定办公场所和存放车辆设备的场地，我单位确保在中标结果公示发布之日起7日内（中标通知书发出前）提供房产证原件或租赁合同原件，否则招标人有权取消我单位中标候选人资格。
3、我单位确保在中标结果公示发布之日起7日内（中标通知书发出前）提供拟投入项目组成人员相关证书复印件，至少配备2名具有应急管理部门（安全监督部门）颁发的特种作业操作证（操作项目：低压电工作业），2名具有应急管理部门（安全监督部门）或其他机构颁发的有限空间作业相关证书的人员，否则招标人有权取消我单位中标候选人资格。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：

8、其他要求：
（1）乙方所用人员必须按照中华人民共和国《民法典》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由服务方自行解决。
（2）本次采购不接受联合报价及分包、转包。
9、本项目中标人要服从采购人和项目所在地相关管理部门的现场调度及管理，拒绝服从，采购人有权单方终止合同，并处付款总额的百分之十违约金。
五、考核办法
1）招标人针对中标人合同执行情况每季度实施定期考核及次不定期现场考核（现场作业情况及检查管道、井座内淤泥垃圾清理情况），考核扣分累加计算季度考核分。具体检查地点由采购方确定，服务商应对考核工作予以积极配合。
2）考核标准和评分细则
	序号
	考核项目
	具体内容
	基本分
	评分标准
	评分

	1
	制度管理及计划报表、台账资料上报

20分
	每季度第三个月25日前上报本季度完成养护设施量统计汇总表（包括管道和检查井设施的巡视、清疏及日常养护等），年度养护计划按采购方要求时间上报
	4分
	
1)未按时上报
2)数据不全、不规范及不准确
3)次月初例会前不上报
	-2分
-2分
-4分

	
	
	每季度第三个月25日前上报下季度养护计划和本季度完成清疏记录表及养护台账等资料（含管道疏通台帐、井室清掏台帐、巡查台帐、临时封堵排水管道台帐等）
	4分
	
1)未按时上报
2)不全、不规范及不准确
3)逾期一月不上报
	-2分
-3分
-4分

	
	
	根据养护作业具体内容制定齐全的规章制度及设置合理的组织机构
	4分
	1)不全、不规范及不合理
2)未制定
	-2分
-4分

	
	
	按照采购方要求及养护计划配置齐全及落实相应的养护作业人员、车辆设备、工具及有毒气体检测仪器等
	4分
	1)与要求或上报的计划中配置不相符
2)作业人员的相关证件不齐
3)养护车辆设备工具及仪器不齐
	-2分
-2分
-3分

	
	
	因排水口混流，养护单位未及时上报并未查明原因导致考核扣分或通报批评
	4分
	有一个点
	-1分

	2
	养护工作质量要求

30分
	管道及检查井不允许有破损，一有发现应立即按程序进行上报并查明原因
	10分
	1）管道及检查井内有破损，不及时上报，每处
	-2分


	
	
	管道及检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合规定要求
	5分
	1）出现污水冒溢现象（突发事件除外），每次
2）积泥超出规定范围，每处
	-3分
-2分

	
	
	登记检查井井盖、内井盖及安全防坠网完好情况
	5分
	1）未能完全登记检查井井盖、内井盖及安全防坠网完好情况每处
	-1分


	
	
	坚持“固定”原则，定期巡查，主要路段维护管线（主要路段由采购方确定）要求每2周落实不低于一次的巡检工作
	6分
	1）分区域巡查，每个养护区域固定1-2人的巡查人员及固定车辆设备等，每缺少一项
2）主要路段维护管线要求每周落实不低于一次的巡检工作，低于要求每发现一次
3）巡查发现损坏排水设施及乱排放的行为未能及时制止并向采购方汇报，每发现一次
4）当周巡查计划路段中对已有堵塞管道未进行备案并未及时疏通，经发现，每次
	-2分


-2分


-2分


-3分

	
	
	文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当
	4分
	1）被发现作业结束，影响周边环境整洁，每处
2）污泥运输过程中，污泥落地，沿途洒落，每处
3）污泥处置妥善，未出现乱到现象，未对环境造成污染，每处
	-1分

-1分

-2分

	3
	安全作业要求

30分
	地面作业
	井盖开启后，须设置安全护栏或防护装置
	3分
	1）被发现采取的安全措施不规范，每处
2）被发现未采取安全措施，每处
	-1分

-2分

	
	
	
	作业现场严禁明火
	2分
	1）发现明火，每处
	-1分

	
	
	
	在交通繁忙地点作业时，应指派专人维护现场秩序
	2分
	1）未指派专人，每处
2）擅离职守，懈怠工作，每处
	-1分
-1分

	
	
	
	作业人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。
	3分
	1）被发现未采取相应防护安全措施，每次
	-1分

	
	
	
	在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。
	3分
	1）被发现未采取相应防护安全措施，每次
	-1分

	
	
	井下作业
	下井作业前，应履行报批程序，同意后由有资质的专业人员才能下井作业
	5分
	1）被发现未报批直接下井作业，每次
2）被发现未报批直接下井作业，且由非专业人员进行，每次
	-3分

-5分

	
	
	
	专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。
	2分
	1）被发现未采取保护安全措施，每次
	-1分

	
	
	
	专业人员下井作业时，需持气体检测仪先行检测确保安全，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。
	2分
	1）被发现未配备监护人员，每次
2）被发现监护人员擅离职守，每次
	-1分
-1分

	
	
	安全教育及培训
	工人上岗前安全教育，每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台账记录。
	4分
	1）台账内容不全不规范，每次
2）发现无台账，每次
	-1分
-2分

	
	
	
	新工人的安全培训工作
	4分
	1）台账内容不全不规范，每次
2）发现无台账，每次
	-1分
-2分

	
	
	保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康，提高排水管道养护的技术水平，预防作业安全事故发生。
	
	一旦发生生产安全责任事故，考核不合格，并由服务商承担责任并赔偿损失。
	

	4
	应急预案措施
临时配合

20分
	应急预案
	建立各类应急预案，健全专项应急值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患
	6分
	1）未建立应急预案，每次
2）无应急保障措施或物资储备，每次
3）发生有责事件，每次
	-3分
-2分
-6分

	
	
	应急处置
	在接到因外力不可抗拒的原因引起排水不畅的污水冒溢或井盖缺失（破损）事件，应在规定时间内到达现场进行处理
	6分
	未及时赶到，每次
未到场完成处理，每次
	-2分
-3分

	
	
	处理投诉
	根据采购方意见及时落实、处理投诉事件
	6分
	（1）因办理不力，被新闻媒体、12345、数字城管等相关媒体曝光或被再次投诉不满意的，每次
（2）因办理不力，被新闻媒体、12345、数字城管等相关媒体曝光被再次投诉不满意的，每次
	-2分
-6分

	
	
	积极响应
	建立微信群，每天上报巡查情况（定位、图片）。
	2分
	不能及时上传巡查情况（定位、图片），每次
	-2分

	合计
	100分
	
	

	考核结论
	




管护服务项目安全生产专用条款
一、报价规则条款
本项目为雨污水管网管护服务类项目，安全生产措施费不单独设置清单子目、不单独报价，费用已全额包含在本项目所有清单子目的综合单价及年度服务总价中。供应商须在投标报价中足额计取该项费用。服务周期内，采购人不再因安全生产管理、安全防护配置、应急处置等事项另行支付任何费用。
二、安全生产措施费具体包含内容
（一）有限空间作业专项安全保障
1． 气体检测设备：四合一气体检测仪（硫化氢、一氧化碳、氧气、可燃气体）、井下风速检测仪、防爆手持照明设备的购置、定期检定、校准、维修及耗材更换费用；
2． 通风与防护装备：井下防爆通风机、长距离送风风管、全身式安全带、救生三脚架、手动绞盘、救生安全绳、防坠缓冲器、绝缘下水裤、防毒全面罩、滤毒罐、耐酸碱手套、护目镜、防化雨靴的采购、定期检测与报废更新费用；
3． 井口防护设施：作业井口硬质隔离护栏、密闭警示围挡、临时防坠硬质盖板、警示带、井下防爆通讯对讲机的配置与维护费用；
4． 专项管理费用：有限空间作业专项方案编制、作业风险辨识评估、作业审批台账管理、作业现场专职监护人员人工投入等相关费用。
（二）全员劳动防护与职业健康保障
1． 全员基础劳保：巡查、清疏、泵站运维、检测作业人员的安全帽、高可视反光背心、防穿刺安全鞋、防尘口罩、防腐工作服、高温防暑物资、冬季防寒防冻物资的采购与定期更换费用；
2． 特种岗位劳保：电工、机械操作员、有限空间监护员的绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套、验电设备等专用防护用品购置与定期检测费用；
3． 职业健康费用：从业人员岗前及年度职业健康体检、作业场所职业病危害因素检测、劳保用品消杀与报废处置费用。
（三）作业现场安全警示与隔离防护
1． 道路作业安全标识：占道作业警示牌、限速绕行指示牌、夜间爆闪警示灯、反光锥桶、隔离水马、临时防撞护栏的配置、维护与折旧费用；
2． 井口作业防护：井盖开启、清淤、维修作业时的现场围挡、行人导流设施、夜间警示灯带、临时防滑防坠落覆盖设施费用；
3． 特殊时段防护：汛期、暴雨预警、夜间应急作业时的警戒隔离、积水警示、现场照明等安全防护物资投入。
（四）应急救援物资与应急管理
1． 常规应急物资：干粉灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材；急救箱、担架、应急吸氧装置、洗眼器等应急救护物资；堵漏工具、应急中和药剂的配置与定期更新费用；
2． 防汛应急配套：排涝泵、柴油发电机、输水管道、防汛沙袋等防汛设备的安全防护配件、接地保护、漏电保护装置的购置与维保费用；
3． 应急管理费用：综合应急预案及有限空间中毒、硫化氢泄漏、触电、淹溺、管网溢流等专项应急预案编制、修订、评审费用；年度应急演练的物料、人工、现场处置相关费用；突发险情应急抢险的安全防护投入。
（五）安全教育培训与日常安全管理
1． 培训教育费用：全员三级安全教育、有限空间作业专项培训、岗前安全技术交底、日常警示教育、安全月宣传活动的物料与讲师费用；
2． 证件资质费用：有限空间作业监护人、电工等特种作业人员的证件培训、复审、取证费用；
3． 日常管理费用：专职安全员配置、日常安全巡查、隐患排查治理、风险分级管控、安全台账与档案制作、安全管理制度体系建设等相关人工与物料费用。
（六）作业设备与临时用电安全
1． 作业机具安全：高压疏通车、吸污车、CCTV检测机器人、泵站运维设备的安全防护装置、声光报警器、漏电保护器、接地保护设施的购置、维保与定期检测费用；
2． 临时用电安全：临时防水电缆、防爆配电箱、漏电保护开关的配置；临时用电接地电阻检测、线路绝缘检测费用；
3． 计量检定费用：特种设备、消防设施、气体检测仪器、电工器具的年度强制检定、校准费用。
（七）安全保险与第三方安全服务
1． 保险费用：从业人员工伤保险、安全生产责任保险、有限空间作业专项意外伤害险、第三者公众责任险的投保费用；
2． 第三方服务：第三方安全现状评估、井下有害气体常态化抽检、安全管理体系咨询等相关费用。
（八）其他安全生产配套支出
1． 井盖更换、井周破除恢复等零星维修作业的临边防护、防坍塌简易支护费用；
2． 淤泥密闭运输的防泄漏、防污染、防中毒配套安全措施费用；
3． 安全隐患整改耗材、安全标准化提升、安全考核奖励等相关支出；
4． 服务期内所有安全设施的搭设、维护、拆除、回收及现场复原产生的人工、材料、机械费用。
三、工程量清单总说明配套备注
1． 本项目所有清单子目综合单价均已包含上述全部安全生产措施费用，供应商报价时应综合考虑全部安全投入，项目不单独列项计费、不单独结算。
2． 安全生产措施费为履约必备刚性投入，乙方须建立安全费用使用台账，采购人有权不定期核查安全物资配备、安全措施落实情况。
3． 服务期内若乙方安全投入不足、安全措施落实不到位，采购人有权按照合同约定扣减对应服务费用。
四、服务合同条款配套表述
乙方确认，本合同项下安全生产措施费已全额包含在合同总价中，服务期内严格按照采购文件列明的范围足额投入各项安全防护设备、人员培训、应急保障等安全措施。作业全过程发生的生产安全事故、人员伤亡、第三方财产损失，全部责任及费用由乙方自行承担，与甲方无关。甲方发现乙方安全防护缺失、未按要求落实安全措施的，有权要求限期整改；逾期未整改或整改不达标的，甲方有权扣除当期相应服务费用；情节严重的，甲方有权单方解除合同。
五、本项目 不接受 进口产品投标。
六、
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目
	 其他未列明行业



















第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
本项目评分总分值为100分。

	评分项目
	分值
	评分标准

	投标价格

	25分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25。（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。
注意：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	企业信誉

	3分
	投标人具有有效的ISO质量体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分，本项最高得3分。
注：投标时须提供证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page完整页面查询彩色截图，未提供或提供不全不得分。

	企业业绩
	6分
	投标人每提供一项2023年8月1日以来的类似管网清淤检测服务项目业绩的得2分，最高得4分；投标人每提供一项类似污水泵站运行维护项目业绩的得1分，最高得2分。
（投标人须提供中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件。以上证件提供原件彩色扫描件，否则不得分。）

	设备车辆
	
10分
	投标人自有设备：多于或高于甲方清单中要求设备及数量的： 50KW及以上发电机2台（有1台得1分，最多得2分）、液压动力站1台（最多得1分）、50KW及以上水泵1台（最多得1分）、高压气囊（规格为：DN800、DN1000、DN1200）2套（有一套得1分，最多得2分）、10吨及以上移动式随车吊1台（最多得2分）、抓斗清淤车1台（最多得1分）、污泥净化车1台（最多得1分），最多得10分，不提供不得分。
注：1、以上内容须提供购买的设备发票（发票开具时间必须在本项目发布之日前）扫描件加盖电子签章或复印件加盖红色实物公章，提供不全或不提供不得分；高压气囊须提供所有规格，提供不全或不提供不得分。

	项目组成员

	6分
	除拟派项目负责人外，具有市政排水管道检测与评估证书2名得2分（有一人得1分，最多得2分）；具有下水道养护高级工2名得2分（有一人得1分，最多得2分）；具有高级市政工程潜水员证书2名得2分（有一人得1分，最多得2分）；本项最多得6分。没有不得分。
(须提供相关人员证书原件扫描件、从投标截止之日当月向前1个月已在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。对于同一人有多类证书仅计一次分，不重复计分）

	服务方案
	50分
	1.根据投标人提供的对排水管网维修养护（含巡查、疏通、清淤、检测）作业流程科学、规范等进行综合评分。
优于项目需求得8分，
满足项目需求得7分，
未提供或提供不全得0分。
2.根据投标人提供的编制年度养护计划编制科学、规范等进行综合评分。
优于项目需求得8分，
满足项目需求得7分，
未提供或提供不全得0分。
3.根据投标人提供的对有限空间作业措施规范，中毒窒息应急预案针对性等进行综合评分。
优于项目需求得8分，
满足项目需求得7分，
未提供或提供不全得0分。
4.根据投标人提供的对“12345”热线、数字城管、人民来信及上级交办案件事件处置及时、规范等进行综合评分。
优于项目需求得8分，
满足项目需求得7分，
未提供或提供不全得0分。
5.根据投标人提供的对排水管网设施应急维修和抢修时间保证的具体措施等进行综合评分。
优于项目需求得8分，
满足项目需求得7分，
未提供或提供不全得0分。
6.根据投标人提供的本地化服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、人员配备力量、为完成本项目所提供的技术支持等进行综合评分。
优于项目需求得8分，
满足项目需求得7分，
未提供或提供不全得0分。
7.根据投标人提供的对承建的养护案例进行总结，分析经验教训，提出符合排水管网养护合理化建议等进行综合评分。
优于项目需求得2分，
满足项目需求得1分，
未提供或提供不全得0分。
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第六章  投标文件格式 






[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]投  标  文  件
 
 
 
 
 
项目 名 称：                   
项目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日   期 ：                     
 
 






投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）；
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、技术要求响应及偏离表
十二、商务要求响应及偏离表
十三、开标一览表
十四、2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目报价清单
十五、技术解决方案、服务方案等
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
注：招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
（至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年不需提供）

 
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 






七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
        被授权人身份证号码：                              
         被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]  日期：                                         
 
 
 
      
 

 八、投标函
致：
根据贵方的JSZC-号招标文件，正式授权下述签字人（签字或签章）______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（签字或签章）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日




 

九、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏盐城环保科技城管理委员会组织的（单位名称），采购编号为的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
















十一、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十三、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	大写：

	小写：        （人民币：元）


 
                                       日期：       年   月   日
 

	








十四、2026-2028年环科城雨、污水管网管护服务项目
报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	全费用单价（元）
	合价（元）

	常态化巡查
	
	

	1
	雨污水管网维护巡查
	1、实施雨污水管网设施全面普查：对所有雨水井、污水井、检查井、雨水口逐点排查、实地定位、统一编号、建档登记，精准采集井位坐标、管线走向、管道管径、覆土埋深、设施破损完好等基础数据；依据普查实测成果编制完整雨污水管网地形图，同步搭建 “一井一档” 电子档案与纸质台账，动态录入、更新巡检、维修、检测、清淤运维记录，全面摸清管网设施底数，消除管网管理盲区。
2、巡查周期：管护期内每月完成1次全域全覆盖巡查管护，无遗漏、无死角。
3、巡查内容：全面检查井盖完好、平整、牢固情况，维修更换破损、缺失、松动井盖；检查防坠网完好性，及时修复损坏、脱落防坠网；开展污水水位测量工作；排查管网沿线路面塌陷、污水溢流、积水、管网外露、私接乱排等问题。
4、巡查要求：每次巡查完整记录设施运行状态，形成月度巡查台账；每月全覆盖普查项目全部设施完好状况并详实留存记录；一般隐患当场处置，重大隐患第一时间拍照留痕、上报甲方，配合核查整改。
5、巡查设备物资保障：常备大流量排涝泵2组、污水泵2组、柴油发电机2组、输水管道300米、防汛沙袋500只等应急物资设备，设备全程待命、状态完好，可随时投入防汛排涝作业，管护周期结束后相关设备设施由施工单位自行回收处置。管道维修时，能随时搭建临时400以上管道300米及配套口径能力的泵及其他设备。
6、结合月度巡查同步开展污水井水位测量工作，对园区主干道、易淤积、易溢流重点井位定期测量井内积水深度、水位数据，记录测量时间、点位坐标、水位参数，建立水位监测台账。通过数据对比分析管网淤积、排水不畅隐患，对水位异常点位纳入重点管护清单。
7、对行政审批事项进行看护，及时发现、制止违法行为。
8、人员要求：配置3名专职巡查人员，年龄不大于55岁，统一着装，巡查车辆自备。有限空间作业现场监护人员需持有限空间作业监护人特种作业操作证上岗，监护人员不得兼任施工操作工作；全部生产安全事宜由乙方自行负责。
9、汛期、暴雨预警天气实行24小时2人值班值守及2组突击人员6人，重点巡查园区低洼路段、易积水区域、管网出水口、实时掌握排水情况，随时处置突发积水、溢流问题。
10、雨污水管网维护期内包含20个及以内污水井盖、70个及以内雨水井盖应急增补更换工作。
11、配套维修内容：含防坠网更换、井内爬梯维修更换、雨水箅子更换，井盖施工产生的井周道路铺装拆除及恢复。
注：以上全部工作内容均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
	月
	12
	
	

	2
	雨水检查井井盖更换
	1、原有雨水检查井盖（井座）拆除，拆除后建筑垃圾清理外运
2、拆除井座后周边修补，调平（局部升降），施工后满足新井盖安装要求，井周边类道路铺装拆除恢复
3、球墨铸铁井盖（座）安装，井盖上标注“雨”，样式满足建设单位要求
4、井盖规格：球墨铸铁井盖（座）安装，井盖尺寸大小报价综合考虑
5、具体更换范围需经建设单位确认后方可实施
	座
	20
	
	

	3
	雨水检查井井盖更换
	1、原有雨水检查井盖（井座）拆除，拆除后建筑垃圾清理外运
2、拆除井座后周边修补，调平（局部升降），施工后满足新井盖安装要求，井周边类道路铺装拆除恢复
3、钢纤维井盖（座）安装，井盖上标注“雨”，样式满足建设单位要求
4、井盖规格：钢纤维井盖（座）安装，井盖尺寸大小报价综合考虑
5、具体更换范围需经建设单位确认后方可实施
	座
	20
	
	

	4
	污水检查井井盖更换
	1、原有污水检查井盖（井座）拆除，拆除后建筑垃圾清理外运
2、拆除井座后周边修补，调平（局部升降），施工后满足新井盖安装要求，井周边类道路铺装拆除恢复
3、球墨铸铁井盖（座）安装，井盖上标注“污”，样式满足建设单位要求
4、井盖规格：球墨铸铁井盖（座）安装，井盖尺寸大小报价综合考虑
5、具体更换范围需经建设单位确认后方可实施
	座
	20
	
	

	5
	污水检查井井盖更换
	1、原有雨水检查井盖（井座）拆除，拆除后建筑垃圾清理外运
2、拆除井座后周边修补，调平（局部升降），施工后满足新井盖安装要求，井周边类道路铺装拆除恢复
3、钢纤维井盖（座）安装，井盖上标注“污”，样式满足建设单位要求
4、井盖规格：钢纤维井盖（座）安装，井盖尺寸大小报价综合考虑
5、具体更换范围需经建设单位确认后方可实施
	座
	20
	
	

	雨水管网疏通
	
	

	6
	雨水管网清疏
	1、雨水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏；检查井、收水井清掏清理；井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径：投标人自行考虑
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管、支管雨水口的清疏费用在报价中考虑
	m
	89360
	
	

	污水管网疏通
	
	

	7
	污水管网清疏
	1、污水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏、井室清掏清理、井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径φ315
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管的清疏费用在报价中考虑
	m
	1696
	
	

	8
	污水管网清疏
	1、污水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏、井室清掏清理、井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径φ400
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管的清疏费用在报价中考虑
	m
	16533
	
	

	9
	污水管网清疏
	1、污水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏、井室清掏清理、井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径φ500
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管的清疏费用在报价中考虑
	m
	9085
	
	

	10
	污水管网清疏
	1、污水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏、井室清掏清理、井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径φ600
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管的清疏费用在报价中考虑
	m
	14586
	
	

	11
	污水管网清疏
	1、污水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏、井室清掏清理、井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径φ800
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管的清疏费用在报价中考虑
	m
	2573
	
	

	12
	污水管网清疏
	1、污水管网清淤、疏浚养护，包含管道疏通、管内淤泥清掏、井室清掏清理、井下作业安全检查（井盖启闭、井内通风、有害气体检测）；杂物与淤泥密闭装车外运，含场内转运及污泥无害化处置费；本清单所含全部工序、人工、机械、运输、环保处置费用均包含在综合单价中，本项目范围内不再发生工程变更及额外计价。
2、清淤及疏通的施工方案及机械设备选用均由投标人自行考虑，结算时单价不调整
3、疏通管径φ1500
4、按1年费用报价，一年须疏通两次
5、清单工程量按主管网检查井中心累计长度计算，支管的清疏费用在报价中考虑
	m
	220
	
	

	13
	污水泵站维护
	1、污水泵站管护，泵站运行、机电设备巡查、保养，汛期、暴雨预警天气实行24小时值班，建立台账
2、对行政审批事项进行看护，及时发现、制止违法行为
3、统一着装，服从招标人调度
4、发现泵站设施损坏第一时间上报并做好警示标志
5、防汛、抢险，含启闭机及时开启和关闭
6、泵站保洁，日常垃圾清运，泵站清淤（含淤泥、垃圾外运处置）
7、泵站设备每年开展1次全面保养维修，包含设备检修、润滑调试、故障排查、配件维护等，维保费用全部包含在年度服务费内
	座*年
	2
	
	

	管道检测
	
	

	14
	CCTV管道检测
	1、CCTV检测
2、至少检测一次（含检测报告、管线示意图、污水溯源、影像资料等）
3、检测施工期间，每周向甲方报送当日机器人施工视频，视频需包含作业坐标、时间、施工进度，确保作业可追溯；发现重大管网异常立即上报甲方，配合现场核查处置
	m
	44693
	
	


备注： 
本项目投标报价及合同采用“固定单价”，包括：服务期限内完成服务工作所需的全部费用，包括但不限于：为实施并完成本项目所需的资料搜集、人工、材料及设备、排水管道清淤所产生的淤泥和垃圾处置费用、交通差旅、验收、管理费、利润、税金及其它一切费用，投标人充分考虑实际供货期间市场风险和国家政策性风险系数。结算以采购人确认的工程量为准，中标单价不变。
投标人应根据招标要求并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。 








十五、技术解决方案、服务方案等























十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（加盖CA电子公章）：
                      年月日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 

