招　标　文　件

项目名称：东海法院新诉讼服务中心弱电机房采购    项目编号：	JSZC-320722-JZCG-G2026-0012

采购人：东海县人民法院

采购代理机构：东海县政府采购中心

2026年9月

目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	23

第四章采购需求	39

第五章评标方法与评标标准	46

第六章投标文件格式	48

第一章  投标邀请

受江苏省东海县人民法院的委托，东海县政府采购中心就东海法院新诉讼服务中心弱电机房采购项目（JSZC-320722-JZCG-G2026-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 东海法院新诉讼服务中心弱电机房采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年9月22日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2026-0012

项目名称：东海法院新诉讼服务中心弱电机房采购项目

预算金额：90万元

最高限价：90万元，高于此限价的投标文件将作为无效标处理

采购方式：公开招标

采购需求：法院新建诉讼服务中心大楼，需要新建一体化机房，包含精密空调、ups电池、机柜、气体消防、动环监控系统等设备及其附属安装工程，具体内容详见第四章项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装调试，达到交付条件。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2024或2025年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.本项目不接受进口产品投标；

8.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年9月4日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月22日09:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省东海县人民法院

地    址：连云港市东海县晶都大道

联 系 人：刘康乐

联系电话：18936589152

2.采购代理单位信息

名    称：东海县政府采购中心

地    址：东海县晶都大道28号政务服务中心5楼

联 系 人：曹工

联系电话：0518-87292719

3.项目联系方式

项目联系人：刘康乐

电      话：18936589152

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和东海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

  - 41、中标（成交）供应商采用电子履约保函（保险）形式具体操作：登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

第三章  合同文本

东海县政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中指标按重要性分为 “★” 、 “▲” 。★ 代表实质性指标，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。 ▲代表重要指标。其他为一般指标。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起3年。投标人应承诺在项目通过验收后提供三年的原厂质量保障服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保机房微模块系统建设后运行良好，提供每季度至少1次巡检服务。 |
| 2 | ★合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天完成本项目的建设任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。 |
| 3 | ★付款方式：项目竣工验收合格后一次性付款。 |
| 4 | - 项目总体建设要求 项目总体建设要求(对以下条款，提供承诺函并加盖投标人公章) - ★本次建设中标方负责本项目的总集成，包含机房装修工程和微模块系统建设。 - ★UPS电源配置 - 数据中心机房配置不低于60KVA模块化UPS机框1台（入列），每台UPS配置2个30KVA的功率模块。蓄电池后备延时不小于30min。UPS采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥60kVA，UPS总功率容量≥60kVA(单功率模块额定容量≤30kVA)。 |
|  | - ★机房冷通道系统 - 本次项目配置1条冷通道，设计功率3KW，微模块设电动平移门，≥43寸显示屏，及配套集中动环监控，冷热通道尺寸≥1200mm。 |
|  | - ★空调系统 - 本次项目配置1台≥46KW制冷量的行级精密空调，覆盖机房冷通道区域,1台≥13KW制冷量精密空调用于电池间。空调机主要技术性能：风冷行级精密空调，水平送风，总冷量≥46KW，显冷量≥46kW，风量≥9000m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h，采用环保高效的R410A制冷剂。 |
|  | - ★防雷接地系统 - 机房接地 - 机房内采用集中接地方式，集中接地其接地电阻≤1Ω。所有接地除防雷接地外共用一个汇流排连接到机房主干接地端子。 - 设备接地 - 机柜内网络交换机、服务器、小型机等设备通过设备自带的接地线缆连接至各自所在机柜的接地端子上，实现等电位连接。 - 弱电系统接地体 - 本机房的弱电接地极采用原机柜内的接地极，在接入之前须对机房内接地极进行测试，测试接地电阻是否能满足≤1Ω要求。 |
|  | - ★气体灭火系统 - 采用七氟丙烷（HFC-227ea）气体灭火系统，保护区内设置两路感烟探头、感温探头、警铃，当发生火情时，火灾自动报警系统发出警报信号，七氟丙烷喷洒扑灭火源。 |
|  | - ★装饰装修工程 - 机房装修的目的在于维持机房环境，保证温度、湿度和洁净度。 - 地面：数据机房、电池间使用抗静电活动地板，架高300mm；在机房区域全部建议采用优质全钢材质抗静电地板，规格为600mm*600mm，常温常湿下地板绝缘电阻应≥100KΩ，地板均匀荷载不小于1000KG/平方米。 - 内墙、柱饰面：机房内砖墙面机房采用保温措施，防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不燃性)级，墙面彩钢板厚度≥0.6mm，内衬石膏板厚度≥12mm，整体厚度不小于13mm；保温玻璃棉厚度≥50mm。 - 承重架：为了减小对原有建筑的影响，综合考虑各方面因素及原有建筑设计条件下，空调、UPS、电池、机柜下需安装承重架，满足机房设备运行使用。 - 机房内门窗部分：机房主机区、电池间墙面出入口均采用甲级钢质防火密闭门。 |

3、本项目核心产品为：UPS+精密空调。

一、项目概况

法院新建诉讼服务中心大楼，需要新建一体化机房，满足大楼日常信息化需求，需包含精密空调、UPS主机、蓄电池、IT机柜、气体消防、动环监控系统等设备及其附属安装工程。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 14 | 工业 |
| 2 | 机柜侧门板 | 套 | 3 | 工业 |
| 3 | 理线托盘 | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 控制天窗 | 套 | 2 | 工业 |
| 5 | 玻璃天窗 | 套 | 6 | 工业 |
| 6 | 电动推拉门 | 套 | 2 | 工业 |
| 7 | LED-Logo灯 | 套 | 2 | 工业 |
| 8 | 线槽 | 套 | 8 | 工业 |
| 9 | 围框 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 辅料 | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 下封板 | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 顶部围板 | 套 | 8 | 工业 |
| 13 | LED格栅灯带 | 套 | 2 | 工业 |
| 14 | 前后门框 | 套 | 1 | 工业 |
| 15 | LED软灯带 | 套 | 1 | 工业 |
| 16 | 配电模块 | 套 | 1 | 工业 |
| 17 | 60KVA一体化UPS | 台 | 1 | 工业 |
| 18 | 30KVA功能模块 | 块 | 2 | 工业 |
| 19 | 46KW行级精密空调内机 加热加湿 | 台 | 1 | 工业 |
| 20 | 行级精密空调外机 | 台 | 1 | 工业 |
| 21 | 13KW房级精密空调内机 加热加湿 | 台 | 1 | 工业 |
| 22 | 房级精密空调外机 | 台 | 1 | 工业 |
| 23 | 微模块控制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 | 43寸触摸显示屏 | 套 | 1 | 工业 |
| 25 | 智能插座 | 台 | 4 | 工业 |
| 26 | 天窗磁力锁 | 个 | 4 | 工业 |
| 27 | 按键开关 | 个 | 2 | 工业 |
| 28 | LED灯 | 个 | 18 | 工业 |
| 29 | 门禁系统 | 套 | 2 | 工业 |
| 30 | 多功能传感器 | 个 | 2 | 工业 |
| 31 | 非定位式水浸传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 32 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 个 | 2 | 工业 |
| 33 | 温湿度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 34 | 束线座 | 个 | 60 | 工业 |
| 35 | 蜂鸣器 | 个 | 1 | 工业 |
| 36 | 智能微模块执行器 | 个 | 2 | 工业 |
| 37 | 摄像头 | 个 | 2 | 工业 |
| 38 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 工业 |
| 39 | 硬盘 | 个 | 2 | 工业 |
| 40 | 信号线缆 | 套 | 1 | 工业 |
| 41 | 台式机 | 台 | 2 | 工业 |
| 42 | 便携式笔记本 | 台 | 1 | 工业 |
| 43 | 操作台 | 套 | 1 | 工业 |
| 44 | 蓄电池 | 节 | 40 | 工业 |
| 45 | 电池空开箱 | 项 | 1 | 工业 |
| 46 | 电池架 | 套 | 1 | 工业 |
| 47 | 防静电地板 | 平米 | 67 | 工业 |
| 48 | 入口踏步 | 套 | 2 | 工业 |
| 49 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 42 | 工业 |
| 50 | 墙面防尘处理 | 平米 | 126 | 工业 |
| 51 | 轻钢龙骨 | 平米 | 126 | 工业 |
| 52 | 彩钢板 | 平米 | 116 | 工业 |
| 53 | 墙面保温岩棉 | 平米 | 10 | 工业 |
| 54 | 防火石膏板 | 平米 | 10 | 工业 |
| 55 | 甲级钢质单开防火门 | 樘 | 1 | 工业 |
| 56 | 空调防水堰 | 套 | 3 | 工业 |
| 57 | 装饰辅材 | 项 | 1 | 工业 |
| 58 | 疏散指示灯 | 盏 | 3 | 工业 |
| 59 | 应急双头灯 | 盏 | 2 | 工业 |
| 60 | 强电金属桥架 | 米 | 20 | 工业 |
| 61 | 弱电金属桥架 | 米 | 20 | 工业 |
| 62 | 电气辅助材料 | 项 | 1 | 工业 |
| 63 | 等电位铜排 | 米 | 50 | 工业 |
| 64 | 绝缘端子 | 个 | 30 | 工业 |
| 65 | 等电位端子箱 | 个 | 1 | 工业 |
| 66 | 设备接地线 | 米 | 100 | 工业 |
| 67 | 接地跨接线 | 米 | 20 | 工业 |
| 68 | 接地总引线 | 米 | 10 | 工业 |
| 69 | 铜排绝缘处理 | 套 | 1 | 工业 |
| 70 | 辅助材料 | 项 | 1 | 工业 |
| 71 | 机房柜式七氟丙烷 | 套 | 1 | 工业 |
| 72 | 药剂 | 套 | 120 | 工业 |
| 73 | 泄压口 | 只 | 1 | 工业 |
| 74 | 智能光电感烟探测器 | 只 | 2 | 工业 |
| 75 | 智能感温探测器 | 只 | 2 | 工业 |
| 76 | 紧急启停按钮 | 只 | 2 | 工业 |
| 77 | 声光报警器 | 只 | 2 | 工业 |
| 78 | 输入输出模块 | 只 | 4 | 工业 |
| 79 | 气体释放警报器 | 只 | 2 | 工业 |
| 80 | 气体灭火控制盘 | 只 | 1 | 工业 |
| 81 | 辅材 | 台 | 1 | 工业 |
| 82 | UPS输入电缆（甲供） | 米 | 0 | 工业 |
| 83 | 机柜输入电缆 | 米 | 280 | 工业 |
| 84 | 设备承重底座 | 个 | 17 | 工业 |
| 85 | 电池空开箱至UPS连接线缆 | 米 | 45 | 工业 |
| 86 | 列间空调输入电缆 | 米 | 30 | 工业 |
| 87 | 列间空调铜管 | 米 | 30 | 工业 |
| 88 | 精密空调输入电缆 | 米 | 40 | 工业 |
| 89 | 精密空调铜管 | 米 | 40 | 工业 |
| 90 | 空调水管 | 米 | 40 | 工业 |
| 91 | 空调冷媒 | 瓶 | 3 | 工业 |
| 92 | 设备辅材 | 项 | 1 | 工业 |
| 93 | 室外机基础 | 个 | 2 | 工业 |
| 94 | 安装施工费 | 项 | 1 | 工业 |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、模块化机房设备 |  |  |
| 一 | 机柜通道系统 |  |
| 1 | 服务器机柜 | - 机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深*高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；无滚轮、含2pcs侧板、典配附件，2*国标 铝合金或钣金材料，坚实可靠，全高竖直型PDU，为设备A/B路供电使用 - 2、机柜静态承载能力≥2300kg。 3、机柜门板、侧板平整；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%；开启角度应不小于120°。 4、▲按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载560kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |
| 2 | 机柜侧门板 | 机柜侧门板双块 |
| 3 | 理线托盘 | 1U水平理线方向理线 |
| 4 | 控制天窗 | 固定控制天窗，用于安装传感器和摄像头 |
| 5 | 玻璃天窗 | 1、600宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道； 2、通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，钢化玻璃透光率应不小于90%； |
| 6 | 电动推拉门 | 1、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m； 2、门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性； |
| 7 | LED-Logo灯 | 24V-单相-不超过30W |
| 8 | 线槽 | 600mm宽机柜顶部线槽 |
| 9 | 围框 | 1100mm深柜体补齐组件，配合一体化UPS柜使用 |
| 10 | 辅料 | 安装指南及辅料 |
| 11 | 下封板 | 机柜下封板 |
| 12 | 顶部围板 | 用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS |
| 13 | LED格栅灯带 | 1、格栅式eLight灯-220-240V-单相-50/60Hz-6W/m 2、▲微模块应支持告警联动不同颜色展示,可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示,告警等级及指示灯光颜色应≥4种。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |
| 14 | 前后门框 | 1、高端造型大屏前门盒（支持智慧屏安装）-配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜， 2、高端造型大屏后门盒（不支持智慧屏安装）-配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜 |
| 15 | LED软灯带 | 氛围灯-220V-240V-单相-50/60Hz-3.6W/m-蓝光 |
| 二 | 供配电系统 |  |
| 1 | 配电模块 | 三相空调配电模块,C63/3P*8。 |
| 2 | 一体化UPS | - 应采用一体化UPS柜将UPS、IT配电、空调配电、照明配电、UPS输入、输出配电集成于一个柜体中，输入开关双路ATS 250A；输出规格不低于：IT配电2*24路40A/1P、空调配电8*63A/3P、微模块内部照明配电3*10A/1P。 2、★数据中心机房配置不低于60KVA模块化UPS机框1台（入列），每台UPS配置2个30KVA的功率模块。蓄电池后备延时不小于30min。UPS采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥60kVA，UPS总功率容量≥60kVA(单功率模块额定容量≤30kVA)。。 3、UPS要求为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块（集中静态旁路模块）、控制模块均支持在线热拔插。 4、UPS输入电压范围为303Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99； 5、市电模式运行下，系统效率≥96%（30%负载），≥96%（50%负载）。 6、▲UPS系统满足网络安全要求，通过网络安全认证。提供公安部相关检测机构出具的安全认证证书扫描件加盖投标人公章，否则无效佐证。 7、▲功率模块的风扇有容错设计,并且风扇故障时应发出声光告警。提供风扇告警截图，并加盖投标人公章； 8、▲按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |
| 3 | 30KVA功能模块 | 30kVA功率模块 |
| 三 | 温控系统 |  |
| 1 | 行级精密空调内机 | - 行级空调应满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时x365天不间断运行； 2、行级空调应依据功能要求设置高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、轻载除湿组件，视液镜、干燥过滤器、加湿器/加热器等主要部件组成； 3、精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，空调室内机高度与深度应与机柜保持一致； 4、★空调机主要技术性能：项目配置1台≥46KW制冷量的行级精密空调，覆盖机房冷通道区域,1台≥13KW制冷量精密空调用于电池间。空调机主要技术性能：风冷行级精密空调，水平送风，总冷量≥46KW，显冷量≥46kW，风量≥9000m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h，采用环保高效的R410A制冷剂。。 - 5、制冷量可在10%-100%无极调节，最小制冷量≤4500W（即最小制冷量≤10%）。 6、可以实现在≤10%显热制冷量（即显热制冷量≤4500W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥5.0kg/h），降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。 7、压缩机采用Rotalock连接，维护无需动火。 8、▲行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 - 9、空调加热应采用PTC电加热，再加热量≥6kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥3kg/h。 10、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠； 11、机组应标配采用≥7英寸真彩触屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理； 12、▲投标精密空调厂家具备自主研发测试能力，拥有获得CNAS或GMPI认可的全场景≥350KW专业焓差实验室。提供中国制冷空调行业试验装置评定合格证书扫描件，并加盖投标人公章。 - 13、▲精密空调应满足网络安全要求，通过网络安全认证。提供公安部相关检测机构出具的安全认证证书扫描件加盖投标人公章，否则无效佐证。 |
| 2 | 行级精密空调外机 | 1、风机电机、风机驱动器、控制器等有良好的防水性能，满足IPX5要求； 2、驱动器采用变频驱动器，室外风机调速范围在10%～100%，风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定； 3、采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境； |
| 3 | 房级精密空调内机 加热加湿 | - 1、空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，制冷量≥12.5kW，风量≥3100m3/h，室内机尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H)。 - 2、采用直流变频压缩机、DC直流风机，冷量可在35%-100%调节； 3、精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互友好； 4、具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：1）备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2）轮巡：定时切换备份机组 ；3）层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的； 4）避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的； 5、空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能； 6、精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统； 7、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠； |
| 4 | 房级精密空调外机 | 1、室外机主要由直流变频压缩机、油分离器、干燥器、储液罐和 DC风机等制冷部件组成； 2、防护等级IPX4； |
| 四 | 动环监控系统 |  |
| 1 | 微模块控制器 | - 微模块应设置控制器，对接网管系统与下级监控设备；统一采集精密空调、配电、天窗执行器、门禁执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警信号； 2、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、列头配电柜、精密空调、机柜、采集器等核心部件要求使用同一品牌； 3、微模块控制器：机架式，高度≤1U；系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB；支持4G、3G通讯，配置SIM卡插槽。 4、具备供电全链路显示，可展示从微模块总输入到机柜的PDU的配电拓扑、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路关系及电压、电流、温度等关键信号参数。 5、管理系统集中管控微模块、动力、环境、视频、门禁；支持颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，提供北向SNMP接口；支持本地监控屏和手机APP实时查看设备信息，移动运维； 6、▲监控系统的采集器硬件满足网络安全的相关要求，提供行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。提供公安部相关检测机构出具的安全认证证书扫描件加盖投标人公章，否则无效佐证。 7、▲管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |
| 2 | 43寸触摸显示屏 | 43寸触摸显示屏-含本地管理软件 |
| 3 | 智能插座 | 智能接入组件-4个POE接口 |
| 4 | 天窗磁力锁 | 天窗磁力锁-12VDC供电 |
| 5 | 按键开关 | 按键开关-出门按钮 |
| 6 | LED灯 | 照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz |
| 7 | 门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统，适用于双开推拉自动门场景 |
| 8 | 多功能传感器 | 1、支持温度、湿度、烟感和红外多参数监测，支持通过FE、无线通信接入到控制器； 2、温度检测：-20℃～+70℃，精度≤±1℃(0℃～60℃，精度≤ 士0.5℃@25 ℃)； 3、湿度检测：0～100%RH(无冷凝)，精度士5%RH(25℃，20%RH～80%RH)； 4、烟雾检测：符合GB4715-2005； |
| 9 | 非定位式水浸传感器 | 1、非定位式水浸传感器，工作电压：12V DC； 2、工作温度：–20℃～+70℃，湿度：10%RH～80%RH（无冷凝）； |
| 10 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 检测线5米长 |
| 11 | 温湿度传感器 | 1、温度测量范围：–20℃～+70℃，准确度±1℃； 2、湿度测量范围：5% RH～95% RH，准确度±5% RH（25℃，20% RH～80% RH）； |
| 12 | 束线座 | 束线座 |
| 13 | 蜂鸣器 | 1、RJ45接口，支持输入电压10V DC～15V DC，工作电流 ≤ 300mA； 2、声压≥ 108dB/30cm，持续工作时间≥40min； |
| 14 | 智能微模块执行器 | 1、微模块控制器可通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗； 2、通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开通道移门，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能； |
| 15 | 摄像头 | 200万红外AI半球型摄像机 |
| 16 | 硬盘录像机 | 最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码 |
| 17 | 硬盘 | 8TB 企业级硬盘单元(3.5") |
| 18 | 信号线缆 | 系统标配内部环控线缆 |
| 19 | 台式机 | 国产操作系统/内存不低于16G/要求固态硬盘不低于512G固态/独立显/要求无wifi/有光驱模块、不低于27寸显示器 |
| 20 | 便携式笔记本 | 不低于14 寸国产化笔记本电脑、国产化操作系统、不低于16G内存、不低于1TB固态硬盘、独立显卡，OLED显示屏 |
| 21 | 操作台 | 执行操作台多联6-8米，包含配套椅子 |
| 五 | 蓄电池 |  |
| 1 | 蓄电池 | 1、采用12V100Ah铅酸免维护蓄电池。 2、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，阻燃性能应符合GB/T2408-2008中FH-1和FV-0的要求。 3、蓄电池在20℃~25℃的环境中，静置28天,不充电,放电检测容量,容量保存率应不小于96 %。 4、蓄电池以0.01C10的电流连续充电96h后,改用0.005C10充电1h,然后收集气体1h,计算密封反应效率V应不低于95%。 5、蓄电池防酸雾性能：以0.05I10（A）充电2h后，收集气体2h，计算充电电量每1Ah析出酸雾量Ma（H2SO4)≤0.025mg/Ah。 6、容量一致性：电池的10h率最大值与最小值的比应不大于5%。 7、蓄电池间连接电压降：以1h率放电时,蓄电池间的连接电压降应≤10mV。 8、所投蓄电池产品不接受OEM，蓄电池厂家应具有污染物排放许可证。 9、所投蓄电池产品应具有泰尔认证、CE认证、ROHS检测报告。 10、所投蓄电池产品应符合GB/T19638.1固定型控式铅酸蓄电池和YD/T799-2010通信用阀控式密封铅酸蓄电池标准技术要求。 |
| 2 | 电池空开箱 | 含100A/3P*1 |
| 3 | 电池架 | 40节12V100AH铅酸蓄电池架，立式四层摆放，含内部25mm²电池连接线； 尺寸：1020*950*1600mm |
| 六 | 装饰装修工程 |  |
| 1 | 防静电地板 | 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成； |
| 2 | 入口踏步 | 角钢焊接、不锈钢收边地板贴面 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1.0拉丝不锈钢 |
| 4 | 墙面防尘处理 | 调和漆、涂刷两遍 |
| 5 | 轻钢龙骨 | 75×50×0.6mm轻钢龙骨 |
| 6 | 彩钢板 | 机房专用防火金属面夹心板，表面为0.6mm厚钢板，内衬12MM厚石膏板，整体厚度为13MM。防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不燃性)级，墙板连接采用特殊V型连接边配合H型卡件固定，在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 |
| 7 | 墙面保温岩棉 | 50mm保温玻璃棉 |
| 8 | 防火石膏板 | 12mm防火石膏板，墙面彩钢板上下封堵 |
| 9 | 甲级钢质单开防火门 | 单开1000*2200 防火门，配套防火锁五金件 |
| 10 | 空调防水堰 | 混凝土浇筑80*100mm、防水处理 |
| 11 | 装饰辅材 | 机房装修墙顶地等装饰辅材 |
| 12 | 疏散指示灯 | 疏散指示 |
| 13 | 应急双头灯 | 应急灯储备90分钟电池 |
| 14 | 强电金属桥架 | 400*100金属封闭桥架 |
| 15 | 弱电金属桥架 | 300*100网格桥架 |
| 16 | 电气辅助材料 | 管线等辅材 |
| 17 | 等电位铜排 | 30*3mm紫铜排 |
| 18 | 绝缘端子 | M8，固定汇流铜排 |
| 19 | 等电位端子箱 | 内含铜排 |
| 20 | 设备接地线 | BVR-6mm2黄绿双色 |
| 21 | 接地跨接线 | BVR-16mm2黄绿双色 |
| 22 | 接地总引线 | BVR-50mm2黄绿双色 |
| 23 | 铜排绝缘处理 | 铜排对接处、铜排与铜鼻子连接处，铜鼻子与等电位箱连接处、等电位箱与镀锌扁铁连接处须增加锡焊处理 |
| 24 | 辅助材料 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 |
| 25 | 机房柜式七氟丙烷 | 1.类型:机房柜式七氟丙烷 2.安装部位:120L柜式七氟丙烷，灭火剂储存压力：2.5Mpa；灭火剂储存容积：120L;系统工作压力：4.2Mpa；喷放时间：8-10s；电动装置工作电源：DC24V,1.5A 3.包含管道、喷头等 |
| 26 | 药剂 | 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏 |
| 27 | 泄压口 | 泄压面积 0.12 ㎡ |
| 28 | 智能光电感烟探测器 | 智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见 |
| 29 | 智能感温探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。 |
| 30 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 |
| 31 | 声光报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 |
| 32 | 输入输出模块 | 电子编码，低功耗，总线供电，占用1个总线地址。模块提供1路无源信号输入接口（常开、常闭可设），1路无源常开输出接口（输出继电器容量DC30V/2A）。 |
| 33 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。 |
| 34 | 气体灭火控制盘 | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量242点。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，自带CAN联网卡，含备电，无打印机；最多装4块联网卡； |
| 35 | 辅材 | 消防管线及辅材 |
| 36 | UPS输入电缆 | WDZB-YJY 4*50+1*25mm² |
| 37 | 机柜输入电缆 | RVV 3*6mm² |
| 38 | 设备承重底座 | 设备承重底座，采用预制化钢板折弯现场拼接 |
| 39 | 电池空开箱至UPS连接线缆 | BVR 25mm² |
| 40 | 列间空调输入电缆 | RVV 5*10mm² |
| 41 | 列间空调铜管 | 室内机至室外机铜管组件-空调(φ22mm气管、φ16mm液管)-含保温、管路支架、室内外机连接线缆RVV 5*2.5mm²；保温棉厚度≥13mm；信号线RVVP 3*1.5mm²； |
| 42 | 精密空调输入电缆 | RVV 5*6mm² |
| 43 | 精密空调铜管 | 室内机至室外机铜管组件-空调(φ19mm气管、φ10mm液管)-含保温、管路支架、室内外机连接线缆RVV 3*6mm²；保温棉厚度≥13mm；信号线RVVP 3*1.5mm²； |
| 44 | 空调水管 | 室内机水管弯头、PPR40排水管、PPR25进水管、连接软管 |
| 45 | 空调冷媒 | R410a 10kg/瓶 |
| 46 | 设备辅材 | 焊接气体、保温棉、弯头、焊条 |
| 47 | 室外机基础 | 空调外机基础 |
| 48 | 安装调试费 |  |

注：根据《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》政府采购需求标准，投标人在投标环节对所提供上述产品实质性条款技术指标要求逐条响应即视为相关产品符合要求。上述内容中涉及供应商提供、供应商给出等相关表述，在投标环节只须响应条款内容，无须按照条款要求提供或给出相关具体内容。如若中标，在签订合同前将具体内容提供给采购人确认。要求提供节能产品认证证书要求不在上述范围内，投标文件中须提供相关认证证书，否则视为无效响应。

四、辅材、配件

项目实施所需的辅材及配件包括但不限于网线、线槽、跳线及安装调试所需的必要配件等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。此项目还包含大楼一楼配电间到三楼机房的强电线路，需满足机房用电标准。

因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

五、供货要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天完成本项目的建设任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。。

2.交货方式：现场交货。在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

3.交货地点：采购人指定。

4.提供的软硬件设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

6.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

六、安装调试要求

1.本项目安装调试内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、综合布线、集成测试以及对接等内容，中标人完成相关软硬件的部署及测试，制定完善的紧急预案，保证达到项目预期需求和性能。

2.中标人根据提交的相关技术文件，对合同设备的进行安装、调试、试运行，使其符合技术要求和有关标准的要求。质保期内，中标人需负责相关设备的正确安装、调试和维护保养，保持设备运转良好。

3.安装完成后或者设备使用过程中发现技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与采购文件、投标文件及合同中的要求不符，影响采购人正常应用的，中标人应无条件整改直至满足要求，并赔偿采购人由此而产生的损失。

七、国家或行业相关规范标准

1、《智能建筑设计标准》 GB50314-2015

2、《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

3、《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016

4、《信息管理中心信息化建设要求》 FYB/T 54005-2018

5、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）

6、财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号）

上述标准和要求为一般性要求，在服务期内，如有更新，按最新标准执行。

八、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于4名（含维护期内维护人员）需具有本项目相关领域的专业知识、工作经验，与项目实施内容和要求相适应。负责所有设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合学校做好验收工作。

项目负责人：负责协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，并能够提供优质的技术支撑和服务水平，确保履约能力。还需具有电子信息或计算机相关专业知识，具有信息系统安全技术测试的基本知识，具有组织信息安全风险评估、信息安全风险管理、网络安全策略制度制定和监督落实的基本知识和能力。

项目组成人员：需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责系统设计、技术方案落实、网络机房系统设备安装、结构搭建、系统初步调试、系统日常维护、故障响应、定期巡检。需掌握信息系统集成技术（如网络、软件等），熟悉项目质量管理体系，还需精通信息安全知识、风险管理框架，掌握漏洞挖掘、应急响应技术能力，保障网络和系统信息安全。

九、履约验收要求

1.中标人在完成供货后须提供一份货物清单作为采购人验收的依据。

2.设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收。

3.货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购方进行检测验收。按照采购文件、投标文件以及合同约定要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

4.验收由中标人和采购人共同完成，采购人和中标人按实施计划进行设备到货、点验、开机加电等，测试正常后进行验收。中标人按照要求调试完毕，经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合合同约定的技术要求、用途及功能需求，功能满足采购清单及技术参数质量要求。合同规定的技术文件，除验收文件外，其它已经如数提交给采购人即验收合格。进入质量保障期。

5.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

十、培训要求

1.中标人须根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。

2.制定完善的培训计划，需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等。培训所需要的费用已包含在预算金额中。

3.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

4.培训对象：包括但不限于以下人员：系统业务应用人员、系统运行维护管理人员等。

5.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

6.培训内容：由专业资深工程师、专业资格人员和行业专家进行培训，内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统维护工作等。建设期及质量保证期内不少于1次/年。

十一、售后服务要求

1.质保期：不少于3年。质保期由设备最终调试验收合格后开始计算。质保期内中标人负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换、故障处理等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.服务响应时间：提供上门服务，在1小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求。若超过15个工作日无法解决，由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品供采购人使用直至设备维修完成。

3.负责提供技术咨询和软件升级服务。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收。

十四、付款方式与履约保证金

1、付款方式：供货安装完成并最终验收合格后支付合同总金额的100％。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

- 技术分（52分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （30分） | 技术参数响应评审基准分30分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供、或提供不全、或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。投标人可在投标文件中标明证明材料所在页码或添加说明，以便评审） |
| 项目实施保障 （6分） | - 投标人具有信息安全管理体系认证证书的得2分。 - 投标人具有职业健康管理体系认证证书的得2分。 - 投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。 4.投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 （上述1-3项投标文件中提供有效证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 项目团队成员 （10分） | 1.投标人拟派项目负责人具有数据中心（机房）规划设计工程师、注册建造师（机电工程专业）、IT服务项目经理（ITSS）、注册信息安全管理人员证书(CISP)、弱电系统工程师的，每提供一个证书的得1分，最高得5分。 2.投标人拟派项目团队成员（不包含项目负责人）中具有网络工程师、IT服务工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、系统集成项目管理工程师的，每提供一个证书得1分，最高得5分。 （上述1-2项投标文件中提供有效证书及2025年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 业绩 （6分） | 自2022年1月1日（含）起以来，以合同签订时间为准，投标人具有机房建设相关项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。 （投标文件中提供合同扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准。合同中设备名称不完全一致的，由评审委员会统一认定） |

（3）商务分（18分）

| 实施方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等： 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，完全满足项目需求的得6分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 方案基本包含上述部内容，阐述不详细，安装及进度计划内容简单，有对应措施，预案可操作性一般，基本够满足本项目需求的得2分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| --- | --- |
| 售后服务方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得4分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得2分； 方案内容太过简单，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 内容不全，合理性较差，形式单一，可操作性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：东海县政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加东海县政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：东海法院新诉讼服务中心弱电机房采购

项目编号：                   分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲服务器机柜：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载560kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |  |  |
| 2 | ▲LED格栅灯带：微模块应支持告警联动不同颜色展示,可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示,告警等级及指示灯光颜色应≥4种。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |  |  |
| 3 | ▲UPS系统满足网络安全要求，通过网络安全认证。提供公安部相关检测机构出具的安全认证证书扫描件加盖投标人公章，否则无效佐证。 |  |  |
| 4 | ▲功率模块的风扇有容错设计,并且风扇故障时应发出声光告警。提供风扇告警截图，并加盖投标人公章； |  |  |
| 5 | ▲一体化UPS：按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |  |  |
| 6 | ▲行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |  |  |
| 7 | - ▲投标精密空调厂家具备自主研发测试能力，拥有获得CNAS或GMPI认可的全场景≥350KW专业焓差实验室。提供中国制冷空调行业试验装置评定合格证书扫描件，并加盖投标人公章。 |  |  |
| 8 | ▲精密空调应满足网络安全要求，通过网络安全认证。提供公安部相关检测机构出具的安全认证证书扫描件加盖投标人公章，否则无效佐证。 |  |  |
| 9 | ▲监控系统的采集器硬件满足网络安全的相关要求，提供行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。提供公安部相关检测机构出具的安全认证证书扫描件加盖投标人公章，否则无效佐证。 |  |  |
| 10 | ▲管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。提供“CNAS”或“CMA”标识的检验报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检验报告中用红线标明所需项，否则无效佐证。 |  |  |

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品名称及品牌 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。