## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【急诊DSA手术室改造1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 急诊DSA手术室改造
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月10日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【急诊DSA手2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0/B06级粉煤灰加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙及门洞封堵 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：预拌砂浆(砌筑) DMM5.0 | m3 | 45.68
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.27
3 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.49
4 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ12内 2.部位：砌体内钢筋 | t | 0.444
5 | 011810001001 | 植筋 | 1.植筋孔径：φ8 | 根 | 236
门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.防火等级：乙级 2.开启方式：手动，平开 3.框、扇材质：钢质防火门 4.五金种类、规格：防火门常规五金 5.备注：钢质门门套及门楣(已另计) | m2 | 12.6
7 | 010805006001 | 复合材料门 | 1.框、扇材质：医用单开手动气密平开门 2.五金种类、规格：含五金 3.其他工艺要求：金属门套另计 | m2 | 16.8
8 | 010805006002 | 复合材料门 | 1.框、扇材质：医用单开气密电动门 2.五金种类、规格：含五金及电机(含盖板)，具有自动延时关闭和防撞击功能，可在应急时手动开启 3.其他工艺要求：金属门套另计 | m2 | 3.15
9 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格：18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格：钢质门窗套及门楣 | m2 | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
楼地面装饰工程
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道 3.面层材料品种、规格：300*300mm米白色防滑地砖 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝 | m2 | 55.62
11 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：3mm自流平 2.面层材料品种、规格：2mm厚PVC地板 | m2 | 160.47
12 | 011103001002 | 橡塑板楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：3mm自流平 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透芯橡胶卷材 | m2 | 71.86
13 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚中国黑大理石 | m2 | 5.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透芯PVC地板 | m | 149.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：面砖专用胶，水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：300*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：美缝剂美缝 | m2 | 138.03
16 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：附墙轻钢龙骨(已另计) 2.基层材料种类、规格：8mm硅酸钙板(已另计) 3.面层材料品种、规格：6mm无机预涂板 | m2 | 282.14
17 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架 2.面层材料品种、规格：1.2mm电解钢板(复合9.5mm石膏板) | m2 | 92.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨，做至建筑顶，门边钢架加固 2.隔板材料品种、规格：50厚隔音岩棉，双面双层8mm硅酸钙板 3.嵌缝、塞口材料品种：钉眼防锈，自粘胶带 | m2 | 88.66
19 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨，做至建筑顶，门边钢架加固 2.隔板材料品种、规格：50厚隔音岩棉，双面单层8mm硅酸钙板 3.嵌缝、塞口材料品种：钉眼防锈，自粘胶带 | m2 | 106.94
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011207001003 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨，做至建筑顶，门边钢架加固 2.隔板材料品种、规格：50厚隔音岩棉(做至天棚底)，单面单层8mm硅酸钙板(做至天棚底) 3.嵌缝、塞口材料品种：钉眼防锈，自粘胶带 4.备注：清单工程量为面层工程量 | m2 | 92.55
21 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：成品防潮板隔断 | m2 | 26.9
天棚工程
22 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨配铝合金龙骨，简单型 3.面板材料品种、规格：600*600mm集成铝板吊顶 4.备注：镀锌型钢做反向支撑 | m2 | 52.38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架(含网架、吊轨骨架及无影灯骨架等) 2.面板材料品种、规格：1.0mm电解钢板(复合9.5mm石膏板) | m2 | 71.86
24 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨主龙配50系列轻钢龙骨副龙，简单型 3.基层材料种类、规格：6mm硅酸钙板，钉眼防锈，自粘胶带 4.面板材料品种、规格：1mm厚防锈铝板 5.备注：镀锌型钢做反向支撑 | m2 | 107.83
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨主龙配50系列轻钢龙骨副龙，简单型 3.面板材料品种、规格：单层9.5mm厚防水纸面石膏板，901胶白水泥腻子抗菌无机涂料各三遍 4.备注：镀锌型钢做反向支撑 | m2 | 52.64
26 | 011303002001 | 成品装饰口 | 1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔(石膏板面) | 个 | 20
27 | 011303002003 | 成品装饰口 | 1.装饰口材料品种、规格：成品检修口 | 个 | 11
28 | 011303002004 | 成品装饰口 | 1.装饰口材料品种、规格：成品洁净板检修口 | 个 | 1
油漆、涂料、裱糊工程
29 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类：耐水腻子 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：抗菌无机涂料三遍 4.部位：墙面 | m2 | 142.35
其他装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 011501003001 | 装饰台 | 1.名称：更衣柜体 2.材料种类、规格：成品木质 | m2 | 8.16
31 | 011501003002 | 装饰台 | 1.名称：污洗矮柜 2.材料种类、规格：15mm人造石台面 | m | 3.3
32 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.名称：LED三联观片灯 2.规格、型号：1200*600*30 | 个 | 1
33 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | 1.名称：导管柜 2.规格、型号：900*1700*400 | 个 | 1
34 | 011501004003 | 成品柜、架、台 | 1.名称：药品柜 2.规格、型号：900*1700*400 | 个 | 1
35 | 011501004004 | 成品柜、架、台 | 1.名称：器械柜 2.规格、型号：900*1700*400 | 个 | 1
36 | 011501004005 | 成品柜、架、台 | 1.名称：麻醉柜 2.规格、型号：900*1700*400 | 个 | 1
37 | 011501004006 | 成品柜、架、台 | 1.名称：保温柜 | 个 | 1
38 | 011501004007 | 成品柜、架、台 | 1.名称：非治疗性电源插座箱(含380V) 2.规格、型号：500*210*100 | 个 | 1
39 | 011501004008 | 成品柜、架、台 | 1.名称：治疗性电源插座箱(220V) 2.规格、型号：500*210*100 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 011501004009 | 成品柜、架、台 | 1.名称：液晶触摸多功能控制箱(27寸) 2.规格、型号：900*550*250 | 个 | 1
41 | 011501004010 | 成品柜、架、台 | 1.名称：书写台 2.规格、型号：900*450*350 | 个 | 1
42 | 011501004011 | 成品柜、架、台 | 1.名称：医用气体控制箱 2.规格、型号：900*400*200 | 个 | 1
43 | 011501004012 | 成品柜、架、台 | 1.名称：双人刷手池 2.规格、型号：1500*650*980 | 个 | 1
44 | 011501004013 | 成品柜、架、台 | 1.名称：直线型输液导轨及吊架(骨架已另计) | m | 5.2
45 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格：不锈钢阳角出隅(背附石膏板) | m | 21.6
46 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格：不锈钢防撞带(镀锌钢板衬板) | m | 34
房屋建筑与装饰工程措施项目
47 | 011601001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
48 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
拆除工程
49 | 01B001 | 砖砌体拆除 | 砌筑墙体拆除 | m3 | 93.7
50 | 01B006 | 装饰吊顶拆除 | 装饰吊顶拆除 | m2 | 354.18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 01B007 | 墙面涂料铲除 | 墙面涂料铲除 | m2 | 770.19
52 | 01B008 | 单开门拆除 | 单开门拆除 | 樘 | 17
53 | 01B009 | 双开门拆除 | 双开门拆除 | 樘 | 1
54 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别：建筑垃圾外运 | m3 | 128.65
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【急诊DSA手术室改造2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【急诊DSA手术室改造2.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 60556.61 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 10900.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 71456.61 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【急诊DSA手术室改造-装2.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 60556.61
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 60556.61 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 60556.61 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【急诊DSA手术室改2.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：急诊DSA手术室改造-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 设备家具整理搬运(现场设备设施和家具保护性拆除，并搬运至建设单位制定区域) | 10000.00 | 900.00 | 10900.00
本页小计 |  | 10000.00 | 900.00 | 10900.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 10000.00 | 900.00 | 10900.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【急诊DSA手3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：一层DSA总配电箱 1APDSA 2、规格：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装单排布置底距楼地面1.8m | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：一层DSA设备总配电箱 1ATDSA 2、规格：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装单排布置底距楼地面1.8m | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：1DSAAP 2、规格：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装单排布置底距楼地面1.8m | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：1DSAOP 2、规格：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装单排布置底距楼地面1.8m | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：UPS 2、规格：10KVA 30分钟 3、安装方式：嵌墙安装单排布置底距楼地面1.8m | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：非标电箱 2、规格：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装单排布置底距楼地面1.8m | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：50*50 | m | 2
8 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：100×100 | m | 11.3
9 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：200*100 | m | 30.57
10 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：200*150 | m | 15.44
11 | 030411003005 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：300×100 | m | 130
12 | 030411003006 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：400*150 | m | 19.48
13 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 | m | 52.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 700
15 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 107.44
16 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 6
17 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 8.77
18 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：吊顶敷设 | m | 20
19 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：吊顶敷设 | m | 20
20 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：金属包塑软管 | m | 81
21 | 030404031001 | 开关盒暗装 | 1、名称：金属接线盒、开关盒暗装 2、型号：86型 | 个(套、台) | 288
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 030404031002 | 开关盒暗装 | 1、名称：应急电源盒 2、型号：86型 | 个(套、台) | 8
23 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架、配管支架 2、规格：型钢 | kg | 253.4
24 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 3000
25 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4m2 | m | 900
26 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-1x6mm2 | m | 600
27 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-10m2 | m | 12
28 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZ-BYJ-2.5m2 | m | 212.7
29 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：桥架内敷设 3、型号：WDZ-BYJ-4m2 | m | 35.49
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJR-7x1.0 3、配线部位：管内穿线 | m | 33.97
31 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZN-B1-RYS-2X1.5 3、配线部位：管内穿线 | m | 100
32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJE-3×4 | m | 38
33 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJE-5×4 | m | 40
34 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJE-5×10 | m | 40
35 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4x50+1x25 | m | 260
36 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4x185+1x95 | m | 260
37 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：35M2以下 | 个 | 18
38 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：150M2以下 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：洁净气密LED灯盘 2、规格：600*600 40W | 套 | 10
40 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：洁净气密LED灯盘 2、规格：1200*300 42W | 套 | 36
41 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：防爆筒灯 2、规格：18W | 套 | 1
42 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：“射线有害 灯亮勿入”灯 2、规格：3W 3、安装形式：详见图纸设计 | 套 | 4
43 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：“手术中”灯 2、规格：3W 3、安装形式：详见图纸设计 | 套 | 1
44 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：不锈钢扁钢 2、规格：-40*4 | m | 80
45 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位端子箱 2、规格：LEB | 台(块) | 4
46 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相二、三极插座 2、规格：220V 10A | 个 | 72
47 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相二、三极插座 2、规格：220V 16A | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 030404035003 | 防水插座 | 1、名称：防水单相二、三极插座 2、规格：220V 10A | 个 | 2
49 | 030404035004 | 地面插座 | 1、名称：地面插座 2、规格：220V 10A | 个 | 1
50 | 030404035005 | 防爆插座 | 1、名称：防爆单相二、三极插座 2、规格：220V 10A | 个 | 4
51 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A | 个 | 11
52 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关安装 2、规格：220V 10A | 个 | 1
53 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关安装 2、规格：220V 10A | 个 | 2
54 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关安装 2、规格：220V 10A | 个 | 6
55 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：联锁开关 2、规格：220V 10A | 个 | 4
56 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称：急停按钮 2、规格：220V 10A | 个 | 1
57 | 031401001001 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
建筑智能化工程
58 | 030411003007 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：100*50 | m | 26
59 | 030411003008 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架安装 2、规格：100×100 | m | 22
60 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：JDG电管 2、规格：DN20 3、配置形式：吊顶明配 | m | 352.8
61 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：JDG电管 2、规格：DN20 3、配置形式：墙面及地面暗配 | m | 147.2
62 | 030404031003 | 接线盒暗装 | 1、名称：金属接线盒暗装 2、型号：86型 | 个(套、台) | 28
63 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：配管支架 2、规格：型钢 | kg | 85.2
64 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：超6类网线 | m | 3700
65 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：ZR-RVV-2x1.5 3、配线部位：管内穿线 | m | 100
66 | 030411004010 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
67 | 030411004011 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-1.5 | m | 30
68 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZ-RYY-2x1.0 3、配线部位：管内穿线 | m | 60
69 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZ-RYYP-6x1.0 3、配线部位：管内穿线 | m | 20
70 | 030501006001 | 信息插座安装 | 1、名称：单口六类面板 2、类别：单口 | 套 | 6
71 | 030501006002 | 信息插座安装 | 1、名称：网络+电话插座 2、类别：双口 | 套 | 6
72 | 030501006003 | 信息插座安装 | 1、名称：双口六类面板 | 套 | 7
73 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络半球摄像机 2、安装方式：吸顶安装 | 台 | 7
74 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：吸顶扬声器 2、型号：3W 3、安装方式：吸顶 | 个 | 8
75 | 030404031004 | 小电器 | 1、名称：音量开关 | 个(套、台) | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 030501009001 | 路由器 | 1、名称：无线AP(POE供电) 2、规格：甲定 3、安装方式：吸顶安装 | 台(套) | 3
77 | 030404031005 | 小电器 | 1、名称：出门按钮 | 个(套、台) | 4
78 | 030404031006 | 小电器 | 1、名称：磁力锁 | 个(套、台) | 4
79 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁读卡器 | 套 | 4
80 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁控制器 | 套 | 4
81 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁卡 | 套 | 80
82 | 030503002001 | 通信网络控制设备 | 1、名称：监控电源 2、类别：500A | 台(套) | 1
83 | 030411005001 | 弱电箱 | 1、名称：32U标准机柜 | 个 | 1
84 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：16口POE交换机 | 台(套) | 1
85 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：19.5寸监视器 | 台 | 1
86 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称：16路网络硬盘录像机 | 台(套) | 1
87 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：监控存储设备 2、容量：内含3块6T硬盘 | 台 | 1
88 | 031401001002 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
给排水、采暖、燃气工程
给水系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗 | m | 80
90 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗 | m | 15
91 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗 | m | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
92 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗 | m | 10
93 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗 | m | 20
94 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 | kg | 180
95 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 30
96 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：配管刨沟 2、规格：综合考虑 3、填充（恢复）方式：恢复原样 | m | 24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
97 | 031401001003 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
热水系统
98 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称：配管刨沟 2、规格：综合考虑 3、填充（恢复）方式：恢复原样 | m | 13.5
99 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
100 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
101 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
102 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 4
103 | 031401001004 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
排水系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
104 | 031001006001 | 塑料排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 含管件 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求 | m | 19.09
105 | 031001006002 | 塑料排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 含管件 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求 | m | 10.66
106 | 031001006003 | 塑料排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100含管件 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求 | m | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
107 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：柜盆 2、规格、类型：柜盆 3、附件名称、数量：含角阀等一切安装附件 | 组 | 4
108 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲便器 2、附件名称、数量：含脚踏阀等一切安装附件 | 组 | 2
109 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称：不锈钢长水槽 2、规格、类型：不锈钢长水槽 3、附件名称、数量：含角阀等一切安装附件 | 组 | 1
110 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、名称：清洗槽 2、规格、类型：清洗槽 3、附件名称、数量：含角阀等一切安装附件 | 组 | 1
111 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：含角阀等一切安装附件 | 套 | 2
112 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 7
113 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称：开孔打洞 2、规格：DN100 3、类型：综合考虑 4、填充（恢复）方式：原貌恢复 | 个 | 17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
114 | 031401001005 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
消防工程
火灾报警系统
115 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 | m | 174.37
116 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 15.8
117 | 030404031007 | 开关盒暗装 | 1、名称：金属接线盒、开关盒暗装 2、型号：86型 | 个(套、台) | 31
118 | 030413001003 | 铁构件 | 1、名称：配管支架 2、规格：型钢 | kg | 28.6
119 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线 | m | 44.36
120 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、配线部位：管内穿线 | m | 220.12
121 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2×2.5 3、配线部位：管内穿线 | m | 62.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
122 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、安装方式：吸顶 | 个 | 17
123 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮(带火灾电话插孔) 2、安装方式：距地 1.5m明装 | 个 | 3
124 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：火灾声光警报 2、安装方式：距地 2.3m明装 | 个 | 3
125 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、安装方式：装于消火栓箱内 | 个 | 2
126 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播（阻燃型） 2、型号：3W 3、安装方式：吸顶 | 个 | 7
127 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：模块 | 个(台) | 1
128 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称：自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1
129 | 031401001006 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
喷淋系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
130 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 | m | 1.85
131 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 15.79
132 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 8.83
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
133 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 9.49
134 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 2.93
135 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 8.92
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
136 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 20.98
137 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验及冲洗设计要求 | m | 65.63
138 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆二道，外再刷黄色调和漆色环做色标 | m2 | 22.89
139 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 | kg | 62
140 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 62
141 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、材质、型号、规格：玻璃球喷头DN15 | 个 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
142 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 | 点 | 1
143 | 031401001007 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
医气系统
144 | 030802005001 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：铜管 2、规格：8*1.0 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫、清洗 | m | 50
145 | 030802005002 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：铜管 2、规格：12×1.2 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫、清洗 | m | 30
146 | 030802005003 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：铜管 2、规格：15×1.2 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫、清洗 | m | 65
147 | 030413001004 | 铁构件 | 1、名称：固定支架 2、规格：型钢 | kg | 100
148 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称：压力传感器 | 支(台) | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
149 | 030807002001 | 气体截止阀 | 1、名称：气体截止阀 | 个 | 9
150 | 030904005002 | 数据采集器 | 1、名称：数据采集器 2、规格：数显 | 个 | 1
151 | 030904005003 | 数据采集器 | 1、名称：氧浓度报警装置 2、规格：数显 | 个 | 1
152 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：汇流排 | 套 | 2
153 | 030404016002 | 控制箱 | 1、名称：情报控制面盘 | 套 | 1
154 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：高强度UPVC管 2、规格：20*2 3、配置形式：暗配 | m | 10
155 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配 | m | 15.2
156 | 030411004017 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：RVSP-2*1.0 3、配线部位：管内穿线 | m | 15.8
157 | 031401001008 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
通风空调工程
通风空调工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
158 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：排风机组 2、编号：PF-FAU101-01 3、规格：风量：700m3/h 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器 | 台(组) | 1
159 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：排风机组 2、编号：PF-FAU101-02 3、规格：风量：400m3/h 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器 | 台(组) | 2
160 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管安装 2、型号：FP-51 3、规格：详见图纸设计 4、安装形式：吊顶安装 | 台 | 5
161 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管安装 2、型号：FP-85 3、规格：详见图纸设计 4、安装形式：吊顶安装 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
162 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管安装 2、型号：FP-102 3、规格：详见图纸设计 4、安装形式：吊顶安装 | 台 | 1
163 | 030701004004 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管安装 2、型号：NJ-71G 3、规格：详见图纸设计 4、安装形式：吊顶安装 | 台 | 2
164 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称：单冷壁挂式空调 2、规格：5.0HP 含室外机、遥控器 | 台(组) | 2
165 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：方形散流器 2、规格：SLQ1 | 个 | 12
166 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：方形散流器 2、规格：SLQ2 | 个 | 1
167 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：方形散流器 2、规格：400*400 | 个 | 5
168 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：方形散流器 2、规格：600×600 | 个 | 9
169 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：PS1 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
170 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：PS2 | 个 | 1
171 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:可开式格栅回风口 2、规格:600×600(外框尺寸) 3、其它：带纤维滤网 | 个 | 9
172 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：200×200 | 个 | 14
173 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250×200 | 个 | 1
174 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250×250 | 个 | 3
175 | 030703001004 | 防火阀 | 1、名称:防火阀 2、规格:630×250 3、材质:碳钢 4、带电信号,70度熔断 | 个 | 1
176 | 030703001005 | 防火阀 | 1、名称:防火阀 2、规格:500×250 3、材质:碳钢 4、带电信号,70度熔断 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
177 | 030703001006 | 防火阀 | 1、名称:防火阀 2、规格:250×250 3、材质:碳钢 4、带电信号,70度熔断 | 个 | 2
178 | 030703001007 | 防火阀 | 1、名称:防火阀 2、规格:200×200 3、材质:碳钢 4、带电信号,70度熔断 | 个 | 2
179 | 030703001008 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:250×250 3、材质:碳钢 | 个 | 2
180 | 030703001009 | 洁净卫生型片式消声弯头 | 1、名称:洁净卫生型片式消声弯头 2、规格:250×250 3、其它：消声效果好,不积灰,有自净功能 | 个 | 1
181 | 030703001010 | 洁净卫生型片式消声直管 | 1、名称:洁净卫生型片式消声直管 2、规格:250×250 3、其它：消声效果好,不积灰,有自净功能 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
182 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：阻隔式空气净化装置（多联机室内机用） 2、型号：回风口采用阻隔式物理过滤技术，阻力≤20Pa；颗粒物一次计重通过率不大于5%；微生物一次通过率不大于10% 3、规格：400*400 | 个 | 5
183 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：阻隔式空气净化装置（多联机室内机用） 2、型号：回风口采用阻隔式物理过滤技术，阻力≤20Pa；颗粒物一次计重通过率不大于5%；微生物一次通过率不大于10% 3、规格：600*600 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
184 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：阻隔式空气净化装置（多联机室内机用） 2、型号：回风口采用阻隔式物理过滤技术，阻力≤20Pa；颗粒物一次计重通过率不大于5%；微生物一次通过率不大于10% 3、规格：800*600 | 个 | 2
185 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质：金属 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 104.29
186 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质：金属 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 33.11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
187 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、材质：金属 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以上 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 23.38
188 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：硅玻钛金不燃软风管 | m2 | 3.5
189 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 9.95
190 | 031002001003 | 管道支架 | 1、材质：管道支架制作安装 | kg | 184.19
191 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 | kg | 184.19
192 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 156.83
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
193 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 61.21
194 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水、冷凝水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 30.52
195 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 38.11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
196 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 52.3
197 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 13.65
198 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内吊顶内 2、介质：空调循环水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、消毒冲洗 | m | 3.74
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
199 | 031002001004 | 管道支架 | 1、材质：钢材 2、名称：水管支吊架 | kg | 266.38
200 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍 | kg | 266.38
201 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍 | m2 | 157.17
202 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃橡塑B1级 2、绝热厚度：30㎜ | m3 | 4.72
203 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝接 | 个 | 1
204 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝接 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
205 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝接 | 个 | 1
206 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝接 | 个 | 1
207 | 030802005004 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：铜管 2、规格：D9.53 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫、清洗 | m | 38
208 | 030802005005 | 中压铜及铜合金管 | 1、材质：铜管 2、规格：D22.23 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫、清洗 | m | 38
209 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：冷媒管聚乙烯闭孔发泡PE管壳 2、绝热厚度：20mm | m3 | 0.25
210 | 030805005001 | 中压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、焊接方法：氧乙炔焊 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
211 | 030804010001 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂 2、规格：R410A | kg | 20
212 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：管路穿墙套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 | 个 | 3
213 | 031003001009 | 铜球阀 | 1、名称:铜球阀 2、规格：DN20 3、其它：铜质丝口球阀 | 个 | 18
214 | 031003001010 | 丝口铜过滤器 | 1、名称:丝口铜过滤器 2、规格：DN20 3、连接形式:丝口连接 | 个 | 9
215 | 031003001011 | 铜头不锈钢软接 | 1、名称:铜头不锈钢软接 2、规格：DN20 3、连接形式:铜质丝口连接 | 个 | 18
216 | 031003001012 | 风机盘管温控阀 | 1、名称:风机盘管温控阀 2、规格：DN20 3、连接形式:丝口连接 | 个 | 9
217 | 030404034007 | 风机盘管液晶控制面板 | 1、名称:风机盘管液晶控制面板 2、尺寸(宽×高×厚)：86×86×13mm,大屏幕液晶显示 3、安装方式：标准86盒安装 | 个 | 9
218 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
219 | 031401001009 | 脚手架 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【急诊DSA手术室改造3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【急诊DSA手术室改造3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 109158.66 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 109158.66 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【急诊DSA手术室改造-安3.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 109158.66
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 109158.66 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 109158.66 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【急诊DSA手术室改3.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：急诊DSA手术室改造-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。