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第一章  投标邀请
睢宁县公共资源交易中心对睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。
    2．招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年10月10日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年10月10日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
1.名 称：睢宁县人民医院
2.地址：睢宁县八一西路2号
3.联系方法：0516-68062028
4.采购项目联系人：仝主任      
六、采购代理机构
1．名称：睢宁县公共资源交易中心
2．地址：睢宁县永安路22号政务服务中心四楼   
3．联系方法：0516-67070772
4．采购项目联系人：陈泓霖      
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一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　（五）不同投标人的投标文件相互混装。
　
四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

[bookmark: OLE_LINK1]33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
　 （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　 （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
　 （三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
　 （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
　 （五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;
   （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑
41. 质疑处理
41.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
41.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
41.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
41.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
41.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第三章《投标资料表》
41.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
41.4 以下情形的质疑不予受理
41.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
41.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
41.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
41.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
41.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
41.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
41.6质疑处理以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。


七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。





第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	本项目采购人：睢宁县人民医院 

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物（配套的安装施工和后续服务作为货物的附属交付内容）

	5.
	本项目采购代理机构：睢宁县公共资源交易中心

	7.
	本项目为政府采购货物电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	

	
	二、招标

	9.1
	采购项目预算金额：254万元

	10.1
	本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察。
考察时间：公告发布后至开标前工作日内，各潜在投标人应自行组织现场踏勘，充分了解项目现场现状。考察地点：睢宁县八一西路2号
联系人及联系电话：仝主任  0516-68062028

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
     3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
     

	
	

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	[bookmark: _Hlt91509264][bookmark: _Hlt91509263]投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

二、资格条件（1～7、9项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。
9.特定资格条件：
  （1）电子与智能化工程专业承包资质：投标人须具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并同时持有有效的安全生产许可证。
注： 提供有效证书扫描件加盖电子签章，未提供或资质等级不符的作无效投标处理。
  （2）建筑装修装饰工程专业承包资质：投标人须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。
注： 提供有效证书扫描件加盖电子签章，未提供或资质等级不符的作无效投标处理。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.报价符合性审查：
投标（响应）报价不得超过采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
5.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
6.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；

四、综合评审评分项
（一）商务部分
1.业绩
2.管理体系认证
3.质保期后维保费用承诺
4.整体质保期延长承诺
5.售后服务方案与应急响应能力
6.培训方案
7.项目经理资质
（二）技术部分
1.技术参数响应
2.项目需求理解与分析
3.平面布局图
4.效果图展示
5.系统架构设计
6.进度计划与保障措施
7.设备安装方案与质量控制
8.安全施工方案
以上要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》。
五、价格折扣文件格式
1.中小企业声明函
2.残疾人福利性单位声明函
3.关于符合本国产品标准的声明函
以上文件格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
政府采购相关政策说明：
（一）支持中小企业发展相关政策：
投标人提供的货物全部由符合政策要求的：
1.中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（二）采购本国产品的支持政策
1. 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3. 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4. 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5. 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（二）严格落实节能、环保产品政策
本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。
（三）严格执行绿色包装标准。
本项目中如有涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）。
（四）严格执行绿色数据中心标准。
本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。
（五）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；属于推荐性标准的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料。
（六）本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内，方可销售或者提供。

注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。


	19.3 
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]不接受超过254万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

	22.1
	投标截止时间：2026年10月10日9:30

	22.2
	投标文件的递交：
1.投标文件递交截止时间：2026年10月10日9：30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：UPS、列间空调。


	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月10日9：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	

	
	五、中标和合同

	36.2
	采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

	37.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	37.2 
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	六、询问和质疑

	41.
	1. 根据睢宁县公共资源交易中心与睢宁县人民医院（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县人民医院(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县人民医院（采购人）提出质疑。询问和质疑由睢宁县人民医院（采购人）依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：睢宁县人民医院
联系电话：0516-68062028
通讯地址：睢宁县八一西路2号

	附加说明
	



第4章 评标标准
	项目
	细化项目及分值
	评分标准

	价格分（30分）
	投标报价
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
（注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）
上述价格折扣政策可叠加执行。

	商务分（15分）
	业绩
（4分）

	投标人自2023年9月1日（以合同签订时间为准）以来，完成过机房建设或机房改造类项目；每提供1个有效业绩得2分，最多得4分。
注：（1）须同时提供合同原件扫描件及验收报告（或用户出具的项目履约合格证明）；
（2）合同须清晰反映项目名称、合同金额、标的物内容（须体现机房设备采购或机房施工相关内容）、签订时间及双方签字并盖章；
（3）不提供或内容无法辨别的不得分。

	
	管理体系认证（2分）
	投标人具有有效期内的以下管理体系认证证书，每提供一项得1分，最多得2分：
（1）ISO 9001 质量管理体系认证证书；
（2）ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证证书；
注： 提供有效证书扫描件加盖电子签章，未提供不得分。

	
	
质保期后维保费用承诺
（1分）
	承诺质保期后年度维保费（含人工+配件等全部费用）不超过合同金额的7% 的，得1分；未提供承诺的不得分。
注： 须提供投标人出具的《年度维保费用承诺函》并加盖电子签章。

	
	整体质保期延长承诺
（2分）
	在满足招标文件要求的3年整体质保期基础上，投标人承诺整体质保期每额外增加1年（须涵盖全部硬件设备及集成施工内容），得1分，最高得2分。
注： 须提供投标人出具的《整体质保期延长承诺函》并加盖电子签章，承诺延长质保期内由中标人承担全部设备维修、更换及人工费用。未提供的不得分。


	
	售后服务方案与应急响应能力（3分）
	投标人须提供详细的《售后服务方案》，应至少包含：服务响应流程、备品备件保障措施、应急处理预案等内容。方案须承诺完全满足招标文件要求的售后服务响应时效（1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内无法解决须启用备用设备或提供替代方案）。
由评委综合评价：
（1）方案内容详尽，响应流程清晰、备件保障措施具体、应急处理预案切实可行，且承诺满足响应时效的，得3分；
（2）方案较完整，上述要素均有覆盖但细节或可执行性稍弱，且承诺满足响应时效的，得2分；
（3）方案内容一般，或未承诺满足响应时效的，得1分；
（4）未提供方案或方案明显空泛的，不得分。

	
	培训方案
（2分）
	投标人须提供详细的《技术培训方案》，内容须覆盖：培训次数、培训内容、培训时长、培训人员配置及培训计划安排。培训所产生的一切费用包含在投标报价中，采购人无需另行支付。
由评委综合评价：
（1）培训方案完整详细，培训内容全面（覆盖设备操作、日常维护、故障处理等），人员配置合理，计划安排具体可行的，得2分；
（2） 培训方案基本完整，但内容或计划安排细节不足的，得1分；
（3）未提供方案或方案明显不足的，不得分。
注： 本评分项与招标文件采购需求第五（二）条“培训要求”相衔接。

	
	项目经理资质（1分）
	拟派项目经理（1人）：
具备一级建造师（机电工程专业） 注册证书的，得1分。
注： 提供证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前3个月内任意一个月的社保证明，未提供不得分。

	技术分（55分）


	技术参数响应（40分）

	1、招标文件采购清单中标注 “▲” 的重要技术指标共10项，每有一项提供有效证明材料且满足指标要求的得2分，最高得20分。
▲号指标证明材料要求（以下二类任选其一）：
A类： 具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告（须体现对应技术参数），加盖投标人电子签章；
B类： 产品制造商公开发布的技术规格书（须含对应技术参数页）并加盖电子签章，或制造商官方网站对应产品的技术参数页面截图（须含完整URL及访问日期）；
未提供有效证明材料或证明材料无法佐证对应参数的，该▲项不予计分。
2、除★号和▲号指标外，采购清单中其他所有技术指标（含UPS、空调、装修、机柜、通道组件、监控系统、消防、新风、光缆及运维平台等全部技术描述）无负偏离的，得20分；每有一项负偏离扣1分，扣完为止；正偏离不作为加分依据。最高得20分。


	
	
项目需求理解与分析
（3分）
	投标人须对本项目进行深入分析，阐述应至少包含以下5个维度：①项目建设背景与现状分析；②适用的技术标准体系（GB 50174-2017、GB/T 22239-2019等）；③数据中心等级（B级）对应的建设要求；④业务连续性风险等级及应对思路；⑤与后续建设衔接的扩展性考虑。
由评委综合评价：
（1）分析深入、把握准确，完整覆盖上述5个维度的，得3分；
（2）分析较为深入，覆盖3-4个维度的，得2分；
（3）分析一般，仅覆盖1-2个维度的，得1分；
（4）分析不充分或未提供的，不得分。

	
	平面布局图
(2分）
	投标人须依据现场踏勘情况编制灾备机房平面布局图，图纸须清晰标注：所有主要设备位置（UPS、电池架、列间空调、服务器机柜、通道组件、消防柜体等）、设备间距与维护通道尺寸、消防疏散方向及出口。
由评委综合评价：
（1）图纸标注完整清晰，布局合理且满足GB 50174-2017规范要求的，得2分；
（2） 整体布置一般但满足规范基本要求的，得1分；
（3）布局不合理、未标注关键尺寸或未提供的，不得分。

	
	效果图展示
（2分）
	投标人须提供灾备机房三维动态展示视频，直观展示建成后的整体效果。
由评委综合评价：
（1）提供机房整体三维动态展示视频（时长≥2分钟，须体现设备布局、通道走向、整体观感）的，得2分；
（2）仅提供3个及以上不同视角的静态效果图的，得1分；
（3）未按要求提供的，不得分。

	
	系统架构设计（2分）
	投标人须提供本项目系统架构设计说明，内容须完整覆盖：供配电系统架构、制冷系统架构、网络布线架构、动环监控架构、消防联动架构、主备机房双活数据通信架构。
由评委综合评价：
（1）架构设计完整、逻辑清晰、各子系统间接口关系明确、可扩展性强的，得2分；
（2）架构设计一般、完整性或逻辑性有欠缺的，得1分；
（3）设计不合理、存在明显缺陷或未提供的，不得分。

	
	进度计划与保障措施
（2分）
	投标人须针对供货、安装、调试、交付验收全过程制定详细的项目进度计划和工期保障措施。
由评委综合评价：
（1）进度计划完整合理，各阶段时间节点明确，同时提供进度横道图和网络图，保障措施针对性强、具备可操作性的，得2分；
（2）进度计划较完整，保障措施可行，但未同时提供横道图和网络图的，得1分；
（3）进度计划基本合理但缺少量化节点的，得0.5分；
（4）进度计划不合理或未提供的，不得分。

	
	设备安装方案与质量控制
（2分）
	投标人须提供设备安装专项方案及质量控制措施，须覆盖全部关键施工环节（UPS及电池安装、精密空调安装及铜管焊接、机柜及通道组件拼装、光缆敷设及熔接、接地与防雷施工）。
由评委综合评价：
（1）方案详尽，覆盖全部关键施工环节，配备质量控制参数及闭环管控措施的，得2分；
（2）方案较完整，有基本质量控制描述，但细节或可执行性稍弱的，得1分；
（3）方案内容一般，缺乏具体操作的，得0.5分；
（4）方案不合理或未提供的，不得分。

	
	安全施工方案（2分）
	投标人须提供专项安全施工方案，内容须覆盖：现场作业风险识别、安全防护措施、隐患排查机制、应急响应与处置预案。
由评委综合评价：
（1）方案详尽、风险识别全面、防护措施具体、应急响应切实可行的，得2分；
（2）方案较为详尽、基本合理可行的，得1分；
（3）方案一般、内容空泛的，得0.5分；
（4）方案不合理或未提供的，不得分。



注：评分结果精确到小数点后两位。
第五章  拟签订的合同文本
            拟签订的采购合同文本
项目名称：                                          项目编号：
甲方：（买方）                           
乙方：（卖方）                           
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及                 项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 装修、设备安装完成支付合同总价的50%，验收合格后支付合同总价的40%，余款满一年后支付。（本项目须经第三方权威机构对机房基础设施（供配电系统、暖通系统、布线系统、消防系统、安防系统、动环监控系统）进行评测和验收。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，4小时内到达甲方现场,。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为    年，安全运维服务合同履行期限为 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同履行地（即项目所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执  份。
  
甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                               签订日期：      年    月   日








第六章  采购需求
一、项目基本情况
1.采购人：睢宁县人民医院
2.采购项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
3.采购方式：公开招标
4.本采购项目不属于专门面向中小企业采购项目。
5.本项目核心产品为UPS、列间空调。对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
6.预算金额：254万
7.本项目采购不接受超过254万元（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。（本次报价项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）
8.本项目采购的是非进口产品。如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
二、项目概况
近年来，随着我院信息化建设的持续推进以及区域服务人口的不断增长，各类医疗业务系统与核心诊疗数据对信息底座可靠性的要求显著提升。为全面保障集成平台、HIS、EMR、PACS 等核心系统实现 7×24 小时稳定运行，强化数据安全与业务连续性，有效防范系统中断与数据丢失风险，结合医院信息化发展现状，依托现有网络与基础设施，建设标准化灾备机房，最终协助医院实现楼宇间的双活冗余部署目标。通过构建集供配电、精密制冷、综合布线、动环监控、消防安防、防雷接地于一体的高可用、高安全、易运维的灾备环境，切实保障基础设施稳定可靠、环境运行可视可控、业务运行连续不中断，为医院提供安全、高效、可靠的信息化支撑，确保医疗服务持续稳定开展。
【数据安全与个人信息保护要求】本项目建设的灾备机房将承载医院HIS、EMR、PACS等核心业务系统，涉及《个人信息保护法》定义的"敏感个人信息"（健康医疗数据）的处理。
中标人须在合同签订时签署《数据安全与保密协议》（作为合同附件），至少涵盖以下内容：
（1）中标人及其人员对项目实施过程中接触到的任何医疗数据、患者信息、医院内部信息负有保密义务，保密期限为长期（不因合同终止而失效）；
（2）中标人不得复制、留存、传输、向第三方披露项目实施过程中接触到的任何医疗业务数据；
（3）机房建设须满足GB/T 22239-2019（三级等保）物理安全项的全部要求，甲方将在第三方评测中一并核查等保物理安全项达标情况；
（4）违反保密义务的，乙方除承担合同约定的违约责任外，还须依法承担《个人信息保护法》第六十九条规定的侵权赔偿责任。
三、采购清单
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	一
	UPS
	
	
	

	1
	UPS配电箱
	柜体采用2.0mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理（RAL7035色）；防护等级IP30；满足配电、防雷要求；
内部安装空间满足电气元器件布置要求；包含每个机柜的2路UPS供电回路及1路市电回路
配备电压、电流监测仪表；断路器采用塑壳断路器；具备过载、短路、漏电保护功能；接线端子采用铜材质；
符合GB 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》标准
	1
	台

	2
	UPS
	1.为保障微模块数据中心简单易维护、可靠性高和高效节地，应将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电、ATS或MCCB总开关、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中。
★2.UPS应采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥125kVA，本期单台UPS总功率容量≥125kVA，单功率模块不小于25KVA。为保障机柜空间利用率，功率模块建议高度不大于3U，投标文件中提供产品规格说明书（或制造商官网可查的技术规格页）并加盖电子签章。
3.配电输出分路不少于：IT负载配置不少于2套24路40A/1P开关，空调配置不少于8路40A/3P开关(或8路63A/3P)，照明配置不少于3路10A/1P 。
4.UPS要求为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块和监控模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。
5.UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也应有冗余，保障无单点故障。
★6.UPS 静态旁路应具备冗余容错能力，单旁路模块故障时系统应自动切换至备用路径，不影响 UPS 正常输出。静态旁路总容量不小于 UPS 单机最大容量。投标文件中提供技术方案说明（含旁路架构拓扑图）并加盖电子签章。
7.功率模块的风扇有冗错设计,并且风扇故障时应发出声光告警
8.UPS输入电气指标：输入电压范围为310Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99（满载），输入电流失真 THDi<3%（满载)。
▲9.市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到90%以上。投标文件中提供以下任一证明材料并加盖电子签章：①产品制造商公开发布的技术规格书（含效率曲线）；②经 CNAS 认可的第三方检测机构出具的检测报告；③制造商针对本项目的技术参数确认函。提供上述任意一项即可。
10.支持锂电、铅酸电池备电方式。铅酸电池电压支持360Vdc~528Vdc可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。
11.断路器应选用品牌产品（满足IEC 60947-2标准，额定短路分断能力≥50kA/400V，电气寿命≥10000次，机械寿命≥20000次）
12.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验。▲13.UPS系统的网络管理接口（SNMP/Modbus TCP等）应具备标识与鉴别、用户数据保护、安全管理、可信路径/信道和安全审计等网络信息安全功能。产品可通过B/S方式(HTTPS)进行远程管理。投标文件中提供第三方检测机构出具的相关测试报告并加盖电子签章。
14.配电支路AI智能检测，供电链路全显示， 开关接线端子温度监测，主动监控关键节点温度
	1
	台

	3
	功率模块
	功能模块，30kVA功率模块
	7
	台

	4
	电池
	规格：12V200AH1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。2、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于10年，并提供相关证明材料。3、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。4、蓄电池采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。5、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。6、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过35mV。同一组电池浮充24h后压差≤22mV；放电端电压压差≤184mV。7、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-16kPa范围内，开阀压力应在19-20kPa范围内。8、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。蓄电池自放电率每月不大于3%。
	80
	个

	5
	电池架
	UPS电池架，12V/200Ah-32~40节，四层，1020*1035*1560，双边维护，带电池连接线缆
包含改造替换原有的2个电池架
	4
	个

	6
	开关盒
	电池保护开关盒-主路630A*+2*125A
	2
	个

	7
	UPS输入线缆
	YJV(4x120+1x70)mm^2
	2
	套

	8
	电池线缆
	RVV50mm^2
	2
	套

	9
	底座
	为防止设备底座在机房焊接时产生火灾风险，设备承重底座采用拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺（与机柜一致），板材厚度为2.0mm，其中承重框为整体焊接结构，水平脚的调节范围为0~50mm；底座满足静载3000KG和抗震8烈度的要求。
	1
	套

	二
	空调
	
	
	

	1
	列间空调
	★1、基础规格：水平送风，制冷量≥45kW，显冷量≥45kW，风量≥9000m³/h，加热加湿空调加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
2、关键部件：风冷型行级精密空调由室内外机构成，采用高效直流变频压缩机。蒸发器采用V字型换热器，采用电子膨胀阀。
3、安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。
4、监控性能：监控显示屏应为≥7英寸真彩触屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。应具有方便的现场监控及远程监控能力。应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，免费提供Modbus开放协议。
5、告警功能：机组需具备完善的告警与保护功能，具备缺相保护、错相保护、高压告警、低压告警、温湿度超出范围告警、机组漏水告警、电源故障告警等报警及保护功能。机组具备故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能，故障发生后智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护工作。
6、可靠运行：为保障精密空调制冷系统可靠运行，精密空调产品应具备制冷剂不足检测功能，可根据不同泄漏程度显示不同级别告警。
7、冷媒检测:AI算法检测冷媒含量，冷媒不足时自动产生冷媒充注提示，避免机组制冷量衰减甚至机组宕机
▲8、防雷：精密空调原厂内置防雷≥5kv，投标文件中提供电磁兼容性检测报告并加盖电子签章。
9、轻载除湿：具有低载除湿功能，可实现10%以下负载工况下稳定除湿，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，投标文件中提供第三方权威检测认证报告并加盖加盖电子签章。
▲10、安全：精密空调联网控制模块应具备基本网络安全防护能力（包括但不限于：安全管理、可信路径/信道和安全审计），投标文件中提供第三方测试报告并加盖电子签章。
	1
	台

	2
	室外机
	1、室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境)
2、精密空调室外机换热器应采用波纹翅片或具备同等防积灰能力的设计（如带防尘涂层的开窗翅片）
3、行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。
4、室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100%，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。
5、行级精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。
	1
	台

	3
	空调辅材
	铜管、保温棉、制冷剂、强弱电线缆、进排水管、室外机底座等。
	6
	套

	三
	装修
	
	
	

	1
	地面防尘处理
	涂刷三遍水性环保防尘涂料，符合GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》标准
涂料主要成分为丙烯酸树脂，VOC含量≤100g/L，游离甲醛≤0.1g/kg
	169
	平方

	2
	防静电地板
	全钢材质；规格：600×600×35mm
带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg
支架采用2.0mm厚冷轧钢板，表面镀锌处理（锌层厚度≥8μm），调节高度300-500mm
横梁采用1.5mm厚冷轧钢板，承重能力≥300kg/m
防静电性能符合GB/T 14102-2017《防静电地板通用规范》
防火等级达到GB 8624-2012 B1级（难燃材料）；地板系统接地电阻≤1Ω
	169
	平方

	3
	地面保温板
	厚度20mm，防火等级达到GB 8624-2012 B1级；
表面复合0.05mm厚铝箔（铝纯度≥99.5%），符合GB/T 17794-2019《建筑绝热用玻璃棉制品》标准
密度≥48kg/m³
导热系数≤0.034W/(m·K)（25℃）
水蒸气透过系数≤1.0×10^-10g/(m·s·Pa)
抗压强度≥150kPa（形变10%时）
	169
	平方

	4
	入门踏步
	采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm；
安装采用膨胀螺栓固定，与防静电地板过渡平稳
踏步高度长度根据现场实际尺寸定制
	2
	套

	5
	竖墙龙骨
	C75型轻钢龙骨，材质为Q235冷轧钢板，厚度1.2mm
抗弯承载力≥1.5kN/m；抗剪承载力≥0.8kN/m
符合GB/T 11981-2024《建筑用轻钢龙骨》标准
	171
	平方

	6
	竖墙彩钢板
	机房专用防火金属面夹心板，表面为0.6mm厚钢板，内衬12MM厚石膏板，整体厚度为13MM。
防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不燃性)级，墙板连接采用特殊V型连接边配合H型卡件固定，在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度；
	171
	平方

	7
	墙面保温棉
	厚度50mm，材质为离心玻璃棉；密度≥48kg/m³；导热系数≤0.034W/(m·K)（25℃）；
防火等级达到GB 8624-2012 A1级（不燃材料）；吸声系数≥0.8（1000Hz时）
	171
	平方

	8
	防火玻璃隔断
	采用12mm厚防火玻璃建设观光通道及隔断，符合GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》标准；
耐火极限≥1.5小时（完整性和隔热性同时满足）；抗冲击性能符合GB/T 9962-2016，透光率≥85%；
框架采用1.5mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理（涂层厚度60-80μm，附着力≤1级）；
密封胶条采用防火膨胀密封条，膨胀倍率≥150%（遇火时）；五金配件为304不锈钢材质；安装符合JGJ 255-2012《玻璃幕墙工程技术规范》要求。
	70
	平方

	9
	市电配电箱
	柜体采用2.0mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理（RAL7035色）；防护等级IP30；
内部安装空间满足电气元器件布置要求；
配备电压、电流监测仪表；断路器采用塑壳断路器；具备过载、短路、漏电保护功能；接线端子采用铜材质；
符合GB 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》标准
	1
	个

	10
	LED灯(600*600）
	规格600mm×600mm，功率3×15W；输入电压AC 100-240V，频率50/60Hz；
使用寿命≥50000小时；防护等级IP20；
符合GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》和GB 19510.1-2014标准
	15
	盏

	11
	LED应急灯(600*600）
	规格600mm×600mm，功率3×15W（正常模式）/5W（应急模式）
配备锂电池（符合GB 17945-2024要求）；应急持续时间≥90分钟
具备自动应急转换功能（断电后≤0.5秒启动）；充电时间≤16小时（正常电压下）
防护等级IP20
符合GB 7000.1-2015和GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》标准
	15
	盏

	12
	疏散指示灯
	采用LED光源，功率≤3W；应急持续时间≥90分钟；配备12V/1.2Ah锂电池；
具备故障报警功能（蓄电池故障、光源故障）；防护等级IP30；
指示方向根据现场布局确定；符合GB 17945-2010标准
	3
	盏

	13
	双联单控
	额定电流10A，额定电压250VAC；材质：面板采用PC料；操作寿命≥10000次
	4
	个

	14
	墙面插座
	规格5孔，额定电流10A，额定电压250VAC；材质：面板采用PC料，载流件采用高纯度铜；插拔寿命≥5000次
	16
	个

	15
	电气辅助材料
	包括PVC穿线管（阻燃等级V0级）、铜芯电缆（RVV系列，导体材质为铜，绝缘层为PVC料）、接线底盒（86型）、接线端子、管卡、螺丝等；所有材料符合国家相关标准：穿线管符合GB/T 5836.1-2018，电缆符合GB/T 5023.3-2008，底盒符合GB 17466-2017
	1
	项

	16
	挡水槛
	根据现场情况砌筑挡水槛，水泥砂浆砌块，涂刷防水涂料
	2
	项

	17
	机房接地
	接地干线采用40×4mm紫铜排（纯度≥99.9%）；接地支线采用6mm²多股铜芯电缆（RVV 6×1.0mm²）
人工接地体采用50×50×5mm镀锌角钢（长度2.5m）；接地极间距≥5m；接地电阻≤1Ω（工频接地电阻）
接地网施工符合GB 50169-2016《接地装置施工及验收规范》标准
	1
	项

	18
	机房防雷
	市电配电防雷器：Ⅰ级T1/B级模块化SPD，4P三相五线保护，Uc=385VAC，Iimp (10/350μs)≥25kA / 极，Imax≥100kA，Up≤2.0kV。UPS配电防雷器：Ⅱ 级 T2/C 级导轨式 SPD，4 极三相保护；Uc=385VAC，Imax≥40kA，Up≤1.5kV。防雷器根据实际情况调整，防雷系统符合GB 50057-2010、GB 50343-2012标准要求
	1
	项

	四
	服务器机柜
	
	
	

	1
	机柜
	1、 符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。
2、机柜尺寸：600 mm *1200 mm *2000mm（W*D*H），42U，含盲板*20、束线圈*6
3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载580kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。
4、▲机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2400kg，投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
5、门板开孔均匀，前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于75%；
▲6、保证产品解决方案的成熟及可靠，微模块需具备以下任意一项认证或检测报告，并提供扫描件加盖电子签章：
（1）UPTIME Institute Tier 认证；
（2）CQC 数据中心机房等级认证；
（3）泰尔（CTTL）数据中心产品认证；
（4）经 CNAS 认可的第三方检测机构出具的数据中心微模块整体检测报告，检测标准须执行 GB/T 41783-2022《模块化数据中心通用规范》或 T/CCSA 267-2019《微型模块化数据中心测试规范》，且检测报告内容须至少包含机械承载、接地与防护、能效（PUE）测试等核心项目。
以上四项提供任意一项即可得分。

	4
	台

	2
	侧板
	机柜侧门板
用于1200mm深,2000mm高落地机柜
采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
	2
	块

	3
	固定层板
	固定托盘1U，承载100Kg
用于1200mm深服务器机柜
	5
	块

	4
	理线架
	理线托盘1U，从机柜正面向后理线,带毛刷
	19
	个

	5
	PDU
	配电排，基本型输出接口20*GB 10A+4*GB 16A，国标插座-7.3KVA，竖装全高，右安装
	10
	个

	6
	PDU线缆
	RVV3*6平方
	800
	米

	7
	运营商机柜
	600*800*42U，含风扇、PDU
	3
	个

	五
	通道组件
	
	
	

	1
	翻转天窗
	全玻璃天窗，600mm。
1、采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm，并标配防爆膜，保证人员安全。
2、为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%。
3、天窗玻璃透光率≥90；
	4
	个

	2
	补框
	100mm深围框，适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景，
配合一体化UPS柜/一体化配电柜/模块化精密配电柜/600mm宽空调使用
	2
	个

	3
	大屏门盒
	高端造型大屏后门盒（不支持智慧屏安装）
配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜
	1
	套

	4
	格栅灯
	微模运行状态指示，布置端门门框，状态明显，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。
门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动
	1
	套

	5
	围板
	通道密封件，600mm。
1、采用高强度优质碳素冷轧钢板材质。
2、安装与机柜顶部后端。
	16
	套

	6
	自动平移门
	通道端门，1200mm。
1、冷通道的两端需设置封闭性良好的端门 ，以保证通道的气密性。
2、门板采用整块钢化玻璃，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度及通道内的良好可视性。
3、端门应采用电动平移门结构，通过门框整体与机柜通过螺钉联接。
	1
	组

	7
	地脚灯
	LED地脚灯，蓝光显示，沿通道方向布置，提升微模块整体效果。
	1
	套

	六
	通道环境监控系统
	
	
	

	1
	智能插座
	支持监控主机电源及FE通讯扩展，可在智能微模块内灵活布局。
提供≥2路FE级联接口，用于组成环网通信。提供≥4路PoE接口，用于设备的接入
	6
	个

	2
	显示单元
	≥40寸触摸显示屏，含本地管理软件，分辨率≥1920×1080，多点触控；
机身：≥32GB，内存：≥4GB
触摸按键+实体电源键+遥控器。
	1
	个

	3
	天窗磁力锁
	天窗磁力锁，12VDC供电，≥8kg拉力
	14
	个

	4
	通道照明
	通道照明灯，600mm，通道照明采用LED灯，安装在通道的两侧顶部。灯座与灯为一体式。正白色，保证通道照明亮度≥300LUX，满足GB50174《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。应具备人来灯亮、人走灯灭功能。应支持门禁联动，开门亮灯。人员在通道内时灯亮，应能保证通道内照明常开。应支持手动开关灯。应支持远程开关灯。
	34
	个

	5
	通道门禁读卡器
	指纹/密码/刷卡门禁系统，额定工作电压：12VDC±15%。额定工作电流：300mA±15%。支持卡类型：IC卡最大授权用户3000个，最大指纹容量6000枚RS485通信接口，韦根通信接口。
应支持多种门禁类型(刷卡、密码、指纹)。应支持通道内手动开门、火灾应急开门、远程开门。非法开门、长时间未关门、刷卡器被拆，门禁管理应上报告警。消防情况下，门禁应自动释放。电动门应具备防夹设计。
	2
	个

	6
	多功能传感器
	集成温度、湿度、烟感和红外于一体的多参数监测传感器温度监测 –40℃～70℃，精度 ≤ ±0.5℃（25℃）湿度监测 0~100%RH，精度 ≤ ±5% RH（25℃，20% RH～80% RH）烟雾监测符合消防产品市场准入要求，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟雾传感器可报警POE接口 提供1路POE接口，支持IEEE802.3at标准RS485接口 预留1个RS485接口DI输入 支持1路DI输入接口，支持12V DC电源输入BLINK按键 支持无线通信：
	1
	个

	7
	通道水浸传感器
	1、区域水浸传感器,非定位式
2、工作电压：12V DC（9V DC～16V DC）；
3、工作温度：–20℃～+70℃，10%～80%RH（无凝露）；
4、可延长性：支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m；
5、绝缘电阻：> 500MΩ
	1
	个

	8
	通道温湿度传感器
	温度监测–40℃～70℃，精度≤±0.5℃（25℃），RS485 通信输出，MODBUS协议，持强磁力磁铁安装。
	4
	个

	9
	束线座
	束线座
	100
	个

	10
	蜂鸣器
	声光告警器，微模块数据机房内出现火灾或烟雾时，会引发警报声音并闪烁警示灯对模块内部的消防安全进行警示。
	1
	个

	11
	通道环境监控主机
	1、数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患；
2、数据采集器支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率。
3、接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度；
4、所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用；
5、需支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理；
6、支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数；
7、为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，投标文件中提供第三方权威认证机构出具的测试报告证明并加盖电子签章。
▲8、监控系统的采集器需通过智能联网产品网络安全认证。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
9、采集器配置不低于：ARM Cortex A7 32位处理器，512MB ROM，64MB+1GB Flash存储；支持双路供电。
10、RS485接口、AI/DI接口需支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电；
	1
	个

	12
	成套线缆
	微模块配套线缆、信号线
	1
	套

	七
	机房环境监控系统
	
	
	

	1
	机房环境监控服务器
	芯片应采用自主可控品牌，且采用配置不低于2.6GHZ CPU，2×64G内存，2*1.9T SAS硬盘，智能管理节点不小于100个。
	1
	个

	2
	控制采集器
	1.采集器配置支持 2 路 WAN 接口(网口)。
2.采集器支持 PoE 总线环网。
3.具备本地存储功能。
4.支持Default一键复位，恢复默认IP地址。
	1
	个

	3
	摄像头
	200万红外变焦半球型摄像机，支持吸顶安装方式。
1、焦距 2.8-12mm
2、视频压缩格式 H.265/H.264/MJPEG
3、最大分辨率 1920×1080
4、电源 DC12V，PoE
5、防护等级 IP67
6、防爆等级 IK10
	4
	个

	4
	机房出门按钮
	出门按钮，按键开关-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式，自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色
	2
	个

	5
	机房门禁读卡器
	指纹/密码/刷卡门禁系统，额定工作电压：12VDC±15%。额定工作电流：300mA±15%。支持卡类型：IC卡最大授权用户3000个，最大指纹容量6000枚RS485通信接口，韦根通信接口。
应支持多种门禁类型(刷卡、密码、指纹)。应支持通道内手动开门、火灾应急开门、远程开门。非法开门、长时间未关门、刷卡器被拆，门禁管理应上报告警。消防情况下，门禁应自动释放。电动门应具备防夹设计。
	2
	个

	6
	机房磁力锁
	磁力锁，12VDC供电，≥8kg拉力
	2
	个

	7
	机房水浸传感器
	水浸传感器，12VDC，支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m，用于监测机房内是否有漏水情况，并可以发出告警。水浸传感器由水浸检测绳、漏水报警探测器和转接线缆三部分组成。
	3
	个

	8
	机房温湿度传感器
	温湿度传感器，12VDC供电，RS485
	6
	个

	9
	平台软件
	1.系统的基础授权，包含专业版编辑授权、客户端授权、后台管理软件授权。包含三维可视化管理环境，到机柜级的分级浏览和管理功能。2.3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改。包含机柜级的机房设备的三维展示、可拖拽、旋转，可双击机柜打开机柜门，机柜内的设备双击后弹出相应的信息进行展示。3、手机APP功能可实现，告警管理、简单问题解决、健康检查、保养计划等功能。▲4、为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件需要满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，投标文件中提供第三方权威机构网络安全认证并加盖电子签章。
	1
	套

	八
	气体灭火
	
	
	

	1
	柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ100/2.5-QA瓶体包含：（箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等)
符合国家相关标准GB 55036-2022《消防设施通用规范》
	3
	套

	2
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea；符合国家相关标准
	285
	公斤

	3
	气体灭火控制器
	工作电源--主电AC220V±20%，50Hz；直流备电DC24V/7Ah
功耗--≤120W
系统容量--324点
输出接点容量--所有继电器触点容量均为7A/24VDC
输出回路限流--电磁阀驱动≤3A
	1
	个

	4
	放气指示灯
	放气指示灯；符合国家相关标准；
	2
	个

	5
	泄压口
	泄压口，含开洞；符合国家相关标准
	2
	个

	九
	新风设备
	
	
	

	1
	全热交换新风机
	风量：额定风量800m³/h，偏差≤±5%
热交换效率：显热效率≥70%，全热效率≥65%
机外静压：≥120Pa
噪音：额定风量下 ≤48dB
	1
	套

	2
	风管
	风管、风口、支架等辅材；符合国家相关标准
	1
	套

	十
	与原有机房通信
	
	
	

	1
	室外288芯单模光缆
	室外 288 芯单模光缆，用于主备机房之间的数据双活冗余通信。采用 G.652.D 光纤，1310nm 衰减≤0.33dB/km，1550nm 衰减≤0.19dB/km，双铠装双护套结构，全截面阻水，符合 GB/T 13993.3及YD/T 901 标准，符合 GB/T 9771-2020《通信用单模光纤》。投标人按3000米固定数量报价，施工中如因路由调整导致数量增减，增减幅度在±15%以内的总价不调整，超出±15%部分按中标单价据实结算。
	3000
	米

	2
	IT设备运维监控平台
	1.平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理;
2.支持企业微信、钉钉、小程序等多种移动端管理方式，具备故障通知、设备管理、告警管理、在线检测（ping、telnet）、工单管理、报表预览等功能。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
3.资源监控
支持交换机、路由器、OLT、ONU、无线设备、防火墙、网闸、WAF、IDS、IPS等基础网络及安全设备的统一监控，能够持续监测运行状态、CPU使用率、内存使用率、丢包率、延迟、接口流量、接口速率等性能指标。
4.网络拓扑
支持自动生成网络拓扑图，实时展示全网络设备运行状态；同时具备拓扑定期自动修正功能，以适配实际网络架构。
5.网络定位
支持终端定位功能，通过MAC地址或IP实时定位终端入网信息。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
6.非法查找
支持网络中非网管交换机、路由器等设备的连接信息检测。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
7.网口检测
支持交换机网口检测功能。实时查询交换机网口使用率，同时支持交换机闲置网口（长期未激活网口）检测。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
8.监控管理
支持对Windows、Linux、麒麟、统信等主流操作系统的监控，包括服务器运行状态、CPU、内存、磁盘、网络连接状态等指标。
支持对Oracle、MS SQL、MySQL等主流数据库的监控，包括死锁、线程、会话、请求、失败作业、数据文件等指标；
▲支持对Oracle、MS SQL等数据库的锁表语句进行分析和查看；支持Oracle表空间使用统计以及AWR报告生成和导出功能。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章；
支持宿主机、虚拟机资源使用统计和性能分析，包括CPU、内存、磁盘、网络等指标；支持容量使用预测，提示虚拟化资源扩容；支持虚拟化告警信息采集和通知。
9.工单管理
▲支持工单标准化流程管理，包括工单创建、工单指派、工单确认、工单处理、工单完成等功能。投标文件中提供相关证明材料并加盖电子签章。
10.知识库。应提供知识库管理功能，用于沉淀和共享日常故障处置经验；需支持知识条目的创建、编辑、分类管理、检索，使用户运维的无形资产得以保留和复用。
11.要求配置≥300个设备节点永久性授权。
	1
	套

	3
	楼幢室外24芯单模光缆
	室外24芯单模光缆，用于机房与各楼幢前端设备的双活通信。采用 G.652.D 单模光纤，1310nm 衰减≤0.33dB/km，1550nm 衰减≤0.19dB/km，层绞式结构，全截面阻水，适用于室外管道/架空敷设，符合GB/T 13993.3及 YD/T901标准。具体数量根据实际调整。
	8000
	米

	4
	288芯ODF
	288芯ODF，含满配LC模块、尾纤等
	3
	套

	5
	24芯光纤配架
	24芯光纤配架，含满配LC模块、尾纤等，具体数量根据实际调整。
	8
	套

	6
	PDU
	配电排，改造替换原有机柜PDU，基本型输出接口20*GB 10A+4*GB 16A，国标插座-7.3KVA，竖装全高，右安装
	26
	个

	7
	PDU线缆
	RVV3*6平方
	400
	米



四、项目实施要求
1、项目交货与实施时间要求：
合同生效日后，150日内将合同标的全部交付并安装调试集成完成（地址为睢宁县人民医院）。
所投产品必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。所投产品的检测报告等证明资料，采购人可通过国家认证认可监督管理平台检测报告等文件的真实性。
设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。
★ 节能产品要求：本项目涉及的列间精密空调属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中的政府强制采购节能产品品目。投标人所投上述产品必须获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书（CQC或同等），并在投标文件中提供证书复印件加盖电子签章。未提供或证书无效的，作无效投标处理。
2、本项目全部建设内容须由中标人自行实施完成，严禁任何形式的转包、违法分包或挂靠行为。
3、本项目须经第三方权威机构对机房基础设施（供配电系统、暖通系统、布线系统、消防系统、安防系统、动环监控系统）进行评测和验收。机房物理环境应满足GB 50174-2017 B级数据中心标准，并为后续通过三级等保（GB/T 22239-2019）评估提供符合要求的物理和环境基础。本项目的第三方评测验收费用已包含在投标总价中，采购人不再单独支付。
4、公告发布后至开标前工作日内，各潜在投标人应自行组织现场踏勘，充分了解项目现场现状。投标人须依据现场条件制定设备安装方案，并绘制满足本项目要求的平面布局图、效果图等。
5、本期建设内容须预留与后续建设的网络设备、安全设备、计算和存储设备的对接条件（包括但不限于：足够的配电回路、制冷容量、网络配线端口、动环监控扩展点位），确保整体（一期+后续）建成后最终满足B级机房和三级等保要求。
6、满足业务数据双活备份架构的机房建设要求，中标人须协助医院实现核心医疗业务数据双活存储与灾备冗余备份。
7、符合医疗互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历应用水平五级、智慧医院三级评审对应的机房配套建设要求，中标人须配合评审、调整等相关工作。
8、安全保障要求：
杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。
五、售后服务及培训要求
（一）售后服务要求
★1、项目质保期要求：
本项目所有设备中标人须提供不少于3年的原厂质保服务及网络安全驻场运维服务，质保服务期和运维服务期从第三方权威机构评测通过并且验收合格之日起算。（投标人需提供保证原厂质保的承诺函及驻场运维服务承诺函）未提供的承诺函的，作无效投标处理。
2、质保期内:
(1)除了能得到相应品牌产品生产厂家(原厂)的售后服务外，对于日常使用过程中买方(采购人)反映的问题，中标人提供 7*24小时售后服务及技术支持，在质保期内如有质量问题，卖方(中标人)做到在1小时内响应（包括电话、远程协助等），4小时内到达现场并解决问题，对于买方(采购人)遇到的硬件问题要提供免费硬件保修，如果超过 48小时无法解决，要启用备用设备，保障买方(采购人)正常使用;设备自身问题导致无法维修，中标人须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品;每季度提供巡检服务并出具报告。
(2)免费质保期内提供软件系统升级维护服务;
3、质保期结束后，年度维保费（含人工+配件等全部费用）不高于合同金额的7%（提供承诺书）。
（二）、培训要求
1、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历。
2、中标人须免费负责以上所有产品使用的培训，技术培训工作不少于10个小时，使采购人在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。
3、培训计划应至少包括设备的维修保养、故障的处理相关培训等方面的内容。
4、培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。
（三）项目其它要求
1、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。
2、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。增值服务方案纳入商务评分售后承诺第（4）项统一评价。
3.本项目涉及供配电、制冷、消防、智能化多专业集成，需配备较强技术管理能力的管理人员。
六、采购资金的支付方式、时间、条件
装修、设备安装完成支付合同总价的50%，验收合格后支付合同总价的40%，余款满一年后支付。（本项目须经第三方权威机构对机房基础设施（供配电系统、暖通系统、布线系统、消防系统、安防系统、动环监控系统）进行评测和验收。）
七、其他要求
详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
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1. 投标函
致： 睢宁县公共资源交易中心
根据睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目[项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由睢宁县公共资源交易中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7.睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由睢宁县公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日
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2．分项价格表
项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目        
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004              货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位）
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

		总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %


                


投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日










注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
    3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人对以上数据的真实性负责。
睢宁县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。




3．偏离表

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

                                                                                      



4. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号：
职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)






5.中小企业声明函

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 睢宁县人民医院 的 睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目 项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于工业行业；制造商为      （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为       万元①，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.       （标的名称），属于工业行业；制造商为      （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元①，属于          （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日
注：
1.①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：工业 ，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.请自行勾选制造商的企业规模类型。
4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。


监狱企业证明函（如有）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定， （填写供应商法定全称） 为监狱企业。
特此证明。


省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：
日 期：   







































[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函（如有）

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县人民医院单位的睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。







6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目 ）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 


投标人：                 （电子签章）
日期：   年  月  日


















7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目 ，项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日













8.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。







投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






9.投标人书面声明

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日












10.采购需求符合性条件响应表

项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004

	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	“UPS系统总功率容量≥125kVA，功率模块高度≤3U”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》采购清单序号一.2第2款及第6款中相关要求
	
	佐证材料附后

	2
	“列间空调制冷量≥45kW，显冷量≥45kW，风量≥9000m³/h”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》采购清单序号二.1第1款中相关要求
	
	佐证材料附后

	3
	《整体质保承诺函》
	见招标文件第六章《采购需求》采购需求第五（一）.1条中相关要求
	
	承诺函附后

	4
	节能产品强制采购
	本项目涉及的列间精密空调属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购节能产品品目。投标人所投上述产品须获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书（CQC或同等），并在投标文件中提供证书复印件加盖投标人电子签章。
	
	佐证材料附后



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日
11.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1   ）1，生产厂为（   厂名  ）2，厂址为（生产厂址  ）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥   /   3。  /  的  /  4在中国境内生产。   /  的  /  5在中国境内完成。
2.





……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：          （电子签章）
日期：___年____月____日




1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。
















12.投标人基本情况表
项目名称：睢宁县人民医院灾备数据机房建设项目
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0004

	企业名称
	

	统一社会信用代码
	
	注册资金（万元）
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	企业办公电话
	

	邮政编码
	
	电子信箱
	

	开户行账户名称
	

	开户行账号
	
	开户行
	

	所属行业
	
	

	企业规模（必须填写）
	1.大型企业□2.中型企业□3.小型企业□4.微型企业□



投标人对上述数据的真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。
注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，填写“所属行业”及“企业类型”。




投标人：               （电子签章） 
日期：   年  月  日


