## 表B.1.1 招标工程量清单封面【贺甲战斗旧址消防工程1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
贺甲战斗旧址消防工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年09月18日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【贺甲战斗旧址消防工程1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 贺甲战斗旧址消防工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年09月18日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【贺甲战斗旧址消防工程2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：贺甲战斗旧址消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 消防水池（土建）1 | 70000.00 | 50000.00
2 | 消防工程 | 20000.00
合 计 |  | 90000.00 | 50000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【消防水池（土建）1】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：消防水池（土建）1 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.10 | 消防控制室
1.11 | 现状拆除及原貌恢复工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 20000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 50000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 70000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防水池（土3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合 2.开挖深度：详见设计图 | m3 | 791.2
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：消防水池外围周边 2.材料品种：2:8灰土 3.密实度：符合设计及规范要求 | m3 | 381.99
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运（扣除消防水池顶板1000厚覆土） 2、运距：投标人根据现场踏勘情况自行考虑土方堆场及外运距离，运距包干不作调整 | m3 | 336.4
砌筑工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2.墙体类型：导流墙、楼梯间墙 3.墙体厚度：240厚 4.砂浆强度等级：预拌砂浆DMM7.5 | m3 | 6.43
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：筏板基础 2.厚度：100厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 17.55
6 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30P8抗渗砼 | m3 | 81.28
7 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.25
8 | 010502009001 | 地下室外墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30P8抗渗砼 3.墙体厚度：300厚 | m3 | 45.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：300厚内墙 | m3 | 6.15
10 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：250厚上人孔墙 | m3 | 1.39
11 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30P8抗渗砼 | m3 | 6.81
12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30P8抗渗砼 | m3 | 25.81
13 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称：上人孔盖板 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.17
14 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.05
15 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直行楼梯 | m3 | 1.73
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 010502029001 | 散水 | 散水做法详见12J1-152-散1 | m2 | 8.34
17 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.51
E.5 混凝土模板
18 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位：筏板基础 | m2 | 6.99
19 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型：筏板基础 | m2 | 55.98
20 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式：框架柱 | m2 | 17.04
21 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式：地下室外墙 | m2 | 297.47
22 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式：300mm内墙+上人孔墙 | m2 | 49.42
23 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式：梁 | m2 | 48.9
24 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式：现浇板 | m2 | 105.47
25 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.模板形式：上人孔盖板 | m2 | 2.61
26 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式：过梁 | m2 | 0.87
27 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.模板形式：直行楼梯 | m2 | 16.27
28 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型：设备基础 | m2 | 2.08
E.6 钢筋及螺栓、铁件
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢三级φ10内 备注：综合单价包含相应的措施钢筋、全部制作工序、全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 | t | 1.527
30 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢三级φ18内 备注：综合单价包含相应的措施钢筋、全部制作工序、全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 | t | 16.932
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢三级φ25内 备注：综合单价包含相应的措施钢筋、全部制作工序、全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 | t | 1.3
金属结构工程
32 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 排水沟钢筋箅子，参12J10-1/37 | 套 | 10
33 | 010609004002 | 金属井(沟)盖及盖座 | 集水坑成品铸铁箅子，参12J10-43 | 套 | 1
34 | 010607006001 | 钢梯 | 爬梯见05S804-179 | t | 0.101
35 | 01B001 | 成品铁盖板 | 楼梯口成品铁盖板，带滚珠滑轨 详见设计图 | m2 | 8.41
门窗工程
36 | 010802004001 | 钢质防火门 | 成品双扇钢质乙级防火门YFM1221 | m2 | 2.52
37 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯不锈钢靠墙扶手 | m | 6.09
屋面及防水工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 010905001001 | 地下室底板防水 | 1、20厚1:2水泥砂浆找平层 2、刷基层处理剂一遍 3、4厚SBS高聚物改性沥青（II型） 4、干铺石油沥青纸胎油毡一层 5、50厚C20细石砼保护层 | m2 | 175.46
39 | 010903001001 | 地下室外墙面卷材防水 | 1、20厚1:2水泥砂浆找平层 2、刷基层处理剂一遍 3、4厚SBS高聚物改性沥青（II型） 4、30厚挤塑聚苯板 | m2 | 182.65
40 | 010902001001 | 地下室顶板卷材防水 | 1、1000厚覆土 2、70厚C20细石砼保护层 3、干铺石油沥青纸胎油毡一层 3、4厚SBS高聚物改性沥青（II型） 4、刷基层处理剂一遍 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、30厚挤塑聚苯板保温层 做法参考12J1-17-地防C | m2 | 120.47
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 010905003001 | 止水带 | 1.止水带材料种类：钢板止水带 | m | 56.36
楼地面装饰工程
42 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（消防泵房） | 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、30厚C20细石砼 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料 5、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石砼找坡层抹平 6、素水泥浆一道 7、现浇钢筋砼楼板 做法详见12J1-24-楼101-F-F2 | m2 | 24.46
43 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼梯间） | 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、现浇钢筋砼楼板 做法详见12J1-24-楼101 | m2 | 8.57
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 011106001001 | 水泥砂浆楼梯 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、现浇钢筋砼楼板 做法详见12J1-24-楼101 | m2 | 11.28
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
45 | 011201001001 | 消防水池内防水 | 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、2厚无机铝盐防水素浆 3、20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光 做法详见12J1-19-池防1 | m2 | 157.92
46 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（消防泵房） | 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 做法详见12J1-77-内墙2 | m2 | 59.7
47 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（楼梯间） | 1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平 做法详见12J1-77-内墙1 | m2 | 68.33
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
48 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料（楼梯间） | 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、白色无机涂料二遍 做法详见12J1-108-涂304 | m2 | 68.33
49 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料（消防泵房） | 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、白色防霉耐擦洗涂料二遍 做法详见12J1-108-涂304 | m2 | 59.7
50 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料（楼梯间） | 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、白色无机涂料二遍 做法详见12J1-108-涂304 | m2 | 12.23
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（消防泵房） | 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、白色防霉耐擦洗涂料二遍 做法详见12J1-108-涂304 | m2 | 24.72
消防控制室
52 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1、地面刷防尘漆一道 2、20mm厚带铝箔橡塑保温板 3、可调支架系统 4、300高600×600全钢陶瓷抗静电活动地板，含接地 | m2 | 57.27
53 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：吊杆(φ8圆钢)，U型38龙骨 2.面板材料品种、规格：600*600*1.0铝扣板 | m2 | 57.27
54 | 010802004002 | 钢质防火门 | 钢质防火门900*2000 | m2 | 1.8
现状拆除及原貌恢复工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 01B002 | 拆除广场砖 | 1、材质：广场砖铺装 2、厚度：约3cm，具体拆除厚度根据现场 | m2 | 250.38
56 | 01B003 | 拆除基层 | 1、材质：碎石类基础 2、厚度约10cm | m2 | 250.38
57 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别：拆除广场砖、基层等废弃料；弃料运距由投标人根据踏勘现场实际情况 | m3 | 32.55
58 | 01B004 | 场地清理 | 为预留新建水池工作面，周边苗木清理，标志标识牌移除，树池拆除等，投标人自行踏勘，综合考虑报价，包含垃圾清运等费用，总价包干 | 项 | 1
59 | 01B005 | 标志牌安装 | 标志牌重新安装，综合考虑报价，包含标志牌吊运、安装、基础等费用 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、垫层：素土夯实、压实度≥93%、50mm厚C20砼垫层 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层：芝麻灰火烧面花岗岩，同现场砖 | m2 | 250.38
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防水池（土建）1】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防水池（土建）1】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 50000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 70000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【消防水池（土建）1】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 20000.00
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【消防水池（土建）1】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防水池（土建）1 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【消防工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：消防工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 智慧消防管理系统
1.4 | 消防工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 20000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 20000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：消防控制室配电箱 2.规格：详见系统图，电气元件参数参考设计图纸 3.安装方式：明装，下皮距地1.5米 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：低压配电柜 2.规格：详见系统图，电气元件参数参考设计图纸 3.安装方式：落地安装槽钢基础 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：泵房控制柜 2.规格：详见系统图，电气元件参数参考设计图纸 3.安装方式：落地安装槽钢基础 | 台 | 1
4 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.规格：LED光源 | 套 | 4
5 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：应急单管灯 2.规格：LED光源 | 套 | 2
6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：楼梯间LED吸顶灯 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 | 套 | 13
8 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 | 套 | 14
9 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称：应急照明控制器 2.规格、线制：详见图纸 | 台 | 1
10 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1.名称：应急照明电源 2.规格、线制：详见图纸 | 台 | 1
11 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数：智能应急照明及疏散指示系统调试 | 系统 | 1
12 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双位单极暗开关 2.安装方式：下口距地1.3米 | 套 | 1
13 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：详见图纸 | 套 | 3
14 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：空调插座 | 套 | 1
15 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：119电话插孔 | 个 | 1
16 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：SLG-2.5T系列低噪混流式通风机 2.型号：0.75KW详见图纸 3.支架和刷油 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 031004003001 | 其他成品散热器 | 1.类型：变频式固体蓄热电散热器 2.型号：功率2.8KW | 组 | 1
18 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：开关插座盒 2.材质：铁 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 6
19 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒 2.材质：铁 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 30
20 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒 2.材质：铁 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 8
21 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.支架和刷油 | m | 25
22 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV-3*4 | m | 112.5
23 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV-3*2.5 | m | 66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV-4*2.5 | m | 71
25 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-4*2.5 | m | 28
26 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV-5*6 | m | 166.2
27 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV-5*10 | m | 108
28 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：截面10mm2以下 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 38
29 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式：明配 | m | 117.54
30 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配 | m | 66.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配 | m | 10
32 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称：接地体 2.材质：利用筏板基础内钢筋连接做为接地极 | m | 65.6
33 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：户内 | m | 16.5
34 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结箱MEB | 台 | 1
35 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地网调试 | 系统、组 | 1
36 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：砖墙打孔 50mm以内 | 个 | 2
37 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：1#阻水钢板 | 个 | 1
38 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：2#阻水钢板 | 个 | 1
39 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.名称：50kW集装箱式静音柴油发电机组 2.型号：详见图纸 | 台 | 1
火灾自动报警系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配 | m | 103.2
41 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式：明配 | m | 125
42 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PE管 3.规格：PE100 4.配置形式：埋地 | m | 165
43 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.开挖深度：详见设计图纸 | m3 | 46
44 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：夯填 2.材料品种：机械回填土，原土回填 | m3 | 46
45 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：手孔井 | 座 | 5
46 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：NH-RVSP-2*2.5 | m | 314
47 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：NH-RVV-2*2.5 | m | 104
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZN-RVS-2*1.5 | m | 68
49 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZN-RVVP-2*1.5 | m | 123
50 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZN-RVSP-2*1.5 | m | 69
51 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZN-RVVP-3*1.0 | m | 64
52 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号：NH-KVV-5*1.5 | m | 190
53 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：模块箱 | 台 | 4
54 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：端子箱 | 台 | 4
55 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感温探测器 | 个 | 3
56 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 | 个 | 9
57 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手提式消防电话分机 | 个 | 2
58 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：固定式消防电话分机 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
59 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：编码单输入模块 | 个 | 2
60 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 5
61 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称：双动作切换模块 | 个 | 3
62 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称：消防电话模块 | 个 | 3
63 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称：总线短路隔离器 | 个 | 6
64 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称：剩余电流式电气火灾监控探测器 | 个 | 2
65 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称：D/VA单回路三相四线电压电流传感器 | 个 | 2
66 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 4
67 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 | 个 | 4
68 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：扬声器 | 个 | 3
69 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称：液位传感器 | 支 | 1
70 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：铁 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：台式火灾报警主机 2.规格、线制：含控制主机、CRT显示等详见图纸 | 台 | 1
72 | 030904013003 | 联动控制主机 | 1.名称：消防设备电源状态监控器 2.规格、线制：详见图纸 | 台 | 1
73 | 030904013004 | 联动控制主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 2.规格、线制：详见图纸 | 台 | 1
74 | 030904013005 | 联动控制主机 | 1.名称：液位显示报警主机 2.规格、线制：详见图纸 | 台 | 1
75 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | 1.点数：自动报警系统调试(点以内) 64 | 系统 | 1
76 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.点数：消防广播系统调试 | 系统 | 1
77 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.点数：消防电话系统调试 | 系统 | 1
78 | 030909003003 | 自动报警系统调试 | 1.点数：电气火灾监控调试 | 系统 | 1
79 | 030909003004 | 自动报警系统调试 | 1.点数：消防电源监控调试 | 系统 | 1
智慧消防管理系统
80 | 030501023001 | 软件 | 1.名称：智慧消防软件平台及调试 2.详见图纸 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
81 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称：物联网服务器 2.含物联网卡（年限2年）详见图纸 | 台 | 1
82 | 030502011001 | 光纤接续盒 | 1.名称：物联网传输模块 2.详见图纸 | 个 | 1
83 | 030501023002 | 软件 | 1.名称：智慧消防APP 2.详见图纸 | 套 | 1
84 | 030503010001 | 采集系统 | 1.名称：消火栓智能采集终端 2.详见图纸 | 个 | 3
85 | 030503010002 | 采集系统 | 1.名称：液位智能采集终端 2.详见图纸 | 个 | 1
86 | 030503010003 | 采集系统 | 1.名称：水压智能采集终端 2.详见图纸 | 个 | 1
87 | 030503010004 | 采集系统 | 1.名称：无线远程信息采集主机 2.详见图纸 | 个 | 1
88 | 030506014001 | 视频传输设备 | 1.名称：用户信息传输装置 2.详见图纸 | 台 | 1
89 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：交换机 2.详见图纸 | 台 | 1
90 | 030503010005 | 采集系统 | 1.名称：消防设施巡检系统 2.详见图纸 | 个 | 1
91 | 030506014002 | 视频传输设备 | 1.名称：手持智能终端 2.详见图纸 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
92 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：巡查点标签 2.详见图纸 | 台 | 16
93 | 030501014001 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.详见图纸 | 套 | 1
消防工程
94 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：微型消防站 2.详见图纸 | 套 | 1
95 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：消防泵 2.规格：XBD3.5/15 Q=15L/S H=35m N=11kW详见图纸 | 台 | 2
96 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称：消防稳压装置 2.型号：XW(L)-Ⅱ-1.5-38-ADL详见图纸 | 套 | 1
97 | 030109001002 | 泵 | 1.名称：排污泵 2.规格：80JYWQ40-15-1600-4详见图纸 | 台 | 2
98 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 | 个 | 2
99 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 | 个 | 6
100 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
101 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 | 个 | 2
102 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 3
103 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 3
104 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 | 个 | 2
105 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 2
106 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN200 | 根 | 2
107 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 | 根 | 4
108 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN80 | 根 | 2
109 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN50 | 根 | 2
110 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 1
111 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型：Y过滤器 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
112 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型：浮球液压水位控制阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 1
113 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN100 | 组（个） | 1
114 | 031002016001 | 水锤消除器 | 1.名称：水锤消除器 2.规格：DN150 | 个 | 1
115 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力开关 | 台 | 1
116 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 6
117 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型：吸水喇叭口 | 个 | 3
118 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 23.41
119 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外消火栓 2.型号、规格：SS100/65-1.6 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
120 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外消火栓箱 2.型号、规格：1000*700*240详见图纸 | 套 | 3
121 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式干粉灭火器 2.规格、型号：MFZ/ABC5 | 具 | 14
122 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式：手提式水基灭火器 2.规格、型号：MPZ/6 | 具 | 12
123 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.安装方式：灭火器箱 | 个 | 13
124 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质：钢衬塑复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.安装部位：埋地 5.管道刷面漆一道 | m | 20
125 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质：钢衬塑复合管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.安装部位：埋地 5.管道刷面漆一道 | m | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
126 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN150 3.连接形式：电熔连接 4.安装部位：埋地 | m | 55
127 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：电熔连接 4.安装部位：埋地 | m | 51.2
128 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN250 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
129 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN200 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 8
130 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 20.5
131 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 23.41
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
132 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 9
133 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 12.3
134 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道刷面漆一道，支架制作安装及刷油，除锈后刷面漆一道 | m | 12.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
135 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 2
136 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 4
137 | 031301003005 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 6
138 | 031301003006 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
139 | 031301003007 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 1
140 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.开挖深度：详见设计图纸 | m3 | 148
141 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位：夯填 2.材料品种：机械回填土，原土回填 | m3 | 117.28
142 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：由投标单位自行勘察现场，充分考虑报价风险自主考虑确定运距报价，结算时不作调整。 | m3 | 30.72
143 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比：10cm砂垫层 | m3 | 10.24
144 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比：20cm砾石基础，粒径<3mm | m3 | 20.48
145 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：阀门井 | 座 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
146 | 040203008002 | 块料面层 | 1.原块料路面和基层拆除及恢复原状 2.含锯缝、破碎、装车外运、路面恢复等，其他投标人根据现场踏勘自行综合考虑 | m2 | 90
147 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.原沥青路面和基层拆除及恢复原状 2.含锯缝、破碎、装车外运、路面恢复等，其他投标人根据现场踏勘自行综合考虑 | m2 | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 20000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【消防工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 20000.00
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【消防工程】4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计