南京邮电大学仙林校区四食堂油烟净化设施及配套厨具灶具采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-GPDI-G2026-0012/NYCG2026-H067/GPDI-NJ-2026-06230

采购人：南京邮电大学

招标代理：广东省电信规划设计院有限公司

2026年10月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	6

第三章评标标准	21

第四章项目需求	25

第五章合同主要条款及格式	43

第六章投标文件格式及附件	47

# 第一章招标公告

南京邮电大学仙林校区四食堂油烟净化设施及配套厨具灶具采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年11月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-GPDI-G2026-0012/NYCG2026-H067/GPDI-NJ-2026-06230

1.2项目名称：南京邮电大学仙林校区四食堂油烟净化设施及配套厨具灶具采购项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：160万元

1.5最高限价：160万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

1.6采购需求：南京邮电大学拟采购四食堂油烟净化设施及配套厨具灶具（具体详见招标文件第四章项目需求）

1.7合同履行期限：自合同签订生效之日起20日历天内，全部货物运送至采购人指定现场并完成安装调试。

1.8本项目是否接受进口产品投标：不接受。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告扫描件加盖电子公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年4月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件加盖电子公章，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年4月以来）内资信证书扫描件加盖电子公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年4月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）中小企业政策：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

（2）其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人须在规定时间内在苏采云系统中完成报名并获取招标文件，方能参与本次政府采购项目）

3.3方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商一使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

3.4售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2026年11月9日9点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

6.1本次招标不收取投标保证金。

6.2落实政府采购政策需满足：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

6.3相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

（3）非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.4集中现场考察或答疑：本项目不组织。

6.5本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。供应商如确定参加投标，需在公示期内完成报名，自行下载招标文件及有关资料。按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。CA数字证书及电子签章办理联系电话025-68505941。

6.6本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京邮电大学

地址：南京市亚东新城区文苑路9号

联系人：彭老师

联系电话：025-85866541

2.采购代理机构信息

名称：广东省电信规划设计院有限公司

地址：南京市浦口区万寿路149号万象企业中心B12栋9楼

联系人：卜彩霞、严盼盼、王永琰、蒋卫林、徐康康

联系方式：13776678246

3.项目联系方式

项目联系人：严盼盼

联系方式：13776678246

联系邮箱：13776678246@139.com

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号及名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.招标项目概况 | 采购人：南京邮电大学 招标代理机构：广东省电信规划设计院有限公司 项目名称：南京邮电大学仙林校区四食堂油烟净化设施及配套厨具灶具采购项目 项目概况：具体详见招标文件第四章 资金来源：财政资金 交货地点：南京邮电大学用户指定地点，并免费提供安装调试服务 交货期：自合同签订生效之日起20日历天内，全部货物运送至采购人指定现场并完成安装调试。 |
| 2.招标文件组成 | （1）第一章：招标公告 （2）第二章：投标人须知 （3）第三章：评标标准 （4）第四章：项目需求 （5）第五章：合同主要条款及格式 （6）第六章：投标文件格式及附件 |
| 3.投标人资格条件 | 详见第一章招标公告 |
| 4.信用查询 | 1.信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。 2.信用信息查询截止时点：在进行资格性审查的同时，代理机构将在相关网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。 3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与招标文件一并保存。 4.信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 5.招标文件澄清和修改 | 1.代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。 2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。 |
| 6.联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 □本项目接受联合体投标 应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________ |
| 7.踏勘现场 | □采购人组织踏勘现场 时间： 地点： 采购人不组织踏勘现场。投标人可自行踏勘，一切费用及后果由投标人自行承担。 |
| 8.最高限价 | □无最高限价 有最高限价，为160万元 |
| 9.投标文件份数 | 电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。 |
| 10.投标文件标记 | ☑标明“正本”“副本”字样（中标人所递交的纸质文件）； □标明“修改投标文件”“补充投标文件”等字样； □标明投标人单位名称、地址、联系方式。 |
| 11.投标截止时间 | 截止至：2026年11月9日9:00（北京时间） |
| 12.投标有效期 | 投标截止时间后90日 |
| 13.投标文件递交 | 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 14.开标 | （1）时间：2026年11月9日9:00（北京时间） （2）地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 15.评标委员会 | 评标委员会由5人组成 |
| 16.评标方法 | 综合评分法 □经评审的最低投标价法 □其他_____________ |
| 17.中标人 | 中标人为：1人。 |
| 18.相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。 （3）非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |
| 19.关于异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求： 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； ④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （1）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 （3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 21.关于“苏采云”系统的提示说明 | 1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 3.“CA数字证书”的获取： 供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载。 通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。 4.投标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 “苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。CA数字证书及电子签章办理联系电话025-68505941。 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |

一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.供应商定义

2.1“供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.货物和服务、用户或使用单位定义。

3.1“货物和服务”是指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“采购人”、“用户”、“使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4.政策功能

4.1中小企业政策（如涉及）

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（5）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]”规定提供《中小企业声明函》。

（6）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章评标标准。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

4.3环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章评标标准。

4.4进口产品政策(如有)

（1）除招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4.5采购本国产品的支持政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 项目需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

5.2招标的最小单位是分包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以分包为单位投标。

5.3代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.招标文件的澄清、补充或修改

6.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

8.投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9.投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的扫描件；

（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《开标一览表》；

（6）★《分项报价表》（如有）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明和服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表（如有）；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.投标文件的价格部分

11.1价格部分是对货物或服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物/服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4供应商应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

11.6本项目的预算及最高限价详见招标公告。供应商的投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

12.投标文件的其他部分

12.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

14.投标有效期

14.1自开标之日起90天内投标有效。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15.投标文件签署

15.1投标文件由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

16.投标费用

16.1本项目代理费由社会代理机构向中标（成交）供应商收取。供应商报价应当包含代理费。中标（成交）供应商须在规定时间内向社会代理机构一次性缴清代理费。

16.2代理费标准由采购人公开遴选确定，具体标准为按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）所列代理费收费标准下浮58%（优惠率）收取。代理费包括所供服务相关的所有费用，工程类采购代理项目服务费包含编制工程量清单、确定控制价等所有费用。

16.3保底代理费：社会代理机构完成单个委托项目最低的收费。社会代理机构按照中标（成交）的服务费下浮比例计算收取代理费，若单个项目按照以上标准计算低于保底代理费（如下）时，按照保底代理费收取。货物类、服务类项目保底代理费为4000元，工程类项目保底代理费为5000元。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

18.有下列情形的投标文件将拒收：

18.1采购人（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

19.1投标文件的撤回

19.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

20.诚实信用

20.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如在苏采云系统《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.6投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。

22.评标

22.1评标组织

22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）未实质性响应招标要求的；

（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（7）改变招标文件提供的项目清单中的计量单位、数量；

（8）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（11）不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

22.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1实质性要求是指：本招标文件加“★”项以及斜体且有下划线部分。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.2.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。

22.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准

22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

22.3.2综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；

22.3.3评分标准详见第三章

23.确定中标供应商

23.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人。评审得分且报价相同的，按照主观分由高到低顺序推荐三名中标候选人。

23.2中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

23.3中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体上进行公告，公告期为一个工作日。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

24.编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性

25.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26.签订合同

26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。

26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、质疑和投诉

27.质疑

27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

质疑文件接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联系人：严工

（3）联系电话：13776678246

（4）联系邮箱：13776678246@139.com

（5）接收地址：南京市浦口区万寿路149号万象企业中心B12栋9楼

（6）邮 编：210000

27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标人公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标人公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。

28.投诉

28.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

# 第三章评标标准

- 评审方法与确定中标人原则

本项目采用综合评分法。评审工作组将对确定为实质性招标文件要求的投标文件进行评审，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

评审委员会根据供应商总得分由高到低的顺序推荐前三名作为中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分及投标报价相同的，由评审委员会按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术响应 （43分） | 根据对招标文件第四章“二、采购清单以及技术参数要求”响应情况进行评分，全部满足得43分，招标文件中标注“★”为实质性指标，不满足为无效响应。 1、标“▲”号技术指标（30项）为重要技术条款：完全满足，得30分，每负偏离1条扣1分。 2、其他未标记的指标项（151项）为一般技术条款：完全满足，得13分，每有一项负偏离扣0.25分。一般技术条款负偏离＞52项的，本技术响应项得0分。 注： （1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号； （2）对标注“★”“▲”项的技术要求（除另有说明外）必须在投标文件中提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）或功能截图等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章，投标人自行承诺的证明材料不认可），未提供佐证资料的，评标时不予认可：加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。 （3）一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。 （4）所有证明材料应在技术规格偏离表中注明证明材料页码。 | 43 |
| 3 | 业绩 （4分） | 根据投标人或投标产品厂家或投标产品国内代理商自2023年10月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的业绩进行打分，每提供一个得1分，最高得4分。 （提供合同复印件及对应的验收合格证明材料并加盖投标人公章，合同需包括合同名称、项目内容、盖章、日期等关键内容。）（上述证明材料缺一不可） | 4 |
| 4 | 供货安装方案 (7分) | 根据投标人提供的供货安装方案(包括但不限于供货计 划、运输方式、产品安装方案、安全保障措施等)进行评审: 方案内容完整详细，供货计划与运输安排具体明确，安装方案规范，安全保障措施全面、针对性强，得7分; 方案内容较完整，供货计划与运输方式有基本安排，安装方案较规范，安全保障措施较全面、针对性较强，得4分; 方案内容基本完整但存在部分缺项，安装方案规范性一般，安全保障措施的全面性及针对性有待加强，得1分; 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 7 |
| 5 | 售后服务 （7分） | 根据投标人提供的售后服务方案（内容包括但不限于服务体系及服务内容、专业技术人员及服务保障、故障解决方案及响应时间等）进行评审： 售后服务体系完整详细，专业技术人员充足、故障解决方案方案详实、售后响应时间明确且快速，完全满足项目实际需求，得7分； 售后服务体系完整，专业技术人员较充足、故障解决方案方案较详实、售后有明确响应时间，满足项目实际需求，得4分； 售后服务体系较完整，专业技术人员充足性一般、故障解决方案方案一般、售后响应一般，基本满足项目实际需求，得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 7 |
| 6 | 培训方案 （6分） | 根据投标人提供的免费培训方案（包括但不限于频次安排和内容安排等）进行评审： 方案详细、培训时间长、培训内容丰富的，完全满足项目实际需求，得6分； 方案较详细、培训时间较长、培训内容较为丰富的，满足项目实际需求，得3分； 方案、培训时间和培训内容一般的，基本满足项目实际需求，得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 6 |
| 7 | 质保期 （2分） | 在满足招标文件要求的免费质保1年的基础上，所有产品每增加1年免费质保得1分，最多得2分。（提供质保承诺加盖投标人公章，格式自拟） | 2 |
| 8 | 节能与环保 （1分） | 环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的中如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的中如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。 | 0.5 |

说明：

价格标部分优惠政策如下：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.4、小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

# 第四章项目需求

## 一、项目基本情况

南京邮电大学仙林校区四食堂油烟净化设施及配套厨具灶具采购项目位于仙林校区四食堂后场。本次采购主要为四食堂后场基本保障伙食加工区加装油烟净化系统和配套厨具灶具等。

## 二、采购清单以及技术参数要求

1、一层热厨

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弥散式油烟净化一体机 | 11000*1650*970 | ㎡ | 18.15 | ★1、处理风量：≥4000立方米/小时； 2、需采用三相五线制380V定制后倾式铝叶片高压风机，瞬吸功能猛火爆炒不跑烟，面风速4米/秒左右； 3、板材需采用不锈钢，表面特殊拉丝，抗指纹，覆膜，无痕焊接，产品表面无焊点，内置全满焊； 4、需模块化设计，集烟罩、净化器、风机于一体； 5、多维降噪：用低噪音变频电机及风道优化设计,电机具备变频调速功能，可根据灶头数量及油烟浓度自动调节输出功率，保持恒定有效排风量，采用多维度降噪方法,噪音需比传统外转子风机低25%，单台设备噪音低于70分贝； ▲6、油烟净化一体设备不锈钢高压极板在高温150℃±2℃和恒定湿热85℃±2℃测试中，试验时间都不低于8h，样品外挂正常，安装调试可以正常使用，测试结果符合GB/T2423.2-2008和GB/T2423.3-2016标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、油烟净化一体设备正常使用的安全性对绝缘外壳泄漏电流≤0.35mA、对地漏电流≤3.5mA，对电源输入端对接地外壳，测试电压：AC1000V50Hz，测试时间不低于50s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲8、油烟净化一体设备外壳对外界机械碰撞的防护中，测试烟罩四周各面+顶面+底部不少于5次的情况下，测试结果符合GB/T2423.55-2023和GB/T20138-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、油烟净化一体设备的陶瓷绝缘柱在低温-20℃，持续时间4h，常温恢复1h，测试时间60s内，测试部位接线端对绝缘外壳测试过程中无闪络与击穿，测试结果符合GB/T16935.1-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 2 | 弥散式油烟净化一体机 | 8120*1650*970 | ㎡ | 13.4 | ★1、处理风量：≥4000立方米/小时； 2、需采用三相五线制380V定制后倾式铝叶片高压风机，瞬吸功能猛火爆炒不跑烟，面风速4米/秒左右； 3、板材需采用不锈钢，表面特殊拉丝，抗指纹，覆膜，无痕焊接，产品表面无焊点，内置全满焊； 4、需模块化设计，集烟罩、净化器、风机于一体； 5、多维降噪：用低噪音变频电机及风道优化设计,电机具备变频调速功能，可根据灶头数量及油烟浓度自动调节输出功率，保持恒定有效排风量，采用多维度降噪方法,噪音需比传统外转子风机低25%，单台设备噪音低于70分贝； ▲6、油烟净化一体设备不锈钢高压极板在高温150℃±2℃和恒定湿热85℃±2℃测试中，试验时间都不低于8h，样品外挂正常，安装调试可以正常使用，测试结果符合GB/T2423.2-2008和GB/T2423.3-2016标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、油烟净化一体设备正常使用的安全性对绝缘外壳泄漏电流≤0.35mA、对地漏电流≤3.5mA，对电源输入端对接地外壳，测试电压：AC1000V50Hz，测试时间不低于50s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲8、油烟净化一体设备外壳对外界机械碰撞的防护中，测试烟罩四周各面+顶面+底部不少于5次的情况下，测试结果符合GB/T2423.55-2023和GB/T20138-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、油烟净化一体设备的陶瓷绝缘柱在低温-20℃，持续时间4h，常温恢复1h，测试时间60s内，测试部位接线端对绝缘外壳测试过程中无闪络与击穿，测试结果符合GB/T16935.1-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 3 | 灭火系统 | L=11000 | 套 | 1 | 1、灭火装置需为机械式启动操作模式； 2、系统装置需包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、与箱体一体式七寸液晶触摸屏（可直接观察维保到期提示、药剂到期提示、装置实时压力显示、报警历史记录、一键测试等）、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用不低于SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 4、装置应具备有自动启动和机械应急启动，两种启动方式； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期≥10年； 6、装置主要性能参数，工作环境温度：4℃～55℃； 7、箱体尺寸（mm）：双瓶组680*220*615； 8、驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≥12.0MPa； 9、灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，双瓶组≥20L；喷嘴数量：双瓶组≥20个；灭火时间：≤1.0s；冷却水喷嘴工作压力≤0.14MPa； 10、需具有24小时监控厨房火灾和0秒延迟切换联动火灾报警的功能；具备4G通信功能（并能兼容5G通信功能），并在未有信号时具备后期信号接通发送。 ★11、①灭火性能检测时，符合XF498-2012标准：（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ②供货及现场安装配置要求：装置管径≥16mm，不少于3条支路，管路总长度≥17.2m，喷嘴总数不少于20只，灶具布置于最小喷洒速率喷嘴下方。中标后产品现场安装须满足本条配置要求。 ★12、食用油专用灭火药剂应符合XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》的要求，pH值（温度处理前）应在7.0～9.5范围内，腐蚀率（Q235钢）应＜15mg/(d·dm²)。生物降解性应按GB/T27857-2011规定的方法进行检测，试验周期为60天。 （投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 4 | 灭火系统 | L=8120 | 套 | 1 | 1、灭火装置需为机械式启动操作模式； 2、系统装置需包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、与箱体一体式七寸液晶触摸屏（可直接观察维保到期提示、药剂到期提示、装置实时压力显示、报警历史记录、一键测试等）、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 4、装置应具备有自动启动和机械应急启动，两种启动方式； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期≥10年； 6、装置主要性能参数，工作环境温度：4℃～55℃； 7、箱体尺寸（mm）：双瓶组680*220*615； 8、驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≥12.0MPa； 9、灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，双瓶组≥20L；喷嘴数量：双瓶组≥20个；灭火时间：≤1.0s；冷却水喷嘴工作压力≤0.14MPa； 10、需具有24小时监控厨房火灾和0秒延迟切换联动火灾报警的功能；具备4G通信功能（并能兼容5G通信功能），并在未有信号时具备后期信号接通发送。 ★11、①灭火性能检测时，符合XF498-2012标准：（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ②供货及现场安装配置要求：装置管径≥16mm，不少于3条支路，管路总长度≥17.2m，喷嘴总数不少于20只，灶具布置于最小喷洒速率喷嘴下方。中标后产品现场安装须满足本条配置要求。 ★12、食用油专用灭火药剂应符合XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》的要求，pH值（温度处理前）应在7.0～9.5范围内，腐蚀率（Q235钢）应＜15mg/(d·dm²)。生物降解性应按GB/T27857-2011规定的方法进行检测，试验周期为60天。 （投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 5 | 不锈钢排油烟风管 | 800*500/500*5 00 | ㎡ | 138 | - 1、需采用不低于SUS304不锈钢材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线； 2、满焊,内填充防油材料。 |  |
| 6 | 风量防火阀 | 1600*630 | 台 | 1 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |  |
| 7 | 调节阀 | 1600*630 | 台 | 1 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、用于调节新风风量。 |  |
| 8 | 风量调节阀 | 400*600 | 台 | 9 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、用于调节新风风量。 |  |

2、二层热厨

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弥散式油烟净化一体机 | 13200*1650*970 | ㎡ | 21.78 | ★1、处理风量：≥4000立方米/小时； 2、需采用三相五线制380V定制后倾式铝叶片高压风机，瞬吸功能猛火爆炒不跑烟，面风速4米/秒左右； 3、板材需采用不锈钢，表面特殊拉丝，抗指纹，覆膜，无痕焊接，产品表面无焊点，内置全满焊； 4、需模块化设计，集烟罩、净化器、风机于一体； 5、多维降噪：用低噪音变频电机及风道优化设计,电机具备变频调速功能，可根据灶头数量及油烟浓度自动调节输出功率，保持恒定有效排风量，采用多维度降噪方法,噪音需比传统外转子风机低25%，单台设备噪音低于70分贝； ▲6、油烟净化一体设备不锈钢高压极板在高温150℃±2℃和恒定湿热85℃±2℃测试中，试验时间都不低于8h，样品外挂正常，安装调试可以正常使用，测试结果符合GB/T2423.2-2008和GB/T2423.3-2016标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、油烟净化一体设备正常使用的安全性对绝缘外壳泄漏电流≤0.35mA、对地漏电流≤3.5mA，对电源输入端对接地外壳，测试电压：AC1000V50Hz，测试时间不低于50s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲8、油烟净化一体设备外壳对外界机械碰撞的防护中，测试烟罩四周各面+顶面+底部不少于5次的情况下，测试结果符合GB/T2423.55-2023和GB/T20138-2023标准（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、油烟净化一体设备的陶瓷绝缘柱在低温-20℃，持续时间4h，常温恢复1h，测试时间60s内，测试部位接线端对绝缘外壳测试过程中无闪络与击穿，测试结果符合GB/T16935.1-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 2 | 弥散式油烟净化一体机 | 2300*1650*970 | ㎡ | 3.8 | ★1、处理风量：≥4000立方米/小时； 2、需采用三相五线制380V定制后倾式铝叶片高压风机，瞬吸功能猛火爆炒不跑烟，面风速4米/秒左右； 3、板材需采用不锈钢，表面特殊拉丝，抗指纹，覆膜，无痕焊接，产品表面无焊点，内置全满焊； 4、需模块化设计，集烟罩、净化器、风机于一体； 5、多维降噪：用低噪音变频电机及风道优化设计,电机具备变频调速功能，可根据灶头数量及油烟浓度自动调节输出功率，保持恒定有效排风量，采用多维度降噪方法,噪音需比传统外转子风机低25%，单台设备噪音低于70分贝； ▲6、油烟净化一体设备不锈钢高压极板在高温150℃±2℃和恒定湿热85℃±2℃测试中，试验时间都不低于8h，样品外挂正常，安装调试可以正常使用，测试结果符合GB/T2423.2-2008和GB/T2423.3-2016标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、油烟净化一体设备正常使用的安全性对绝缘外壳泄漏电流≤0.35mA、对地漏电流≤3.5mA，对电源输入端对接地外壳，测试电压：AC1000V50Hz，测试时间不低于50s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲8、油烟净化一体设备外壳对外界机械碰撞的防护中，测试烟罩四周各面+顶面+底部不少于5次的情况下，测试结果符合GB/T2423.55-2023和GB/T20138-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、油烟净化一体设备的陶瓷绝缘柱在低温-20℃，持续时间4h，常温恢复1h，测试时间60s内，测试部位接线端对绝缘外壳测试过程中无闪络与击穿，测试结果符合GB/T16935.1-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 3 | 灭火系统 | L=7750 | 套 | 2 | 1、灭火装置需为机械式启动操作模式； 2、系统装置需包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、与箱体一体式七寸液晶触摸屏（可直接观察维保到期提示、药剂到期提示、装置实时压力显示、报警历史记录、一键测试等）、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 4、装置应具备有自动启动和机械应急启动，两种启动方式； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期≥10年； 6、装置主要性能参数，工作环境温度：4℃～55℃； 7、箱体尺寸（mm）：双瓶组680*220*615； 8、驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≥12.0MPa； 9、灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，双瓶组≥20L；喷嘴数量：双瓶组≥20个；灭火时间：≤1.0s；冷却水喷嘴工作压力≤0.14MPa； 10、需具有24小时监控厨房火灾和0秒延迟切换联动火灾报警的功能；具备4G通信功能（并能兼容5G通信功能），并在未有信号时具备后期信号接通发送。 ★11、①灭火性能检测时，符合XF498-2012标准：（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ②供货及现场安装配置要求：装置管径≥16mm，不少于3条支路，管路总长度≥17.2m，喷嘴总数不少于20只，灶具布置于最小喷洒速率喷嘴下方。中标后产品现场安装须满足本条配置要求。 ★12、食用油专用灭火药剂符合GB/T27857-2011、XF3007-2020标准，生物降解检测项目在≥30天的检测要求下检测结果≥81％，腐蚀性检测在≥90天未见对充装瓶体产生明显腐蚀，容器和生物产气量≥6.7pH；（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 4 | 不锈钢排油烟风管 | 800*500/500*5 00 | ㎡ | 129 | 1、需采用不低于SUS304不锈钢材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线； 2、满焊,内填充防油材料。 |  |
| 5 | 防火阀 | 1600*630 | 台 | 1 | - 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |  |
| 6 | 调节阀 | 1600*630 | 台 | 1 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、用于调节新风风量。 |  |
| 7 | 风量调节阀 | 400*600 | 台 | 7 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、用于调节新风风量。 |  |

- 三层热厨

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弥散式油烟净化一体机 | 12900*1650*970 | ㎡ | 21.29 | ★1、处理风量：≥4000立方米/小时； 2、需采用三相五线制380V定制后倾式铝叶片高压风机，瞬吸功能猛火爆炒不跑烟，面风速4米/秒左右； 3、板材需采用不锈钢，表面特殊拉丝，抗指纹，覆膜，无痕焊接，产品表面无焊点，内置全满焊； 4、需模块化设计，集烟罩、净化器、风机于一体； 5、多维降噪：用低噪音变频电机及风道优化设计,电机具备变频调速功能，可根据灶头数量及油烟浓度自动调节输出功率，保持恒定有效排风量，采用多维度降噪方法,噪音需比传统外转子风机低25%，单台设备噪音低于70分贝； ▲6、油烟净化一体设备不锈钢高压极板在高温150℃±2℃和恒定湿热85℃±2℃测试中，试验时间不低于8h，样品外挂正常，安装调试可以正常使用，测试结果符合GB/T2423.2-2008和GB/T2423.3-2016标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、油烟净化一体设备正常使用的安全性对绝缘外壳泄漏电流≤0.35mA、对地漏电流≤3.5mA，对电源输入端对接地外壳，测试电压：AC1000V50Hz，测试时间不低于50s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲8、油烟净化一体设备外壳对外界机械碰撞的防护中，测试烟罩四周各面+顶面+底部不少于5次的情况下，测试结果符合GB/T2423.55-2023和GB/T20138-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、油烟净化一体设备的陶瓷绝缘柱在低温-20℃，持续时间4h，常温恢复1h，测试时间60s内，测试部位接线端对绝缘外壳测试过程中无闪络与击穿，测试结果符合GB/T16935.1-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 2 | 弥散式油烟净化一体机 | 2400*1650*970 | ㎡ | 3.96 | ★1、处理风量：≥4000立方米/小时； 2、需采用三相五线制380V定制后倾式铝叶片高压风机，瞬吸功能猛火爆炒不跑烟，面风速4米/秒左右； 3、板材需采用不锈钢，表面特殊拉丝，抗指纹，覆膜，无痕焊接，产品表面无焊点，内置全满焊； 4、需模块化设计，集烟罩、净化器、风机于一体； 5、多维降噪：用低噪音变频电机及风道优化设计,电机具备变频调速功能，可根据灶头数量及油烟浓度自动调节输出功率，保持恒定有效排风量，采用多维度降噪方法,噪音需比传统外转子风机低25%，单台设备噪音低于70分贝； ▲6、油烟净化一体设备不锈钢高压极板在高温150℃±2℃和恒定湿热85℃±2℃测试中，试验时间不低于8h，样品外挂正常，安装调试可以正常使用，测试结果符合GB/T2423.2-2008和GB/T2423.3-2016标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、油烟净化一体设备正常使用的安全性对绝缘外壳泄漏电流≤0.35mA、对地漏电流≤3.5mA，对电源输入端对接地外壳，测试电压：AC1000V50Hz，测试时间不低于50s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲8、油烟净化一体设备外壳对外界机械碰撞的防护中，测试烟罩四周各面+顶面+底部不少于5次的情况下，测试结果符合GB/T2423.55-2023和GB/T20138-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、油烟净化一体设备的陶瓷绝缘柱在低温-20℃，持续时间4h，常温恢复1h，测试时间60s内，测试部位接线端对绝缘外壳测试过程中无闪络与击穿，测试结果符合GB/T16935.1-2023标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 3 | 灭火系统 | L=7650 | 套 | 2 | - 灭火装置需为机械式启动操作模式； 2、系统装置需包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、与箱体一体式七寸液晶触摸屏（可直接观察维保到期提示、药剂到期提示、装置实时压力显示、报警历史记录、一键测试等）、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 4、装置应具备有自动启动和机械应急启动，两种启动方式； 5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期≥10年； 6、装置主要性能参数，工作环境温度：4℃～55℃； 7、箱体尺寸（mm）：双瓶组680*220*615； 8、驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≥12.0MPa； 9、灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，双瓶组≥20L；喷嘴数量：双瓶组≥20个；灭火时间：≤1.0s；冷却水喷嘴工作压力≤0.14MPa； 10、需具有24小时监控厨房火灾和0秒延迟切换联动火灾报警的功能；具备4G通信功能（并能兼容5G通信功能），并在未有信号时具备后期信号接通发送。 ★11、①灭火性能检测时，符合XF498-2012标准：（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ②供货及现场安装配置要求：装置管径≥16mm，不少于3条支路，管路总长度≥17.2m，喷嘴总数不少于20只，灶具布置于最小喷洒速率喷嘴下方。中标后产品现场安装须满足本条配置要求。 ★12、食用油专用灭火药剂应符合XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》的要求，pH值（温度处理前）应在7.0～9.5范围内，腐蚀率（Q235钢）应＜15mg/(d·dm²)。生物降解性应按GB/T27857-2011规定的方法进行检测，试验周期为60天。 - （投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 4 | 不锈钢排油烟风管 | 800*500/500*5 00 | ㎡ | 125 | 1、需采用不低于SUS304不锈钢材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线； 2、满焊,内填充防油材料。 |  |
| 5 | 防火阀 | 1600*630 | 台 | 1 | - 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |  |
| 6 | 调节阀 | 1600*630 | 台 | 1 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、用于调节新风风量。 |  |
| 7 | 风量调节阀 | 400*600 | 台 | 7 | 1、需采用喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。 2、用于调节新风风量。 |  |
| 8 | 低噪音后倾高压新风机 | 1200*1500*1100 | 台 | 3 | 1、需采用双进风后倾风机，后倾叶轮，叶轮由后倾扭曲型叶片，弧形前盘及平板型后盘组成，叶片、前盘采用模具压制成型，后盘采用精细等离子切割而成。箱体可以分解拆装，方便运输安装。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂，内部填充防火材料、消音材料。 4、风机轴承采用带座外球面调心滚动轴承，带注油孔 5、轴采用加粗45#国际碳钢，淬火处理。 6、需配欧式皮带轮，三角带，电机。 7、风量：45000m³/h；全压:1300Pa。 8、功率：22KW/380V。 |  |
| 9 | 环保油烟净化器 | 45000m³/h | 台 | 3 | 1.设备外壳需由冷板材料制成，厚度1.2mm以上，外表使用热固性纯聚酯喷涂工艺。设备净化效果98%以上。 2.数字控制面板，实时观察设备的运行状态，具有清洗，设备故障等代码提示功能，方便后期设备的清洗和维护。 ▲3、油烟净化器磁开关在85℃、95%RH条件下测试时间不低于8H，依据GB/T2423.3-2016标准测试后的磁开关工作正常。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲4、油烟净化器陶瓷绝缘柱在灼热丝试验中，在环境温度高于23℃，湿度60%RH，试验温度高于500℃，试样没有起燃铺底层没有起燃检测结果符合GB/T5169.11-2017标准；（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲5、油烟净化器臭氧浓度增加量需符合GB/T14295-2019标准，臭氧增加量≤0.003mg/m3。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 10 | 环保UV除味装置 | 45000m³/h | 台 | 3 | 1、油烟异味净化设备机台为模块化组合结构（每处理10000CMH的油烟，长度790MM灯管不少于8根），每个模块有独立的电源控制器。 ▲2、UV光解除味箱内的灯架镇流器正常使用时，对绝缘外壳泄露电流≤0.35mA和外壳电气强度测试时，测试时间120s无闪络与击穿，测试结果符合GB/T4706.1-2024‌标准。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲3、紫外线灯架在直径2.5mm的试棒不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙和直径1.0mm的试验金属线不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙测试中，测试结果符合GB/T4208-2017的IP69要求。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） ▲4、紫外线灯架绝缘电阻试验，按照GB/T4706.1-2024规定的试验方法开展；试验条件：测试电压DC500V，测试时长60s，受试部位：接线端对绝缘外壳，绝缘电阻≥240MΩ。（投标时提供具有CMA的检测报告复印件并加盖公章） |  |
| 11 | 楼顶烟管 | 800*500/500*5 00 | ㎡ | 153 | 1.需采用不低于SUS304不锈钢材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线； 2.满焊,内填充防油材料。 |  |
| 12 | 风机变频保护装置 | 与风机配套 | 台 | 3 | 1.适配电源：三相AC380V，50Hz； 2.适配电机功率：与风机配套； 3.电机过热保护，当电机温度超过过热保护值时，变频器故障输出给电机妥善的保护； |  |
| 13 | 风机槽钢底座连减震器 | 1250*1250*160 | 台 | 3 | 需采用不低于10号槽钢制作，呈井字型 |  |
| 14 | 净化器除味装置槽钢底座连减震器 | 1250*1250*160 | 台 | 3 | 需采用不低于10号槽钢制作，呈井字型 |  |
| 15 | 三防布软接 | 与风管配套 | 个 | 3 | 需采用橡胶帆布制作，需具备防水、防霉、阻燃性能 |  |

- 热厨区

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单眼大锅灶 | 1200*1200*800/450 | 台 | 2 | 1、炉面：需采用不低于304不锈钢油磨板制作，厚度1.5mm；下方再衬一层1.5mm不锈钢； 2、炉体：面板需采用不低于304不锈钢油磨板制作；厚度1.2mm；灶内水管采用直径15mm铜管； 3、炉架：需采用国标不锈钢2.0板材剪折焊接完成； 4、炉头：需采用不锈钢节能预混式炉头，配置熄火保护装置； 5、炉膛：一体炉膛，高铝耐火砖； 6、炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 7、每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 8、保温：灶体与台面之间，烟道和背板之间填充保温石棉； 9、风机：低噪音高压铝壳强力双风机，电压：220V，功率：48W*1； |  |
| 2 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800/450 | 台 | 3 | 1、炉面：需采用不低于304不锈钢油磨板制作，厚度1.5mm；下方再衬一层1.5mm不锈钢； 2、炉体：面板需采用不低于304不锈钢油磨板制作；厚度1.2mm；灶内水管采用直径15mm铜管； 3、炉架：需采用国标不锈钢2.0板材剪折焊接完成； 4、炉头：需采用不锈钢节能预混式炉头，配置熄火保护装置； 5、炉膛：一体炉膛，高铝耐火砖； 6、炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 7、每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 8、保温：灶体与台面之间，烟道和背板之间填充保温石棉； 9、风机：低噪音高压铝壳强力双风机，电压：220V，功率：48W*2； |  |
| 3 | 单头单尾炒灶 | 1200*1200*800/450 | 台 | 3 | 1、炉面：需采用不低于304不锈钢油磨板制作，厚度1.5mm；下方再衬一层1.5mm不锈钢； 2、炉体：面板需采用不低于304不锈钢油磨板制作；厚度1.2mm；灶内水管采用直径15mm铜管； 3、炉架：需采用国标不锈钢2.0板材剪折焊接完成镀； 4、炉头：需采用不锈钢节能预混式炉头，配置熄火保护装置； 5、炉膛：一体炉膛，高铝耐火砖； 6、炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 7、每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 8、保温：灶体与台面之间，烟道和背板之间填充保温石棉； 9、风机：低噪音高压铝壳强力双风机，电压：220V，功率：48W*2； 10、风阀需采用铸铁制作，表面应做防锈处理，启闭灵活，无卡滞、无漏风。 |  |
| 4 | 双头双尾炒灶（核心产品） | 2200*1200*800/450 | 台 | 3 | 1、炉面：需采用不低于304不锈钢油磨板制作，厚度1.5mm；下方再衬一层1.5mm不锈钢； 2、炉体：面板需采用不低于304不锈钢油磨板制作；厚度1.2mm；灶内水管采用直径15mm铜管； 3、炉架：需采用国标不锈钢2.0板材剪折焊接完成； 4、炉头：需采用不锈钢节能预混式炉头，配置熄火保护装置； 5、炉膛：一体炉膛，高铝耐火砖； 6、炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 7、每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 8、保温：灶体与台面之间，烟道和背板之间填充保温石棉； 9、风机：低噪音高压铝壳强力双风机，电压：220V，功率：48W*2； 10、风阀需采用铸铁制作，表面应做防锈处理，启闭灵活，无卡滞、无漏风。 |  |
| 5 | 单头矮汤炉 | 700*760*500/750 | 台 | 3 | 1、台面：需采用不低于304不锈钢制作；厚度1.5mm； 2、炉头：铸铝6寸强力炉头，配置熄火保护； 3、炉身/炉背：304不锈钢，油磨板，厚度1.0mm； 4、炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 5、风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压：220V，功率：不大于250kw； 6、承重：不小于450KG； |  |

说明：

（1）采购人需求中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。采购人需求中打“▲”号条款为重点评审响应条款，投标人如有任何一条负偏离则影响评分。

加“★”项实质性参数及“▲”重要参数（除另有说明外），须在投标文件中提供技术要求佐证材料：提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章，投标人自行承诺的证明材料不认可）；一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。

加“★”“▲”未提供佐证资料的，评标时不予认可：加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。

（2）凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>）

（3）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

- 商务条款

（一）交货期、交货地点

1.交货期：自合同签订生效之日起20日历天内，全部货物运送至采购人指定现场并完成安装调试。

2.交货地点：南京邮电大学四食堂指定地点。

（二）包装运输要求

1、中标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。

2、中标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标人负责。

（三）质保期与售后服务

1、质保期

整机免费质保期为1年，在质保期内，免费提供零配件、耗材、免人工费和上门费，质保期自验收合格当日计算。质保期内的维修和常规保养工作由中标单位承担，质保期内的配件维修免费提供。

2、售后服务

2.1安装调试合格后，为用户提供现场免费操作培训，培训包括提供设备的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程和相关的应用培训。

2.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.3因中标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

2.4中标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

2.5在质保期间货物出现故障（保修责任范围内的故障），中标人应在接到采购人通知后2小时以内响应，6小时内完成维修，12小时内无法排除故障的，须提供代用设备或提出经采购人同意的解决方案；及时帮助采购人解决问题。

（四）支付方式

验收合格后30日内支付合同总价的100%，付款金额不计利息。

若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照合同条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

（五）验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标人共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。

2、货物完成安装调试后，必要时采购人有权随机抽样送具备相应检验检测资质机构进行检验检测，所需运输、检测费用以及送检货物费用由中标人负责（即中标人须补齐送检货物）。采购人按照出厂标准、国家相关的技术规范及验收的标准、行业相关标准以及招标文件的要求及规定进行进行验收，若发现不符合要求的质量问题，中标人须用完全符合招标文件要求的全新货物进行更换，在完成更换之前不得撤走货物以供采购人临时代用，由此所产生的一切后果包括且不仅限于违约赔偿、货物使用磨损、安全责任等由中标人承担。

3、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起7日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在7日内负责处理。

4、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因厨具产品质量给采购人带来的损失，中标人应赔偿采购人直接损失。

5、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

6、若技术要求中无相关说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准执行。

说明：本章加“★”为实质性要求，不允许负偏离，负偏离为无效投标。“▲”为重要技术指标。

# 第五章合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：年月日

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据项目采购结果,依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规格型号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）：合计（小写）：元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间：在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、合同定价方式及付款方式

1.合同定价方式：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨其他

2.付款方式：

验收合格后30日内支付合同总价的100%，付款金额不计利息

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。在质量保证期内所发现的缺陷，乙方应在约定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后___10___日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，以及其技术性能是否符合本合同、采购文件及响应文件所述标准。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，逾期未到场且未书面提出合理异议的，视为认可甲方的单方验收结果。

八、工程部分（两万元及以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1.本合同及其变更、补充协议

2.中标（成交）通知书

3.投标（响应）文件

4.招标文件

5.有关技术文件，图纸

6.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件、响应文件标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、合同的变更和终止

依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。特殊情况确需变更且符合规定情形的，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式份，甲方三份、乙方份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方乙方

单位名称：南京邮电大学单位名称：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

户名：南京邮电大学户名：

账号：

行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9号　025-85866388项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：年月日联系电话：

# 第六章投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 格式一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京邮电大学

根据贵方                   （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）  元人民币。所投产品品牌为    。

3.本项目交货期时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

4.我们的报价产品中（有或无）进口产品。

5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（90日）期满之前均具有约束力。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖CA电子公章）

日    期：       年    月    日

## 格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京邮电大学

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称、分包号），               （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标人名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人及委托代理人的身份证的复印件：

## 格式三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 核心产品货物名称 | 核心产品投标品牌 | 核心产品规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币） |  | 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品制造商名称 |  |  |  |
| 所投全部产品制造商是否均属于小微型企业 |  | 是 否 |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

说明：

（1）投标报价应包含为完成本项目所发生的全部费用。

（2）投标人不得实质性改动报价一览表格式及内容。

## 格式四、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标报价分析表

| 序号 | 分项内容 |  | 数量 | 型号/制造商（品牌） | 产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计：大写 小写 本国产品占比： % |  |  |  |  |  |

注：

1、该表中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、本项目含有多种产品时，投标人未填写所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

格式五、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告扫描件加盖电子公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年4月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件加盖电子公章，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年4月以来）内资信证书扫描件加盖电子公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年4月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）中小企业政策：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

（2）其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.1.本项目的特定资格要求：无

3.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上材料复印件加加盖CA电子公章。

模板一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

模板二：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京邮电大学

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：

模板三：承诺声明

承诺声明

致：南京邮电大学

我单位（供应商名称）郑重声明：

- 我单位（有/没有）与供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

- 我单位（有/没有）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：

## 格式五、符合性审查内容

投标人必须对第四章项目需求中实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件中的实质性要求（斜体且有下划线部分和加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分和加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

## 格式六、技术要求响应及偏离表

技术规格偏离表格式

表1：标注“▲”的技术规格偏离表

项目名称、分包号：项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术指标情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

说明：

1.投标人需对“第四章项目需求”标注“▲”的技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

表2：其余指标技术规格偏离表

项目名称、分包号：项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术指标情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

说明：

1.投标人需对“第四章项目需求”无标识的技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”

## 格式七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称、分包号：项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

说明：

1.投标人需对“第四章项目需求”中除技术指标外的要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

格式八、评分项审查材料

- 业绩

根据要求提供

模板一：投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖电子章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：具体要求及需提交的证明材料详见评分标准。

- 供货安装方案

根据要求提供

- 售后服务

根据要求提供

- 培训方案

根据要求提供

- 质保期

提供承诺书，格式自拟

- 节能与环保

①以投标人提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件为准。

②以投标人提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件为准。

## 格式九、企业声明函格式

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

（2）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.详细内容请参见（国办发〔2025〕34号）

（3）政府采购节能产品政策

1.根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4.投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5.投标人必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

6.节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：	项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：             （加盖CA电子公章）

日期：

（4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：年月日

（5）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 格式十、投标需要的其他证明文件及材料

（各投标人根据招标文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）