淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称:涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目

项目编号: JSZC-320826-JZCG-G2026-0014

采购人名称：涟水县住房和城乡建设局

代理机构名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

二〇二六年九月二十四日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标标准	23

第四部分  合同主要条款及通用条款	26

第五部分   合同格式	35

第六部分  项目采购需求	38

第二章   投  标  文  件  格  式	48

一、投标函	50

二、开标一览表	52

三、投标分项报价表	53

四、技术要求响应偏离表	54

五、服务承诺	55

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	56

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	56

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	57

九、示范格式	58

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况

涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目 JSZC-320826-JZCG-G2026-0014 招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2026-10-19  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-JZCG-G2026-0014

项目名称：涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目

预算金额：649万元 （采购包1：209万元，采购包2：218万元，采购包3：222万元）

最高限价（如有）：649万元 （采购包1：209万元，采购包2：218万元，采购包3：222万元）

采购需求：涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目共分三个采购包，拟更新37部电梯，其中采购包1：府前御景园、金色华府、军民中心村3个小区电梯更新，共11部电梯；采购包2：中恒国际、安东商业广场2个小区电梯更新，共14部电梯；采购包3：温州商城、梅园小区、金地国际3个小区电梯更新，共12部电梯；采购内容包含安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、新电梯采购、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、土建施工、门套出新、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。具体详见招标文件；

合同履行期限：合同签订生效后，60个日历天完成生产、旧梯拆除、原井道及机房改造、安装、调试验收（为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用），免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一： （1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第32.1项。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人提供下列材料之一：

（1）投标人如为电梯制造商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（2）投标人为非电梯制造商的，须同时提供：

①投标人有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）；

②投标人所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

③提供《电梯相关授权及维保承诺书》。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-10-19  09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

2、投标人可参加本项目的一个或多个采购包投标，但最多只能中一个采购包且一个品牌只可以中一个采购包。已在前一个采购包中标品牌的投标人可参与后续采购包的评标但不再推荐为中标候选人。本项目开、评标按采购包1到采购包3顺序进行，各投标人须按照各采购包分别编制电子投标文件上传至对应采购包。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：涟水县住房和城乡建设局（本级）

单位地址：淮安市涟水县淮浦路北首

联系人：朱先生

联系电话：13805233343

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

单位地址：涟水县政府北侧泰山路南侧政务服务中心东三楼

联系人：严妍

联系电话：0517-82315603

3.项目联系方式

项目联系人：严妍

电话：0517-82315603

- 第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3项目资金来源为国家超长期特别国债等，本次采购预算价为总价最高限价，各台电梯具体单价由投标单位自主综合考量后报价；报价时须充分考虑包括“淮安市住房和城乡建设局《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》”等使用超长期特别国债资金相关政策要求，若因投标人报价方案中部分电梯不符合前述政策文件规定，导致该部分电梯最终无法获取超长期特别国债资金补助，该部分费用不计入项目结算，由此产生的后果由投标人自行承担。

12.4旧电梯拆除及处置详见第六部分 项目采购需求“九、其他要求”第5条。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件的上传

18. 投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标人所投产品未完全满足招标文件中第六部分 “二、技术参数要求”中标注“★”要求的。

26.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见第一章第三部分规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

33.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目   /   被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中   /   被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式八”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 第三部分  评标标准（适用各采购包）

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

（一）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术部分（16分）

（1）产品技术参数（10分）

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术要求的得10分，标注“★”技术参数要求有一项负偏离，作无效投标处理；标注“▲”技术参数要求有一项负偏离扣1分；未标注“★”和“▲”技术参数要求有一项负偏离扣0.5分，本项扣完为止。

（2）投标人所投电梯产品的主要部件，包括曳引机、控制柜、门机（门系统）、限速器、安全钳、缓冲器，均为所投电梯品牌原厂生产的，得6分，其中有 1 项不满足扣1分，扣完为止。（提供承诺书，格式自拟，同时提供所投部件的型式试验报告扫描件，加盖投标单位电子签章）。

（三）方案部分（35分）

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

(1)总体方案（3分）

评委根据投标人提供的总体方案(包括针对本项目现状、建设需求，总体设想、施工现场临时设施布置、关键施工工艺、整体解决方案、服务目标、安全文明施工、质量保证等)进行综合评分。

方案内容详细完善的得3分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

（2）项目的生产供货进度方案（6分）

评委根据投标人提供的针对本项目具体的安装方案进行评审，包括生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明。供货计划需提供交货期及运输方案。进度控制需提供供货计划。

方案内容详细完善的得6分；方案内容较详细完善的得4分；方案内容一般的得2分；未提供不得分。

（3）旧电梯拆除方案（6分）

评委根据投标人提供的旧电梯拆除方案进行评审，包含：现场秩序维护，拆除进度方案，突发情况处置。以上每项内容逐条阐述。

方案内容详细完善的得6分；方案内容较详细完善的得4分；方案内容一般的得2分；未提供不得分。

（4）安装方案（6分）

评委根据投标人提供的针对本项目具体的安装方案进行评审，包括设备现场安装及安全要求，设备安装方案包括设备安装及质量保障，电梯的安装和调试要求需严格执行与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求。

方案内容详细完善的得6分；方案内容较详细完善的得4分；方案内容一般的得2分；未提供不得分。

（5）安全文明施工方案（7分）

投标人应制订针对本项目的安全文明施工方案，包括且不限于对安装电梯有关文明施工、环境保护、安全生产、治安与消防负主体责任等，安全文明施工方案应充分考虑小区使用的实际，确保项目高质量完成及后期稳定、安全运行。

方案内容详细完善的得7分；方案内容较详细完善的得5分；方案内容一般的得3分；未提供不得分。

（6）应急处置方案（4分）

本项目电梯为居民楼使用，使用负荷高，应急安全等要求高，充分考虑在整个电梯更换实施过程中小区居民居住、出行等重点，投标人应针对本项目制定具体的应急预案，确保电梯使用安全、人身安全以及居民出行便捷。

方案内容详细完善的得4分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

（7）培训方案（3分）：

投标人依据实际情况和招标文件的要求，提供完备的售后培训（免费培训）方案：提供专业电梯维修从业人员，在中标后，针对本次投标的电梯品牌，提供电梯安全管理使用培训手册，对使用方电梯管理员进行电梯安全管理及使用的培训，提供针对本次投标梯型电梯的日常维修保养作业指导书以及应急演练方案。

方案内容详细完善的得3分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

（四）商务部分（9分）

（1）投标人所投电梯制造商拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书的得2分，没有不得分。（提供证书的原件扫描件加盖投标人电子签章，证书标注的制造商名称与本次所投电梯制造商营业执照上名称必须一致）

（2）投标人或所投电梯品牌制造商具有有效期内的质量管理体系认证书、环境管理体系认证书及职业健康安全管理体系认证书，有一个得1分，最高得3分。（提供证书的原件扫描件加盖投标人电子签章）

（3）投标人针对本项目拟派项目负责人具有有效期内特种设备作业证的得1分，没有不得分。（提供证书的原件扫描件加盖投标人电子签章）

（4）投标人或所投电梯品牌制造商自2022年1月1日以来，承担过与所投电梯品牌一致的类似加装或拆装（旧梯拆除后重新安装）电梯成功案例的，每有一例得1分，本项最多得3分。（提供采购安装合同及竣工验收证明材料原件扫描件，时间、金额和电梯品牌需在合同中体现，业绩时间以采购安装合同为准，合同及竣工验收证明材料原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不予计分）

（五）售后服务（10分）

（1）投标人在满足免费原厂整机质保和全包维保5年的基础上每承诺延长一年加1分，延长不足1年的不计入得分，本项最多加5分。（提供承诺书原件扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人或所投电梯品牌制造商获得相关政府监督管理部门维保星级评定四星级及以上的得1分，三星级及以下的得0.5分，其它不得分，本项最多得1分。（提供证书原件扫描件加盖投标人电子签章）

（3）售后服务方案（4分）

评委根据投标人提供的售后服务方案评分，包括：服务体系及服务内容，故障解决方案，专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。

方案内容详细完善的得4分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

- 第四部分  合同主要条款及通用条款（适用各采购包）

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1、本次项目付款按下列条件进行：

合同签订后，成交供应商开具发票后支付合同价的40%作为预付款；所有设备安装完毕验收合格后，采购人向成交人无息支付余款。

注：（1）本项目资金来源为长期国债资金等，其中单台电梯合同价（单台电梯合同价：9层及以下超12万元，10-18层超18万元，19层及以上超25万元）符合补贴条件的，补贴部分（单台补贴价：9层及以下10万元，10-18层15万元，19层及以上20万元）从长期国债资金中列支，超出补贴部分的剩余部分按“淮安市住房和城乡建设局《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》”中建议资金渠道支付；仅针对符合补贴条件的项目，待长期国债补贴资金拨付至甲方后，由甲方负责支付每台电梯的补贴部分，超出部分的剩余款项由上述文件的建议资金渠道支付。

- （2）旧电梯拆除处置详见招标文件第六部分 项目采购需求“九、其他要求第5条”，该部分费用须在项目验收前缴纳到甲方单位，否则不予申请结算付款。

- 2、交付时间:

合同签订生效后，60个日历天完成生产安装、旧梯拆除、原井道及机房改造、调试验收（为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用），免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

3、交货地点: 涟水县。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（1）收货人（2）合同号（3）装运标志（4）收货人代号（5）目的地（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金：本项目按下列第15.2-15.8条要求执行。

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，中标人在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

15.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.5乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方和监管部门事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1采购人或代理机构编制本次项目的招标文件和乙方（中标人）提交的本次投标文件、本次项目标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方、乙方双方签字盖章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书就，甲方、乙方双方各执壹份，监管部门壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意后，甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第五部分  合同格式

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号的 （项目名称及采购包号） 采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

## 一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

## 二、合同金额

| 序号 | 型号 | 载重（KG） | 速度（M/S） | 层站(层/站/门) | 价格（元） | 数量（台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同共计台；总价款为 ￥      元整。（大写人民币：元整）。其中：

设备价格￥   元整，安装价格（含井道整改等）￥    元整；

超长期国债政府补贴为￥     元整（大写人民币：元整）；

本合同总价款包括：

1、包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、土建施工、门套出新、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。

2、电梯新梯验收费用由乙方承担。

## 三、供货时间和地点

（一）供货期限：合同签订生效后，60个日历天完成生产安装、旧梯拆除、原井道及机房改造、调试验收（为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用），免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

（二）供货地点由甲方指定；不符合乙方投标文件承诺品牌与参数要求的设备，甲方不予接收，乙方必须更换符合要求的设备用于安装，并承担相应损失与后果。

（三）免费原厂整机质保和全包维保：年，维保要求满足采购需求内容。

## 四、付款

合同签订后，成交供应商开具发票后支付合同价的40%作为预付款；所有设备安装完毕验收合格后，采购人向成交人无息支付余款。

注：1、本项目资金来源为长期国债资金等，其中单台电梯合同价（单台电梯合同价：9层及以下超12万元，10-18层超18万元，19层及以上超25万元）符合补贴条件的，补贴部分（单台补贴价：9层及以下10万元，10-18层15万元，19层及以上20万元）从长期国债资金中列支，超出补贴部分的剩余部分按“淮安市住房和城乡建设局《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》”中建议资金渠道支付；仅针对符合补贴条件的项目，待长期国债补贴资金拨付至甲方后，由甲方负责支付每台电梯的补贴部分，超出部分的剩余款项由上述文件的建议资金渠道支付。

2、旧电梯拆除处置详见招标文件第六部分 项目采购需求“九、其他要求第5条”，该部分费用须在项目验收前缴纳到甲方单位，否则不予申请结算付款。

## 五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:   ，验收费用由乙方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

## 六、履约保证金

1、乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

## 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

## 八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

## 九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确或相互矛盾之处，由甲乙双方协商一致后书面确认。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签订日期:                          签订日期:

- 第六部分  项目采购需求（适用各采购包）

## 一、项目概况

（一）项目名称：涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目

本项目涉及涟水县涟城街道辖区内老旧小区，具体详见货物清单。

（二）预算金额: 649万元（采购包1：209万元，采购包2：218万元，采购包3：222万元）

（三）采购内容：涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目共分三个采购包，拟更新37部电梯，其中采购包1：府前御景园、金色华府、军民中心村3个小区电梯更新，共11部电梯；采购包2：中恒国际、安东商业广场2个小区电梯更新，共14部电梯；采购包3：温州商城、梅园小区、金地国际3个小区电梯更新，共12部电梯；采购内容包含安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、新电梯采购、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、土建施工、门套出新、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。详见招标文件第六部分 项目采购需求。

## 二、货物清单

涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目（采购包1）

| 序号 | 区县（直辖市街道、镇） | 设备使用地址 | 层数（层） | 所在单元居民户数（户） | 旧梯载重量（kg） | 旧梯额定速度（m/s） | 更新改造前设备代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涟城街道 | 金色华府15#楼 | 10 | 20 | 800 | 1 | 311032082620080003 |
| 2 | 涟城街道 | 府前御景园御景阁1#一单元 | 12 | 20 | 800 | 1 | 311032082620100004 |
| 3 | 涟城街道 | 府前御景园3#二单元 | 12 | 20 | 800 | 1 | 311032082620100005 |
| 4 | 涟城街道 | 府前御景园3#一单元 | 12 | 20 | 800 | 1 | 311032082620100007 |
| 5 | 涟城街道 | 府前御景园2#三单元 | 12 | 20 | 800 | 1 | 311032082620100012 |
| 6 | 涟城街道 | 府前御景园2#二单元 | 11 | 20 | 800 | 1 | 311032082620080014 |
| 7 | 涟城街道 | 府前御景园2#一单元 | 11 | 20 | 800 | 1 | 311032082620090003 |
| 8 | 涟城街道 | 府前御景园3#三单元 | 11 | 20 | 800 | 1 | 311032082620090012 |
| 9 | 涟城街道 | 府前御景园御景阁1#三单元 | 11 | 20 | 800 | 1 | 311032082620090013 |
| 10 | 涟城街道 | 府前御景园御景阁1#二单元 | 11 | 20 | 800 | 1 | 311032082620090014 |
| 11 | 涟城街道 | 涟水县军民中心村2号楼 | 11 | 60 | 800 | 1.5 | 311032082620090017 |

涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目（采购包2）

| 序号 | 区县（直辖市街道、镇） | 设备使用地址 | 层数（层） | 所在单元居民户数（户） | 旧梯载重量（kg） | 旧梯额定速度（m/s） | 更新改造前设备代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涟城街道 | 中恒国际E区04栋一单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090020 |
| 2 | 涟城街道 | 中恒国际E区04栋二单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090019 |
| 3 | 涟城街道 | 中恒国际B区10栋一单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090018 |
| 4 | 涟城街道 | 中恒国际E区01栋一单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090021 |
| 5 | 涟城街道 | 中恒国际B区07栋一单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090004 |
| 6 | 涟城街道 | 中恒国际B区07栋二单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090002 |
| 7 | 涟城街道 | 中恒国际E区01栋二单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090006 |
| 8 | 涟城街道 | 中恒国际B区10栋二单元 | 9 | 18 | 800 | 1 | 311032082620090011 |
| 9 | 涟城街道 | 安东商业广场C楼西 | 16 | 32 | 825 | 1.75 | 311032082620090003 |
| 10 | 涟城街道 | 安东商业广场A楼西 | 16 | 32 | 825 | 1.75 | 311032082620090012 |
| 11 | 涟城街道 | 安东商业广场A楼东 | 16 | 32 | 825 | 1.75 | 311032082620090013 |
| 12 | 涟城街道 | 安东商业广场C楼东 | 16 | 32 | 825 | 1.75 | 311032082620090014 |
| 13 | 涟城街道 | 安东商业广场B楼西 | 16 | 32 | 825 | 1.75 | 311032082620090005 |
| 14 | 涟城街道 | 安东商业广场B楼东 | 16 | 32 | 825 | 1.75 | 311032082620090015 |

涟水县2026年住宅老旧电梯更新改造项目（采购包3）

| 序号 | 区县（直辖市街道、镇） | 设备使用地址 | 层数（层） | 所在单元居民户数（户） | 旧梯载重量（kg） | 旧梯额定速度（m/s） | 更新改造前设备代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涟城街道 | 温州商城3号楼住宅 | 3 | 6 | 1000 | 1 | 311032082620080011 |
| 2 | 涟城街道 | 梅园小区三号楼三单元 | 11 | 22 | 800 | 1 | 311032082620100002 |
| 3 | 涟城街道 | 梅园小区三号楼一单元 | 11 | 22 | 800 | 1 | 311032082620100003 |
| 4 | 涟城街道 | 梅园小区三号楼二单元 | 11 | 22 | 800 | 1 | 311032082620100004 |
| 5 | 涟城街道 | 梅园小区四号楼三单元 | 11 | 22 | 800 | 1 | 311032082620100005 |
| 6 | 涟城街道 | 梅园小区四号楼一单元 | 11 | 22 | 800 | 1 | 311032082620100007 |
| 7 | 涟城街道 | 梅园小区四号楼二单元 | 11 | 22 | 800 | 1 | 311032082620100012 |
| 8 | 涟城街道 | 金地国际23号楼一单元 | 12 | 18 | 825 | 1 | 311032082620090026 |
| 9 | 涟城街道 | 金地国际23号楼二单元 | 12 | 18 | 825 | 1 | 311032082620090022 |
| 10 | 涟城街道 | 金地国际23号楼三单元 | 12 | 18 | 825 | 1 | 311032082620090023 |
| 11 | 涟城街道 | 金地国际23号楼四单元 | 12 | 18 | 825 | 1 | 311032082620090024 |
| 12 | 涟城街道 | 温州商城6#楼北 | 16 | 32 | 1000 | 1.5 | 311032082620080014 |

注：1、本项目为交钥匙工程，包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、新电梯采购、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、土建施工、门套出新、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。

2、本次招标采购包内的所有电梯投标人必须保持品牌一致。

3、以上数据仅供参考，具体以现场实际情况与招标人及所属街道办事处确认为准；投标人可自行勘查现场后综合报价，中标后不再调整电梯价格和数量。

4、项目资金来源为国家超长期特别国债等，本次采购预算价为总价最高限价，各台电梯具体单价由投标单位自主综合考量后报价；报价时须充分考虑包括“淮安市住房和城乡建设局《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》”（如相关文件查询有困难的，可以到县采购中心查看）等使用超长期特别国债资金相关政策要求，若因投标人报价方案中部分电梯不符合前述政策文件规定，导致该部分电梯最终无法获取超长期特别国债资金补助，该部分费用不计入项目结算，由此产生的后果由投标人自行承担。

## 三、技术参数及要求

（一）总体要求

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★不低于原有电梯额定载重，应在符合安全标准的前提下，根据现场条件尽可能达到最大额定载重。 |
| 额定速度(m/s) | 不低于原有电梯额定速度，确保额定速度满足现场最大化且符合标准。 |
| 停站层数（层/站/门） | 符合项目清单及现场要求 |
| 提升高度(m) | 以现场实际测量为准 |
| 层高（mm） | 以现场实际测量为准 |
| 运行控制 | 单控/支持并联 |
| 轿厢尺寸:宽×深 (mm) | 可根据不同品牌电梯尺寸调整，确保尺寸最大化且符合标准。 |
| 轿厢净高(mm) | 不低于原有轿厢净高且符合标准 |

本项目为纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯，所投电梯技术要求至少应满足《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》（附件1：纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求），具体要求如下：

★1、层门、轿门和轿厢：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材（材料应为单一材质的奥氏体不锈钢，防腐性能不应低于牌号 304，其公称厚度不应小于 1.5 mm；在满足防锈要求的情况下，加强筋等辅件可以采用其他金属材料）构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。

★2、导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

★3、悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次。

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。

（3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。对于悬挂钢丝绳通过反绳轮与对重连接的电梯，钢丝绳直径不得小于 10mm。

（4）反绳轮、导向轮、复绕轮均应采用金属材质。（轮槽需采用标准U型半圆槽）

★4、对重块和轿厢配重：对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。应当采用金属铸造、金属型材或者金属板材制成且符合 T/CEA 0051—2023《电梯对重块》中钢板对重块和铸铁对重块的要求。

★5、缓冲器：不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

（二）详细技术规格及参数

投标电梯须可靠、稳定，符合设计要求和使用规范。配置中高档电梯功能。投标电梯在具备电梯所有基本功能的前提下，还应保证满足以下有关技术要求（以下要求，除特别说明外，对每台电梯均适用）。

1、电源要求：交流三相380V，50Hz；交流单相 220V，50Hz。

2、曳引机：①采用交流三相永磁同步无齿轮；②外壳防护等级不低于IP41；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标文件中） ；曳引系统的设计应当对曳引钢丝绳在曳引轮槽上的比压进行限制，以防止曳引界面过度磨损；曳引轮槽不得使用 V 型槽，使用 U 型槽时其下部切口角不得超过 95°。

3、曳引机制动器：动作寿命达到1500万次及以上。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标文件中）

4、拖动系统：全电脑控制，曳引机采用交流变频变压变速方式驱动（VVVF），曳引机应满足GB10058-2023的相关规定要求。

5、控制系统：全电脑网络控制处理器（模块化），主控微机板采用32位微电脑全集成控制。

6、主机：变频调速电机、永磁同步无齿轮驱动。

7、门机系统：应采用配套门机，并采用安全光幕保护系统，变压变频（VVVF）调速驱动。

8、开门方式：双扇自动中分门。

9、轿厢

（1）轿厢装饰方案：轿厢及轿门均采用304发纹不锈钢（后壁采用304镜面不锈钢），不锈钢厚度≥1.5mm；轿顶采用标准装饰，轿厢地面坚固、耐磨、耐腐蚀，装修一次性完成。电梯轿厢内前壁采用1套连体式发纹不锈钢操作面板。

（2）轿内操纵箱：发纹不锈钢，设置一体化操纵盘，采用液晶显示，不锈钢按钮，有运行方向箭头显示。

（3）层站位置指示器：配置高亮度液晶显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

（4）称重装置：电子称重装置，控制柜中可实时显示荷载重量。

（5）轿厢讯号装置：具有超载显示报警功能。

（6）主要层站开门时间可调，并具有延长开门时间按钮。

（7）操作面板按键采用不锈钢边框及不锈钢发光字片，边框直径尺寸不小于35mm，开孔直径尺寸不小于34mm；屏幕尺寸根据现场实际情况最大化，可以播放视频、音频，安装高度符合安全标准。

（8）轿厢和对重导轨均应采用实心导轨，且符合 GB/T22562—2008《电梯 T 型导轨》。

10、轿厢门和厅门

（1）开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF），门机采用带齿皮带传动；要求调速平滑，运行可靠。

（2）轿门开门装置：轿门开门装置动作寿命（开门加关门算一次）达到1000万次及以上。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标文件中）

（3） 门机：采用永磁同步门机；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件上传至投标文件中）

（4）首层厅门为发纹不锈钢，材质304发纹不锈钢≥1.5mm，其余楼层不得低于原有材质。

（5）电梯更换施工后，原有门套（原门套为大理石未损坏的除外）更换加装304发纹不锈钢门套，板材厚度≥1.5mm。

（6）层门按钮边框直径尺寸不小于35mm，显示屏尺寸不小于5英寸。

11、监测终端

电梯应当配置具有符合 GB/T 42616《电梯物联网监测终端技术规范》同时符合GB/T 24476《电梯物联网企业应用平台基本要求》监测终端，或预留终端接口。

12、设置在底坑的电气安全装置防护等级应至少为 IPX7（防浸水）。

13、对于悬挂钢丝绳通过反绳轮与对重连接的电梯，钢丝绳直径不得小于10mm且不低于原有旧梯钢丝绳直径标准。

14、导向轮、复绕轮均采用金属材质。应采用金属铸造、金属型材或者金属板材制成。

（三）其他装置

1、轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池，自动充电，供电时间应不小于1小时）。

2、具有电源缺相、错相、短路保护装置。

3、具备火灾运行管理功能：发生火警时，基站消防开关接通，所有召唤取消，轿厢返回基站，开门放人。

4、防冲顶功能。

5、防坠落装置。

6、噪声：机房、轿厢内、开门噪声符合国家标准。

7、起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行线路应平滑，运行效率高。运行振动垂直≤0.20 m/s²，水平≤0.15 m/s²，竣工后需提供电梯承运质量报告。

（四） 功能配置

1、基本功能配置：（符合国家验收规范）

（1）司机服务开关（可通过操纵箱内的开关和按钮对电梯进行单独控制）。

（2）安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

（3）门速自动调整（根据门的重量，系统自动调整门运行速度和力矩）。

（4）无障碍功能（另行安装一组残疾人操纵箱）。

（5）防夹人保护采用光幕。

（6）中文语音报站或轿厢到站钟。

★（7）内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备），实现轿厢、机房、监控中心、电梯顶部、电梯底部五方通话；应能自动切换至无线通信模式；还要确保在电梯断电的情况下可以五方通话。

▲（8）轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内）。

（9）停电应急照明功能（包含设备材料）。

（10）故障自动存储功能。

（11）超载保护报警功能。

（12）超速保护功能。

（13）电动机空载保护功能。

（14）运行次数显示功能。

（15）轿厢照明自动控制功能。

（16）轿厢通风功能。

（17）开门时间可调整功能。

（18）开关门时间异常保护功能。

（19）位置异常自动校正功能。

（20）反向内指令自动消除功能。

（21）满载直驶运行功能。

（22）开门异常自动选层功能。

（23）微动平层功能。

（24）故障自动检测功能。

（25）轿内误指令取消功能。

（26）无效指令自动消除功能。

（27）专用运行功能。

（28）井道照明。

（29）底坑爬梯。

(30)消防迫降功能。

▲(31)阻车系统：光幕扫描，防电动车进入电梯，系统需接入现有住宅管理平台。

除上述特别要求外电梯性能还应符合相关强制性规范要求。

注：1、以上带★部分必须完全响应，否则作无效投标处理。

2、准确地提升高度、土建尺寸、建筑面积、建筑结构等，由中标人自行到现场根据现场实际情况确定。

3、中标人在拆除和安装电梯过程中，应做好门套、地面、墙面等成品保护，如有破坏，由中标人负责修缮并恢复原样。

## 四、主要功能配置要求

（一）上述功能不一定全部包含所投电梯的标准配置，投标人中标后不得减少产品配置。否则将承担相应的法律责任。

（二）中标人在合同实施过程中，应做好与各类监控系统、动力照明系统、通信系统、土建等其他相关系统的接口。中标人应按照接口要求与其他系统的中标人密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。中标人还需提供与接口有关的相关文件、图纸。

（三）运输、安装、调试要求

### 1、运输

（1）中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

（2）中标人负责根据本项目内容的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（3）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（4）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（5）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（6）中标人负责运输至采购人指定地点并卸货至平地。其中运输费、 卸货费、在途保险费、税金等一切费用由中标人承担，除此之外旧电梯拆除、井道分隔梁、井道照明、底坑爬梯、曳引机基础型钢的安装及主辅材料以及井道所必需的主要附属材料、机具及工程涉及的设备装置以及质量技术监督部门所规定的一切条款及井道等其他外部工程结合部的收尾整理工程均由电梯安装单位提供并完成，费用计入本次投标报价。

### 2、安装调试

（1）中标人根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由中标人承担。

（2）中标人应提交详细安装进度表。

（3）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（4）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（5）设备的拆箱、安装、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）电梯设备采购及安装实行交钥匙总承包方式，包含旧设备的拆除与处置，新设备的采购、安装、调试、检验检测、电梯日常维护保养、质量保证等，并使电梯能够正常运行且取得使用电梯使用合格标志后交付给采购人。

（7）中标人应自备安装工具、机具以及派有资格、有经验的专业人员对电梯的安装、调试的全过程进行监督、指导，如发现安装调试人员不合格，中标人应按文件及采购人要求无条件调换，所发生的费用由中标人自行承担。

★（8）投标人承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，投标人自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。

▲（9）更换的电梯原有电梯机房未配置空调和照度不足的，须安装空调和增加照明，配置须满足电梯机房使用需求及招标人同意。

▲（10）更换的电梯原有电梯机房必须出新及无尘化处理，具体为新做地面环氧地坪，墙面与顶面乳胶漆出新，顶面如有漏水须进行防水维修，门窗破损的进行维修，不能维修或没有的的进行更换新门窗等，具体措施须征得招标人同意后方可实施。

## 五、技术标准

1、备品备件及专用工具：符合施工及保修要求及国家标准、技术规范。

2、相关规范：采用的国家标准、技术规范（如有更新以最新文件为准）

《淮安市住宅电梯安全条例》

《江苏省特种设备安全条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

中华人民共和国的国家标准：电梯用钢丝绳（GB8903-2024）

中华人民共和国的国家标准：电梯安全要求第1部分：电梯基本安全要求（GB24803.1-2009/ISO/TS22559-1:2004）

中华人民共和国的国家标准：电梯安全要求第2部分：满足电梯基本安全要求的安全参数（GB/T24803.2-2013）

中华人民共和国国家标准：电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯（GB/T7588.1-2020）

中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB/T10058-2023）

中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB/T10060-2023）

中华人民共和国的国家标准：提高在用电梯安全性的规范（GB/T24804-2023）

中华人民共和国的国家标准：电梯用非钢丝绳悬挂装置（GB/T39172-2020）

特种设备安全技术规范：电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）

特种设备安全技术规范：电梯型式试验规则（TSG T7007-2022）

特种设备安全技术规范：电梯自行检测规则（TSG T7008-2023）

市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（市监特设发〔2025〕52号）

其他相关法律法规

★六、验收和质保期限

验收时投标人需提供每部电梯由特种设备安全监督检验研究院出具的监督检验报告，相关费用包含在合同价中，采购人不另行支付。

本项目整体免费原厂整机质保不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费原厂整机质保年限），以检验合格时间为准。

提供不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费全包维保年限）的电梯免费全包保养维修及易损件免费（含材料费用）更换工作和根据买方要求而进行的保养、维修工作。

## 七、售后服务说明

1、中标人必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。中标人所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由中标人承担。本次报价包含质保期内的维护保养和检验、检测、维修等费用。

2、在产品使用过程中，中标人应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由投标人负担并免费上门检修。

3、维保措施和计划（维修站名称、地点、联系电话、资质等）

## 八、维修保养的要求

（一）维保基本要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产、生活的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准：

（1）中华人民共和国的国家标准：提高在用电梯安全性的规范（GB/T24804-2023）

（2）中华人民共和国的国家标准：电梯主要部件报废技术条件（GB/T31821-2015）

（3）特种设备安全技术规范：特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）

（4）特种设备安全技术规范：电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》

（6）《江苏省特种设备安全条例》

（7）《淮安市住宅电梯安全条例》

（8）电梯安装使用维护说明书

（9）其他相关法律法规

（二）其他

（1）中标单位成立项目维保小组，提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通信畅通。

（2）提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，并将处理结果交管理单位签认。

（3）对电梯困人事故要求在30分钟内到达现场，及时把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障在60分钟内排除，对电子板原因的故障在普遍认可的合理时间内解决。

（4）因保养不当停梯，若在七日内未能恢复运行且无正当理由的，管理单位有权上报相关部门追究中标单位实际责任。

（5）如有特殊需要，可提供免费的电梯监护运行服务。

（6）对更换下来的部件由管理单位保管或由管理单位与中标单位共同处置。

（7）在日常维护保养期届满时，设备须经法定检验检测，确保无因维护保养原因导致的不合格问题存在。

（8）如因人为因素、自然灾害等不可抗力的原因造成损坏的，中标单位应以低于市场价的优惠价格提供易损件。

▲（9）中标人在免费全包维保年限结束后，不得安装相关限制设施及软件，或已安装的必须拆除（不得影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由中标人免费负责（提供承诺书）。

## 九、其他要求

1、投标总报价应为完成本项目的全部含税费用，包括但不限于：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、拆除费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、电梯监检费（取得电梯使用合格标志）、质保期内的维护保养、检验、检测、维修等维保费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2、各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费用已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。井道施工中，如涉及建筑物拆除及恢复、电梯基坑、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。

3、本项目为老旧小区电梯更新，中标单位中标后须对原有旧电梯进行检测鉴定，出具相关鉴定报告，费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

4、旧电梯拆除由中标单位负责实施并由中标单位自行处置，中标人所得旧电梯残值费用，须向招标人返还9层及以下5000元/部，10-18层6500元/部，剩余部分用于冲抵拆除等相关成本，不足部分由中标单位自行承担，投标人报价时自行考虑到投标总价中，无须单独列项报价；招标文件及合同条款中涉及该部分费用的，按本条执行。

5、现场施工人员须持证上岗，中标单位需对其进行安全教育培训，必须给进场施工人员购买相关保险，上述费用由中标人承担；在项目整个实施过程中，因中标人施工不当或管理疏忽造成的事故，由中标单位自行承担责任与费用，如因不可抗力或采购人原因造成的事故，按法律规定的责任划分处理。

6、投标人可以自行组织对该项目地点进行勘察，在勘查现场过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人和采购中心均不负责，所发生的费用由投标人自行承担。勘察更换电梯小区的各属地街道办事处联系人及方式如下：涟城街道（联系人：殷瑞  联系电话：18752324500）。

7、原有电梯拆除后的部件如有在电梯更新中使用，需通过检测鉴定并出具可以正常使用的鉴定报告和通过电梯使用业主一致同意后方可使用，且质保期和新装的部件质保期一致，否则不得使用。

## 十、商务部分

1、供货期限:合同签订生效后，60个日历天完成生产安装、旧梯拆除、原井道及机房改造、调试验收（为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用），免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

2、供货地点:具体地点由采购人指定。

3、付款方式:经特种设备安全监督管理部门验收合格，根据实际完成通过验收数量及资金到位情况分批支付。

附件：

一、项目采购需求中“★”部分

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 额定载重(kg) | ★不低于原有电梯额定载重，应在符合安全标准的前提下，根据现场条件尽可能达到最大额定载重。 |
| ★层门、轿门和轿厢： | （1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材（材料应为单一材质的奥氏体不锈钢，防腐性能不应低于牌号 304，其公称厚度不应小于 1.5 mm；在满足防锈要求的情况下，加强筋等辅件可以采用其他金属材料）构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。 |
| ★导轨 | 配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。 |
| ★悬挂系统 | （1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次。 （2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。 （3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。 （4）反绳轮采用金属材质。 |
| ★对重块和轿厢配重： | 对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。 |
| ★缓冲器 | 不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。 |
| 基本功能配置：（符合国家验收规范） | ★（7）内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备），实现轿厢、机房、监控中心、电梯顶部、电梯底部五方通话；应能自动切换至无线通信模式；还要确保在电梯断电的情况下可以五方通话。 |
| 安装调试 | ★（8）投标人承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，投标人自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。 |
| ★验收和质保期限 | 验收时投标人需提供每部电梯由特种设备安全监督检验研究院出具的监督检验报告，相关费用包含在合同价中，采购人不另行支付。 本项目整体免费原厂整机质保不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费原厂整机质保年限），以检验合格时间为准。 提供不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费全包维保年限）的电梯免费全包保养维修及易损件免费（含材料费用）更换工作和根据买方要求而进行的保养、维修工作。 |

二、项目采购需求中“▲”部分

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 基本功能配置：（符合国家验收规范） | ▲（8）轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内），轿厢内原监控的拆除与恢复。 |
| 基本功能配置：（符合国家验收规范） | ▲(31)阻车系统：光幕扫描，防电动车进入电梯，系统需接入现有住宅管理平台。 |
| 安装调试 | ▲（9）更换的电梯原有电梯机房未配置空调和照度不足的，须安装空调和增加照明，配置须满足电梯机房使用需求及招标人同意。 |
| 安装调试 | ▲（10）更换的电梯原有电梯机房必须出新及无尘化处理，具体为新做地面环氧地坪，墙面与顶面乳胶漆出新，顶面如有漏水须进行防水维修，门窗破损的进行维修，不能维修或没有的进行更换新门窗等，具体措施须征得招标人同意后方可实施。 |
| 其他 | ▲（9）中标人在免费全包维保年限结束后，不得安装相关限制设施及软件，或已安装的必须拆除（不得影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由中标人免费负责（提供承诺书）。 |

注：1、以上带★部分必须完全响应，否则作无效投标处理。

- 以上带▲部分属于打分项中的每有一项负偏离扣1分。

- 十一、中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

十三、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二六 年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

- 一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:          ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的90天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第14条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、投标分项报价表

| 序号 | 街道 | 设备使用地址 | 规格型号及层数 | 品牌产地 | 载重量 | 额定速度 | 数量（部） | 单部价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、旧梯拆除、原有井道机房改造、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、原厂免费质保、全包维保、全包维保期内的检验检测费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、本表报价按单部电梯分别报价，单部电梯价格包含但不限于上述费用，在本表中不得单列其它费用；单部电梯详细费用组成可另附表格，格式自拟。

3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致，如不一致以“开标一览表”为准。

4、结合采购需求中货物清单与本表内容进行报价。

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，如对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述的，评标专家根据实际情况可要求投标人现场作出解释。

- 五、服务承诺

# （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：投标人提供下列材料之一：

（1）投标人如为电梯制造商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（2）投标人为非电梯制造商的，须同时提供：

①投标人有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）；

②投标人所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

③提供《电梯相关授权及维保承诺书》（详见示范格式六），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

- 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物类）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日

示范格式六

电梯相关授权及维保承诺书

致                   （采购人）:

本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称：，项目编号：）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺：

1、品牌授权承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由所投电梯品牌制造商（名称：制造商全称）直接出具的合法、有效授权文件。本单位凭此授权有权在本次招标项目中销售该品牌电梯产品，所提供的授权范围、期限均符合本次招标要求，且授权文件真实、完整、无涂改。

2、全包维保授权承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的维保授权文件。本单位凭此授权具备对所投品牌电梯进行安装后维保服务的合法资格，可按照招标文件要求、制造商标准及相关规范为电梯提供全包维保服务，维保授权真实有效且在服务期内。

3、免费原厂整机质保承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的免费原厂整机质保承诺文件。该文件明确承诺对所投电梯提供免费原厂整机质保服务，质保年限为（投标响应的电梯免费原厂整机质保年限）年，质保范围及标准均符合本次招标文件要求。

4、免费原厂整机质保及免费全包维保保障承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的免费原厂整机质保及免费全包维保承诺文件。主要内容为：在本次招标约定的电梯免费原厂整机质保期及免费全包维保期内（ 投标响应的电梯免费原厂整机质保及免费全包维保年限 年），若经品牌制造商授权的原维保单位因自身退出或其他任何原因无法继续履行维保义务，由该电梯品牌制造商负责另行安排具备相应资质的维保单位承接后续维保工作，且该等后续维保服务仍属于原免费原厂整机质保及免费全包维保范围，相关维保任务及全部费用均由品牌制造商或其安排的维保单位承担，招标单位无需额外支付任何费用。

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。

投标人:     （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注:电梯制造商参加投标的，不需提供此承诺书。

示范格式七

承诺书

致                   （采购人）:

本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称：，项目编号：）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺：

1、我单位所投电梯产品主要部件:曳引机、控制柜、门机（门系统）、限速器、安全钳、缓冲器六大部件为原厂原品牌生产（与所投电梯品牌相同）。

2、我单位在满足免费原厂整机质保和全包维保5年的基础上承诺延长年。

3、我单位承诺针对本项目电梯安全管理人员进行免费培训。

4、我单位承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，我单位自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。

5、我单位在免费全包维保年限结束后，不安装相关限制设备及软件，或已安装的必须拆除（不影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由我单位免费负责。

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。

投标人:     （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:  年 月 日

注:涉及打分项的承诺内容由投标人根据实际情况自行选择增减承诺。

示范格式八

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 3。（产品名称1） 的 （关键组件）4在中国境内生产。 （产品名称1） 的 （关键工序） 5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 。（产品名称2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称2） 的（关键工序） 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。