## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【徐州国防教育馆提升改1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 徐州国防教育馆提升改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年09月30日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【无障碍通道及2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
室外装饰工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 室外坡道实心砖基础 | m3 | 3.17
2 | 010808002001 | 定制门套 | 1、部位：定制成品门套 2、基层材料种类、规格：20*40镀锌方管@600 3、面层材料品种、规格：铝塑板 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 2.52
3 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1、30厚荔枝面花岗岩 2、10厚石材专用粘接剂 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层 3、界面剂 | m2 | 26.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 外墙水包砂 1)拆除原仿石材墙面 2)基层处理:墙面修补、挂抗裂网、批2遍柔性外墙腻子找平 3)抗碱封闭底漆1遍(防轻体返碱发白) 4)有色中涂2遍 5)弹线分格、贴美纹纸(打底统一底色) 6)水包砂主材分2遍喷涂(第一遍打底、第二遍造粒出立体纹理) 7)撕美纹纸，喷涂耐污罩面漆2遍(防水、抗紫外线、抗污、防水) | m2 | 75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1)喷外墙真石漆:配套抗碱封闭底漆 1 遍,真石漆主材分 2 遍喷涂, 面层罩面漆 1 遍; 2)批刮柔性耐水腻子,内嵌压入耐碱纤维网格布,抗裂找平 3)8mm+8mm 乳液类聚合物水泥防水砂浆,分两遍抹灰,兼具墙体找平及防水功能 4)原顶棚清除旧粉刷层（已另计） | m2 | 44
6 | 010503003001 | 矩形梁 | 钢筋混凝土成品梁 1.图代号：WDT-01-03 2.混凝土强度等级：C25 3.构件接头灌缝 托架梁 | m3 | 0.08
7 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1、F50*4镀锌角钢 2、L型不锈钢石材挂件 3、膨胀螺栓 4、30mm厚石材，样式同原墙面石材 | m2 | 3.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃窗 | m2 | 4.5
9 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆不锈钢栏杆 1、楼梯栏杆选用不锈钢栏杆,参见15J403-1-E9-1,立杆采用%%c32x2、扶手采用%%c60x2.0不锈钢管 2、楼梯栏杆斜段高度为900;竖向杆件间距≤110MM 3、栏杆的横杆、竖杆的壁厚参见图集索引,二次设计中应根据实际情况进 行校核,保证栏杆顶部的水平荷载取值≮1.5KN/M竖向栏杆的荷载取值≮1.2KN/M; | m | 39.6
10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、石材面防护剂、晶面、打磨抛光 石材打磨抛光处理 | m2 | 45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1、石材面防护剂、晶面、打磨抛光 石材打磨抛光处理 | m2 | 131.01
12 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 外墙水包砂 1)拆除原仿石材墙面 2)基层处理:墙面修补、挂抗裂网、批2遍柔性外墙腻子找平 3)抗碱封闭底漆1遍(防轻体返碱发白) 4)有色中涂2遍 5)弹线分格、贴美纹纸(打底统一底色) 6)水包砂主材分2遍喷涂(第一遍打底、第二遍造粒出立体纹理) 7)撕美纹纸，喷涂耐污罩面漆2遍(防水、抗紫外线、抗污、防水) | m2 | 44.54
13 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 石材块料面层 干粉型粘结剂 | m | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010502031001 | 坡道 | 坡道基层 1、100厚C20混凝土 2、150厚级配碎石 3、砖基础（另计） 4、素土夯实 5、含模板 | m2 | 30.16
15 | 010502032001 | 台阶 | 1、台阶 2、100厚C20混凝土 3、150厚级配碎石 4、素土夯实 5、含模板 | m2 | 2.98
16 | 011102001002 | 石材楼地面 | 坡道 1、30厚石材表面有抽槽 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（掺加防水剂） | m2 | 30.16
17 | 011107002001 | 石材台阶 | 台阶 1、30厚荔枝面花岗岩（带踏步止滑槽） 2、10厚石材专用粘接剂 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层 3、界面剂 | m2 | 22.02
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【无障碍通道及入口出新2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【无障碍通道及入口出新2.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【无障碍通道及入口出新】2.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：无障碍通道及入口出新 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 原建筑装饰及水电拆除 | 1. 拆除部位：室内外原有墙面、天棚、地面装饰层拆除；原序厅背雕塑背景墙拆除；原有水电管线（强电、弱电、给排水）拆除、切断、清理。 2. 拆除内容：原有轻钢龙骨隔墙、木质隔墙、部分砖砌隔墙、卫生间地台拆除、抹灰面涂料 、墙砖、天棚吊顶(含龙骨及面层）、地面地砖 、 地板、找平层拆除；门窗及门窗套拆除；固定家具拆除；原有灯具、电线、线管、底盒、给排水管、管件、洁具等所有图纸需要拆除内容。 3.拆除后的洞口及管槽封堵平整 4.入口和出口电动卷帘门保护性拆除,包括 | m2 | 1174.03
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
后期再安装 5. 说明：本清单按室内建筑面积综合计量，单价包含本项目特征内全部拆除人工、小型机具、临时措施费；垃圾外运、渣土消纳费 6.拆除后有残值的运至甲方指定地点 7.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除工程】3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除工程】3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【拆除工程】3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【卫生间装饰】4.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
卫生间
砌筑工程
1 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 新增墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气块轻质隔墙 | m3 | 1.69
2 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1、砖砌大便蹲台150mm高 2、内填150mm厚陶粒 | m3 | 1.02
门窗工程
3 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃窗 3、铝合金防盗网 | m2 | 2.85
4 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：900*2100 2.门类型：卫生间成品门及门套 3.包含五金 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 3.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010808002001 | 定制门套 | 1、部位：定制成品门套 2、基层材料种类、规格：阻燃板固定龙骨上 3、面层材料品种、规格：不锈钢包边 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 2.31
屋面及防水工程
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 22.02
7 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 37.89
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1)600*600防滑地砖(厚度8-10)+嵌缝剂(与地砖同色) 2)瓷砖专用粘接剂 3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层(厚度依现场) 4)1.5厚聚合物水泥基 防水涂料(Ⅱ型)一道（已另计） 5)30mm厚1:3水泥砂浆找平层 6)界面剂一道 7)拆除地砖、旧瓷砖胶 、剔凿至原结构楼板,清理干净所有旧粘结材料（在拆除工程中另计） 8)建筑地面 | m2 | 39.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011102003002 | 块料楼地面 | 过门石 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：石材过门石 4.勾缝材料种类：美缝剂勾缝 5.喷绘图案满足设计及甲方要求 | m2 | 0.97
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1)600*1200墙砖铺贴(厚度8-10)+嵌缝剂(与墙砖同色) 2)10mm瓷砖专用粘接剂 3)20mm厚水泥砂浆抹灰 4)中间增加1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型)一道（已另计） 5)界面剂一道 6)拆除旧墙砖 ,清理干净原有粘结层（在拆除工程中另计） 7)建筑墙面 | m2 | 115.61
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与楼板固定 2、轻钢龙骨间距符合要求 4、12mm硅酸钙板 5、防水双层9.5mm石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 4、硅酸钙板基层、硅酸钙板基层立封板 5、综合考虑灯具、灯孔、空调风口、检修口、消防喷淋孔、抽缝等开孔加固，局部侧板增加，L型护角条 6、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 37.9
12 | 011303001001 | 回光灯槽 | 1.装饰带型式、尺寸： 回光灯槽 2.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范​ | m | 5.48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
13 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（另计） | m2 | 37.9
其他装饰工程
14 | 011505001001 | 洗漱台 | 成品洗手台 1、人造石饰面挡水板 2、人造石饰面 3、水龙头2套 4、台盆2套 5、L50*5镀锌方管、膨胀螺栓 6、15MM厚阻燃版 7、长度约1.75米 8.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1、木龙骨，刷防火涂料3遍 2、15mm阻燃板 3、8mm厚防水银镜 4、暗藏灯带 5、尺寸：1700*800 | 套 | 2
16 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：抗倍特板 | 套 | 7
17 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：定制隔断 2. 尺寸： 2200*600 3.5mm 超白钢化玻璃十太空铝合金边框 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【卫生间装饰】4.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【卫生间装饰】4.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【卫生间装饰】4.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：卫生间装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【序厅装饰】5.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
序厅
金属结构工程
1 | 010608001001 | 钢构件制作安装 | 隔墙竖向80*60*3mm镀锌方管(间距1800mm)加固支撑制作安装 | t | 1.242
门窗工程
2 | 010801002001 | 暗门 | 1、定制暗门 2、20*40*2镀锌方管龙骨 3、两侧12阻燃板 4、两侧9.5石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 5、包含门锁及五金 | m2 | 5.94
3 | 010808002001 | 定制门套 | 1、部位：定制成品门套 2、基层材料种类、规格：阻燃板固定龙骨上 3、面层材料品种、规格：不锈钢包边 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 9.03
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010805004001 | 全玻自由门 | 原玻璃门拆除后安装，玻璃门利旧 | m2 | 9.4
5 | 011002004001 | 防腐面层 | 窗户贴不透明膜 | m2 | 42.38
楼地面装饰工程
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1)10mm厚800*800防滑地砖 2)瓷砖专用粘接剂 3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层(厚度依现场) 4)界面剂一道 5)拆除原石材剔凿至原结构楼板 6)建筑地面 | m2 | 24.11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1)地砖喷绘彩雕喷砂 2)UV打印(立体凹凸) 3)瓷砖基地、表面去釉、UV高清打印、耐磨防滑光油保护层 4)10mm厚800*800防滑地砖 5)瓷砖专用粘接剂 6)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层(厚度依现场) 7)界面剂一道 8)拆除原石材剔凿至原结构楼板 9)建筑地面 10）喷绘图案满足设计及甲方要求 | m2 | 169.97
8 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：h=50mm 2.基层材料种类、规格：阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：MT 不锈钢踢脚线 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m | 70.37
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011102003003 | 块料楼地面 | 过门石 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：石材过门石 4.勾缝材料种类：美缝剂勾缝 5.喷绘图案满足设计及甲方要求 | m2 | 1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W1轻钢龙骨隔墙厚度120mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨+12mm阻燃板+9.5石膏板)，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 100.26
11 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W2轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨),板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 247.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
天棚工程
12 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 序厅 1、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与楼板固定 2、轻钢龙骨间距符合要求 3、9.5mm厚双面石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 4、硅钙板基层、硅钙板基层立封板 5、综合考虑灯具、灯孔、空调风口、检修口、消防喷淋孔、抽缝等开孔加固，局部侧板增加，L型护角条 6、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 201.51
13 | 011302001002 | 吊顶反向支撑 | 1、设反向支撑2000M 2、规格间距符合规范及现场要求 3、部位：按照设计图纸施工 | m2 | 201.51
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011303001001 | 回光灯槽 | 1.装饰带型式、尺寸： 回光灯槽​ | m | 31.8
油漆、涂料、裱糊工程
15 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（已另计） | m2 | 192.48
16 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 艺术涂料 | m2 | 141.47
17 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.定制艺术涂料+丝网印法条 | m2 | 68.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（另计） | m2 | 214.21
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【序厅装饰】5.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002002 | 垂直运输
17 | 011601001001 | 脚手架
18 | 011601002001 | 垂直运输
19 | 011601004001 | 施工排水
20 | 011601005001 | 施工降水
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
21 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【序厅装饰】5.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【序厅装饰】5.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：序厅装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【研学室装饰】6.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
研学室
砌筑工程
1 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 新增墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气块轻质隔墙 | m3 | 3.2
金属结构工程
2 | 010608001001 | 钢构件制作安装 | 隔墙竖向80*60*3mm镀锌方管(间距1800mm)加固支撑制作安装 | t | 0.158
门窗工程
3 | 010808002001 | 定制门套 | 1、部位：定制成品门套 2、基层材料种类、规格：阻燃板固定龙骨上 3、面层材料品种、规格：不锈钢包边 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 2.48
4 | 010801002001 | 研学室成品门及门套 | 1、成品门及门套 2、包含门锁及五金 | m2 | 3.36
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1)3mmPVC地胶(接缝处专用焊条焊接) 2)专用胶粘贴 3)3mm水泥基自流平 4)原有地面 | m2 | 68.33
6 | 011101003002 | 自流平楼地面 | 新做地面+地胶地面 1)3mmPVC地胶(接缝处专用焊条焊接) 2)专用胶粘贴 3)3mm水泥基自流平 4)40厚1:3水泥砂浆找平(厚度可根据实际情况调整) 5)界面剂一道 6)拆除地砖、旧瓷砖胶 、剔凿至原结构楼板,清理干净所有旧粘结材料（另计） 7)建筑地面 | m2 | 40.93
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：h=50mm 2.基层材料种类、规格：阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：MT 不锈钢踢脚线 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m | 48.12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 过门石 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：石材过门石 4.勾缝材料种类：美缝剂勾缝 5.喷绘图案满足设计及甲方要求 | m2 | 0.34
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W1轻钢龙骨隔墙厚度120mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨+12mm阻燃板+9.5石膏板)，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 8.58
10 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W2轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨),板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 16.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
天棚工程
11 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与楼板固定 2、轻钢龙骨间距符合要求 4、12mm硅酸钙板 5、9.5mm双层石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 4、硅酸钙板基层、硅酸钙板基层立封板 5、综合考虑灯具、灯孔、空调风口、检修口、消防喷淋孔、抽缝等开孔加固，局部侧板增加，L型护角条 6、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 3.3
12 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 9.5mm双层石膏板吊顶面层局部破环后修补 | m2 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与楼板固定(原有不拆） 2、轻钢龙骨间距符合要求 3、栅格吊顶（栅格利旧） 6、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 68.33
油漆、涂料、裱糊工程
14 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1)6 厚 DP20 干混抹灰砂浆内挂玻纤网格布一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平 2)水泥浆一道,内掺建筑胶 3)20厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（已另计） | m2 | 214.15
16 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)2厚耐水腻子刮平 4)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5)水泥浆一道,内掺建筑胶 | m2 | 109.26
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【研学室装饰】6.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002002 | 垂直运输
17 | 011601001001 | 脚手架
18 | 011601002001 | 垂直运输
19 | 011601004001 | 施工排水
20 | 011601005001 | 施工降水
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
21 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【研学室装饰】6.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【研学室装饰】6.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：研学室装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【王杰宿舍装饰7.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王杰宿舍装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
王杰宿舍
砌筑工程
1 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 新增墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气块轻质隔墙 | m3 | 0.21
楼地面装饰工程
2 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1)3mmPVC地胶(接缝处专用焊条焊接) 2)专用胶粘贴 3)3mm水泥基自流平 4)原有地面 | m2 | 35.16
3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：h=50mm 2.基层材料种类、规格：阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：MT 不锈钢踢脚线 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m | 15.15
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王杰宿舍装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W2轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨),板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 7.3
油漆、涂料、裱糊工程
5 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1)6 厚 DP20 干混抹灰砂浆内挂玻纤网格布一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平 2)水泥浆一道,内掺建筑胶 3)20厚1:3水泥砂浆抹面,有防水要求的房间增加1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型)一道 | m2 | 2.12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王杰宿舍装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（已另计） | m2 | 50.27
7 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)2厚耐水腻子刮平 4)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5)水泥浆一道,内掺建筑胶 | m2 | 35.14
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【王杰宿舍装饰】7.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：王杰宿舍装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【王杰宿舍装饰】7.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：王杰宿舍装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【王杰宿舍装饰】7.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：王杰宿舍装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【配电室装饰】8.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
配电室
砌筑工程
1 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 新增墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气块轻质隔墙 | m3 | 3.86
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010502005001 | 配电间反坎 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.35
3 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 配电间反坎模板 | m2 | 3.3
门窗工程
4 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火门 2、含门套及五金件 | m2 | 4.84
屋面及防水工程
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 12
6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 4.19
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 011109001001 | 架空地板 | 1)铺设600*600陶瓷防静电架空地板 2)320厚1:3水泥砂浆找平层, 3)水泥砂浆(掺建筑胶)一道 4)建筑地面 | m2 | 12.14
8 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.5mm厚度水泥基自流平 2.30mm1:3水泥砂浆防水保护层 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)界面剂一道(另计 ) 4.20厚1:3水泥砂浆找平层(结合地坪装修层地坪预留厚度调整) | m2 | 4.19
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：h=50mm 2.基层材料种类、规格：阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：MT 不锈钢踢脚线 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m | 15.2
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1)6 厚 DP20 干混抹灰砂浆内挂玻纤网格布一层,将砂浆压入网孔,分层压实抹平 2)水泥浆一道,内掺建筑胶 3)20厚1:3水泥砂浆抹面,有防水要求的房间增加1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型)一道 | m2 | 15.34
11 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（已另计） | m2 | 66.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)2厚耐水腻子刮平 4)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5)水泥浆一道,内掺建筑胶 | m2 | 16.4
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【配电室装饰】8.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【配电室装饰】8.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【配电室装饰】8.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：配电室装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【走道装饰】9.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：走道装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
走道
门窗工程
1 | 010801002001 | 暗门 | 1、定制暗门 2、20*40*2镀锌方管龙骨 3、两侧12阻燃板 4、两侧9.5石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 5、包含门锁及五金 | m2 | 2.16
2 | 010805004001 | 全玻自由门 | 原玻璃门拆除后安装，玻璃门利旧 | m2 | 5.4
楼地面装饰工程
3 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.石材面防护剂、晶面、打磨抛光 石材打磨抛光处理 2.破损石材修补 | m2 | 37.54
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：走道装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W1轻钢龙骨隔墙厚度120mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨+12mm阻燃板+9.5石膏板)，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 9.62
6 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W2轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨),板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 4.48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：走道装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（已另计） | m2 | 61.47
8 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)2厚耐水腻子刮平 4)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5)水泥浆一道,内掺建筑胶 | m2 | 41.04
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【走道装饰】9.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：走道装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【走道装饰】9.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：走道装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【走道装饰】9.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：走道装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【布展UV装10.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
美术字及展板UV
EL01-03立面
1 | 011508001001 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高16cm 2.材质:2cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 12
2 | 011508001002 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高20cm 2.材质:3cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 16
3 | 011508001003 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高10cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 18
4 | 011507002001 | 亚克力烤漆条 | 定制安装 1.尺寸:7cm*100cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 件 | 1
5 | 011507002002 | PVC烤漆uv | 定制安装 1.尺寸:216cm*17cm 2.材质:1cm厚PVC烤漆uv | 件 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 011508001004 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高8cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 19
7 | 011507001001 | 定制物理互动翻书艺术装置(铝板uv） | 定制安装 1.尺寸:110cm*150cm 2.材质:铝板喷漆UV 3.数量:10个(正反面20面) | 套 | 1
EL01-04立面
8 | 011508001005 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高3cm 2.材质:0.2cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 1024
9 | 011508001006 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高5cm 2.材质:0.5cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 5
10 | 011508001007 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高6.5cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011507002003 | 哑光阴雕印刻烤漆板 | 定制，安装已经另计 1.尺寸:50cm*200cm 2.材质:木结构内雕（外层军绿色哑光烤漆板） | 块 | 6
12 | 011508001008 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高5cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 224
13 | 011508001009 | 金属字 | 定制安装 1、字体规格：H：160mm 2、15mm厚金属烤漆字 | 个 | 2
EL01-01立面
14 | 011205002001 | 墙、柱面装饰浮雕 | 1.定制浮雕不锈钢仿铜门头造型，包含五角星及光荣门字体及安装 2.尺寸：3000*900 3.材质：不锈钢采用304,1.2厚 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011507003001 | 灯箱 | 1.成品定制展厅《中华人民共和国国防教育法》灯箱及安装 2.尺寸：2600*4000*500 3.材质：不锈钢烤漆、实木多层板高端工艺，多层凹槽造型 + 氛围灯带 + 内层发光灯箱一体+UV 打印国徽法条画面 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 定制互动盲盒1 1.底板基层12阻燃板白色压光烤漆板，尺寸：2600*3900 2.箱体：2mm 镀锌板丝印，隔断6格*5格，高度100，折弯焊接、烤漆、小门 + 锁 + 合页五金 3.面板：1mm 铝板 UV 打印 330×330mm，裁切 + UV 彩印（正面图案） 4..其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
17 | 011508001010 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高16cm 2.材质:2cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 15
18 | 011508001011 | 金属烤漆字 | 1、字体规格：H：180mm 2、20mm厚金属烤漆字 | 个 | 10
19 | 011508001012 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高10cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 26
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
EL02-01立面
20 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | 定制互动盲盒2 1.底板基层12阻燃板白色压光烤漆板，尺寸：3050*3900 2.箱体：2mm 镀锌板丝印，隔断8格*5格，高度100，折弯焊接、烤漆、小门 + 锁 + 合页五金 3.面板：1mm 铝板 UV 打印 330×330mm，裁切 + UV 彩印（正面图案） 4..其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
21 | 011508001013 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高16cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 7
22 | 011507002004 | PVC烤漆uv | 定制安装 1.尺寸:180cm*15cm 2.材质:10cm厚PVC烤漆uv | 件 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 011507001002 | 画框 | 1、箱体规格：2000mm*2100mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 1
24 | 011507001003 | 画框 | 1、箱体规格：1090mm*1850mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 1
25 | 011507001004 | 画框 | 1、箱体规格：500*400mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 24
26 | 011507001005 | 镀锌板烤漆丝印 | 1、箱体规格：1650mm*800mm 2、2mm镀锌板烤漆丝印 | 套 | 3
27 | 011507002005 | PVC烤漆uv | 定制安装 1.尺寸:110cm*16cm 2.材质:10cm厚PVC烤漆uv | 件 | 2
28 | 011508001014 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高5cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 210
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 011508001015 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高8cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 12
30 | 011507001006 | 画框 | 1、箱体规格：1180mm*780mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 2
31 | 011507001007 | 画框 | 1、箱体规格：1800mm*1100mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 1
32 | 011507001008 | 画框 | 1、箱体规格：500mm*1200mm弧形 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 1
EL03-01立面
33 | 011508001016 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高8cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 84
34 | 011507001009 | 镀锌板烤漆丝印 | 1、箱体规格：1650mm*1150mm 2、2mm镀锌板烤漆丝印 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 011508001017 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高16cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 7
36 | 011507002006 | PVC烤漆uv | 定制安装 1.尺寸:80cm*10cm 2.材质:10cm厚PVC烤漆uv | 件 | 4
37 | 011507002007 | PVC烤漆uv | 定制安装 1.尺寸:95cm*10cm 2.材质:10cm厚PVC烤漆uv | 件 | 4
38 | 011507001010 | 画框 | 1、箱体规格：270mm*250mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 24
39 | 011507001011 | 画框 | 1、箱体规格：560*330mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 8
40 | 011508001018 | 亚克力烤漆字 | 定制安装 1.尺寸:字高5cm 2.材质:1cm厚度亚克力烤漆字 | 个 | 295
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 011507001012 | 画框 | 1、箱体规格：3050mm*450mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 1
42 | 011507001013 | 画框 | 1、箱体规格：1500mm*450mm 2、20mm厚PVC彩白UV+哑面晶片；20mm宽金属包边 | 套 | 6
43 | 011508001019 | 金属烤漆字 | 1、字体规格：H：180mm 2、20mm厚金属烤漆字 | 个 | 3
44 | 011501004003 | 成品柜、架、台 | 定制互动翻板造型 1.基层50*50*4镀锌方管龙骨外包不锈钢，尺寸2500*1900 2.箱体：2mm 镀锌板丝印，隔断5格*4格，400*450*80，折弯焊接、烤漆、可翻动 3.面板：2mm 镀锌板丝印 4..其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
成品定制
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 011501004004 | 成品柜、架、台 | 1.成品定制展示柜 2.尺寸1700*2400*750 3.钢龙骨框架 + 不锈钢烤漆面层 + 顶部 12mm 3C 钢化玻璃 + 内置 LED 灯箱、UV 画面 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 2
46 | 011501004005 | 成品柜、架、台 | 1.成品定制展示柜 2.尺寸1700*3600*750 3.钢龙骨框架 + 不锈钢烤漆面层 + 顶部 12mm 3C 钢化玻璃 + 内置 LED 灯箱、UV 画面 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 011205002002 | 墙、柱面装饰浮雕 | 1.定制浮雕地图场景及安装 2.尺寸：7850*7800 3.材质：玻璃钢材质 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
48 | 011508001020 | 美术字 | 1.定制国防有我logo及安装（边框及国防有我四个大字） 2.尺寸：1800*1800 3.材质：开模定制艺术字 3.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 011501002001 | 序厅天棚吊顶造型 | 序厅天棚顶部造型制作及安装 1.定制成品吊顶立体造型 2.尺寸：5600*3400*1340立体造型 3：材质：满足设计及甲方要求 4.其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【布展UV装饰及成品10.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【布展UV装饰及成品10.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【布展UV装饰及成品定制（10.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：布展UV装饰及成品定制（美术字、UV装饰、成品定制） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东厅装饰（11.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
展厅
金属结构工程
1 | 010608001001 | 钢构件制作安装 | 隔墙竖向80*60*3mm镀锌方管(间距1800mm)加固支撑制作安装 | t | 2.253
门窗工程
2 | 010801002001 | 暗门 | 1、定制暗门 2、20*40*2镀锌方管龙骨 3、两侧12阻燃板 4、两侧9.5石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 5、包含门锁及五金 | m2 | 2.16
3 | 010808002001 | 定制门套 | 1、部位：定制成品门套 2、基层材料种类、规格：阻燃板固定龙骨上 3、面层材料品种、规格：不锈钢包边 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 3.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 011002004001 | 防腐面层 | 窗户贴不透明膜 | m2 | 18
楼地面装饰工程
5 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.3mPVC地胶(接缝处专用焊条焊接)专用胶粘贴 2.3mm水泥基自流平 | m2 | 323.84
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：h=50mm 2.基层材料种类、规格：阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：MT 不锈钢踢脚线 4、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m | 82.29
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 过门石 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：石材过门石 4.勾缝材料种类：美缝剂勾缝 5.喷绘图案满足设计及甲方要求 | m2 | 1.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 150mm/100mm/200mm附墙装饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距：20*30木龙骨@200，防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：12阻燃板 3.基层材料品种、规格：9.5石膏板，石膏板面层钉眼防锈，面板接缝处贴嵌缝带 4.面层材料品种、规格：宣绒布（另算） | m2 | 56.54
9 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 1)宣绒布UV 2)面均匀滚涂墙布专用基膜1遍,完全干透后再贴布 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 | m2 | 54.59
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 200mm/100mm/130mm附墙装饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距：20*30木龙骨@200，防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：12阻燃板 3.基层材料品种、规格：9.5石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 4.30*50mm突出线条边框10.5m 5.面层材料品种、规格：绿色/橙色无机涂料（另算） | m2 | 19.06
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W1轻钢龙骨隔墙厚度120mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨+12mm阻燃板+9.5石膏板)，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 7.52
12 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W2轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：(9.5石膏板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨),板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 | m2 | 436.64
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011207001003 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W3轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：((9mm厚哑光烤漆板+12mm阻燃板+75隔墙龙骨）板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 4.10*10抽缝，内墙不锈钢压条 | m2 | 104.59
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011207001004 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：W3轻钢龙骨隔墙厚度100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格：((9mm厚哑光烤漆板（板材另计）+12mm阻燃板+75隔墙龙骨）板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 3.嵌缝、塞口材料品种：满填隔音棉100kg/m3 4.10*10抽缝，内墙不锈钢压条（另计） | m2 | 6
15 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 不锈钢线条 1.基层类型：12阻燃板 2.线条材料品种、规格：不锈钢展宽90 | m | 11.82
天棚工程
16 | 011302001001 | 吊顶反向支撑 | 1、设转换层1500 2、规格间距符合规范及现场要求 3、部位：按照设计图纸施工 | m2 | 331.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚 | 1、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与楼板固定 2、轻钢龙骨间距符合要求 4、12mm硅酸钙板 5、双层9.5mm石膏板，板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝 4、硅酸钙板基层、硅酸钙板基层立封板 5、综合考虑灯具、灯孔、空调风口、检修口、消防喷淋孔、抽缝等开孔加固，局部侧板增加，L型护角条 6、其他详见施工图、招标文件及相关国家技术规范 | m2 | 331.95
18 | 011303001001 | 回光灯槽 | 1.装饰带型式、尺寸： 回光灯槽​ | m | 167.18
19 | 011303001002 | 发光软膜吊顶 | 1.装饰带型式、尺寸：发光软膜灯槽吊顶及墙面 2.300*200 | m | 33.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
20 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)腻子批嵌三遍,平均厚度不少于2mm 4)界面剂一道刷毛 5)石膏板墙体,板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝（已另计） | m2 | 209.38
21 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)无机抗菌涂料两度 2)封底涂料一度(干燥后再做饰面) 3)2厚耐水腻子刮平 4)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5)水泥浆一道,内掺建筑胶 | m2 | 331.95
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【东厅装饰（展厅的墙11.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001002 | 脚手架 | 1.本工程施工所使用的脚手架
16 | 011601002002 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【东厅装饰（展厅的墙11.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【东厅装饰（展厅的墙、顶、11.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：东厅装饰（展厅的墙、顶、地） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内消防水12.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消火栓
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：埋地 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：埋地部分管道外壁刷防绣漆两道,沥青漆两道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 10.65
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 125.48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 42.25
4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4
5 | 031002009001 | 法兰 | 1.名称：法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 副 | 4
6 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：ARSXDN25 | 个 | 1
7 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
8 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道吊架与支架 | kg | 112
10 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：消火栓抗震支架 2.规格：详见图纸 3.支架形式：单立柱 双向 | 套 | 3
11 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称：消火栓抗震支架 2.规格：详见图纸 3.支架形式：单立柱 单向 | 套 | 3
12 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃丝绵保温，外包铝箔 2.绝热厚度：50mm厚 3.管道外径：DN100以内 | m3 | 4.25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格：单口消火栓 1800*700*180 2.附件材质、规格：消火栓箱均采用玻璃门铝合金外框,箱内包括SN65消火栓一个,QZ19直流水枪一个, DN65衬胶水龙带25M一条、30m长消防卷盘一套。每个消防柜内的灭火器箱内设置手提贮压式磷酸铵盐干粉 | 套 | 7
14 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MF/ABC5 | 具 | 8
15 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格：水泵接合器 2.附件材质、规格：SQS100-A型见图集99S203-P11 3.包括闸阀、止回阀、Y型过滤器 4.50mm厚橡塑保温材料进行保温，设置明显标示、警示标志 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.其他：墙体开洞 | 个 | 2
17 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN150 3.其他：墙体开洞 | 个 | 2
18 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN100 3.其他：墙体开洞 | 个 | 2
19 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：水泵接合器阀门井 2.规格、型号：详见SQS100-A型见图集99S203-P11 | 座 | 2
20 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：挖沟槽土方 2.开挖深度：详见图纸 | m3 | 7.5
21 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽回填方 2.材料品种：原土回填 | m3 | 7.5
喷淋
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 030901002004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：埋地 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：埋地部分管道外壁刷防绣漆两道,沥青漆两道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 17.17
23 | 030901002005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 37.59
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030901002006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 22.25
25 | 030901002007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 53.28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030901002008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽卡箍连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 6.其他：沟槽管件安装 | m | 15.7
27 | 030901002009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 | m | 26.91
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030901002010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 | m | 45.15
29 | 030901002011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 | m | 246.82
30 | 030901002012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.刷油、防腐：管道外刷银粉一道 5.压力试验及冲洗设计要求：水压试验 | m | 388.37
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：快速响应型下垂型玻璃球喷头,温级为68° | 个 | 201
32 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
33 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
34 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
35 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
36 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型：湿式报警阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
37 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号：水流指示器DN150 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 031002009002 | 法兰 | 1.名称：法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 副 | 3
39 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格：末端试水装置DN25 2.组装形式：详见图纸 | 套 | 1
40 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃丝绵保温，外包铝箔 2.绝热厚度：50mm厚 3.管道外径：DN150以内 | m3 | 6.65
41 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道吊架与支架 | kg | 318
42 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称：喷淋抗震支架 2.规格：详见图纸 3.支架形式：单立柱 双向 | 套 | 2
43 | 031301004004 | 成品支架 | 1.名称：喷淋抗震支架 2.规格：详见图纸 3.支架形式：单立柱 单向 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格：水泵接合器 2.附件材质、规格：SQS100-A型见图集99S203-P11 3.包括闸阀、止回阀、Y型过滤器 4.50mm厚橡塑保温材料进行保温，设置明显标示、警示标志 | 套 | 3
45 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.其他：墙体开洞 | 个 | 1
46 | 031301003005 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN250 3.其他：墙体开洞 | 个 | 2
47 | 031301003006 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN125 3.其他：墙体开洞 | 个 | 2
48 | 031301003007 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN100 3.其他：墙体开洞 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 031301003008 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN80 3.其他：墙体开洞 | 个 | 1
50 | 031301003009 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN65 3.其他：墙体开洞 | 个 | 2
51 | 031301003010 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管 2.规格：DN50 3.其他：墙体开洞 | 个 | 13
52 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：水泵接合器阀门井 2.规格、型号：详见SQS100-A型见图集99S203-P11 | 座 | 3
53 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：挖沟槽土方 2.开挖深度：详见图纸 | m3 | 9.7
54 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽回填方 2.材料品种：原土回填 | m3 | 9.7
55 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式：水灭火控制装置调试 2.规格：50点以下 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内消防水(喷淋、12.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内消防水(喷淋、12.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室内消防水(喷淋、消火栓12.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内消防水(喷淋、消火栓) |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内消防电13.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
应急照明系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：总配电箱AP1、AP2 2.型号：非标 3.安装方式：落地安装，基础垫高300mm 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2，10个 | 台 | 2
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：双电源配电箱AT-XF1 2.型号：600*600*200 3.安装方式：明挂，底边据地1.2米 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，3个,无端子外部接线4mm2，3个 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱AE1 2、无端子外部接线2.5mm2：10个 3、安装方式：挂墙壁装 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：消防排烟风机配电箱PY1 2.型号：800*800*200 3.接线端子材质、规格：1.5mm，19个 | 台 | 1
5 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.型号：LED,10W(光通量800lm),DC36V 3.规格：A型灯具,带透明防火罩(非玻璃材质),火灾时强制点亮; 室外为防水型,防护等级IP67 4.安装方式：明装,底边距地2.2米 | 套 | 2
6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：吸顶应急灯 2.型号：LED,10W(光通量800lm),DC36V 3.规格：A型灯具,带透明防火罩(非玻璃材质) 4.安装方式：吸顶安装 | 套 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：吸顶应急灯 2.型号：LED,10W(光通量800lm),DC36V 3.规格：A型灯具,带透明防火罩(非玻璃材质) 4.安装方式：吸顶安装 5.超高 | 套 | 6
8 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：单管LED灯 2.型号：1x18W ~220V 3.安装方式：壁装 | 套 | 2
9 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯（中型） 2.型号：LED, 1W DC36V 3.规格：A型灯具,带透明防火罩(非玻璃材质),常亮 4.安装方式：明装,底边距门框顶部0.2米 | 套 | 11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2.型号：LED, 1W DC36V 3.规格：A型灯具,带透明防火罩(非玻璃材质),常亮 4.安装方式：明装,底边距地0.5米 | 套 | 35
11 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：多信息复合标志灯(中型） 2.型号：LED, 1W DC36V 3.安装方式：吊装,室内高度不大于3.5米时,底边距地2.3米; 室内高度大于3.5米时,底边距地不宜小于3.0米,且不大于6米 | 套 | 5
12 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.材质：10A, ~250V 3.安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：防火型金属桥架 2.型号：150*75 3.类型：内设防火隔板 | m | 91.23
14 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火封堵 2.部位：桥架孔洞 | 处 | 4
15 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：桥架支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | kg | 80.43
16 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：SC40 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 4.97
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030412001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：RC管，DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含墙地面开槽及恢复，穿墙、穿板、穿梁、机械开孔及相应的封堵 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 171.1
18 | 030412001003 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：RC20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 495.01
19 | 030412001004 | 配管 | 1、名称：电气配管，超高部分 2、材质：RC20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 52.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030412001005 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管DN20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 15.11
21 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配置形式：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 1388.75
22 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：电气配线超高 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配置形式：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 104.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030412004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：NHBV-1.5 3、配置形式：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 9.8
24 | 030412004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5 3、配置形式：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 1.4
25 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-3×4 3.敷设方式：桥架/管内 | m | 4.26
26 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×25 3.敷设方式：桥架/管内 | m | 5.81
27 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电缆 2.型号：BBTRZ-4×35+1×16 3.敷设方式：桥架/管内 | m | 173.96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电缆 2.型号：BBTRZ-5×6 3.敷设方式：桥架/管内 | m | 18.7
29 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.型号：电缆头 2.规格：BBTRZ-4×35+1×16 | 个 | 2
32 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.型号：电缆头 2.规格：WDZN-YJY-4×25 | 个 | 2
33 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：灯具及线路接线盒 2、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 100
34 | 031301003001 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN50以内 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 8
电源监控系统
35 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称：消防电源监控模块FPM3 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030412004005 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5 3、配置形式：桥架内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 452.4
37 | 030412004006 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZBN-RYS-2*1.5 3、配置形式：桥架内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 90.48
报警阀监控系统
39 | 030412001006 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：RC20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 18.45
40 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：管内/桥架内 | m | 27.97
火灾报警系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称：楼层火灾报警接线端子箱 2.安装方式：距地1.5米 | 台 | 1
43 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶(吊顶下) | 个 | 46
44 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶(吊顶下)，超高 | 个 | 8
45 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防应急广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶(吊顶下) | 个 | 9
46 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防应急广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶(吊顶下)，超高 | 个 | 1
47 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：总线隔离器 | 个 | 7
48 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：编码手动报警按钮 2.安装方式：距地1.5米 | 个 | 10
49 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：火灾电话插孔 2.安装方式：距地1.5米 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
50 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：火灾报警区域显示器 2.安装方式：距地1.5米 | 台 | 1
51 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：消防输入/输出模块 | 个 | 5
52 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器（自带输出模块） 2.安装方式：距地2.3米 | 个 | 10
54 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：火警电话 2.安装方式：距地1.4米 | 个 | 3
55 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：编码消火栓报警按钮 2.安装方式：消防栓箱内 | 个 | 7
56 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：防火型金属桥架 2.型号：150*100 3.类型：内设防火隔板 | m | 46.54
57 | 080707013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火封堵 2.部位：桥架孔洞 | 处 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：桥架支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | kg | 46.39
59 | 030412001007 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管DN20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 284.03
60 | 030412001008 | 配管 | 1、名称：电气配管超高 2、材质：JDG管DN20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 20.35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 030412001009 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管DN25 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 371.16
62 | 030412001010 | 配管 | 1、名称：电气配管超高 2、材质：JDG管DN25 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 59.36
63 | 030412001011 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管DN32 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 84.18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 030412001012 | 配管 | 1、名称：电气配管超高 2、材质：JDG管DN32 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 19.55
65 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 91
66 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZB1N-RYS-2*1.5 | m | 371.16
67 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：配线超高 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZB1N-RYS-2*1.5 | m | 59.36
68 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：桥架内敷设 3.型号：WDZB1N-RYS-2*1.5 | m | 29.22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
69 | 030412004010 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：桥架内敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-2.5 | m | 145.3
70 | 030412004011 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-2*2.5 | m | 1539.79
71 | 030412004012 | 配线 | 1.名称：配线，超高部分 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-2.5 | m | 296.8
72 | 030412004013 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZBN-RYS-2*1.5 | m | 284.03
73 | 030412004014 | 配线 | 1.名称：配线，超高部分 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZBN-RYS-2*1.5 | m | 20.35
74 | 030412004015 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：桥架内敷设 3.型号：WDZBN-RYS-2*1.5 | m | 84.09
75 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号：WDZBN-KYJY-7*1.5 3.敷设方式：管内/桥架内 | m | 150.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 消防广播系统调试 | 系统 | 1
77 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
78 | 030906003002 | 监控模块 | 1.名称：火灾监控模块RCM | 个 | 4
79 | 030412001013 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管DN20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 20
80 | 030412004016 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：WDZBN-RYS-2*1.5 3、配置形式：管内内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 20
消防排烟系统监控系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030412001014 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：RC20 3、配置形式：明配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 33.28
83 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-7*1.5 3.敷设方式：管内/桥架内 | m | 81.65
排烟系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
85 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：消防高温排烟风机PY-1-1 2.型号：HTF-I-16 L=125600m3/h H=652Pa N=30.00KW(380V) 风机中心标高H+1200 3.减振底座形式、数量：减震片 4.单机试运转要求：逐台启动进行试运转,考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的可靠性、正确性、灵活性、合理性等 5.支架：包含支架制作、安装，除锈后刷防锈漆两道，刷调和漆两道 6.其他：电机检查接线 | 台 | 1
86 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：接管箱 2.规格：2650*1000*900（h） | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
87 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°带输出信号排烟防火阀 2.类型：FDSH 3.规格：2500*630 | 个 | 1
88 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°带输出信号排烟防火阀 2.类型：FDSH 3.规格：1900*400 | 个 | 2
89 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°带输出信号排烟防火阀 2.类型：FDSH 3.规格：1800*700 | 个 | 1
90 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°带输出信号排烟防火阀 2.类型：FDSH 3.规格：800*320 | 个 | 1
91 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°带输出信号排烟防火阀 2.类型：FDSH 3.规格：900*320 | 个 | 1
93 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称：远程手/电动常闭排烟阀 2.类型：PYF 3.规格：1900*400 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
94 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称：远程手/电动常闭排烟阀 2.类型：PYF 3.规格：800*320 | 个 | 1
95 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称：远程手/电动常闭排烟阀 2.类型：PYF 3.规格：900*320 | 个 | 1
96 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称：远程手/电动常闭排烟阀 2.类型：PYF 3.规格：1800*700 | 个 | 1
97 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称：帆布软接头 | m2 | 1.13
98 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金防雨百叶风口 2.型号：1000*2000 | 个 | 1
99 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金单层百叶风口 2.型号：630*630 | 个 | 2
101 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金单层百叶风口 2.型号：1400*1400 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
103 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金单层百叶风口 2.型号：1000*630 | 个 | 1
104 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金单层百叶风口 2.型号：1250*1250 | 个 | 2
105 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：2500*630 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 13.34
106 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：1900*800 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 70.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
107 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：1800*700 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 157.1
108 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：1900*400 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 94.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
112 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：1500*400 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 16.64
113 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：1500*500 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 55.92
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
115 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：1000*2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 19.74
116 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：900*320 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 21.59
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
117 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 31.34
118 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：镀锌钢板制作,镀锌钢板镀锌层厚度不应低于80g/m2 3.形状：矩形 4.规格：630*250 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 15.03
119 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：岩棉 2.绝热厚度：50mm | m3 | 83.13
120 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料：防火板 2.厚度：9mm | m2 | 595.86
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
121 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求及管道 | kg | 352.27
122 | 031301004001 | 成品支架 | 1、名称：抗震支架 | 套 | 5
123 | 03B001 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) | 1、名称：系统调试费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内消防电（排烟系13.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内消防电（排烟系13.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室内消防电（排烟系统、应13.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内消防电（排烟系统、应急照明、火灾报警、电源监控、火灾监控、报警阀监控、排烟监控） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外消防水14.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防水外网（管线部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
喷淋外网
1 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格：钢丝网骨架复合塑料给水管DN150 2.连接形式：电热熔连接 3.铺设深度：管道埋深定为-1.00m,与其它管道交叉可上下绕行. 4.管道检验及试验要求：水压试验、水压严密性试验、管网冲洗 | m | 377
2 | 040502008001 | 套管 | 1.材质及规格：管道规格DN150以内 2.管内填料材质：管道安装后封堵 3.包含打洞、打孔 | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室外消防水外网（管14.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外消防水外网（管线部分） |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架
17 | 041201004001 | 施工排水
18 | 041201005001 | 施工降水
19 | 041201006001 | 围堰
20 | 041201007001 | 筑岛
21 | 041201008001 | 便道
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外消防水外网（管线部分） |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
22 | 041201009001 | 便桥
23 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室外消防水外网（管14.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外消防水外网（管线部分） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室外消防水外网（管线部分14.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外消防水外网（管线部分） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防火灾报15.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防火灾报警外网（管线部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
火灾报警系统外网
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC50 3.配置形式：埋地 | m | 1638
2 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：火警信号总线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZB1N-RYS-2*2.5 | m | 231
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：直流电源线 2.型号：WDZN-YJY-2*4.0 3.敷设方式：管内 | m | 493.64
4 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：消防电话线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZB-RYS-2*2.5 | m | 231
5 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：消防广播线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZB-RYS-2*2.5 | m | 231
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防火灾报警外网（管线部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：消防控制室手动控制及返回信号线 2.型号：WDZBN-KYJY-7*1.5 3.敷设方式：管内 | m | 231
7 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：消防电源监控探测线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZB-RYS-2*1.5 | m | 231
8 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电气火灾监控线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZBN-RYS-2*2.5 | m | 231
9 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：应急照明通信干线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 231
10 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称：报警阀直接启喷泵信号线 2.型号：WDZN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：管内 | m | 606
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防火灾报警外网（管线部分） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度：600*600手孔井 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖 | 座 | 12
12 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-2*4.0 | 个 | 6
13 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-KYJY-2*1.5 | 个 | 6
14 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：WDZBN-KYJY-7*1.5 | 个 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防火灾报警外网（15.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防火灾报警外网（管线部分） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防火灾报警外网（15.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防火灾报警外网（管线部分） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【消防火灾报警外网（管线部15.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防火灾报警外网（管线部分） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内暖通（16.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
室内空调
排风系统+风机盘管
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：外机AC-101 2.型号：标准型 3.规格：制冷量：240kw，制热量：270kw，功率：73.41kw 4.安装形式：落地安装 5.减振形式：橡胶减震垫 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：多联机FG-28 2.型号：风量：420m3/h，机外余压：30pa，制冷量：2.8kw，制热量：3.3kw，功率：0.02kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：含减震垫 5.其余未尽事项详见图纸 6.单机试运转要求：逐台启动进行试运转,考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的可靠性、正确性、灵活性、合理性等 7.包含支架制作、安装，除锈后刷防锈漆两道，刷调和漆两道 | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称：多联机FG-71 2.型号：风量：840m3/h，机外余压：30pa，制冷量：7.1kw，制热量：8.5kw，功率：0.06kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：含减震垫 5.其余未尽事项详见图纸 6.单机试运转要求：逐台启动进行试运转,考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的可靠性、正确性、灵活性、合理性等 7.包含支架制作、安装，除锈后刷防锈漆两道，刷调和漆两道 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称：多联机FG-85 2.型号：风量：1260m3/h，机外余压：50pa，制冷量：8.4kw，制热量：9.6kw，功率：0.1kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：含减震垫 5.其余未尽事项详见图纸 6.单机试运转要求：逐台启动进行试运转,考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的可靠性、正确性、灵活性、合理性等 7.包含支架制作、安装，除锈后刷防锈漆两道，刷调和漆两道 | 台 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：天花机FG-71S 2.型号：风量：840m3/h，机外余压：30pa，制冷量：7.1kw，制热量：8.5kw，功率：0.06kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：含减震垫 5.其余未尽事项详见图纸 6.单机试运转要求：逐台启动进行试运转,考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的可靠性、正确性、灵活性、合理性等 7.包含支架制作、安装，除锈后刷防锈漆两道，刷调和漆两道 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：天花机FG-80S 2.型号：风量：1260m3/h，机外余压：50pa，制冷量：8.0kw，制热量：9.6kw，功率：0.1kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：含减震垫 5.其余未尽事项详见图纸 6.单机试运转要求：逐台启动进行试运转,考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的可靠性、正确性、灵活性、合理性等 7.包含支架制作、安装，除锈后刷防锈漆两道，刷调和漆两道 | 台 | 8
10 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：静压箱制作安装 2.规格：1500*300*300 | 个 | 16
19 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：回风口（含可卸式滤网） 2.规格：400*400 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：回风口（含可卸式滤网） 2.规格：600*600 | 个 | 3
24 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：散流器 2.规格：300*300 | 个 | 4
25 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：散流器 2.规格：600*600 | 个 | 3
26 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金长形装饰风口 2.规格：宽300mm | m2 | 20.18
32 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：优质镀锌钢板(无花印) 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤320 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：咬口连接 | m2 | 16.07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：优质镀锌钢板(无花印) 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 | m2 | 21.65
35 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风管道 2.材质：优质镀锌钢板(无花印) 3.形状：矩形长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 | m2 | 184.74
37 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称：单层帆布风管 | m2 | 34.5
39 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称：双层帆布风管 | m2 | 24.96
40 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm | m3 | 6.47
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求及管道 | kg | 190.4
42 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：暖通抗震支架 2.规格：详见图纸 3.支架形式：双立柱 双向 | 套 | 6
44 | 03B002 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) | 1.名称：通风空调系统调试费 | 项 | 1
空调氟系统
47 | 031001005001 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ6.35 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 031001005002 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ9.53 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 189.07
50 | 031001005004 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ12.7 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 5.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 031001005005 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ15.88 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 159.78
53 | 031001005007 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ19.05 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 57.54
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 031001005009 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ22.23 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 8.17
57 | 031001005011 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ25.4 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 38.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 031001005012 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ28.58 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 18.85
59 | 031001005013 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ31.75 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 3.52
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 031001005015 | 铜管 | 1、材质：空调用去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2、规格：Φ50.8 3、焊接方法：铜银焊条钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、严密性试验、空气吹扫 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 38.58
63 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质：冷媒分歧组件 | 个 | 30
67 | 031001008003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调凝结水 3、规格、压力等级：加厚U-PVC塑料管DN50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水冲洗 、灌水试验 6、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 196.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
68 | 031001008004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调凝结水 3、规格、压力等级：加厚U-PVC塑料管DN50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水冲洗 、灌水试验 6、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 7、超高 | m | 39.54
71 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求及管道 | kg | 200
72 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类：C20混凝土条形基础 2.含模板 | m3 | 0.8
74 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳 | m3 | 3
76 | 03B004 | 系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 1.名称：给排水、采暖、燃气工程系统调试费 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
空调配电
77 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：空调配电箱APKT 2.规格：非标 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2，12个 4.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
78 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.型号：200*100 3.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 74.81
79 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火封堵 2.部位：桥架孔洞 | 处 | 4
80 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC125 3.配置形式：明配 4.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 1.71
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC40 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 1.92
83 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC25 3.配置形式：明配 4.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 423.97
84 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 99.9
86 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：空调器配线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZ-BYJ-4 4.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 1684.89
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
90 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×95+1×50 3.敷设方式：管内/桥架内 4.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 68.42
92 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：管内/桥架内 4.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 68.41
94 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×95+1×50 3.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 2
96 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 2
97 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：套管 2.材质：DN50以内 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：套管 2.材质：DN100以内 | 个 | 1
99 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：套管 2.材质：DN150以内 | 个 | 1
100 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求及管道 | kg | 562.89
102 | 031301004002 | 成品支架 | 1、名称：桥架抗震支架 2、规格：KZQ-200-T 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 10
103 | 031301004003 | 成品支架 | 1、名称：桥架抗震支架 2、规格：KZQ-200-TL 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内暖通（空调氟系16.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内暖通（空调氟系16.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室内暖通（空调氟系统）】16.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内暖通（空调氟系统） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内强弱电17.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
照明部分
D.2 配电装置安装
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：ZAL配电箱 2.安装方式：落地安装 3.其他设计详见图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：AL1配电箱 2.安装方式：嵌入式安装 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，15个 4.其他设计详见图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：AL2配电箱 2.安装方式：嵌入式安装 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，15个,4mm2，6个 4.其他设计详见图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：AL3配电箱 2.安装方式：嵌入式安装 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，24个,4mm2,3个 4.其他设计详见图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：AL4配电箱 2.安装方式：嵌入式安装 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，30个 4.其他设计详见图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：AL5配电箱 2.安装方式：嵌入式安装 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，15个，4mm2,3个，6mm2,3个 4.其他设计详见图纸要求，满足现场及甲方要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
D.13 照明器具安装
8 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式防雾筒灯 2.型号：12W,5000k,开孔尺寸95mm 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 14
10 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号：12W,6500k | 套 | 3
11 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式极窄边框防眩光筒灯 2.型号：12W,5000k,开孔尺寸95mm 3.安装方式：嵌入式 4.超高 | 套 | 20
12 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式极窄边框防眩光筒灯 2.型号：12W,5000k,开孔尺寸95mm 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 29
13 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：明装极窄边框防眩光筒灯 2.型号：12W,5000k | 套 | 17
14 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 | m | 186.87
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.超高 | m | 27.93
16 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式射灯(可调角度) | 套 | 6
17 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称：轨道射灯 2.规格：30w,5000k | 套 | 115
18 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称：轨道射灯 2.规格：30w,5000k 3.超高 | 套 | 7
19 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称：射灯轨道 | m | 102.69
20 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称：射灯轨道 2.超高 | m | 3.58
27 | 030413002020 | 装饰灯 | 1.名称：定制五角星灯 2.超高 | 套 | 1
29 | 030413002022 | 装饰灯 | 1.名称：墙面20*10成品线形灯（内嵌） | m | 175.91
30 | 030413002023 | 装饰灯 | 1.名称：内嵌20*10硅胶灯条 | m | 39.85
32 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：300*300排气扇 2.自带止回阀 | 台 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：下口距地 1.3m 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 7
34 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：下口距地 1.3m 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 3
35 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称：防水双联单控开关 2、安装方式：下口距地 1.3m 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 4
36 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1、名称：三联单控开关 2、安装方式：下口距地 1.3m 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030413014001 | 插座 | 1、名称：五孔电源插座 2、安装方式：下口距地0.3m 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 21
38 | 030413014002 | 插座 | 1、名称：五孔防水插座（IP54） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地 1.3m 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 2
39 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：地面五孔插座 | 套 | 5
40 | 030413014004 | 插座 | 1.名称：顶面五孔插座 2.超高 | 套 | 1
42 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 45
43 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 202
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：开筒灯孔 | 个 | 31
45 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统调试 2.电压等级：1kV以下 | 系统 | 1
D.12 配管、配线
46 | 030412003001 | 桥架 | 1、名称：强电金属线槽 2、规格：300*150mm 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 98.55
47 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火封堵 2.部位：桥架孔洞 | 处 | 4
51 | 030412001004 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含墙地面开槽及恢复，穿墙、穿板、穿梁、机械开孔及相应的封堵 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 539.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030412001005 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管20 3、配置形式：吊顶内配管 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 1131.61
53 | 030412001006 | 配管 | 1、名称：电气配管超高部分 2、材质：JDG管20 3、配置形式：吊顶内配管 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 314.52
54 | 030412001007 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管25 3、配置形式：吊顶内配管 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 13.62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 030412001008 | 配管 | 1、名称：电气配管超高部分 2、材质：JDG管25 3、配置形式：吊顶内配管 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 7.69
56 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZA-BYJ-2.5 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 3208.72
57 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：电气配线超高部分 2、规格：WDZA-BYJ-2.5 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 403.51
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 030412004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZA-BYJ-4 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 257.38
59 | 030412004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZA-BYJ-6 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 60.03
64 | 030409001003 | 电力电缆 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZA-YJV-5×6 3、配线部位：桥架内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 99.47
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 030409001004 | 电力电缆 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZA-YJV-5×16 3、配线部位：桥架内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 47.3
67 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：WDZA-YJV-5×16 | 个 | 2
68 | 031301003001 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN50以内 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 20
69 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求及管道 | kg | 670.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 031301004001 | 成品支架 | 1、名称：桥架抗震支架 2、规格：KZQ-200-T 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 10
71 | 031301004002 | 成品支架 | 1、名称：桥架抗震支架 2、规格：KZQ-200-TL 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 套 | 10
72 | 031301002002 | 开孔打洞 | 开孔、防火材料封堵 | 个 | 6
弱电
80 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称：75寸触控一体机 | 台 | 1
81 | 03B002 | 数字内容制作 | 根据甲方要求定制专属特效内容 | 项 | 1
85 | 031301004004 | 成品支架 | 1.名称：液压伸缩支架 2.规格：根据现场造型，工业设计定制加厚加固 材质：加厚冷轧钢管 | 套 | 1
110 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称：弱电箱RCU | 台 | 1
113 | 030501010002 | 路由器 | 1.名称：无线AP | 台 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
114 | 030501010003 | 路由器 | 1.名称：无线AP 2.超高 | 台 | 1
121 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称：顶面带有高清（HD）功能的插座（含接线盒） 2、超高 | 个 | 2
122 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称：地面网络插座（含底盒） 2.规格：详见图纸 | 个 | 5
123 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称：顶面网络插座（含底盒） 2.规格：详见图纸 3.超高 | 个 | 2
124 | 030502010006 | 信息、网络插座 | 1.名称：墙面网络插座（含底盒） 2.规格：详见图纸 | 个 | 7
125 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称：电话插座（含底盒） 2.规格：详见图纸 | 个 | 2
127 | 030502002003 | 电话插座 | 1.名称：顶面音箱插座（含接线盒） 2.超高 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
128 | 030412001009 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含墙地面开槽及恢复，穿墙、穿板、穿梁、机械开孔及相应的封堵 5、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 124.6
129 | 030412001010 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管20 3、配置形式：吊顶内配管 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 276.18
130 | 030412001011 | 配管 | 1、名称：电气配管超高部分 2、材质：JDG管20 3、配置形式：吊顶内配管 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 169.86
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
133 | 030412004005 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：300芯金银线 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 13
134 | 030412004006 | 配线 | 1、名称：电气配线超高 2、规格：300芯金银线 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 40.96
135 | 030412004007 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：cat6 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 387.98
136 | 030412004008 | 配线 | 1、名称：电气配线超高 2、规格：cat6 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 128.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
138 | 030412004010 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：HDMI 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 51.57
139 | 030412004011 | 配线 | 1、名称：电气配线超高 2、规格：HDMI 3、配线部位：管内 4、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | m | 32.97
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内强弱电】17.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内强弱电】17.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室内强弱电】17.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内强弱电 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内安防监18.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内安防监控（室内摄像头） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.类型：彩色电视摄像机 2.支架形式：含支吊架 | 台 | 15
2 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.型号：150*100 | m | 63.33
3 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.型号：150*100 3.超高 | m | 25
4 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：防火封堵 2.部位：桥架孔洞 | 处 | 4
5 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：桥架支吊架 2、手工除轻锈，刷两道防锈漆，两道调和漆 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | kg | 81
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC20 3.配置形式：明配 | m | 76.28
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC20 3.配置形式：明配 4.超高 | m | 11.93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内安防监控（室内摄像头） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：RVVP-2*1.0mm 2 2.配线形式：管内 | m | 76.28
9 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：RVVP-2*1.0mm 2 2.配线形式：管内 3.超高 | m | 11.93
10 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：RVVP-2*1.0mm 2 2.配线形式：桥架内 | m | 590.22
11 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：RVVP-2*1.0mm 2 2.配线形式：桥架内 3.超高 | m | 64.18
12 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1.名称：信号线 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：管内 | m | 88.21
13 | 030504006002 | 同轴电缆 | 1.名称：信号线 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：管内 4.超高 | m | 11.93
14 | 030504006003 | 同轴电缆 | 1.名称：信号线 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：桥架内 | m | 590.22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内安防监控（室内摄像头） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030504006004 | 同轴电缆 | 1.名称：信号线 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：桥架内 4.超高 | m | 64.18
16 | 031301002001 | 开孔打洞 | 开孔、防火材料封堵 | 个 | 2
17 | 031301003001 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN50以内 3、其他详见设计图纸要求，满足现场及甲方要求 | 个 | 5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内安防监控（室内18.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内安防监控（室内摄像头） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内安防监控（室内18.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内安防监控（室内摄像头） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室内安防监控（室内摄像头18.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内安防监控（室内摄像头） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内给排水19.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
给水部分
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.更换立管 2.材质：钢塑复合管 3.规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6.介质：冷水立管 | m | 16
2 | 031001008001 | 塑料管 | 1.更换给水管 2.材质：PPR给水管 3.规格：DN40 4.连接形式：热熔连接 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗，压力试验 6.安装部位：卫生间给水管支管 7.介质：冷水 | m | 7.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 031001008002 | 塑料管 | 1.更换给水管 2.材质：PPR给水管 3.规格：DN32 4.连接形式：热熔连接 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗，压力试验 6.安装部位：卫生间给水管支管 7.介质：冷水 | m | 29.28
4 | 031001008003 | 塑料管 | 1.更换给水管 2.材质：PPR给水管 3.规格：DN25 4.连接形式：热熔连接 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗，压力试验 6.安装部位：卫生间给水管支管 7.介质：冷水 | m | 20.05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031001008004 | 塑料管 | 1.更换给水管 2.材质：PPR给水管 3.规格：DN20 4.连接形式：热熔连接 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗，压力试验 6.安装部位：卫生间给水管支管 7.介质：冷水 | m | 18.35
6 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀更换 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40，1.0Mpa 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
7 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 组（个） | 1
8 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：脚踏阀蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格：液压脚踏开关低水箱蹲式大便器 4.安装方式：参看09S304-87 | 组 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型：智能感应冲洗阀式小便器 2.材质：陶瓷 3.规格：自闭式冲洗阀落地式小便器 | 组 | 3
10 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型：坐便器 2.材质：陶瓷 | 组 | 2
11 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型：洗涤盆 2.材质：陶瓷 | 组 | 1
12 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：防水材料封堵 | 个 | 6
13 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：开槽 2.规格：墙面 3.封堵 | m | 32.7
排水工程
14 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管更换 2.规格：DN100 3.连接形式：粘结 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 47.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管更换 2.规格：DN75 3.连接形式：粘结 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 12.46
16 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管更换 2.规格：DN50 3.连接形式：粘结 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 8.41
17 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏更换 2.型号：DN50 | 个 | 4
18 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：检查口更换 2.型号：DN100 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内给排水改造】19.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内给排水改造】19.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室内给排水改造】19.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内给排水改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外配电外20.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外配电外网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
强电系统外网
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC150 3.配置形式：埋地 | m | 52.5
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC80 3.配置形式：埋地 | m | 17.5
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：NH-YJV22-4*120+1*70 3.敷设方式：管内敷设 | m | 39.57
4 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：YJV22-4*120 3.敷设方式：管内敷设 | m | 39.57
5 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：NH-YJV22-4*50 3.敷设方式：管内敷设 | m | 79.13
6 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：NH-YJV22-4*120+1*70 | 个 | 2
7 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：YJV22-4*120 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外配电外网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：NH-YJV22-4*50 | 个 | 4
9 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.构件名称：电缆井 2.规格、型号：砖砌井壁、钢盖板，并设置防水措施 | 座 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室外配电外网】20.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外配电外网 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室外配电外网】20.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外配电外网 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室外配电外网】20.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外配电外网 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外路面破21.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外路面破除恢复及沟槽土方开挖（消防水外网、火灾报警外网、配电外网破路） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土方
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：拆除混凝土路面（含基层） 2.厚度：300mm厚 | m2 | 482.39
2 | 010502030001 | 路面恢复 | 1.素土夯实，压实系数大于等于0.9 2.垫层材料种类、厚度：150mm碎石+60mm厚C15混凝土垫层 3.面层厚度：40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 | m2 | 482.39
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.开挖深度：1.5米内 | m3 | 561.03
4 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：三类土 2.开挖深度：2.5米以内 | m3 | 60.52
5 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：管沟回填 2.材料品种：软土 3.密实度：夯实 | m3 | 561.03
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土外运，运距自行考虑 | m3 | 60.52
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外路面破除恢复及沟槽土方开挖（消防水外网、火灾报警外网、配电外网破路） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别：石渣外运，运距自行考虑 | m3 | 144.72
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室外路面破除恢复及21.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外路面破除恢复及沟槽土方开挖（消防水外网、火灾报警外网、配电外网破路） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室外路面破除恢复及21.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外路面破除恢复及沟槽土方开挖（消防水外网、火灾报警外网、配电外网破路） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室外路面破除恢复及沟槽土21.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外路面破除恢复及沟槽土方开挖（消防水外网、火灾报警外网、配电外网破路） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计