[bookmark: _Toc383587456][bookmark: _Toc383623672][bookmark: _Toc390246905][bookmark: _Toc383679746][bookmark: _Toc426469868][bookmark: _Toc390099018][bookmark: _Toc383623944][bookmark: _Toc383625993][bookmark: _Toc390098840][bookmark: _Toc383698647][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]
招　标　文　件





[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK20]项目名称：路灯管理控制系统建设（三期）项目
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[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK42]泰兴市路灯照明服务中心
江苏润泰工程项目管理咨询有限公司
二○二六年十月

[bookmark: OLE_LINK126]第一章  招标公告
	项目概况
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]路灯管理控制系统建设（三期）招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2026-11-24  9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2026-0017
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]项目名称：路灯管理控制系统建设（三期）项目
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]预算金额：328.44万元
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]最高限价：328.44万元，投标报价不得超过采购预算价，否则作无效标处理。
采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK9]采购需求：路灯单灯控制器、单灯控制器物联网卡、集中控制器、集中控制器物联网卡、路灯箱变更新、光照传感器、光照传感器物联网卡、服务期、视频存储器、更新升级APP程序等设备采购、安装、调试及售后服务等（具体详见技术标准和要求）。
[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107]合同履行期限：合同签订后60日历天内供货到甲方指定的现场并安装调试完毕验收合格。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]基本资格条件的承诺（根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]投标人须承诺本次投标的单灯控制、集控、光感和服务器等能无缝对接至泰兴市路灯管理控制系统平台。
三、获取招标文件
时间：2026-11-2－2026-11-6，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：苏采云
方式：线上获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-11-24  9:00 （北京时间）
地点：苏采云。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]1.投标保证金：无。
2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3. 注意事项：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc426469869][bookmark: _Toc382812472][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc382813885][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc382813966]1.采购人信息
招标人：泰兴市路灯照明服务中心
地 址：泰兴市国庆西路51号
联系方式：0523-87555222
2.采购代理机构信息
名 称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司
地　址：泰兴市科政路39号
联系方式：0523-87723388
4.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK21]项目联系人：泰兴市路灯照明服务中心 张亚明
电　话：0523-87555222
项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  成洁
电　话：0523-87723388


第二章投标人须知
[bookmark: _Toc426469870]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	采购代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称及
项目编号
	详见招标公告

	1.2.1
	付款方式
	所有设备安装完成接入平台调试合格验收后付合同价的50%，运行一年后付至合同价的80%，余款维护期（安装调试合格起36个月）满付清。

	1.3.1
	采购范围
	详见第四章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	详见招标公告

	1.4.2
	要求投标人具备的特定资格要求
	详见招标公告

	1.8.2
	偏离
	[bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897]根据本项目评标办法自行考虑。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]/

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年11月9日17时30分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函
（4）关于符合本国产品标准的声明函（如有）；
（5）投标报价明细表及分析说明；
（6）资格性审查和符合性评审文件；
（7）采购需求响应表；
（8）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份。中标人提供两份与电子投标文件完全一致的纸质投标文件。

	3.4.4
	投标文件的签署
	投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。

	5.1.1
	开标时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.2
	投标人参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数：  5  人（含）以上单数。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式。
（2）金额：合同价的 5 %
（3）缴纳时间：在确定成交投标人之后,签订采购合同前。
（4）退还时间：合同履约结束验收合格后无息退还。

	8.2.1
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起30天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由招标人负责

	9.3
	落实政府采购政策
	1. 本项目为专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。（格式见附件）
2. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）规定，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）

	9.4
	投标报价
	1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.异常的低价可能会导致投标无效。

	[bookmark: _Toc367784995][bookmark: _Toc426469871]9.5
	核心产品
	路灯单灯控制器。

	9.6
	标的所属行业
	工业。

	9.7
	补充条款

	9.7.1 
	本项目招标代理服务费按照苏招协[2022]002号文件规定的70%计算，最终计费额按成交价按实计取。以上费用包含在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，招标人不另外支付。

	9.7.2
	中标单位须在中标结果公告后3个工作日内提供第三方权威机构出具的所投型号的箱变型式试验报告，中标单位须具备国家能源局派出机构颁发的有效的承装（修、试）三级（10KV以下)（含）以上电力设施许可证（过渡期内执行《国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和延续工作的通知》国能发资质〔2025〕44号），若不具备，可以分包给相应资质的单位。以上所有证书须在中标结果公告后3个工作日内报招标人备案。若无法按上述要求提供的，招标人有权取消其中标资格，并进行公示等相关处罚，一切后果中标单位自行承担。


1.总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc426469873]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc426469874]1.3 采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc144974502]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投
标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc343525510]（4）法律、行政法规规定的其他条件。
1.5费用承担
无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc179632554]1.6语言文字
[bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc247085697]招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc343525513][bookmark: _Toc383438600]1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc426469881]1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc383438604]2. 招标文件
[bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247085702]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购需求；
（5）投标文件的编制要求及参考格式；
（6）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc179632562]2.2 招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc247085704]2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
[bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc426469887]3. 投标文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc426469888]3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]3.2投标报价
[bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc343525525][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc152045549]3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括但不限于：所投货物和服务、辅材（含专用工具）、软件、运用、维护、知识产权、税金、运输、装卸、保险、检测验收、人员培训、安装调试、五年物联网卡费用、交付后质保等所有费用。
3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。
3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
[bookmark: _Toc426469892]3.4投标文件的编制
3.4.1投标人可以按照第五章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc367785016][bookmark: _Toc426469894]3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc383625994][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc152042364]4.投标
4.1投标文件的上传
投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343]8.合同
8.1 履约保证金
8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.2签订合同
招标人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


第三章 资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc246996974][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc343525563][bookmark: _Toc426469920][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc246996231][bookmark: _Toc383438647][bookmark: _Toc247085746][bookmark: _Toc179632606][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc246996975]资格审查和评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章）

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	见招标公告

	1.2项评审内容由招标人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]投标文件的签署
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；

	
	
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]合同履行期限
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK38]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK2]符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]偏离
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK62]符合第二章“投标人须知”第1.8项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.3详细评审

	[bookmark: _Toc426469921]序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	投标报价（40分）
	40分
	资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分（保留两位小数）。

	[bookmark: _Hlk216682853]2
	技术参数（20分）
	20分
	投标人所投产品的技术参数与招标文件要求比较，完全响应招标文件要求的得20分。每有一项关键标“▲”技术参数存在负偏离的扣5分，其他技术参数存在负偏离的每有一项扣2分，本项分数扣完为止。
注：技术参数要求提供相关证明材料的，均需按要求提供，包括携带原件备查的，如未按要求提供证明材料的，视作负偏离。

	3

	项目实施
方案 
（16分）

	4分
	1、安装调试进度规划(包括设备配置、材料配置、项目经理人员投入等)：总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置优于采购要求，保证措施全面详细得4分；符合采购要求，保证措施全面详细得3分；方案简单，描述不清楚，基本符合采购要求得1分；与本项目无关的不得分。

	
	
	4分
	2、安装指导调试质量保证方案及措施：有明确的质量目标、保障体系、保证措施，管理制度健全，安装调试质量符合采购要求得4分；安装调试质量符合采购要求，目标基本明晰、内容描述较简单得3分；符合采购要求，目标较模糊、内容描述较简单得1分；与本项目无关的不得分。

	
	
	4分
	3、安全文明措施：安全生产措施及文明施工保证措施方面的安排比较，由评标委员会根据内容的合理可行性、完善性、规范性、安全性、先进性较好的得4分，合理可行性、完善性、规范性、安全性、先进性一般的得3分，合理可行性、完善性、规范性、安全性、先进性较差的得1分；与本项目无关的不得分。

	
	
	4分
	4、针对本项目货物安装实施方案重点、难点分析（包括安装队伍的技术力量、专业化程度、安装设备的配备等）：重点、难点突出，分析到位得4分；能抓住重点、难点，提供的分析方案一般得3分；基本未抓住重点、难点，分析不突出得1分；与本项目无关的不得分。

	4

	售后服务(12分)

	4分
	1、售后服务响应时间优于采购要求，服务方式灵活便捷，有具体的应急保障措施和落实条款得4分；售后服务响应时间和服务方式满足采购要求，有具体措施和落实条款的得3分；售后服务响应时间和服务方式基本满足采购要求，描述较简单的得1分。

	
	
	4分
	2、定期维护方案能满足采购要求，并能针对本项目特点，有具体的措施和落实条款的得4分；定期维护方案能满足采购要求，有基本的维护措施和落实条款的得3分；定期维护方案仅能满足采购基本要求，内容较简单的得1分。

	
	
	4分
	3、培训方案能完全满足采购要求，方案内容全面，有对应的培训内容、时间和效果承诺等，有利于项目顺利实施得4分；培训方案能满足基本采购需求，有相对应措施和落实条款但不完善得3分；方案仅能满足项目基本需求得1分。

	5

	履约能力(12分)


	6分
	1、投标单位2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似室外照明的单灯控制器供货业绩，有1个得2分，最高得6分（须提供合同和付款发票原件扫描件，否则不得分。）

	
	
	4分
	2、投标单位取得有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系、信息安全管理体系认证证书的，每提供1份得1分，最高得4分。（须提供证书原件扫描件，同时还须提供国家认证监督委员会官网查询截图，未按上述要求提供不得分）。

	
	
	2分
	3、投标单位或其供货商提供的产品具有智慧照明软件、服务监测软件自主知识产权证书，每有1项得1分，最高得2分。（注：需提供合法有效的相关证书原件扫描件。若提供的证书为软件著作权证书，则取得合法授权使用的软件著作权证书的须提供有效的软件著作权证书及授权书原件扫描件。若上述相关证书为外文版本，须提供对照原外文版本实质内容相同的中文翻译版本，否则提供的内容视为无效。）


评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人有权对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.3.3.1对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品标准、成本核算规则等规定详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）文件。
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2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
3.3异常低价的处理
各投标人应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库[2026]2号文件规定执行。
若投标报价出现财库[2026]2号文件第二条（一）第1条投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；第2条投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；第3条投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%情形及第4条评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1条至第4条情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3条情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
如果投标投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。
3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
3.7 投标人总分相同
投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）投标文件无法解密；
（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。
4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。
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结合目前较为先进的软硬件技术和无线通信技术，建设稳定可靠技术先进的单灯控制和集中控制，产品各项功能和技术指标均需满足泰兴市路灯照明精细化管理的要求,并要求此次单灯控制、集中控制和光照传感器无缝对接至泰兴市路灯管理控制系统平台。 
采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	路灯单灯控制器
	详见技术要求
	套
	8000
	

	2
	单灯控制器物联网卡
	支持4、5G状态下使用
	张
	8000
	五年费用

	3
	集中控制器
	详见技术要求
	台
	10
	

	4
	集中控制器物联网卡
	支持4、5G状态下使用
	张
	10
	五年费用

	5
	路灯箱变更新
	详见技术要求
	台
	6
	

	6
	光照传感器
	详见技术要求
	只
	2
	

	7
	光照传感器物联网卡
	支持4、5G状态下使用
	张
	2
	五年费用

	8
	服务器
	详见技术要求
	台
	1
	

	9
	视频存储器
	详见技术要求
	台
	1
	

	10
	更新升级APP程序
	详见技术要求
	次
	1
	



[bookmark: _Toc85100097]1.单灯控制器
1.1功能要求
（1） 单灯控制器需具有2路及以上开关控制功能。
（2） 单灯控制器需具有2路及以上0-10V调光输出功能，支持正向、反向调光逻辑。
（3）单灯控制器需能采集路灯运行的电压、电流、有功功率、功率因数等运行数据。
（4）单灯控制器需具有执行控制中心的查询、调控和参数设置指令的功能。
（5）单灯控制器需支持失电告警功能。单灯提供断电后短时间自供电能力，可以上报断电告警，能够有效区分出设备离线是因为网络故障还是设备断电。
（6）单灯控制器需具备自定义告警功能。在单灯运行过程中，可以对单灯采集或者运算的数据进行逻辑关系和算法在线编辑，从而产生用户期望的告警数据。
（7）单灯控制器需具有参数设置（亮灯策略、网络配置、网络地址等参数）和掉电保护功能，具有远程嵌入式程序升级功能。
（8）需具有多平台接入功能。单灯应可动态配置数据的上报平台，必须支持路灯管理控制系统平台，便于设备的远程运行维护。
（9）单灯控制器与路灯控制中心之间的通讯方式采用4G- Cat1公共网络的通信方式，单灯控制器应具备自动入网功能。
（10）单灯控制器应需备本地参数维护功能。单灯提供蓝牙通信功能，支持智能终端设备本地调试功能。
（11）单灯控制器需具备设备自动识别功能。在安装实施、调试和维护过程中，可以通过手机APP无线识别单灯并搜集单灯安装设置数据。
（12）因部分路段维修孔较小，单灯控制器设备尺寸需<75*50*35mm。
第一中标候选人在项目中标结果公告发出后3天内提供符合要求的设备按照招标人的要求在规定的地点进行现场演示，如不提供现场演示或演示结果无法达到招标要求视同虚假承诺谋取中标，招标人有权取消中标资格，并上报主管部门进行不良行为公示，一切后果由投标人自行承担。

1.2技术要求
1.环境要求
单灯控制器在下列条件下应能正常工作： 
（1） 工作温度：-40℃～+55℃；采用GB/T2423.2-2008标准。
（2） 平均相对湿度：≤95%RH（+25℃）；采用GB/T2423. 3-2016标准。    
（3）单灯控制器防护应不低于IP65。
（4）电源适应性要求： AC220V，电压波动范围：-20%～+20%。
2.性能要求
（1）单灯控制器开关控制处于继电器常闭触点，保证在设备自身故障的情况下不会影响正常亮灯，也不会致使光源、电器造成损坏。
（2）单灯控制器具备系统离线时自动切入本地控制模式功能，在与路灯管理所智慧照明平台通信中断的情况下,能自主独立运行,按照预置参数自动执行路灯监测运行功能。
（3）单灯控制器与路灯控制中心通信响应时间须小于5s。
▲（4）单灯控制器具有单路和双路可选,单路控制器具有电压、电流、功率、010V调光、开关控制、自动校时等功能,数据主动上送、策略存储;双路控制器具有两路独立的电压、电流、功率、010V调光、开关控制功能,具有自动校时、数据主动上送以及策略存储功能。
以上功能需提供第三方权威检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）并加盖公章，否则该项不得分，原件备查。
▲（5）采用标准GB/T 17743-2021电气照明和类似设备的无线电骚扰测试。
以上功能需提供第三方权威检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）并加盖公章，否则该项不得分，原件备查。
▲（6）静电放电抗扰度: 采用标准GB/T17626.2-2018。
以上功能需提供第三方权威检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）并加盖公章，否则该项不得分，原件备查。
▲（7）射频电磁场辐射抗扰度:符合GB/T17626.3-2016。
以上功能需提供第三方权威检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）并加盖公章，否则该项不得分，原件备查。
▲（8）浪涌抗扰度:符合GB/T 17626.5-2019,线-线不低于6kV。
以上功能需提供第三方权威检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）并加盖公章，否则该项不得分，原件备查。
（9）在湿热条件下,绝缘电阻应不小于2MΩ。
（10）单灯控制器工作功耗≤3W,静态功耗<2w。
（11）采用4G—CAT1通讯。
（12）发射信号质量：符合3GPP TS36.521标准，频率误差<0.1ppm。
（13）接收灵敏度：符合3GPP TS36.521标准，接收灵敏度<-103.2dBm。
以上证明文件需提供原件备查，防止虚假应标。

1.3安装方式
单灯控制器安装在灯杆维修孔内，便于检修。



2.集中控制器（含五年物联网卡）
（1）集中控制器支持单相AC 180～220V/50Hz供电， 三相AC 380V供电。
（2）集中控制器支持RS485拓展，最大支持36路220Vac控制输出，36路电流采集。支持远程控制开、关回路，通信串口支持3路RS485接口（外接传感器、国网规约电表、回路采集器）；（需提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告）。
（3）集中控制器上行通讯支持4G、RJ45，内置Zigbee通讯模块，可以直接通过无线和单灯控制器进行通信，对终端进行开关调光控制，和状态、电能数据采集；（需提供第三方检测机构出具的功能检测报告）。
（4）集中控制器支持箱门检测告警，配电箱门可与门磁传感器联动告警，当门异常打开时，软件报告“配电箱门打开”。
（5）支持网络校时，支持GPS定位。
（6）本地安全登录，本地密码登录，远程密码修改（读取）。
（7）集中控制器本地控制，支持本地策略控制，软件平台掉线可自动切换成本地工作模式，支持至少10条本地控制策略组。
（8）支持集中控制器固件远程升级。
（9）全网通：支持采用全网通模式，运营商可自动切换；（需提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告）。
（10）故障告警支持回路异常开灯告警、回路异常灭灯告警、交流接触器失效告警、配电箱异常打开告警、停电告警、低压告警、超压告警、过电流告警、缺相告警。
（11）支持外接UPS电源，当断电时设备自动切换到UPS供电，上报断电告警信息。
（12）支持电压数据实时采集，电压测量偏差小于等于3%（在110VAC/50HZ和277VAC/50HZ电压下测量）。
（13）集中控制器支持配电柜单个回路电压、电流、功率的采集。
（14）集中控制器外壳材料阻燃、抗紫外线、抗震、防尘、防潮，防护等级IP54。
（15）集中控制器硬件支持按键配置、按键控制，便于应急模式的情况下，对配电柜操作。
（16）集中控制器需通过GB/T9254.1-2021、GB/T17626.3-2016、IEC61000-4-2：2008/GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.4-2018或更高标准的电磁兼容（提供相关检测报告）。
（17）集中控制器满足高低温使用环境，需符合GB2423.1-2008,GB2423.2-2008（提供相关检测报告）。
（18）集中控制器需符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全（提供相关检测报告）。
3.光照传感器（含五年物联网卡）
（1）高精度光照度检测测量范围、0-20万Lux。
（2）485通信，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，最远通信距离2000米。
（3）铝制外壳，防护等级不低于IP65，可用于室外或恶劣的现场环境。
（4）7-30V直流宽电压供电。
（5）主要技术指标
	直流供电（默认）
	7-30V  DC

	最大功耗
	0.4W

	高精度
	±3%(25℃)

	光照强度量程
	0-20万Lux

	长期稳定性
	≤5%/y

	响应时间
	＜1s

	输出信号
	RS485(Modbus协议)



（6）设备要求：提供光照度变送器硬件对接协议，并对接到泰兴市智慧路灯管理控制系统中。
4. 服务器
(1) 部署于现场机房，采用机架式国产化服务器。
(2) 配置要求：
   处理器：服务器级处理器，CPU物理核心总数不少于8核；
   内存：不少于64GB，支持ECC及扩展；
   系统盘：不少于2块480GB企业级SSD，配置RAID 1；
   业务数据盘：不少于1块2TB企业级硬盘，配置RAID 1；
   网络：不少于2个千兆以太网业务接口及独立远程管理接口；
   电源：配置冗余电源；
   兼容性：与现有平台软件环境兼容，配齐安装配件和所需授权。
（3）操作系统：使用国产化操作系统，并用于平台应用、业务数据及视频服务升级支撑。
（4）可靠性与监测：具备磁盘冗余保护及故障告警能力，支持对处理器、内存、磁盘、网络等运行状态进行监测；关键业务数据应制定备份、恢复及故障处置方案。硬件冗余不能替代数据备份。
（5）扩展与授权：支持按需扩展计算、内存和存储资源。所需操作系统、数据库、中间件及管理软件应提供合法使用授权，明确授权范围、期限及升级维护方式。
5.视频存储器
（1）采用国产化视频专用存储设备，与服务器协同实现视频集中存储、录像回放和检索。设备须与服务器兼容，或提供兼容性互认证/测试报告。视频接入及录像存储能力不少于50路，并覆盖现场全部摄像头。单路录像分辨率不低于1920×1080，帧率不低于25帧/秒；全天24小时连续录像，单路平均码率按4Mbps计；全部接入视频保存不少于10天。不得通过降低分辨率、帧率或缩短录像时长满足容量要求。
（2）兼容接入：支持现有摄像机及视频平台接入，兼容项目实际视频编码格式，满足约定路数、码率、录像周期及并发访问要求。
（3）冗余与告警：支持磁盘阵列或等效冗余保护、硬盘故障检测及告警；具备存储空间监测、容量不足告警和录像写入异常告警。投标人应明确冗余方式、可容忍故障数量及故障后可用能力。
（4）容量测算：投标人须提交容量测算表，按不少于50路且不低于采购人确认的现场实际接入路数测算。净数据量公式：视频路数×单路平均码率（Mbps）×86400×保存天数÷8÷1000000，单位TB（十进制）。按50路、单路4Mbps、连续录像10天，净数据量为21.6TB；考虑不少于20%余量后应不低于25.92TB；本项目要求可用录像容量不低于30TB，二者取高值。原始磁盘总容量另计阵列冗余、热备及系统占用。实际路数超过50路或平均码率超过4Mbps时，须相应增加容量，确保全部接入视频保存不少于10天。
（5）录像写入与循环覆盖：支持录像自动写入、按计划存储和到期循环覆盖；对采购人指定的重要录像支持锁定保护或导出保存。未到约定保存期限的录像不得因容量配置不足被提前覆盖。
（6）录像索引与完整性：支持录像索引管理及故障恢复后的完整性核查。对网络中断、设备离线、存储故障导致的录像缺失，应记录发生时间并提示，不得将缺失时间段显示为可正常回放。
6.平台视频回放
（1）支持按设备、通道、日期及时间段查询历史录像，以时间轴或录像列表展示可播放片段，支持定位指定时间、播放、暂停、拖动进度及切换录像时段。
（2）支持按授权进行录像片段导出，导出结果应可正常播放，并包含设备、通道和起止时间等可识别信息；支持录像访问、导出操作留痕。
（3）视频显示时间、录像时间及检索时间应保持一致，统一时间同步机制。跨日录像应能够检索和播放，录像缺失或访问失败时应给出明确提示。
（4）在约定视频路数、码率及并发条件下，录像写入、实时预览和历史回放应可同时运行，不得因正常回放操作造成录像写入中断。
7.APP程序更新升级要求
设备运行分析功能
（1）支持对批量离线线路进行集中分析查看，按线路维度统计设备总数、离线设备数及离线占比，并可筛选所属区域、线路和离线时间范围。
（2）支持查看离线设备清单及离线信息，至少包括设备名称、设备标识、所属线路、在线状态、最近通信时间及离线持续时间；相关字段缺失时应作明确标识。
（3）支持关联线路下设备状态、相关告警及可获取的通信信息，展示集中离线的时间分布和关联线索，辅助判断供电、通信或设备异常等可能原因；原因无法确定时应提示需进一步核查。
（4）汇总统计与离线清单应采用一致的数据口径，支持从线路统计进入设备明细，设备恢复在线后应按既定刷新机制更新状态。
8.路灯箱变更新
更新淘汰老旧箱变6台，使之符合供电安全要求。
需更新老旧箱变位置清单：镇海门桥桥下（河西）、东润路与星火路交叉口、银光大酒店东侧绿化带、小西门桥旁边、大庆路与镇海路立交桥东北、环城东路尼姑庵对面。
（1）内容：6台200KVA箱变，箱变外壳采用S304不锈钢，厚度不低于2.0mm，含配套运输、安装、以及原设备的拆除等。
（2）投标报价：投标报价包括箱变的设计、制造、包装、运输、保险、税费、安装调试、验收、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期服务以及原设备的拆除等的全部费用。
（3）交货及安装地点：投标人负责设备供货从产地至现场，并负责卸货至招标人指定地点进行安装。
（4）到货验收：投标人应派员在所供设备到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。
（5）质保期：2年。
（6）其他：拆除的原设备放置到招标人指定地点，由此产生的费用由投标人承担。
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[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc282446331]第五章投标文件的编制要求及参考格式
[bookmark: _Toc426469932]1.投标文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见本招标文件第二章3.1条。
2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；
[bookmark: OLE_LINK8]2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。
2.1.3开标一览表格式见附件。
2.2 投标函
2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。
2.3投标报价明细表及分析说明
2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。
2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。
2.4资格条件证明文件
（1） 投标人基本资格条件承诺函；
（2）中小企业声明函；
（3）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.5采购需求响应表
投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料
投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
[bookmark: _Toc426469934][bookmark: _Toc426469936][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc390246998][bookmark: _Toc383624021][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc382811607][bookmark: _Toc383698722][bookmark: _Toc382812316][bookmark: _Toc383623749][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc383679822]
3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式


[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：


投标人名称：（盖法人章）
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日



3.2开标一览表
[bookmark: _Toc426469938]

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。


3.3投标函
[bookmark: _Toc367785041][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK75]投标函
致：(招标人名称)：
根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2、合同履行期限： 合同签订后   日历天内供货到甲方指定的现场并安装调试完毕验收合格。 
3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日


[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]3.4投标报价明细表

[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]         投标报价明细表及分析说明（含税）

	序号
	设备（服务）名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	价格

	
	
	
	
	
	
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：报价应包括但不限于：所投货物和服务、辅材（含专用工具）、软件、运用、维护、知识产权、税金、运输、装卸、保险、检测验收、人员培训、安装调试、五年物联网卡费用、交付后质保等所有费用。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日
















3.5投标人资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK87]投标人基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。
投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日


（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料
1.具有有效的营业执照；
2.中小企业声明函；
3.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）；

附件：中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注说明：
1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。
3、投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK97]关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.(产品名称1)，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
......


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司(单位)名称(盖章):
日期:

3.6采购需求响应表
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK81]响应表
	序号
	招标技术参数
	投标技术参数
	是否偏离
	备注
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