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项目名称：泰兴市老旧住宅楼房屋安全体检项目
[bookmark: _GoBack]项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2026-0013








招 标 人：泰兴市住房和城乡建设局
代理机构：江苏鑫澄工程管理有限公司
二〇二六年十月


第一章 招标公告
项目概况
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]泰兴市老旧住宅楼房屋安全体检项目招标项目的潜在投标人应在完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件，并于2026年11月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2026-0013
2.项目名称：泰兴市老旧住宅楼房屋安全体检项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：140万元；包一：70万元；包二：70万元。
5.最高限价：132万元；包一：66万元；包二：66万元。（超过最高限价的报价无效）
6.采购需求：泰兴市（2000年-2005年）住宅套房安全隐患排查，主要包括房屋信息的调查、房屋体检、配合做好房屋安全鉴定、配合验收等；具体详见招标文件第五章采购需求及附件。
本项目共分两个包，其中：
一包140幢，约4000户（延令街道：府前社区、国庆二村社区、西郊社区、周曾社区、越街社区）；
二包183幢，约4000户（延令街道：三营社区、三泰社区、东联社区、华泰社区、南郊村、鼓楼社区、东城社区；济川街道：南殷村、兴燕社区、北站社区；黄桥镇：永丰社区、北街社区、米巷社区）。详见招标文件第五章采购需求及附件。
注：投标人可同时参与上述两个包投标，但只能中其中一个包。开标、评标、推荐中标候选人按照从一包到两包的顺序依次进行，若同一中标候选人在前面的标包被推荐为第一中标候选人，在后面的标包不得被推荐为中标候选人。
7.合同履行期限：合同签订之日起至2026年12月10日全部完成。
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]3.本项目的特定资格要求：
投标人应具有省级及以上建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》。
三、获取招标文件
1.获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；
2.获取方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。
3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。
4、售价：免费。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年11月3日9点00分止（北京时间）；
2.开标时间：同投标文件递交截止时间；
3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金：无。
2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3. 注意事项：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：泰兴市住房和城乡建设局
地 址：泰兴市曾涛路162号
联系方式：13814473035 
2.采购代理机构信息
名称：江苏鑫澄工程管理有限公司
地	址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室
联系方式：13814476493
3.项目联系方式
项目联系人：泰兴市住房和城乡建设局    钱俊杰  
电	话：13814473035  
项目联系人：江苏鑫澄工程管理有限公司  刘虎啸
电	话：13814476493
[bookmark: _Toc426469869][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc382812472][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc382813885][bookmark: _Toc382813966]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc426469870]供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：泰兴市住房和城乡建设局
地址：泰兴市曾涛路162号
联系人：钱俊杰
联系电话：13814473035 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏鑫澄工程管理有限公司
地址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室
联系人：刘虎啸
联系电话：13814476493

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：泰兴市老旧住宅楼房屋安全体检项目
项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2026-0013 

	1.2.1
	付款方式
	完成全部房屋体检工作且出具体检报告，待体检报告核查和鉴定检测完成后进行项目结算，合格率满足项目质量要求的，一次性付清合同额；合格率不满足项目质量要求的，合格率每低1%，结算时扣除合同额的1%。

	1.3.1
	采购范围
	详见招标文件第五章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	合同签订之日起至2026年12月10日全部完成

	1.4.2
	要求供应商具备的特定条件
	见招标公告“申请人的资格要求”

	1.8.2
	偏离
	[bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897]第五章采购需求不允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]无

	2.2
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	2026年10月28日17时30分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函；
（4）具有有效的营业执照（附营业执照扫描件加盖公章）；
（5）资格性审查和符合性评审文件；
（6）采购需求响应表；
（7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。
（8）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）
（9）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份；

	3.4.4
	投标文件的签署
	1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。
2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。

	5.1.1
	开标时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.2
	供应商参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数：  5  人。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	无

	8.2.1
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起 30 天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由招标人负责

	9.3
	落实政府采购政策
	本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。
（4）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

	9.4
	投标报价
	1. 供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。
3.异常的低价可能会导致投标无效。

	[bookmark: _Toc367784995][bookmark: _Toc426469871]9.5
	其他内容
	1、招标代理费参考苏招协[2022]002号文的70%计取，最终按实际中标价结算；以上费用包含在投标报价中，并不单独立项，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构付清。
2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。
3、本项目标的所属行业：其他未列明行业。
4、本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。
7、其他未尽事宜详见合同。


1.总则
[bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc179632548]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc426469874]1.3 采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc246996922]1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc152045535]1.5费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc246996925]1.6语言文字
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc144974506]招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc343525513]1.7 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc426469881]1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc383438604][bookmark: _Toc343525517]2. 招标文件
[bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc343525518]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求； 
（6）投标文件的编制要求及参考格式；
（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc144974512]2.2 招标文件的澄清 
供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc246996933]2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
[bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc426469887]3. 投标文件
[bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc426469888]3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]3.2投标报价
3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。
[bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc343525525]3.3投标有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
[bookmark: _Toc426469892]3.4投标文件的编制
3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc426469894][bookmark: _Toc367785016]3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc383625994][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc343525562]4.投标
4.1投标文件的上传
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。  
8.合同
8.1 履约保证金
无
8.2签订合同
招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
9. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999]需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。


第三章 资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc426469921][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc246996975]资格审查和评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章）

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	投标人应具有省级及以上建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》。须提供相关证书原件扫描件加盖投标人公章。

	1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	投标文件的签署
	符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；

	
	
	合同履行期限（合同工期）
	符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.8项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.3详细评审

	评审因素
	评分内容
	最高分

	报价部分
（15分）
	资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为15分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15分（保留两位小数）。
说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效标处理。
	15

	技术部分（50分）
	项目组织和实施方案
	根据投标人对本次项目任务的理解，分析技术是否先进、方案是否周密、思路是否清晰合理等方面进行打分。目标任务明确、技术路线合理可行、方法技术先进的得15分；目标任务较明确、技术路线较合理、方法技术较先进的得10分；目标任务制度不够明确、技术路线欠合理、方法技术一般的得5分。未提供的不得分。
	15

	
	项目管理

	根据投标人对本次项目的单位组织机构是否齐全，各项制度是否健全，责任分工是否明确，有无成立专门的项目组织进行打分。单位组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确，有成立专门的项目组织的得8分；单位组织机构较齐全，各项制度较健全，责任分工较明确，有成立专门的项目组织的得6分；单位组织机构不够齐全，各项制度不够健全，责任分工一般，有成立专门的项目组织的得4分；未提供的不得分。
	8

	
	重难点分析及合理化建议
	根据投标人对本次项目的准确分析重点、难点，切合工作实际，提出合理化建议，并提供相应解决重点、难点方案及措施等进行打分。方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得7分；方案具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得5分；方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得3分；未提供的不得分。
	7

	
	质量保证措施
	根据投标人对本次项目的质量保障机构，质量制度齐全，质量保证措施得力的方案进行打分。方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得7分；方案具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得5分；方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得3分；未提供的不得分。
	7

	
	项目实施过程的进度安排
	根据投标人对本项目实施过程的进度计划安排、进度保障措施、响应时间及专业技术人员分配等内容进行综合评审。对本项目进度安排合理，进度保证措施全面，响应时间合理且优于项目要求，专业技术人员分配合理且完全满足项目需求的得7分；对本项目进度安排较合理，进度保证措施较全面，响应时间合理且满足项目要求，专业技术人员分配合理且完全满足项目需求的得5分；对本项目进度安排不够合理，进度保证措施不够全面，响应时间满足项目要求，专业技术人员分配满足项目需求的得3分；对本项目进度安排不合理，进度保证措施不全面，响应时间不满足项目要求；专业技术人员分配不要满足项目需求的或未提供的不得分。
	7

	
	成果资料编制归档
	针对本项目实施后资料编制、归档的工序流程；成果资料编制、归档等工序流程科学、规范、严密，得6分；成果资料编制、归档等工序流程较科学、较规范、较严密，得4分；成果资料编制、归档等工序流程不科学、不规范、不严密或未提供，不得分。
	6

	商务部分（35分）
	企业能力
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，有1项得1分，本项最高得3分。
注：提供相关证明文件扫描件加盖公章。
	3

	
	仪器设备
	投标人具备检测鉴定所需仪器设备（主要包括电液式压力试验机、全站仪、自动安平水准仪+测微器、一体式钢筋扫描仪、手持激光测距仪、一体式楼板测厚仪、测砖回弹仪、混凝土回弹仪、贯入式砂浆强度检测仪、裂缝综合测试仪、钢卷尺、钢直尺、数显卡尺）得12分，每缺少一种仪器设备扣1分，扣完为止；本项最高得12分。
注：提供仪器设备图片及发票扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。
	12

	
	团队实力
	1、拟派项目负责人具有一级注册结构师资格证书得4分，二级注册结构师资格证书得2分；高级及以上职称得4分、中级职称得2分；本项最高得8分。
2、本项目拟派的项目组成人员中（除项目负责人外）有一个高级及以上职称人员得3分，中级职称人员得1分，本项最高得8分。
注：供应商所有拟派人员不得兼任。同一个人员具有以上多种证书的只计算其中一种，同一个人员不重复得分。项目组成员必须为投标人正式员工需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。
	16

	
	业绩情况
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似住宅楼房屋安全鉴定项目的，有一项得1分，本项最高得4分。
注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。
	4

	总分
	100




1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
[bookmark: _Toc426469924]2.4评标报告
2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
3.3异常低价的处理
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
3.7 投标人总分相同
投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）投标文件无法解密；
（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。
4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。
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第4章 合同条款

泰兴市老旧住宅楼房屋安全体检项目
合同




项目名称：                                 

采购单位 ：                                
服务单位：                                 
签订日期：                                     










 
采购人：                     （以下称甲方）
住所地： 
承包人：                      （以下称乙方）
住所地： 
合同编号： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照招标代理的采购结果签订本合同。
一、项目概况
1.项目名称：                         
2.项目地点：泰州市泰兴市
3.项目编号：                        
4.合同价款及结算方式：￥          （大写：             ）。合同价款应包括乙方为完成本次服务所需的全部费用，含人员工资、工作经费、人员保险费、税费以及在服务过程中发生的市场风险等一切费用（不论其在投标文件中是否有提及）。结算时按照中标价按实际体检数量结算，但结算总价不得超过预算价。
5.项目内容：开展全市范围内2000年-2005年建成的老旧住宅套房的安全体检工作。并根据房屋体检实际需求经甲方同意后进行鉴定。(详见招标文件)
1.房屋信息的调查
房屋基本信息、历史使用情况、改造情况、工程资料的调查，并将房屋信息与“泰州市既有建筑管理信息系统”比对，系统中房屋信息缺失的进行补录，系统中信息与实际不符的进行更新完善。
2.房屋体检
房屋现场查勘，确定隐患部位并初判隐患性质；每幢房屋形成体检报告，明确体检结论，具体详见技术要求；出具体检报告，纸质报告一式两份、电子档一份报市住建局。
3.配合做好房屋安全鉴定。
4.配合验收。
二、技术总体要求：根据该项目的特点，以《危险房屋鉴定标准》为依据，初判地基基础、砌体结构、砼结构、钢结构等隐患性质，并根据隐患数量结合构件重要性等因素判定整幢房屋的体检结论。
三、定义
1.“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标文件、投标响应文件全部内容及对招标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。
2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
四、适用范围：本合同条款适用于本次安全体检项目。
五、服务期限：合同签订之日起至2026年12月10日全部完成。如因乙方的原因延误工期，每滞后一天罚乙方1000元，以此类推，并直接在乙方结算款中扣除。
六、付款方式：完成全部房屋体检工作且出具体检报告，待体检报告核查和鉴定检测完成后进行项目结算，合格率满足项目质量要求的，一次性付清合同额；合格率不满足项目质量要求的，合格率每低1%，结算时扣除合同额的1%。
七、质量要求
1.对结论为体检合格和基本合格的报告随机抽取5%，聘请专家进行核查，合格率需达98%以上。如有争议，进一步做房屋安全鉴定进行验证。
2.对结论为体检不合格的报告，进一步做房屋安全鉴定，鉴定报告与体检报告结论一致性需达98%以上。
八、甲方权利义务
1.甲方有权按照合同约定，要求乙方提供真实有效的房屋体检报告。
2.甲方对房屋体检报告结果有异议的，有权在收到房屋体检报告之日起60日内向乙方提出书面异议材料。
3.甲方需按合同及时支付房屋体检费用。
九、乙方权利义务
1.乙方有权按合同约定取得相应费用。
2.乙方需具备国家认可的资质，应按有关技术标准开展体检工作，客观、公正地出具房屋体检报告，出具的报告符合国家有关部门的要求和上级主管部门的认可。
3.乙方应在与甲方签定合同后，安排人员进行体检工作，在合同约定期限内完成体检工作并提供纸质房屋体检报告。
4.对体检后需做鉴定的，乙方应安排专人负责配合开展房屋安全鉴定工作。
5.乙方向甲方提供的房屋体检报告要落实逐级签字制度，体检人员、技术负责人手写签名，并加盖体检单位公章。
6.如在检查中发现漏报的经报甲方同意后实施体检。
十、安全
乙方在项目的整个服务期内必须保证工作人员的安全，在服务期间发生的安全事故由乙方承担全部责任，同时承担由此产生的一切经济损失，并且不应为此增加甲方费用或延长服务时间。
十一、违约责任
1.如乙方逾期交付达5天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加甲方相关项目信誉将受到影响。
2.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
3.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付合同总价10%违约金。
十二、交付使用和验收
验收标准：按本次招标文件要求以及行业通行标准和乙方响应文件的承诺。（不低于国家相关标准）
十三、不可抗力
1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后3天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续10天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。
十四、争议
1.甲、乙方合同履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成，向泰兴市人民法院诉讼解决。
2.诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。
十五、合同生效及其他
1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。
2.合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。双方履行完合同规定的义务，即行终止。
十六、合同生效及其他：下列文件均为合同组成文件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.中标通知书（包括投标人回执）；
2.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录；
3.投标响应文件（包括修改、澄清）；
4.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）；
5.与本合同有关的其他文件。
十七、合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参与本次采购人组织的政府采购活动。
	甲	方：	
	(签章)
	乙   方：	
	(签章)

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	(或委托代理人)
	
	(委托代理人)
	

	开 户 行：
	
	开 户 行：
	 

	帐	号：
	
	帐	号：
	 

	通讯地址：
	
	通讯地址：
	 

	联系电话：
	
	联系电话：
	 



签订日期：	 年  月  日  




第五章 采购需求
一、项目内容
（一）项目名称：泰兴市老旧住宅楼房屋安全体检项目。
（二）项目内容
1、房屋信息的调查
房屋基本信息、历史使用情况、改造情况、工程资料的调查，并将房屋信息与“泰州市既有建筑管理信息系统”比对，系统中房屋信息缺失的进行补录，系统中信息与实际不符的进行更新完善。
2、房屋体检
房屋现场查勘，确定隐患部位并初判隐患性质；每幢房屋形成体检报告，明确体检结论，具体详见技术要求；出具体检报告，并上传“泰州市既有建筑管理信息系统”，纸质报告一式两份、电子档一份报市住建局。
3、配合做好房屋安全鉴定。
4、配合验收。
二、体检单位资质要求
投标人应具有省级及以上建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》。
三、技术要求
总体要求：根据该项目的特点，以《泰州市城市房屋安全体检技术指南（试行）》为依据，初判地基基础、砌体结构、砼结构隐患性质，并根据隐患数量结合构件重要性等因素判定整幢房屋的体检结论。
（一）信息调查要求
房屋信息调查内容：（1）房屋地址；（2）房屋名称；（3）结构类型；（4）房屋层数；（5）建筑面积；（6）单元数和户数；（7）建设、设计、施工单位情况；（8）房屋用途；（9）建造年代；（10）档案资料情况；（11）改造、装修、使用等情况。特别重点调查房屋使用期间是否发生过改变使用用途、拆改承重墙和柱、扩大门洞、楼板开洞、增加楼层、增加荷载、增设夹层、增加隔墙、建筑外扩、改变房屋主体结构、开挖房屋底层地面和地下空间等改扩建行为。
（二）隐患排查要求
1、地基基础重点排查：（1）地基不稳定产生滑移，有继续滑动迹象；（2）房屋下沉，室内外地坪与房屋承重墙体或柱交接处产生明显裂缝；（3）房屋四个角向同一方向明显倾斜。
2、上部结构重点排查：（1）承重墙或柱因受压产生缝宽大于1.0mm、缝长超过层高1/2的竖向缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝；（2）承重墙体明显外闪、倾斜；（3）承重墙体明显的风化、酥碱和面层脱落；（4）纵横墙交接处有脱开现象；（5）支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝，或裂缝宽度超过1.0mm；（6）墙或柱因偏心受压产生水平裂缝；（7）砖过梁中部出现明显竖向裂缝或端部斜裂缝。
3、其它部位重点排查：（1）建筑外墙饰面剥落；（2）建筑外装饰构件松动；（3）围护墙或底层阳台围护墙体出现墙体开裂以及外闪状况；（4）阳台栏板上部与结构连接部位存在明显裂缝；（5）悬挑构件存在保护层剥落、钢筋裸露锈蚀或顺筋开裂现象；（6）板式阳台根部存在开裂、沿墙拆除现象；（7）阳台存在严重堆载情况；（8）预制砼构件老化；（9）落水管落水斗锈蚀脱落；（10）女儿墙根部有明显开裂及鼓闪情况；（11）钢筋混凝土雨篷上部与房屋主体连接部位出现明显裂缝。
4、上述未罗列的其它房屋安全隐患。
（三）隐患性质的判定
1、目测能直接判定隐患部位是否危险的，说明判定理由。
2、目测无法判定隐患部位是否危险的，应进行相关检测、验算，初判隐患部位是否危险。
（四）体检报告要求
1、以一幢为单位出具体检报告且每幢的纸质体检报告不少于一份。
2、体检报告需体检人员、技术负责人手写签名，并加盖体检单位公章。
3、体检报告应明确体检结论：
（1）体检合格，房屋结构满足安全使用要求，可继续正常使用。
（2）体检基本合格，房屋结构基本能满足整体安全使用要求，部分指标不达标，存在风险点。
（3）体检不合格，房屋结构不能满足安全使用要求，存在严重安全风险，需进一步做房屋安全鉴定。
4、体检报告应有明确的处理意见
（1）体检合格或基本合格的，针对隐患情况及性质提出相应的处理意见。
（2）体检不合格的，提出临时处置意见，待鉴定检测结束后，根据鉴定报告结论进行整治。
四、建议项目质量要求
1、对结论为体检合格和基本合格的报告随机抽取5%，聘请专家进行核查，合格率需达98%以上。如有争议，进一步做房屋安全鉴定进行验证。
2、对结论为体检不合格的报告，进一步做房屋安全鉴定，鉴定报告与体检报告结论一致性需达98%以上。






附件：
老旧住宅楼房屋体检报告
（参考格式）
	房
屋
基
本
信
息
	房屋地址
	                    
	房屋名称
	

	
	结构类型
	
	房屋层数
	地上
	

	
	
	
	
	地下
	

	
	建筑面积
	
	单元数
	
	户数
	

	
	建设单位
	
	设计单位
	
	施工单位
	

	
	房屋用途
	
	建造年代
	
	档案资料完备情况
	

	
	房屋外观照片：

	历史使用情况
	

	改造情况
	公共部位：
101室：
102室：

	隐患情况
	隐患情况
	隐患性质
	附图

	
	1.
	
	

	
	2.
	
	

	
	3.
	
	

	
	4.
	
	

	
	5.
	
	

	
	6.
	
	

	体检报告结论
	

	处理意见
	

	体检人员（签字）：



技术负责人（签字）：


体检单位
                                                                    （签章）
                                                                   年   月   日




填表说明：
1、改造情况：每户均需入户检查是否有改变用途、改扩建、拆改等情况，无改造情况的填未改造。
2、隐患情况：列出全部隐患部位，描述清楚隐患部位情况，判定隐患性质，并说明判定理由。
3、体检报告结论：（1）体检合格，房屋结构满足安全使用要求，可继续正常使用；（2）体检基本合格，房屋结构基本能满足整体安全使用要求，部分指标不达标，存在风险点；（3）体检不合格，房屋结构不能满足安全使用要求，存在严重安全风险，需进一步做房屋安全鉴定。
4、处理意见：体检合格或基本合格的，针对隐患情况及性质提出相应的处理意见；体检不合格的，提出临时处置意见，待鉴定检测结束后，根据鉴定报告结论进行整治。















[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]第六章 投标文件的编制要求及参考格式 

[bookmark: _Toc426469932]1.投标文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见本招标文件第二章3.1条。
2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；
[bookmark: OLE_LINK8]2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。
2.2 投标函
2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。
2.3资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺函；
（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.4采购需求响应表
投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料
[bookmark: _Toc426469934][bookmark: _Toc426469936][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc383698722][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc383624021][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc382812316][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc390246998][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc383623749][bookmark: _Toc383679822][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc382811607]投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式


投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：
采购人：


投标人名称：  （盖法人章）     
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日













3.2 开标一览表
[bookmark: _Toc426469938]按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。


3.3 投标函
[bookmark: _Toc367785041]投 标 函（包一）
致：(采购人名称)：
根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、投标总价为包一：              （小写）             (人民币大写)。
2、合同履行期限（工期）：              。 
3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日



投 标 函（包二）
致：(采购人名称)：
根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、投标总价为包一：              （小写）             (人民币大写)。
2、合同履行期限（工期）：              。 
3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日




3.4供应商基本资格条件承诺函
供应商基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日





3.5中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函格式；
[bookmark: OLE_LINK6]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。






监狱和戒毒企业（监狱企业）证明
（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：

日  期：



3.6采购需求响应表


采购需求响应承诺
一、我方已经仔细阅读并充分理解本招标文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的货物及服务。
 
 
投标人名称（盖公章）：
法定代表人或授权委托人 （签字或盖章）：
日期：   年  月  日
 





















3.7法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证扫描件并加盖公章）

法定代表人身份证明书

单位名称：										
单位性质：										
地    址：		  			       				
成立时间：           年         月          日
经营期限：	                                                	
姓    名：          性别：        年龄：           
身份证号码                                 
联系方式：                         邮箱：                    
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
          附身份证复印件                                   

供应商：             （盖公章）
法定代表人签名：            
日 期：      年     月     日
[bookmark: _Toc25165][bookmark: _Toc263][bookmark: _Toc27790][bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc7171]

授权委托书
 
委托人（供应商）：                              
地    址：                                   
法定代表人：                                 
受委托人（一）：                 职务：          
受委托人（一）身份证号码：                       
联系方式：                         邮箱：                            
 
现委托上述受委托人在   （招标项目名称）        招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托事项：领取采购文件、编制、签署、递交、说明补正响应文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
投标事务负责人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限：   日，自  年  月  日至  年  月  日。

          附身份证复印件                                  





 
委托人：                            （盖单位章）
 
法定代表人：                         （签字）
 
受委托人：                       （签字）

3.8其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
42

