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第一章  投标邀请
[bookmark: _GoBack]受南京市溧水区人民政府东屏街道办事处（采购单位）委托，江苏威宁工程咨询有限公司（以下简称“代理公司”）就溧水区2026年乡村振兴专项（和美乡村建设方向）东屏街道冷库项目（项目名称）进行公开招标采购，潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月23 日10 点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320117-JSWN-G2026-0003
2、项目名称：溧水区2026年乡村振兴专项（和美乡村建设方向）东屏街道冷库项目。
3、预算金额：190万元（资金来源：中央资金170万元，街道自筹20万元。）
4、最高限价：170.024247万元 
5、采购需求：主要采购内容为：购置6300立方米高温冷藏库(-2℃--16℃)设备，具体详见招标文件“第四 章采购项目技术、规格和数量要求等”。
6、合同履行期限：35日历天
7、 本项目是否接受联合体投标：否。
8、 本项目是否接受进口产品：否。
2、 投标申请人的资格要求：
（一）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明等证明文件或加盖投标人公章的承诺函）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或加盖投标人公章的承诺函,成立不满一个月不需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或加盖投标人公章的承诺函）； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的加盖投标人公章的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：供应商营业执照经营范围中包含制冷设备销售、低温仓储等相关经营范围。
（四）.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件：
时间：2026年11月02日至2026年11月06日，每天上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：“江苏政府采购网”免费下载
方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间和地点：
时间：2026年11月23 日 10 点 00 分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、开启：
时间：2026年 11 月23日 10 点00分 （北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜：
1、集中勘察或答疑：不组织集中勘察，投标人如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。
2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统投标人操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：南京市溧水区人民政府东屏街道办事处
地址：南京市溧水区东屏金湖路 88 号
联系方式：025-57490055
2.采购代理机构信息
名称：江苏威宁工程咨询有限公司
地址：南京幸庄科技产业园G2幢412室
联系方式：何文奇18652961508





















  第二章  投标须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2本项目采购代理服务费由招标人支付。代理服务费收取具体方式及标准为：以中标价为基数，参照【2002】1980号文及苏价协【2014】383号文件基准收费标准的 35.14 %费率收取。评审费由甲方按实支付
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）评标方法与评标标准
（4）采购需求
（5）合同文本
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效投标处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：本项目人员工资、人员服装、管理费用、应缴税金等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标声明及承诺函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
18.投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.评委会
22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.中标通知书
28.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]29. 签订合同
29.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
29.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 29.4.2  种方式确定：
29.4.1允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例。
29.4.2不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
29.5履约保证金
按照以下第 （1）方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：
服务类项目，项目履约期（三年）满且经评价合格后，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31.政府采购履约资金扶持政策
31.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
八、质疑
32.质疑处理
32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
32.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
32.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
32.3《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
采购代理机构：江苏威宁工程咨询有限公司
联系人：何工 
联系电话：18652961508
32.5 以下情形的质疑不予受理
32.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
32.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
32.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
32.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
32.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
32.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
32.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
九、政策功能落实
33.促进中小企业发展
33.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
33.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
33.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
33.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
33.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
34.节能环保产品
34.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
34.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
34.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第三章评标方法与评标标准）。
35.绿色采购
35.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
35.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
35.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
35.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
36.创新产品采购
36.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
37.网络产品、市场准入类产品采购
37.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
37.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
38.实施本国产品标准及相关政策
38.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
38.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
38.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
38.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
38.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

















第三章 评标方法与评标标准
一、评标方法：
1、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，（见附件）。
2、评标委员会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、本国产品价格扣除：
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在响应文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除：
1.对小微企业提供的货物或服务给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）供应商（制造商）为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供
的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 
3.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 
4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、核心产品评审说明：
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
五、异常低价投标审查程序启动:
评审过程中出现下列情形之一的，评审小组启动异常低价响应审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限单价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限单价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评审小组要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释。其中，属于第（3）项情形的，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
	序号
	评审  因素
	评分细则
	分值

	1
	价格

	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×55（小数点保留两位）。
	55

	2
	人员配备
	1. 供应商为本项目配备的项目负责人具备机电类专业中级及以上职称的，得4 分。（提供相关专业的职称证书，若职称证书无法反应其专业，须提供毕业证书原件复印件；提供注册证书）
2. 配置一个安装技术人员得1分、配置一个调试技术人员得1分、配置一个售后运行技术服务人员得1 分，最多得3 分。（人员重复只得1分）
3. 注：所有人员必须提供相关证明材料及近半年(2026 年4月至2026 年9月) 供应商为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件并加盖公章。否则不得分。） 
	7

	3
	
项目实施方案
	1、对于安装方案的描述，包括但不限于设备的安装、预留接口与设备的对接等。科学、可行、针对性强，能充分满足设备安装要求，得5分；合理、可行、细节待完善，能较好的满足设备安装要求，得3分；欠合理，可行性较差，基本满足项目需要，得1 分；未提供不得分。 
	5

	
	
	2、现场施工安全管理措施全面完整、现场施工工序规范的，得5 分；现场施工安全管理措施较为完整、工序较为规范的，得3分；现场施工安全管理措施不全面完整、工序不规范的，得1分；现场施工组织方案差或没有的，不得分。 
	5

	
	
	3、提供完整的售后服务方案（包括但不限于故障响应时间、安装能力、应急处理方式、培训方案、售后人员配置）根据售后服务方案的可行性、详尽性、针对性和供应商配置的售后人员的专业性、齐全性进行综合评分。方案详细合理、科学的，得5分；方案较详细合理、科学的得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 
	5

	4
	技术参数
	投标产品完全响应招标文件技术参数要求的得10分，对于投标文件中▲技术参数不符合招标文件要求的，每一项扣2分，扣完为止。
	10

	5
	类似业绩

	自2023年9月1日（含）以来供应商承担过且已完成类似业绩（类似项目业绩应为与本次采购类似的冷库制冷设备采购及安装业绩 ），每有1个得3分，最高得9分。（提供中标通知书、合同、竣工验收证明扫描件加盖公章，三者缺一不可；时间以竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。如相关证明材料未能反映数据和内容的，视为没有提供）
	9

	6
	质保期
	产品质保承诺不得低于3 年，且每增加1 年得2分，最多得4分。（须提供承诺书原件，无不得分）
	4

	合计
	
	100


说明：	
1、得分且报价相同的，按商务指标评分因素优劣排序。得分、报价和商务指标均相同的，以抽签方式确定。
2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖公章）为依据，原件备查。
4、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。



第四章 采购项目技术、规格和数量要求等
一、项目概况 
本项目为溧水区2026年乡村振兴专项（和美乡村建设方向）东屏街道冷库货物采购项目，该项目位于东屏街道长乐，采购全套冷库软硬件货物，用于建设智能数字化农产品冷库，服务本地果蔬、农副产品预冷、冷藏、冷冻储存，补齐乡村冷链基础设施。包含高温库1、高温库2、及高温库3。
高温库1库内面积214m2，库内1562m3，原有保温地面，墙板及顶板为100mm厚金属面聚氨酯保温板，温度:-2~16℃，电动平移门1樘，应急疏散门1樘，中高温25P机组2台，冷风机2台，含控制系统、制冷系统连接管、库内照明、主机电源等。
高温库2库内面积214m2，库内1562m3，原有保温地面，墙板及顶板为100mm厚金属面聚氨酯保温板，温度:-2~16℃，电动平移门1樘，应急疏散门1樘，中高温25P机组2台，冷风机2台，含控制系统、制冷系统连接管、库内照明、主机电源等。
高温库3库内面积430m2，库内3140m3，原有保温地面，墙板及顶板为100mm厚金属面聚氨酯保温板，温度:-2~16℃，电动平移门1樘，应急疏散门1樘，中高温30P机组3台，冷风机3台，含控制系统、制冷系统连接管、库内照明、主机电源等。
二、预 算 价：190万元。 
三、最高限价：170.024247万元 
四、合同履行期限：35 日历日。 
五、集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不统一组织现场踏勘，各投标供应商可 
在获取磋商文件后投标截止时间前自行踏勘现场。请各投标供应商务必对磋商文件进 
行仔细认真阅读，在随后的采购中，对磋商文件所作出的推论、解释和结论及由此造
成的后果由投标供应商负责
六、付款比例及进度安排；
本项目不采取采购资金预付制度。政府采购付款进度和比例情况为：完工验收合格后支付至合同价的80%，审计结束付至审定价的90%，审计满一年后支付至审定价的97%，尾款待缺陷责任满后一次性付清(无息)。每次付款前乙方须向甲方开具等额增值税发票。
七、采购人对产品的维护、保修、升级等要求
供应商在中标后严格按照合同及招标文件所要求的条款执行



1


八、技术参数及要求

（一）★主要设备参数一览表
（东屏街道 库房：48.3米×18.2米×7.3米）
	序号
	设备名称
	单台规格及技术条件
	数量
	配电功率(KW)
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	单台
	合计
	

	1
	机组（高温）
	机组功率25P。
380V/50Hz；R22、冷凝温度40℃、过冷度0K，蒸发温度-20/-15/-10/-5/0/+5℃时，制冷量依次24.25/30.80/38.35/47.15/57.30/68.90kW。
	套
	4
	18.39
	73.55
	

	2
	冷风机（高温）
	名义制冷量51.58kW，片距6mm。
风机4×825W；化霜：盘管5×3.6kW＋水盘3.6kW。
电源380V；名义制冷量工况：R22、库温0℃、Δt=10℃。
	台
	4
	24.900
	99.600
	

	3
	机组（高温）
	机组功率30P。
380V/50Hz；R22、冷凝温度40℃、过冷度0K，蒸发温度-20/-15/-10/-5/0/+5℃时，制冷量依次27.95/35.35/44.00/54.00/65.70/79.10kW。
	套
	3
	22.07
	66.20
	

	4
	冷风机（高温）
	名义制冷量60.17kW，片距6mm。
风机4×825W；化霜：盘管8×3.6kW＋水盘3.6kW。
电源380V；名义制冷量工况：R22、库温0℃、Δt=10℃。
	台
	3
	35.700
	107.100
	

	5
	冷库相关配件
	保温系统（B1级聚氨酯阻燃保温板、库门、风幕机及配套辅材）、制冷系统风机制冷（热力膨胀阀、制冷剂、冷冻油）、控制及电控系统（远程电箱、冷库 LED灯、各类电缆、开关、PVC线槽）、智能管路系统（冷媒铜管、保温管、角钢、铜管件、UPVC冷凝排水管件、防冻加热丝）全套冷库设备及安装辅材。
	-
	-
	-
	-
	保温、制冷、控制电控电路及智能管路系统


注：特别说明：本章打★内容均为实质性要求，投标人均应完全响应不允许负偏离，否则作为无效文件。投标人应根据招标文件编制《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》。招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求。 
本项目以实际工程量作为最终结算依据，且按照中标单价按实结算，结算金额最 终不得超过项目预算。 


（二）技术要求
1.采购范围及分类
1.1东屏街道农事服务中心冷库保温成套货物
原有砖基础拆除配套辅材；100mm双面彩钢聚氨酯保温顶板（905.82㎡）；100mm双面彩钢聚氨酯保温墙板（1289.78㎡）；电动平移门、手动半埋门；全套库板连接件、密封胶、阴阳角型材。
1.2东屏冷库设备及智能数字化成套货物
7台国产半封闭活塞式制冷压缩机组；7台冷风机；3台风幕机；热力膨胀阀、电磁阀及全套制冷阀件；Φ22×1.2、Φ50×1.5紫铜管及全部管件；R507A制冷剂、POE32冷冻油；管道支吊架、防腐、全套保温材料；3台机组配电箱、1台集中监控柜；全套电力电缆、屏蔽通讯线缆、PVC线槽；低温LED三防灯、库门防冻电加热丝；冷链温湿度探头（含库房、机房点位）；六大智能软件平台及配套传感硬件。
[bookmark: heading_3]1.3 冷库功能分区与温度指标
	序号
	库房类型
	设计库温
	使用用途

	1
	高温库1
	-2℃～+16℃
	果蔬农副产品冷藏保鲜

	2
	高温库2
	-2℃～+16℃
	果蔬农副产品冷藏保鲜

	[bookmark: heading_4]3
	高温库3
	-2℃～+16℃
	果蔬农副产品冷藏保鲜


1.4 智能数字化建设定位
配置冷链温湿度探头硬件，对各冷库库房、制冷机房开展温度、湿度连续采集，作为全部智能软件的基础数据源。集成六套国产智能软件系统：制冷管道保温效果评估系统、制冷压缩机运行监控软件、制冷环境温湿度调控平台、制冷设备能耗监测管理平台、制冷系统能效分析系统、制冷机组故障诊断软件。
系统实现：数据采集存储、自动调控、远程APP监控、多级报警、能效分析、故障诊断、冷链溯源报表，达到无人值守、远程运维的数字化冷库能力。
[bookmark: heading_5]
2 设计依据与技术规范
[bookmark: heading_6]2.1 国家、行业现行标准规范
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB 50072-2010
	《冷库设计规范》

	2
	GB 50274-2010
	《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

	3
	SBJ 11-2000
	《冷藏库建筑工程施工及验收规范》

	4
	GB 50055-2011
	《通用用电设备配电设计规范》

	5
	GB 50015-2019
	《建筑给水排水设计标准》

	6
	GB 50016-2014（2018版）
	《建筑设计防火规范》

	7
	GB 50019-2015
	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

	8
	GB 50189-2015
	《公共建筑节能设计标准》

	9
	GB/T 8163-2008
	《流体输送用无缝钢管》

	10
	GB/T 17791-2017
	《空调与制冷设备用无缝铜管》

	11
	JB/T 7659.4-2013
	《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》

	12
	—
	《冷库设计手册》商业部设计院编著

	13
	—
	国家其他现行相关标准


[bookmark: heading_7]2.2 项目室外气象设计参数
	序号
	参数名称
	数值

	1
	夏季通风室外计算温度
	32℃

	2
	夏季空调日平均温度
	31.4℃

	3
	夏季50h不保证湿球温度
	28.3℃

	4
	最热月平均相对湿度
	81%

	5
	夏季通风计算相对湿度
	73%


[bookmark: heading_8]2.3 制冷系统设计工况
1、蒸发温度：库房设计温度减10～15℃；
2、冷凝温度：夏季空调日平均温度加10～15℃；
3、制冷剂：R507A环保制冷剂，严禁R22；冷冻油POE32合成冷冻油；
4、压缩机组额定制冷量必须满足库房机械负荷，不得低于设计值。
[bookmark: heading_9]3 库体保温成套货物技术参数
 [bookmark: heading_10]3.1 ▲保温隔热顶板（需提供保温库板第三方具有CMA标识的证书报告复印件加盖公章）
 板材总厚度：100mm
 外层彩钢板：双面0.426mm热镀锌冷轧彩钢板，双面镀锌量≥80g/m²，聚氨酯树脂涂层，白灰色，带PE防刮保护膜
 芯材：硬质聚氨酯泡沫，密度40±2kg/m³，B1级阻燃
 配套供货全套配件：龙骨骨架、丝杆、吊梁、滑块、PVC套管，套管内部填充发泡剂实现断冷桥；
 板缝构造：板与板对接预留2cm缝隙，配套专用聚氨酯发泡胶密封；
 结构硬性要求：顶板沿长度方向不允许中间拼接接缝，顶板满足上人检修荷载，室内不可见吊点；
 资料要求：提供库板B1级消防检测报告、板材物理性能检测报告。
[bookmark: heading_11]3.2 保温隔热墙板
 板材总厚度：100mm
 内外层彩钢板：双面0.426mm热镀锌冷轧彩钢板，双面镀锌量≥80g/m²，聚氨酯树脂涂层，白灰色，带PE防刮保护膜
 芯材：硬质聚氨酯泡沫，密度40±2kg/m³，B1级阻燃
 硬性结构：墙板高度方向为整板，严禁水平方向设置中间拼接缝；
 配套：同色烤漆铝合金阴阳角圆弧型材，墙板-顶板、墙板-地面交接位置圆弧过渡，满足食品卫生；
 资料要求：提供库板B1级消防检测报告、板材物理性能检测报告。
[bookmark: heading_12]3.3 聚氨酯保温板完整硬性技术指标

	序号
	检验项目
	技术指标

	1
	板材总厚度
	100mm（顶板、墙板统一）

	2
	内外彩钢板厚度
	0.426mm，双面热镀锌冷轧钢板

	3
	面板涂层
	聚氨酯树脂，白灰色，带PE保护膜

	4
	聚氨酯芯材密度
	40±2 kg/m³

	5
	导热系数
	λ≤0.024 W/(m·K)

	6
	抗压强度
	≥160kPa（变形10%条件）

	7
	吸水率
	≤3%

	8
	闭孔率
	≥95%

	9
	尺寸稳定性
	≤±1%

	10
	断裂延伸率
	≥10%

	11
	燃烧性能
	B1级，国家级消防检测报告

	12
	钢板与芯材粘结强度
	≥0.1MPa，不允许脱层鼓包

	13
	发泡剂
	环保141b，禁止F11



[bookmark: heading_13]3.4 电动平移冷库门
 外形尺寸：2000mm×2500mm，合计面积15㎡，带逃生装置
 门扇面板材质：内外双层1.0mm厚304不锈钢板，整体无框架封闭结构，门扇宽度大于1m仅允许一条拼缝，角部氩弧焊接抛光，边角圆弧处理，表面无铆钉凸起
 保温芯层：聚氨酯整体发泡，厚度不小于100mm；芯材密度40±2kg/m³；导热系数≤0.022W/(m·K)；氧指数＞27；抗压强度≥160kPa
 密封条：三元乙丙橡胶；耐温区间-50℃～+130℃，设计使用寿命≥4年；便于拆装更换；
 电加热防冻：门樘内置恒温电加热装置，防止密封条冻结；
 轨道系统：变线式铝合金轨道，尼龙耐磨滑轮；开启门扇自动抬升脱离门框，关闭自动压紧；配置热浸锌钢加强支架；
 安全配置：门扇内侧夜光标识应急内开锁；全套门锁五金件；
 配套：门联动接口，可对接风幕机启停信号。
[bookmark: heading_14]3.5 手动半埋冷库门
 外形尺寸：1000mm×2100mm，合计面积6.3㎡
 门扇面板：内外双层1.0mm厚304不锈钢板，整体无框架封闭结构
 保温芯层：聚氨酯整体发泡，厚度不小于100mm，芯材密度40±2kg/m³
 功能：应急疏散+密闭保温；配置内外双向开启专用冷藏门锁；
 配套：门樘电加热防冻装置；耐老化三元乙丙密封条。
[bookmark: heading_15]3.6 库板配套辅材、连接件、密封系统完整要求
1、库板连接：企口咬合连接，禁止打孔偏心挂钩连接工艺；
2、密封胶：冷库专用中性密封胶；板缝内侧打胶2道，外侧装饰密封胶2道，胶层饱满连续；
3、冷桥隔断：全套隔热管托，管道支架与保温管道之间隔断冷桥；
4、其他配套货物：冷库压力平衡装置；地坪XPS挤塑保温板（燃烧性能≥B1级）；全套紧固件、密封配件。
[bookmark: heading_16]4 制冷主机及末端设备技术参数
[bookmark: heading_17]4.1 ▲25匹半封闭活塞式高温制冷压缩机组（4台）（需提供第三方具有CMA标识的证书报告复印件加盖公章）
	序号
	参数项目
	技术指标

	1
	机组形式
	箱型一体式，铝合金框架+钢板喷塑外壳

	2
	压缩机类型
	国产半封闭活塞机头

	3
	电机额定功率
	25匹（约18.5kW）

	4
	压缩机排气量
	≥70m³/h

	5
	额定制冷量
	≥27kW（高温工况）

	6
	油分离器
	立式油分离器，国产

	7
	保护功能
	高低压、油压、过电流、缺相、相序、过载完整保护

	8
	能量调节
	自带能量管理系统，自动加减载机头

	9
	附属配置
	汽液分离器、油加热器

	10
	认证
	第三方质检报告

	11
	配套构件
	C30混凝土预制基础构件：2000×1000×250mm


[bookmark: heading_18]4.2 ▲30匹半封闭活塞式高温制冷压缩机组（3台）（需提供第三方具有CMA标识的证书报告复印件加盖公章）
	序号
	参数项目
	技术指标

	1
	机组形式
	箱型一体式，铝合金框架+钢板喷塑外壳

	2
	压缩机类型
	国产半封闭活塞机头

	3
	电机额定功率
	30匹（约22kW）

	4
	压缩机排气量
	≥120m³/h

	5
	额定制冷量
	≥34kW（高温工况）

	6
	油分离器
	立式油分离器，国产

	7
	保护功能
	高低压、油压、过电流、缺相、反相序、过载完整保护

	8
	能量调节
	自带能量管理系统，自动加减载机头

	9
	附属配置
	汽液分离器、油加热器

	10
	认证
	第三方质检报告

	11
	配套构件
	C30混凝土预制基础构件：2000×1000×250mm


[bookmark: heading_19]4.3 ▲高温冷风机（蒸发器）DD250、DD310（需提供第三方具有CMA标识的证书报告复印件加盖公章）

	型号
	数量
	配套减振
	融霜方式

	DD250高温冷风机
	4台
	成品弹簧减震底座
	独立电加热融霜

	DD310高温冷风机
	3台
	成品弹簧减震底座
	独立电加热融霜


[bookmark: heading_20]4.4 离心式风幕机
 数量：3台；
 机身长度：2000mm；220V供电；不锈钢外壳
 风量：5500-6500m³/h；出口风速≥16.5m/s；有效射程＞3m；
 噪声：≤67dB(A)；电机防护等级IP55；
 电气接口：可与冷库门实现联动控制，开门启动，关门延时停机。
[bookmark: heading_21]4.5 热力膨胀阀、电磁阀及配套阀件组
1、TGES13热力膨胀阀：12台；
2、配套电磁阀：12台；
3、成套供货：球阀、干燥过滤器、检修截止阀；
4、阀件全部为R507A专用制冷阀件；随货提供产品合格证。
[bookmark: heading_22]4.6 制冷剂、冷冻油
1、R507A制冷剂：200kg；国产参考巨化、东岳、金典；提供原厂生产证明；严禁R22；
2、POE32合成冷冻油：100L；适配国产半封闭活塞压缩机。

[bookmark: heading_23]5 制冷管道、管件、保温及支吊架
[bookmark: heading_24]5.1 制冷供液紫铜管
 规格：Φ22×1.2mm，TP2硬质脱氧紫铜管；工程量110m；
 焊接工艺：氧乙炔焊；配套磷铜焊料；
 管材标准：GB/T 17791-2017；提供材质合格证；
 配套：管帽、直通接头、变径接头；管材两端出厂封堵，保证内壁洁净。
[bookmark: heading_25]5.2 制冷回气紫铜管
 规格：Φ50×1.5mm，TP2硬质脱氧紫铜管；工程量110m；
 焊接工艺：氧乙炔焊；配套磷铜焊料；
 管材标准：GB/T 17791-2017；提供材质合格证；
 配套管件：90°长半径弯头、45°弯头、一次成型U型回油弯；
 铜管插入接头深度、装配间隙严格执行制冷管道规范。
[bookmark: heading_26]5.3 冷凝水排水管材管件
 管材：UPVC-DN32塑料管，粘接连接；工程量110m；用于融霜冷凝水排放；
 配套：直接、弯头、三通管接头；排水管外部做保温防结露。
[bookmark: heading_27]5.4 管道支吊架、除锈防腐全套参数
	项目
	规格参数
	工程量

	设备支架
	角钢L50×50×5，单件≤50kg
	641kg

	管道支吊架
	角钢L25×2，一般管架，单件≤100kg
	142.5kg

	除锈油漆辅材
	手工轻锈除锈；红丹防锈漆2遍，调和漆2遍
	783.1kg

	保温套管
	DN80焊接钢管套管，PU灌缝填料
	7个


硬性要求：所有支架不得使用非标型材；吊点间距严格执行冷库制冷管道吊点规范。
[bookmark: heading_28]5.5 全系统各部位保温厚度、材料、外护完整指标
1、制冷小管径（DN≤50管路）：橡塑管壳保温，保温厚度20mm，工程量1.65m³；
2、DN≥65低温管路及低温设备：聚氨酯管壳保温；性能：密度≥38kg/m³，抗压≥150kPa，导热系数≤0.022W/(m·K)，氧指数＞26，B1级；
3、融霜排水管：橡塑保温管壳；
4、保温外护层：0.5mm防锈铝板外壳包裹；外壳印刷介质流向箭头标识；
5、管道-支架位置配套隔热管托，彻底隔断冷桥。
[bookmark: heading_29]5.6 管件、弯管、回油弯、套管等配套产品技术要求
1、高压管路每100m配套伸缩弯；低压管路每50m配套伸缩弯；
2、并联回气管道配套双升立管回油弯；
3、所有冷媒弯头采用长半径90°弯头；需要45°转向采用成品45°弯头；回油弯必须为U型一次成型成品件，不允许现场弯折制作；
4、穿墙、穿板位置配套DN80钢套管，套管与管道间隙PU材料灌缝密封。
[bookmark: heading_30]6 电气系统成套设备
[bookmark: heading_31]6.1 机组配电箱
 数量：3台；带板载测温采集模块；支持联网远程通讯；悬挂式；
 内部元器件：国产一线品牌断路器、热继电器；
 配套：高湿环境防凝露加热配件，适配冷库机房潮湿环境。
 接口：具备多路AI/DI输入接口，可接入全部冷链温湿度探头、压力、电流传感器信号；具备继电器输出控制点，联动制冷设备、融霜、报警装置；
[bookmark: heading_33]6.3 电力电缆、控制屏蔽电缆
全部电缆为铜芯，阻燃B级，CCC国标认证。
	序号
	电缆型号规格
	电压等级
	工程量
	用途说明

	1
	YZ-3×2mm²铜芯软电缆
	1kV
	233.8
	设备控制信号回路

	2
	YJV-3×4+2×2.5mm²铜芯电力电缆
	1kV
	801.6
	普通设备供电

	3
	YJV-3×10+2×6mm²铜芯电力电缆
	1kV
	310.4m
	中小型机组供电

	4
	YJV-3×16+2×10mm²铜芯电力电缆
	1kV
	267.2
	主回路供电


配套电缆附件：
1、1kV干包式铜电缆终端头：截面≤25mm²共14个；截面≤10mm²共14个；
2、屏蔽通讯线缆，用于温湿度探头、PLC信号传输。
[bookmark: heading_34]6.4 PVC线槽、配线、接线端子全套参数
1、PVC线槽30×15：233m；配套弯头、三通、连接片、固定支架；
2、PVC线槽80×40：1635m；配套弯头、三通、连接片、固定支架；
3、槽板配线RVV-4×1.5mm²铜芯软线：267.2m；
4、电加热丝220V，40W/米：187m；
4、成套供货：接线端子、固定卡扣、开孔封堵辅材。
[bookmark: heading_35]6.5 低温冷库LED三防灯、电加热丝、开关接线盒
1、LED低温冷库三防灯：36W，吸顶式，36套；国产参考冷特、朝日、泽祥；适应冷库低温高湿环境；
2、库门防冻电加热丝：镍铬合金，220V，40W/m，总长度284m；用于冷库门框防冻除冰；
3、双联照明开关：6套；220V 10A；PC面板铜件内部；
4、86型明装塑料接线盒：45个；配套盒盖、进出线接头。
[bookmark: heading_36]6.6 ▲冷链温湿度探头（需提供第三方具有CMA标识的证书报告复印件加盖公章）
1、测量量程：温度 -40℃～+60℃；湿度0-100%RH；
2、测量精度：温度±0.5℃；湿度±3%RH（25℃标准条件）；
3、信号输出：有线工业信号，接入集中监控柜；
4、布点硬性配置：
 每个独立库房内上、中、下位置，每个库房不少于3个温湿度探头；
 制冷机房配置温湿度探头；
5、数据功能：实时采集温湿度，原始数据上传制冷环境温湿度调控平台；
6、数据存储：探头采集数据可保存、查询、导出报表；超限触发本地声光报警+手机APP推送报警；
7、统兼容性：数据同时供给保温效果评估、压缩机监控、能效分析、故障诊断软件；
8、供货要求：每只探头提供出厂校准报告，进场可进行精度比对校验。
[bookmark: heading_37]6.7 整体电气控制逻辑要求
1、每个冷库门口配套本地操作屏，结合冷链温湿度探头读取库内温湿度；
2、蒸发器支持独立自动电融霜；融霜周期可软件设定；
3、控制柜实时采集机组吸气压力、排气压力、排气温度、油位、各类保护信号；
4、系统支持手动模式/自动模式切换；冷凝风机随冷凝压力自动启停；
5、全部异常信号实现本地声光报警+APP远程报警。
[bookmark: heading_38]7 智能数字化六大软件子系统
[bookmark: heading_39]7.1 系统总体四层架构
1、感知层：冷链温湿度探头、HY-300温度传感器、压力传感器、智能电表、电流互感器，采集库内温湿度、管道表面温度、机组压力-温度-电流-能耗；
2、网络层：有线以太网+4G双链路传输，保障数据不中断；
3、平台层：本地工控机存储计算，历史数据存储≥3年；
4、应用层：本地触摸屏、PC客户端、手机APP三端访问；
六大子系统统一接入集中监控柜，数据互通联动。
[bookmark: heading_40]7.2 制冷管道保温效果评估系统
1、数据源：管道表面PT100传感器 + 冷链温湿度探头的环境温湿度数据；
2、计算模型：稳态传热模型，计算保温效率、凝露风险系数；
3、三级报警：一级预警（80-85%）；二级报警（70-80%或凝露）；三级报警（＜70%大面积结冰凝露）；报警记录包含时间、点位、参数；
4、输出日报、周报、月报保温健康度评分（0-100分），标注需要检修管段位置；
5、支持报表导出Excel。
[bookmark: heading_41]7.3 制冷压缩机运行监控软件
1、数据源：机组压力、温度、电气参数 + 冷链温湿度探头库内负荷数据；
2、采集周期：压力温度1秒采集；电气1秒；事件变化立即上报；
3、功能：机组图形化状态展示；趋势曲线（1min/1h/1d/1m多时间粒度）；统计每台机组运行时长、启停次数、加载率报表；
4、历史数据保存≥3年，报表可导出Excel。
[bookmark: heading_42]7.4 制冷环境温湿度调控平台
1、数据源：全部冷链温湿度探头采集的库内温湿度；
2、分库房独立设定温度、湿度目标，温度控制精度±1℃；回差控制，防止频繁启停；
3、湿度目标：冷藏库维持85-95%RH；
4、融霜逻辑：依据库温变化、运行时长，自动触发各蒸发器独立融霜；
5、库内多点温差＞2℃自动提示，提示风机调节；
6、开门联动：门信号联动风幕机启停；
7、完整保存全点位温湿度历史记录，支持溯源导出，满足农产品冷链数据留存要求；
8、超限声光+APP报警。
[bookmark: heading_43]7.5 制冷设备能耗监测管理平台
1、数据源：各回路智能电表、电流互感器 + 冷链温湿度探头库温数据；
2、分项计量：压缩机、冷风机、电加热融霜、照明、风幕机、总进线分开统计；
3、生成日、周、月能耗报表；自动计算单位库容能耗指标；建立能耗-库温对照关系；
4、能耗异常波动自动预警；
5、触摸屏、APP实时能耗看板；报表导出Excel。
[bookmark: heading_44]7.6 制冷系统能效分析系统
1、数据源：冷链温湿度探头环境温湿度、压缩机运行参数、能耗计量数据；
2、实时计算指标：机组COP、系统EER、冷凝效率、蒸发效率、管道输送效率；
3、自动识别能效衰减，分析诱因：保温冷损、冷媒泄漏、过滤器堵塞、融霜异常、风机换热下降；
4、输出能效优化建议报告；当COP低于设计值15%推送运维提醒；
5、趋势图表，可导出分析报告。
[bookmark: heading_45]7.7 制冷机组故障诊断软件
1、数据源：机组压力温度电流油位 + 冷链温湿度探头库温数据；内置故障专家知识库；
2、故障识别：吸气压力过低、排气压力过高、油压不足、排气高温、液击、电机过载、缺相反相、冷风机结霜过厚、膨胀阀堵塞、制冷剂泄漏；
3、分级处置：一级故障触发保护停机；二三级故障声光+APP报警；每条故障附带故障原因与现场处置指引；
4、故障台账自动归档，统计故障频次，输出预测性维护建议；
5、全部故障记录可导出。
[bookmark: heading_46]8 供货、进场检验、调试、资料交付
[bookmark: heading_47]8.1 供货边界、供货周期、运输装卸
1、本项目为货物采购，供货方负责全部货物运输、装卸到采购人指定现场地点；
2、合同签订后35日历天完成全部货物供货及配套调试工作，交付使用；
3、供货边界：本文件技术参数内全部硬件、辅材、软件、探头、配套耗材全部包含在报价内；采购人仅提供总电源进线，其余全部由供货方货物范围覆盖。
[bookmark: heading_48]8.2 货物进场检验
货物到货后进行进场核验，以下关键指标不满足视为不合格，不予验收：
1、库板：彩钢板厚度0.426mm；聚氨酯芯材密度40±2kg/m³；B1级消防报告；
2、库门：不锈钢板门扇厚度1.0mm；密封条材质、电加热装置齐全；
3、铜管：Φ22×1.2、Φ50×1.5，TP2脱氧紫铜管，提供材质证明；
4、保温材料厚度、阻燃等级核对；
5、电缆型号规格、阻燃B级、CCC标识；
6、压缩机、冷风机、阀件、制冷剂、冷冻油合格证；
7、软件授权文件，六大子系统软件介质、授权证明。
[bookmark: heading_49]8.3 系统配套调试工作内容
1、制冷系统配套调试：氮气试压、系统吹污、抽真空、R507A制冷剂充注、密封性检查；
2、单机调试：压缩机、冷风机、风幕机单机运行测试；
3、电气调试：配电箱、集中监控柜通电；电缆回路校验；
4、传感系统调试：全部冷链温湿度探头点位调试，确认温度湿度数据采集、上传平台正常；报警功能测试；
5、智能软件联调：六大软件系统全部联调，测试数据互通、控制逻辑、报警、报表导出、APP远程访问；
6、72小时连续试运行考核，各库房库温稳定达到设计温度指标。
[bookmark: heading_50]8.4 分部分项竣工验收细则
1、硬件验收：全部货物规格型号、数量与采购技术文件一致；合格证、检测报告、材质证明齐全；
2、库体部分：库板、库门外观、密封、冷桥处理符合参数；
3、制冷设备：机组、冷风机、阀件运行正常；融霜功能正常；
4、电气传感：冷链温湿度探头全部点位采集准确；报警触发正常；历史数据存储正常；
5、智能数字化：六大软件全部功能可用，远程APP、本地触摸屏可用，报表、溯源、能效分析、故障诊断全部功能可执行；
6、性能验收：冷库各库房稳定达到设计温度；冷间实际温度作为最终验收依据。
7、资料交付清单：设备说明书、操作维护手册、软件操作手册、传感器校准报告、各类检测报告、合格证复印件。
[bookmark: heading_51]9 质量保证、售后服务、培训要求
1、中标单位按照招标文件及投标文件对货物进行质保；质保期内软件免费版本升级；冷链温湿度探头等传感器故障免费更换；
2、故障响应：报修即时响应；一般故障2小时内给出处置方案；复杂故障8小时内给出处置方案；8小时无法修复，48小时提供同档次备用设备；
3、上门服务：全部故障均提供上门服务，质保期内不收取上门费、配件费；
4、免费培训：现场开展操作培训，培训内容：硬件设备基础操作；集中监控柜触摸屏操作；手机APP操作；冷链温湿度探头数据查看；报警信息识别；基础故障判断；日常维护要点；
6、质保期满后，提供永久技术咨询服务，可另行协商年度维保服务。




















九、采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	一、库体保温

	1、保温

	1
	砖基础拆除
	1、地面砖基础拆除，拆除垃圾整理归堆；
2、建筑垃圾外运，运距自行考虑；
	m3
	15.95 
	
	

	2
	保温隔热顶板
	1、龙骨骨架；
2、100mm厚金属面聚氨酯保温板，密度40±2kg/m³、0.426mm，双面彩钢，两块库板对接处中间预留2cm缝隙，发泡胶密封；
3、含丝杆、吊梁 、滑块、PVC套管及套管内填充发泡剂断冷等；
4、含开孔；
5、具体做法详见图纸；
	m2
	925.30 
	
	

	3
	保温隔热墙板
	1、龙骨骨架；
2、100mm厚金属面聚氨酯保温板，密度40±2kg/m³、0.426mm，双面彩钢；
3、含开孔；
4、具体做法详见图纸；
	m2
	1334.08 
	
	

	
	小计
	
	

	2、库门

	4
	电动平移门
	1、电动平移门，带逃生装置，尺寸:2000x2500；
2、门框、扇材质：全封闭整体无框架结构，内外面板采用1.0mm厚304不锈钢板；
3、包括门框门扇、保温、密封条、电加热、轨道、拉手门锁五金、热侵锌钢支架等；
4、具体做法详见图纸；
	m2
	15.00 
	
	

	5
	手动半埋门
	1、手动半埋门，尺寸:1000x2100；
2、应急疏散+密闭保温，设备厂家二次深化；
	m2
	6.30 
	
	

	
	小计
	
	

	合计
	
	

	二、制冷系统

	1、主机部分

	1
	压缩机
	1.名称：制冷机组（高温）
2.型号：4YG-25.2
3.类型：活塞式压缩机
4.质量：1t以内
5.基础材质及规格：C30混凝土基础 2000*1000*250
	台
	4.00 
	
	

	2
	压缩机
	1.名称：制冷机组（高温）
2.型号：4YG-30.2
3.类型：活塞式压缩机
4.质量：1t以内
5.基础材质及规格：C30混凝土基础 2000*1000*250
	台
	3.00 
	
	

	3
	冷风机
	1.名称：冷风机（高温）
2.型号：DD250
3.质量：1t以内
4.减振底座形式：弹簧减震器成品安装外形直径或边长200mm以内
	台
	4.00 
	
	

	4
	冷风机
	1.名称：冷风机（高温）
2.型号：DD310
3.质量：1t以内
4.减振底座形式：弹簧减震器成品安装外形直径或边长200mm以内
	台
	3.00 
	
	

	5
	风幕机
	1.名称：风幕机
2.型号：离心式
3.规格：2000
	台
	3.00 
	
	

	6
	调节阀
	1.名称：热力膨胀阀
2.型号：TGES13
	台
	12.00 
	
	

	7
	调节阀
	1.名称：电磁阀
	台
	12.00 
	
	

	
	小计
	
	

	2、制冷系统部分

	8
	铜管
	1.名称：制冷供液管道
2.材质：紫铜管
3.规格：Φ22*1.2
4.连接形式：氧乙炔焊
	m
	110.00 
	
	

	9
	铜管
	1.名称：制冷回气管道
2.材质：紫铜管
3.规格：Φ50*1.5
4.连接形式：氧乙炔焊
	m
	110.00 
	
	

	10
	塑料管
	1.材质：UPVC塑料排水管
2.规格：DN32
3.连接形式：粘接
4.介质：冷凝水
	m
	110.00 
	
	

	11
	制冷剂
	1.名称：制冷剂
2.型号：R507A
	公斤
	200.00 
	
	

	12
	冷冻油
	1.名称：冷冻油
2.型号：POE32
	升
	100.00 
	
	

	13
	套管
	1.名称：保温套管
2.材质：焊接钢管
3.规格：DN80
4.填料材质：PU灌缝
	个
	7.00 
	
	

	14
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：设备支架制作、安装 
2.材质：角钢
3.规格：L50*50*5
4.单件支架质量：≤50kg
	kg
	641.00 
	
	

	15
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：管道支吊架制作安装
2.材质：角钢
3.规格：L25*2
4.支架形式：一般管架
5.单件支架质量：100kg以内
	kg
	142.50 
	
	

	16
	金属结构刷油
	1.除锈级别：手工除锈 一般钢结构轻锈
2.油漆品种、结构类型：红丹防锈漆、调和漆各二遍
	kg
	783.10 
	
	

	17
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑管壳
2.绝热厚度：20mm
3.管道外径：DN50mm以下
	m3
	1.65 
	
	

	
	小计
	
	

	3、电气部分

	18
	成套配电箱
	1.名称：机组配电箱（带测温）
2.规格：半周长2.5m，联网远程控制
3.安装方式：悬挂
4.安装方式：悬挂式
	台
	3.00 
	
	

	19
	控制设备
	1.名称：设备集中监控柜
2.规格：具备电脑、手机APP远程控制，数显控制，远程报警
	台
	1.00 
	
	

	20
	电力电缆
	1.名称：室内敷设电力电缆
2.规格：YZ-3*2mm2
3.材质：铜芯软电缆
4.电压(kV)：1KV
	m
	233.80 
	
	

	21
	电力电缆
	1.名称：室内敷设电力电缆
2.规格：YJV-3*4+2*2.5mm2
3.材质：铜芯电缆
4.电压(kV)：1KV
	m
	801.60 
	
	

	22
	电力电缆
	1.名称：室内敷设电力电缆
2.规格：YJV-3*10+2*6mm2
3.材质：铜芯电缆
4.电压(kV)：1KV
	m
	310.40 
	
	

	23
	电力电缆
	1.名称：室内敷设电力电缆
2.规格：YJV-3*16+2*10mm2
3.材质：铜芯电缆
4.电压(kV)：1KV
	m
	267.20 
	
	

	24
	电力电缆头
	1.名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤25mm2
	个
	14.00 
	
	

	25
	电力电缆头
	1.名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤10mm2
	个
	14.00 
	
	

	26
	线槽
	1.名称：塑料线槽
2.材质：PVC
3.规格：30*15
	m
	233.00 
	
	

	27
	线槽
	1.名称：塑料线槽
2.材质：PVC
3.规格：80*40
	m
	1635.00 
	
	

	28
	配线
	1.名称：塑料槽板配线
2.规格：RVV-4*1.5mm2
3.材质：铜芯软线
	m
	267.20 
	
	

	29
	配线
	1.名称：电加热丝
2.规格：220V，40W/米
3.材质：镍铬合金
	m
	187.00 
	
	

	30
	工厂灯
	1.名称：低温冷库三防灯
2.规格：LED 20W
3.安装方式：吸顶安装
	套
	36.00 
	
	

	31
	照明开关、按钮
	1.名称：双联照明开关
2.材质：面层PC，内部铜质
3.规格：220V 10A
4.安装方式：安装在开关盒内
	套
	6.00 
	
	

	32
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86型
4.安装形式：明装
	个
	45.00 
	
	

	
	小计
	
	

	合计
	
	

	总计
	

	注：报价为全包费用报价，报价应是本招标文件所包含确定的全部工作内容及本招标文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含产品生产、包装、仓储、运输装卸、保险、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中

	















第五章  合同主要条款及格式


政府采购合同
（本合同为参考合同，可根据项目实际需求进行调整，不得对招标、投标文件内容作实质性修改）




合同编号：                        
分 包 号：                        
项目名称：                        
使用单位：                         
                     供货单位：                         
     签订日期：                        






南京市工商行政管理局
南京市财政局监制



项目编号： 
项目名称： 
采购人：（以下简称甲方）                投标人：（以下简称乙方）  
住所地：                               住所地： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同。 
第1条  合同标的 
乙方根据甲方需求提供下列货物（分项报价表格式参考招标清单）： 
	序号
	名称
	数量
	单价
	产品标识
	是否接受进口

	1
	
	
	
	
	否


货物名称、规格、单价及数量等详见乙方投标文件。 
第2条  合同总价款 
本合同项下货物总价款为   （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。 
本合同总价款包含以下内容：
（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、调试及其材料；
（2）验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；
（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；
（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
（5）投标人认为需要的其他费用。 
本合同执行期间综合单价不变。 
第3条  合同期限、地点 
1.合同期限：               
2.合同地点：               
第4条  组成本合同的有关文件 
下列关于南京市政府采购                （项目编号）的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）投标（响应）文件和报价表； 
（2）供货一览表； 
（3）交货一览表； 
（4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）承诺； 
（6）服务承诺； 
（7）中标（成交）通知书； 
（8）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 权利保证 
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 
第六条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3. 质量保证期为自验收合格后                           。
第七条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后     内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第九条 伴随服务／售后服务 
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。 
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务： 
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督； 
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。 
3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定： 
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；
（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，质保费用计入总价；
（3）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；
（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；
（7）质保期后的货物维护由双方商定。 
第十条 履约保证金 
1.中标（成交）投标人应按以下第（  ）方式向采购人缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）投标保证金转为履约保证金；
（3）以银行转账、汇款及其他相关方式缴纳履约保证金，金额为      万元。
2、履约保证金的有效期至              。 
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。 
第十一条 合同款支付 
1、本合同项下所有款项均以人民币支付 
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票
3、付款进度：                     （详见招标文件）
第十二条 违约责任 
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。 
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。 
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。 
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准 ，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。 
9、乙方在承担上述4-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 
10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 30 %赔偿金。 
11、其他违约责任约定:                    
第十三条 合同的变更和终止 
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。 
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。 
第十四条 合同的转让 
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。 
第十五条 争议的解决 
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议： 
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； 
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。 
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。 
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
第十七条 合同生效及其他 
1、本合同自签订之日起生效。 
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（投标人）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：                                    
	开户银行：

	帐号： 
	帐号：



                                                  签订日期： 


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。











第六章  投标文件参考格式及附件


投  标  文  件





项 目 名 称：                
项 目 编 号：                
              投标人名称 ：（加盖电子公章）
              日      期 ：                

[bookmark: _Toc405408732] 





目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市溧水区人民政府东屏街道办事处
根据贵方                                   （项目名称）              （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，         签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按照招标需求的报价（总价）为        （大写），        （小写）。我方拟派项目负责人为          。合同履行期限为         。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：
固定电话：
手机号：
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日    期：   年   月   日




目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书
南京市溧水区人民政府东屏街道办事处：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），            （项目编号及分包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                              
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称（加盖CA电子公章）：              
单位地址：                                                   
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                       

注：提供委托代理人的身份证正反面复印件加盖公章（加盖CA电子公章）



























目录三、开标一览表格式（按苏采云系统中统一格式填报）

开标一览表
投标人全称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：
分包号：
	序号
	采购内容
	单价
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	货物的品牌及型号：

	供货期：

	是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （填写：是/否）
证明材料在投标文件中的页码：



投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：
[bookmark: _Toc10045211][bookmark: _Toc13932601]













目录四、资格证明文件
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》（格式如下）。 
南京市政府采购供应商信用承诺书
（此格式仅为示范，投标人参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录https://czj.nanjing.gov.cn/njsczj/202609/t20260909_5907899.html（南京市财政局官网）主页“文件下载“南京市政府采购供应商信用承诺书”，法定代表人签名并加盖单位公章）
注：关于关停南京公共采购信息网、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告为进一步优化政务服务资源配置，精简平台建设，经研究决定，自2026年8月31日起，关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统。请各采购单位、代理机构及供应商提前做好工作衔接，在后续投标过程中自行下载《南京市政府采购供应商信用承诺书》模板使用。
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日





2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（详见第一章投标邀请）。
4、不适用信用承诺情形的投标人根据文件要求提交资格证明文件（复印件并加盖公章）
特别说明：
1、投标人仅提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的，投标人在中标（成交）后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式两份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
2、投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：（提供承诺函，格式自拟）：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。


目录五、分项报价表格式
分项报价表
项目名称：                                            项目编号及分包号：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号等技术参数
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注（符合小微企业等规定的请注明）

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标单价（大写）

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：

备注： 
1.投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价的各个组成部分的报价，如需增加内容，请自行增加。
2.《投标分项报价表》中“投标单价”应当与《开标一览表》中“投标单价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称根据“第四章-采购需求”编制。
4.核心产品评审说明：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.行数不够，可自行添加。







目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号及分包号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术条款中的实质性要求（打“★”内容
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明
材料页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：
说明：
1.投标人必须对技术条款中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。






目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号及分包号：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款中的实质性要求（打“★”内容）
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明
材料页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：
说明：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。

目录八、企业业绩清单
企业业绩清单格式
	序号
	项目名称
	委托方名称
	内容
	实施
时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	



说明：1、提供业绩合同，按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次响应吻合度最高、时间最近的排在前；
投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日

目录九、供应商企业规模
供应商企业规模
	供应商全称
	
	企业类型
	

	营业执照
	1、主营业务：     
2、编号：    
3、发照单位：

	企业成立日期
	
	注册资本
（万元）
	
	现有职工总人数
（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：    2、职称（或职务）：    3、联系电话：

	...
	 1、姓名：    2、职称（或职务）：     3、联系电话：

	联系人
	 1、姓名：     2、职称（或职务）：   3、联系电话：

	企业地址
	
	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	


企

业

简

介
	


投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日














目录十、（实施）方案（格式自拟）


目录十一、服务与承诺（格式自拟）

目录十二、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）







附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称、项目编号及分包号） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖CA电子公章）：
                                                 日期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
说明：
“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。




残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                 投标人名称（加盖CA电子公章）：
                                                  日期：





附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民政府东屏街道办事处：
我单位                                       （投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：
注：提供网上信用查询资料并加盖公章（若需要）。


附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市溧水区人民政府东屏街道办事处：
我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。(若有)
主要专业技术能力有：                  。(若有)

投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：







附件四、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：         
日期：      年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


注：其他证明材料及文件（如果投标人认为需要提供的其他文件）

