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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-LYHC-G2026-0001
2.项目名称：溧阳市大中型水库大坝安全监测系统改造项目
3.项目预算金额：280.76万元、项目最高限价：259.464480万元
4.采购需求：对前宋水库和沙河水库的安全监测设施进行全面升级，在4座大中型水库监测设施更新改造基础上，整合现有系统资源，开发溧阳市大中型水库安全监测管理平台，包括智慧大屏、监测一张图、雨水情测报、流量监测、大坝安全监测、视频监控、预测预警等主要功能模块，配备配套水库通APP。并建设溧阳市大中型水库安全监测平台。
5.合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内完成。
6.本项目不接受联合体投标。
7.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目专门面向中小企业采购，即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版招标文件。
4.售价： 0 元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月17日9点30分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.本项目需要落实的政府采购政策：/。
2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。


2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：溧阳市水利局
地    址：江苏省常州市溧阳市溧城镇安顺路7号
联系方式：0519-87030302
2、采购代理机构信息
名 称：常州市溧阳泓诚工程管理咨询有限公司
地　址：溧阳市溧城街道游子吟大道17号茂盛大厦705室
联系方式：史先生 13915850255  
3、项目联系方式
项目联系人：史先生
电　话：13915850255

[bookmark: _Toc26861]
第二章   投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：服务

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	2.4
	核心产品
	本项目不适用。

	3.1
	现场考察
	不组织

	
	开标前答疑会
	不召开

	4.1
	样品
	本项目不适用。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	11.2 
	投标报价 
	投标报价的特殊规定：无

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包 
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州市溧阳泓诚工程管理咨询有限公司；
联系电话：13915850255；
通讯地址：溧阳市溧城街道游子吟大道17号茂盛大厦705室。

	27
	代理费
	收费对象：中标供应商
收费标准：根据国家发展改革委员会发改价格〔2015〕299号文件精神，中标服务费按照苏招协〔2022〕002号收取；
缴纳时间：领取中标通知书的同时。





[bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151190146]
投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150509269]	一   说  明	
[bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc127151721]2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150774727]3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1本项目不适用。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 本项目不适用。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.2   监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3   残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4   本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6   小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3  政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1本项目不适用。
5.4  支持乡村产业振兴管理
5.4.1本项目不适用。
5.5  正版软件
5.5.1 本项目不适用。


5.6  信息安全产品
5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无  效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
5.7  政府采购创新产品政策
5.7.1本项目不适用。
5.8  绿色采购政策
5.8.1本项目不适用。
6  投标费用
6.1  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
[bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164608792]7 招标文件构成
7.1  招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8   对招标文件的澄清或修改
8.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774626]8.2  澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制
[bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226965800]9   投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164229223]10  投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5  投标人认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150509281]11 投标报价
11.1  所有投标均以人民币报价。
11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
[bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150480769]12 投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
[bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc142311034]13 投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193703]14 投标文件的签署、加盖公章
[bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151190161]14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
[bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193777]15 投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台
以外任何形式提交的投标文件。
[bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc195842901]16投标截止时间
16.1投标供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965727]17投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193926]五   开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc520356165]18 开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”在线进行开标。投标供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用“苏采云”公布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标供应商代表在规定时间内确认。投标供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4  投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标供应商不足3家的，不予开标。
18.6  投标供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7  因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标供应商承担。
18.8  如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226965813]20 评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
[bookmark: _Toc520356169]20.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151547]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]23 中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467307204]25 签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
[bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc15801][bookmark: _Toc25130][bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc13445][bookmark: _Toc1600][bookmark: _Toc32138][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc21336][bookmark: _Toc30827][bookmark: _Toc9201][bookmark: _Toc9313][bookmark: _Toc11196][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	不接受联合体投标
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490]

[bookmark: _Toc31622][bookmark: _Toc3827][bookmark: _Toc32103][bookmark: _Toc19410][bookmark: _Toc8085][bookmark: _Toc30769][bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc12111][bookmark: _Toc19999][bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc22093][bookmark: _Toc12662][bookmark: _Toc4900][bookmark: _Toc9454][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc195842920]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的最高限价；
响应文件中的综合单价未高于最高限价中的综合单价；
未改变文件中明确列出的不可竞争费的名称、价格或费率。

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	12
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；

	13
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	14
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


2投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其
投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
2.2.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序： 
[bookmark: _GoBack]2.2.1.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
2.2.1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
2.2.1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
2.2.1.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2.2.2评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第2.2.1.1项至第　2.2.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本费用等。其中，属于第2.2.1.3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
 2.2.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。 
2.2.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
2.2.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各
项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3投标文件的比较和评价
3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的
投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2评标方法和评标标准
3.2.1本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。


[bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc226309790]4 确定中标候选人名单
4.1采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同
的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低
的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中
标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法
行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
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	评分
因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	20
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	

	2
	主观分
	40
	
	

	2.1
	前宋水库的安全监测平台更新、改造及溧阳市大中型水库安全监测平台建设方案
	8
	（一）评分内容：
根据投标文件的建设方案，包含但不限于以下内容:
1.对安全监测平台更新、改造、建设开展的难点、重点进行分析；
2.通过维护完善、升级改造大坝安全监测设施和系统，满足管理人员能及时准确有效地获取水情、工情等信息的措施方案；
3.提升水库大坝安全运行管理水平的措施方案；
4.保障水库工程安全、防洪安全提供技术支撑的措施方案；
5.做好雨水情和大坝安全监测数据分析研判，提高洪水预报调度精度的措施方案；
6.健全预警发布机制的落实措施；
7.及时发布预警信息机制的落实措施；
8.应急处理机制及落实措施。
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得8分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.2
	沙河水库的安全监测平台更新、改造及溧阳市大中型水库安全监测平台建设方案
	8
	（一）评分内容：
根据投标文件的建设方案，包含但不限于以下内容:
1.对安全监测平台更新、改造、建设开展的难点、重点进行分析；
2.通过维护完善、升级改造大坝安全监测设施和系统，满足管理人员能及时准确有效地获取水情、工情等信息的措施方案；
3.提升水库大坝安全运行管理水平的措施方案；
4.保障水库工程安全、防洪安全提供技术支撑的措施方案；
5.做好雨水情和大坝安全监测数据分析研判，提高洪水预报调度精度的措施方案；
6.健全预警发布机制的落实措施；
7.及时发布预警信息机制的落实措施；
8.应急处理机制及落实措施。
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得8分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.3
	进度方案及保障措施
	8
	（一）评分内容：
根据投标文件的进度方案、保障措施，包含但不限于以下内容:
1.进度计划方案及保障措施的总体描述；
2.前宋水库的安全监测平台更新、改造及建设进度方案、保障措施；
3.沙河水库的安全监测平台更新、改造及建设进度方案、保障措施；
4.溧阳市大中型水库安全监测平台建设进度方案、保障措施。
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得8分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。

	

	2.4
	质量保障措施
	8
	（一）评分内容：
根据投标文件的质量保障措施方案，包含但不限于以下内容:
1.质保体系措施方案总体描述；
2.质保体系技术保证措施方案；
3.质保体系材料保证措施方案；
4.质保体系人力组织落实措施方案。
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得8分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.5
	系统维护及售后服务方案
	4
	（一）评分内容：
根据投标文件的系统维护及售后服务方案，包含但不限于以下内容:
1.系统维护技术、人员、材料、后勤保障等措施方案；
2.售后服务技术、人员、材料、应急响应方案等措施方案。
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得2分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.6
	安全文明生产保障措施
	4
	（一）评分内容：
根据投标文件的安全文明生产保障措施方案，包含但不限于以下内容:
1.安全文明生产保证体系；
2.安全生产隐患分析及防范措施；
（二）评审依据：
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	3
	客观分
	40
	
	

	3.1
	拟投入项目负责人业绩
	12
	项目负责人自2023年1月1日（含）以来，承担过大中型水库大坝安全监测系统改造或新建项目相关业绩的每有一个得3分，此项最高得12分。
	（1）须提供项目中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章。项目负责人以中标通知书或合同上所载的项目负责人为准。若中标通知书或合同上未载明项目负责人，则必须提供由项目招标人出具的证明材料原件（证明材料必须加盖签发单位公章），否则视为无效证明。
（2）业绩时间以合同签订时间为准。
（3）业绩需在附件10：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。


	3.2
	拟投入项目组成员
	4
	项目负责人具有水利工程或计算机类高级职称的得4分；具有水利工程或计算机类中级职称的得2分。此项最高得4分。
	（1）须提供相关证书原件扫描件加盖公章。
（2）需在附件9：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。
（3）须投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2026年1月至资审时间内的任何时间均可）。

	
	
	12
	除项目负责人外，其他拟投入人员：
具有高级职称的每有一个得2分；具有中级职称的每有一个得1分。此项最高得12分。（同一个人不重复计分）
	

	3.3
	企业类似业绩
	12
	投标人自2023年1月1日（含）以来，承担过大中型水库大坝安全监测系统改造或新建项目相关业绩的每有一个得3分，此项最多得12分。

	（1）须提供业绩中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章。时间以合同签订时间为准。
（2）需在附件10：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。
（3）项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。

	合计
	100
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[bookmark: _Toc9175][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Toc698] 第五章  采购需求

[bookmark: _Toc22759][bookmark: _Toc1735][bookmark: _Toc24636][bookmark: _Toc24757][bookmark: _Toc10473][bookmark: _Toc20850][bookmark: _Toc19933][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc27969][bookmark: _Toc11218][bookmark: _Toc32480]一、采购标的
1. 采购标的：对前宋水库和沙河水库的安全监测设施进行全面升级，在4座大中型水库监测设施更新改造基础上，整合现有系统资源，开发溧阳市大中型水库安全监测管理平台，包括智慧大屏、监测一张图、雨水情测报、流量监测、大坝安全监测、视频监控、预测预警等主要功能模块，配备配套水库通APP。并建设溧阳市大中型水库安全监测平台。
溧阳市大中型水库大坝安全监测系统改造项目
	清单汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	控制合价             （元）
	投标合价            （元）

	一
	感知设施
	项
	1
	2094644.80 
	

	二
	大中型水库安全监测管理平台
	项
	1
	500000.00 
	

	
	合计
	
	
	2594644.80 
	



	




一、感知设施

	项目           编号
	项目名称
	设备参数及要求
	单位
	数量
	控制单价（元）
	控制合价（元）
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	前宋水库
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	环境量监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	雷达式水位计
	不低于以下配置要求：
（1）量程：0～30m；
（2）测量精度：±3mm；
（3）接口方式：RS-232/RS-485；
（4）防护等级：IP67；
（5）测量精度：0.05%FS。
	套
	1
	6000
	1200
	6000
	1200
	
	
	
	

	2
	雨量计
	不低于以下配置要求：
（1）承雨口内径：Φ200±0.6mm；
（2）仪器分辨力：0.5mm；
（3）降雨强度测量范围：0.01mm/min～4mm/min；
（4）翻斗计量误差：≤±4%；
（5）输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号；
（6）开关接点容量：V≤DC12V，I≤120mA；
（7）接点工作次数：1×107次；
（8）工作环境温度：-10℃～+50℃。
	套
	3
	2500
	500
	7500
	1500
	
	
	
	

	3
	遥测装置RTU
	不低于以下配置要求：
（1）无线模块：工业级无线模块；
（2）接收灵敏度：<-107dBm；
（3）CPU：工业级32位通信处理器；
（4）发射功率：GSSMSM850/900：<33dBm；GSM1800/1900：<30dBm；
（5）数据存储不小于8MB；
（6）串口：RS232/RS485；
（7）工作电流：<50mA（12V）；
（8）工作温度：-35~+75ºC。
	套
	3
	5000
	1000
	15000
	3000
	
	
	
	

	4
	摄像头
	不低于以下配置要求：
（1）200万像素4G智能摄像机；
（2）分辨率1080P；
（3）焦距：4mm；
（4）适用面积：40-80m2；
（5）存储方式：128G内存卡；
（6）支持4G（移动、联通，电信）网络传输。
	套
	3
	2500
	500
	7500
	1500
	
	
	
	

	5
	立杆
	不低于以下配置要求：
（1）监控杆采用立杆、安装法兰、连接法兰、摄像头横臂、横向扩展支架挂组合的形式；
（2）杆体高度不低于4m；
（3）直径不小于110mm；
（4）管壁厚度≥3mm；
（5）杆件、横臂需要热镀锌喷漆。
	套
	3
	1600
	320
	4800
	960
	
	
	
	

	6
	立杆基础
	按图纸制作，含基础的开挖、浇筑。
	套
	3
	0
	2000
	0
	6000
	
	
	
	

	7
	视频通信卡
	物联网卡，5年通信流量费，传输视频信息
	张
	3
	7500
	0
	22500
	0
	
	
	
	

	8
	遥测装置通信卡
	物联网卡，5年通信流量费，传输雨水情数据
	张
	3
	2000
	0
	6000
	0
	
	
	
	

	9
	保护箱
	不锈钢材质
	套
	3
	800
	160
	2400
	480
	
	
	
	

	10
	太阳能供电系统（120W,100AH）
	（1）太阳能板：峰值功率120W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃；
（2）蓄电池：额定容量100Ah，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％；
（3）电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃，防水等级：IP67。
	套
	3
	3500
	700
	10500
	2100
	
	
	
	

	二
	渗流压力监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	测压管
	含钻孔，反滤料回填，封孔。不低于以下配置要求：
（1）按照《土石坝安全监测技术规范》（SL/T 551-2024）制作；
（2）管材：热镀锌钢管；
（3）内径50mm，壁厚不小于3mm；
（4）外箍接头；
（5）透水管长1.5m。
	m
	57
	500
	100
	28500
	5700
	
	
	
	

	2
	管口保护装置
	按图纸制作
	套
	8
	1000
	200
	8000
	1600
	
	
	
	

	3
	渗压计
	不低于以下配置要求：
（1）标准量程：350kPa；
（2）非线性度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS；
（3）分辨力：0.035%FS；
（4）过载能力：50%；
（5）温度测量范围：-20℃～+80℃；
（6）绝缘电阻：≥50MΩ。
	支
	17
	4300
	860
	73100
	14620
	
	
	
	

	4
	数据采集装置
	不低于以下配置要求：
（1）接入仪器类型：振弦；
（2）通道数：16/32；
（3）工作电源：220V交流；
（4）整机功耗：<500mA（测量），<5mA（待机）；
（5）工作温湿度：温度-20℃～+80℃，相对湿度90%；
（6）可存贮报文数：7000*32条；
（7）整机设计寿命：>10年。
	套
	5
	20000
	4000
	100000
	20000
	
	
	
	

	5
	采集装置通信卡
	物联网卡，5年通信流量费，渗流数据传输
	张
	5
	2000
	0
	10000
	0
	
	
	
	

	6
	太阳能供电系统（MCU配套）
	MCU配套
	套
	5
	1000
	200
	5000
	1000
	
	
	
	

	三
	渗流量监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	量水堰槽
	按图纸制作
	套
	1
	0
	5000
	0
	5000
	
	
	
	

	2
	量水堰板
	按图纸制作
	套
	1
	2000
	400
	2000
	400
	
	
	
	

	3
	水尺
	不锈钢水尺
	套
	1
	500
	100
	500
	100
	
	
	
	

	四
	表面变形监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GNSS接收机
	（1）静态解算精度：平面：±（2.5+0.5×10-6×D）mm；高程：±（5.0+0.5×10-6×D）mm；
（2）差分电文：RTCM3.2、RTCM3.x；
（3）定位数据/状态信息：NMEA-0183V2.30；
（4）电源：DC12V适应宽电压工作9~18VDC；
（5）工作温度：-40℃~75℃。
	套
	1
	14000
	2800
	14000
	2800
	
	
	
	

	2
	GNSS接收机
	同上
	套
	6
	14000
	2800
	84000
	16800
	
	
	
	

	3
	立杆
	（1）杆体高度不低于2m；
（2）直径不小于160mm；
（3）管壁厚度≥3mm；
（4）杆件需要热镀锌喷漆；
（5）含防雷设施。
	套
	7
	1600
	320
	11200
	2240
	
	
	
	

	4
	立杆基础
	按图纸制作
	套
	7
	0
	2000
	0
	14000
	
	
	
	

	5
	GNSS通信卡
	物联网卡，5年通信流量费，变形数据传输
	张
	7
	2000
	0
	14000
	0
	
	
	
	

	6
	水准点
	不锈钢水准标点
	个
	7
	300
	60
	2100
	420
	
	
	
	

	7
	保护箱
	不锈钢制作
	套
	7
	800
	160
	5600
	1120
	
	
	
	

	8
	太阳能供电系统（80W,80AH）
	（1）太阳能板：峰值功率80W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃；
（2）蓄电池：额定容量80Ah，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％；
（3）电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃，防水等级：IP67。
	套
	7
	2000
	400
	14000
	2800
	
	
	
	

	9
	变形监测数据解算软件
	配套软件，与沙河水库共用
	套
	1
	30000
	0
	30000
	0
	
	
	
	

	五
	视频监控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	供电线缆
	含线缆沟开挖、回填。
（1）型号：铠装电缆；
（2）芯数：2芯；
（3）绝缘材质：PE；
（4）护套材质：PVC(聚氯乙烯)；
（5）导体：无氧铜；
（6）额定电压：2*4平方。
	m
	2500
	20
	4
	50000
	10000
	
	
	
	

	2
	光缆
	不少于12芯，含光纤敷设、固定、熔接。
	m
	2500
	10
	2
	25000
	5000
	
	
	
	

	3
	镀锌钢管
	DN25~50，含钢管安装、固定。
	m
	2500
	20
	4
	50000
	10000
	
	
	
	

	4
	安装附件
	供电、光纤配件。
	项
	1
	5000
	1000
	5000
	1000
	
	
	
	

	六
	机房设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监测主机
	不低于以下配置要求：
（1）屏幕尺寸：27英寸及以上；
（2）类型：主机+显示器；
（3）处理器：intel i7；
（4）硬盘容量： 1TB SSD；
（5）内存容量：32GB；
（6）CPU型号：i7-14700；
（7）分辨率：1920*1080；
（8）显卡类型： 集成显卡。
	台
	2
	9500
	0
	19000
	0
	
	
	
	

	2
	UPS（3KVA/3000W）
	3KVA/3000W
	套
	1
	6000
	0
	6000
	0
	
	
	
	

	3
	大屏
	100寸大屏，含触屏模式
	套
	1
	20000
	0
	20000
	0
	
	
	
	

	沙河水库
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	入库流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	雷达流量计
	湿地公园滚水坝测流，含安装配件。
不低于以下配置要求：
（1）流速测量范围：0.03~20m/s；
（2）雷达频率：24GHz，波束角：12°；
（3）水位测量范围：40m；
（4）雷达频率：80GHz，波束角：8°；
（5）测速精度：±0.01m/s；±2%FS；
（6）水位精度：±3mm，±0.05%FS；
（7）同时输出水位、流速、瞬时流量、累计流量。
	套
	1
	11000
	2200
	11000
	2200
	
	
	
	

	2
	超声波多普勒流量计
	湿地公园滚水坝测流，含安装配件。
不低于以下配置要求：
（1）流速精度：1%±0.005m/s；
（2）流速分辨率：0.001m/s；
（3）死区流速：0-0.006m/s；
（4）水位量程：0-10m，可定制；
（5）水位精度：0.2%FS±0.001m；
（6）水位分辨率：0.001m；
（7）水温量程：0-60℃。
	套
	1
	10000
	2000
	10000
	2000
	
	
	
	

	3
	雷达式水位计
	用于徐家元测流。不低于以下配置要求：
（1）量程：0～30m；
（2）测量精度：±3mm；
（3）接口方式：RS-232/RS-485；
（4）防护等级：IP67；
（5）测量精度：0.05%FS。
	套
	1
	6000
	1200
	6000
	1200
	
	
	
	

	4
	超声波时差法流量计
	用于徐家元测流。不低于以下配置要求：
（1）测量原理：时差法连续测量；
（2）测量声道：3声道，每个声道一对换能器，配2条电缆30m；
（3）测量精度：±5%；
（4）测量范围：0.01~30m/s；
（5）测量渠道宽度：0.5~18m；
（6）环境温度：-20~70℃；
（7）工作温度：-20~7℃；
（8）防护等级：IP68LSH10-1QM。
	套
	3
	30000
	6000
	90000
	18000
	
	
	
	

	5
	阵列式雷达流量计
	用于中田舍测流。
不低于以下配置要求：
（1）流速测量范围：0.03~20m/s；
（2）雷达频率：24GHz，波束角：12°；
（3）水位测量范围：40m；
（4）雷达频率：80GHz，波束角：8°；
（5）测速精度：±0.01m/s；±2%FS；
（6）水位精度：±3mm，±0.05%FS；
（7）同时输出水位、流速、瞬时流量、累计流量。
	套
	1
	44000
	8800
	44000
	8800
	
	
	
	

	6
	摄像头
	安装在测流位置，与测流一体化布置。不低于以下配置要求：
（1）200万像素4G智能摄像机；
（2）分辨率1080P；
（3）焦距：4mm；
（4）适用面积：40-80m2；
（5）存储方式：128G内存卡；
（6）支持4G（移动、联通，电信）网络传输。
	套
	3
	2500
	500
	7500
	1500
	
	
	
	

	7
	遥测装置RTU
	湿地公园滚水坝测流2套，徐家元测流2套，中田舍测流1套。不低于以下配置要求：
（1）无线模块：工业级无线模块；
（2）接收灵敏度：<-107dBm；
（3）CPU：工业级32位通信处理器；
（4）发射功率：GSSMSM850/900：<33dBm；GSM1800/1900：<30dBm；
（5）数据存储不小于8MB；
（6）串口：RS232/RS485；
（7）工作电流：<50mA（12V）；
（8）工作温度：-35~+75ºC。
	套
	5
	5000
	1000
	25000
	5000
	
	
	
	

	8
	视频通信卡
	5年流量费，通信卡传输视频信息
	张
	3
	7500
	0
	22500
	0
	
	
	
	

	9
	遥测装置通信卡
	5年通信流量费，传输雨水情数据
	张
	5
	2000
	0
	10000
	0
	
	
	
	

	10
	保护箱
	不锈钢制作
	套
	5
	800
	160
	4000
	800
	
	
	
	

	11
	立杆
	不低于以下配置要求：
（1）监控杆采用立杆、安装法兰、连接法兰、摄像头横臂、横向扩展支架挂组合的形式；
（2）杆体高度不低于4m；
（3）直径不小于160mm；
（4）管壁厚度≥3mm；
（5）杆件、横臂需要热镀锌喷漆。
	套
	5
	1600
	320
	8000
	1600
	
	
	
	

	12
	立杆基础
	按图纸制作，含基础的开挖、浇筑。
	套
	5
	0
	2000
	0
	10000
	
	
	
	

	13
	太阳能供电系统（120W,100AH）
	用于测流设备，并为视频监控供电。
（1）太阳能板：峰值功率120W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃；
（2）蓄电池：额定容量100Ah，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％；
（3）电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃，防水等级：IP67。
	套
	5
	3500
	700
	17500
	3500
	
	
	
	

	二
	环境量监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	雨量计
	不低于以下配置要求：
（1）承雨口内径：Φ200±0.6mm；
（2）仪器分辨力：0.5mm；
（3）降雨强度测量范围：0.01mm/min～4mm/min；
（4）翻斗计量误差：≤±4%；
（5）输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号；
（6）开关接点容量：V≤DC12V，I≤120mA；
（7）接点工作次数：1×107次；
（8）工作环境温度：-10℃～+50℃。
	套
	5
	2500
	500
	12500
	2500
	
	
	
	

	2
	水位计
	不低于以下配置要求：
（1）浮子直径：Φ15cm（或Φ12cm、Φ10cm）；
（2）水位轮工作周长：32cm；
（3）平衡锤直径：Φ2cm；
（4）测量范围：40m（特殊：80m）；
（5）分辨率：1cm；
（6）最大水位变率：100cm/min；
（7）编码码制：格雷码；
（8）显示方式：机械数字显示（编码上）；
（9）显示位数：四位水位值（cm）。
	套
	1
	4000
	800
	4000
	800
	
	
	
	

	3
	遥测装置RTU
	不低于以下配置要求：
（1）无线模块：工业级无线模块；
（2）接收灵敏度：<-107dBm；
（3）CPU：工业级32位通信处理器；
（4）发射功率：GSSMSM850/900：<33dBm；GSM1800/1900：<30dBm；
（5）数据存储不小于8MB；
（6）串口：RS232/RS485；
（7）工作电流：<50mA（12V）；
（8）工作温度：-35~+75ºC。
	套
	5
	5000
	1000
	25000
	5000
	
	
	
	

	4
	遥测装置通信卡
	5年通信流量费，传输雨水情数据
	张
	5
	2000
	0
	10000
	0
	
	
	
	

	5
	保护箱
	不锈钢制作
	套
	5
	800
	160
	4000
	800
	
	
	
	

	6
	立杆
	不低于以下配置要求：
（1）监控杆采用立杆、安装法兰、连接法兰、摄像头横臂、横向扩展支架挂组合的形式；
（2）杆体高度不低于4m；
（3）直径不小于110mm；
（4）管壁厚度≥3mm；
（5）杆件、横臂需要热镀锌喷漆。
	套
	5
	1600
	320
	8000
	1600
	
	
	
	

	7
	太阳能供电系统（80W,80AH）
	用于雨水情采集设备。
（1）太阳能板：峰值功率80W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃；
（2）蓄电池：额定容量80Ah，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％；
（3）电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃，防水等级：IP67。
	套
	5
	2000
	400
	10000
	2000
	
	
	
	

	三
	渗流压力监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	测压管
	含钻孔，反滤料回填，封孔。不低于以下配置要求：
（1）按照《土石坝安全监测技术规范》（SL/T 551-2024）制作；
（2）管材：热镀锌钢管；
（3）内径50mm，壁厚不小于3mm；
（4）外箍接头；
（5）透水管长1.5m。
	m
	131.6
	500
	100
	65800
	13160
	
	
	
	

	2
	渗压计
	不低于以下配置要求：
（1）标准量程：350kPa；
（2）非线性度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS；
（3）分辨力：0.035%FS；
（4）过载能力：50%；
（5）温度测量范围：-20℃～+80℃；
（6）绝缘电阻：≥50MΩ。
	支
	11
	4300
	860
	47300
	9460
	
	
	
	

	3
	数据采集装置
	不低于以下配置要求：
（1）接入仪器类型：振弦；
（2）通道数：16/32；
（3）工作电源：220V交流；
（4）整机功耗：<500mA（测量），<5mA（待机）；
（5）工作温湿度：温度-20℃～+80℃，相对湿度90%；
（6）可存贮报文数：7000*32条；
（7）整机设计寿命：>10年。
	台
	4
	20000
	4000
	80000
	16000
	
	
	
	

	4
	采集装置通信卡
	5年通信流量费，渗流数据传输
	张
	4
	2000
	0
	8000
	0
	
	
	
	

	5
	无线采集装置
	（1）接入仪器类型：振弦；
（2）通道数：1；
（3）工作电源：220V交流；
（4）整机功耗：<500mA（测量），<5mA（待机）；
（5）工作温湿度：温度-20℃～+80℃，相对湿度90%。
	台
	6
	6500
	1300
	39000
	7800
	
	
	
	

	6
	一体化采集装置
	含管口保护箱、供电及通讯。
（1）接入仪器类型：振弦；
（2）通道数：1；
（3）工作电源：太阳能供电；
（4）保护箱材质：不锈钢制作；
（5）工作温湿度：温度-20℃～+80℃，相对湿度90%。
	台
	11
	7000
	1400
	77000
	15400
	
	
	
	

	7
	传感信号防雷箱
	（1）工作电压范围 10V～15VDC；
（2）隔离电压 ≥20KV；
（3）工作温度范围 -10℃～60℃；
（4）工作湿度范围 <90%。
	台
	4
	7850
	1570
	31400
	6280
	
	
	
	

	8
	隔离电源
	（1）输出功率3000W；
（2）隔离变比 1∶1；
（3）转换效率 ≥95%；
（4）初次级绝缘耐压  >3KV/DC。
	台
	4
	1800
	0
	7200
	0
	
	
	
	

	9
	光纤收发器
	（1）单模光纤收发器（光电转换器）；
（2）FC接口、电口RJ45接口；
（3）10/1000Mbps（千兆）；
（4）工作波长：单模1310nm-1550nm；
（5）电源： 220VAC 50/60Hz 5VDC 0.6A；
（6）工作温度：-10℃-70℃；
（7）工作方式：全双工/半双工。
	台
	2
	1600
	0
	3200
	0
	
	
	
	

	10
	光缆
	不少于12芯，含光纤敷设、固定、熔接。
	m
	200
	10
	2
	2000
	400
	
	
	
	

	11
	安装附件
	光缆终端盒、法兰、尾纤、跳线、融接
	项
	1
	5000
	1000
	5000
	1000
	
	
	
	

	四
	表面变形监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GNSS接收机
	（1）静态解算精度：平面：±（2.5+0.5×10-6×D）mm；高程：±（5.0+0.5×10-6×D）mm；
（2）差分电文：RTCM3.2、RTCM3.x；
（3）定位数据/状态信息：NMEA-0183V2.30；
（4）电源：DC12V适应宽电压工作9~18VDC；
（5）工作温度：-40℃~75℃。
	套
	1
	14000
	2800
	14000
	2800
	
	
	
	

	2
	GNSS接收机
	同上
	套
	5
	14000
	2800
	70000
	14000
	
	
	
	

	3
	立杆
	（1）杆体高度不低于2m；
（2）直径不小于160mm；
（3）管壁厚度≥3mm；
（4）杆件需要热镀锌喷漆；
（5）含防雷设施。
	套
	6
	1600
	320
	9600
	1920
	
	
	
	

	4
	立杆基础
	按图纸制作
	套
	6
	0
	2000
	0
	12000
	
	
	
	

	5
	水准点
	不锈钢水准标点
	个
	6
	300
	60
	1800
	360
	
	
	
	

	6
	GNSS通信卡
	物联网卡，5年通信流量费，变形数据传输
	张
	6
	2000
	0
	12000
	0
	
	
	
	

	7
	保护箱
	不锈钢制作
	套
	6
	800
	160
	4800
	960
	
	
	
	

	8
	太阳能供电系统（80W,80AH）
	（1）太阳能板：峰值功率80W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃；
（2）蓄电池：额定容量80Ah，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％；
（3）电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃，防水等级：IP67。
	套
	6
	2000
	400
	12000
	2400
	
	
	
	

	五
	视频监控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4G球机
	不低于以下配置要求：
（1）400万像素4寸智能球机；
（2）水平范围：0°~360°连续旋转，垂直范围：-15°～+90°；
（3）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；
（4）红外夜视距离不低于50m；
（5）支持自动巡航；
（6）防水等级：IP66；
	套
	4
	3000
	600
	12000
	2400
	
	
	
	

	2
	视频监控立杆
	不低于以下配置要求：
（1）监控杆采用立杆、安装法兰、连接法兰、摄像头横臂、横向扩展支架挂组合的形式；
（2）杆体高度不低于4m；
（3）直径不小于110mm；
（4）管壁厚度≥3mm；
（5）杆件、横臂需要热镀锌喷漆。
	套
	4
	2500
	500
	10000
	2000
	
	
	
	

	3
	立杆基础
	按图纸制作，含基础的开挖、浇筑。
	套
	4
	0
	2000
	0
	8000
	
	
	
	

	4
	视频通信卡
	5年通信流量费，传输视频信息
	张
	4
	7500
	0
	30000
	0
	
	
	
	

	5
	视频保护箱
	不锈钢材质
	套
	4
	800
	160
	3200
	640
	
	
	
	

	6
	配套供电
	交流电供电
	项
	4
	3000
	600
	12000
	2400
	
	
	
	

	六
	机房设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监测主机
	不低于以下配置要求：
（1）屏幕尺寸：27英寸及以上；
（2）类型：主机+显示器；
（3）处理器：intel i7；
（4）硬盘容量： 1TB SSD；
（5）内存容量：32GB；
（6）CPU型号：i7-14700；
（7）分辨率：1920*1080；
（8）显卡类型： 集成显卡。
	台
	2
	9100
	0
	18200
	0
	
	
	
	

	2
	机柜
	（1）材质：优质碳钢；
（2）厚度:2mm；
（3）尺寸:600*1000*1200；
（4）承载重量: 800KG；
（5）防护等级:IP20。
	套
	1
	2854
	570.8
	2854
	570.8
	
	
	
	

	3
	UPS（10KVA/9000W）
	10KVA/9000W
	套
	1
	18000
	0
	18000
	0
	
	
	
	

	4
	网络防火墙
	（1）MPSec MSG4000-G2MPSec MSG4000-G2、安全网关系统，下一代防火墙主机，配置8GET+2GEF+2XEF，2对硬件Bypass接口，2个接口插槽，1个硬盘插槽，冗余电源，1U设备；
（2）MSG4000-G2-IAA-1Y、包含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御多合一特征库升级授权；
（3）MPSec-HD-1T、安全模块、1T存储容量的企业级硬盘(2.5寸)
	套
	1
	20000
	0
	20000
	0
	
	
	
	

	5
	路由器
	（1）网口参数：2.5G网口；
（2）设备链接数量：128；
（3）网络频宽：160Hz。
	套
	1
	1500
	0
	1500
	0
	
	
	
	

	6
	数据服务器
	（1）机箱规格：2U机架式；
（2）类型：机架服务器；
（3）内存类型：ECC；
（4）Raid卡缓存：无缓存；
（5）硬盘转速：7200rpm，10000rpm，其他；
（6）硬盘：1T硬盘以上；
（7）插槽数量：16个；
（8）内存容量：16GB及以上；
（9）配置高端多核服务器处理器（核心数≥10，主频≥2.4GHz）。
	台
	1
	30000
	0
	30000
	0
	
	
	
	

	7
	应用服务器
	同上
	台
	1
	30000
	0
	30000
	0
	
	
	
	

	8
	大屏
	100寸大屏,含触屏模式
	套
	1
	20000
	0
	20000
	0
	
	
	
	

	9
	50M固定IP专线
	5年专网费用
	年
	5
	0
	10000
	0
	50000
	
	
	
	

	10
	二级等保测评
	测评通过二级等保
	项
	1
	40000
	0
	40000
	0
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	1726054
	368590.8
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	2094644.8
	
	
	




	二、大中型水库安全监测管理平台

	项目   编号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量
	控制单价  （元）
	控制合价    （元）
	投标单价    （元）
	投标合价    （元）

	一
	大中型水库安全监测管理平台
	通过采购软件，针对溧阳市大中型水库安全监测需求提供定制服务
	
	
	
	500000
	
	

	1
	智慧大屏
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	市级
	市级智慧要求大屏实现GIS地图交互跳转、多维统计图表及日常管理统计。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	1.2
	水库级
	前宋、沙河、大溪水库进行水库级智慧平台搭建，塘马免费接入。
雨水情实时数据接入、责任人信息展示、预警统计与管理信息可视化。
	项
	3
	10000
	30000
	
	

	2
	监测一张图
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	倾斜摄影三维建模
	前宋、沙河、大溪水库进行倾斜摄影三维建模，塘马免费接入。
（1）水库大坝精度优于3cm分辨率倾斜摄影数据，数据格式满足常规GIS平台开发；（2）库区范围，精度优于8cm分辨率。
	项
	3
	10000
	30000
	
	

	2.2
	安全监测设备可视化
	（1）水库所有监测信息展示在三维模型上，包括环境量监测信息、变形监测信息、渗流监测信息。
环境量监测信息主要展示水位、雨量站点位置、实时测值、历史测值、考证信息、水位过程线、雨量直方图等，可选择进行全屏查看。
（2）变形监测信息主要展示GNSS站点位置、水平、垂直位移变化量实时测值和历史测值、考证信息、过程线等，可选择进行全屏查看。
（3）渗流监测信息主要展示渗流测点位置、渗流压力实时测值和历史测值、考证信息、过程线等，可选择进行全屏查看。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	2.3
	智能预警模型融合
	模型阈值驱动、空间位置实时标注、风险可视化，实现大坝多部位结构响应与预警融合。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	3
	雨水情测报
	前宋、沙河、大溪水库进行功能模块搭建，塘马免费接入
	
	
	
	
	
	

	3.1
	测报总览
	测报总览包括测点统计信息、当前实时数据、近一周雨水情过程线。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	3.2
	雨量信息
	提供年/月/日多维度雨量直方图，并生成规范雨量报表，支持数据查询、存档。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	3.3
	水位信息
	水位过程线支持单/多站对比，自动标注正常、汛限、死水位等基准线，直观反映水位变化趋势。水位报表可按日/月/年生成均值与极值，一键导出Excel。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	4
	流量监测
	沙河水库流量监测功能模块搭建。
	
	
	
	
	
	

	4.1
	数据过程线
	支持单/多站流量过程线，多站联动，悬停查看峰值与精确流量。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	4.2
	报表统计分析
	支持流量日/月/年报（多站可选），日报展示逐小时流量，月报统计日均流量与日极值（含峰值发生时间），年报汇总月均流量及月最大/最小值；一键导出Excel。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	5
	大坝安全监测
	前宋、沙河水库进行功能模块搭建，大溪水库升级；塘马免费接入
	
	
	
	
	
	

	5.1
	监测总览
	监测总览包括测点统计信息、当前实时数据、近一月过程线、最新水位下的浸润线图。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	5.2
	数据报表
	（1）数据管理包含监测数据查询（通过勾选建筑类别、监测项目、测点类别、起始时间、结束时间进行数据查询。同时可对数据修改、添加、导出）。异常数据管理（可进行异常数据的批量修改、删除、恢复）、数据映射管理（对测点和相应的数据进行映射管理）。
（2）报表生成包含测点考证表、日报表、月报表、年报表四类。通过勾选建筑类别、监测项目、测点类别、年份或月份进行数据查询，并可以选择数据导出，进行资料备份。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	5.3
	图形绘制
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	过程线
	同时展示库水位、降雨量、下游水位等环境量监测数据随时间的变化趋势，支持多测点叠加绘制。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	5.3.2
	浸润线
	基于上下游水位及横断面各渗流压力测点值，在坝体横断面上绘制浸润线，其形态须符合实际坝型特征。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	5.3.3
	相关线
	对渗流监测数据（如渗压、渗流量）与库水位进行相关性分析，以散点图或曲线形式揭示二者之间的响应关系
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	6
	视频监控
	前宋、沙河水库摄像头接入
	
	
	
	
	
	

	6.1
	监控汇总
	以设备列表形式展示所有已连接的监控设备，支持全局浏览与快速切换，便于用户统览监控资源并选择目标通道。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	6.2
	视频单路操控
	针对单个视频通道进行精细化控制，如截图、云台控制、录屏等。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	7
	预测预警
	前宋、沙河、大溪水库进行功能模块搭建，塘马免费接入
	项
	
	
	
	
	

	7.1
	预警总览
	预警总览包括已触发预警统计、预警详情信息、预警快速处置功能。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	7.2
	预测预警模型
	开发三类预警模型：典型小概率法、数理统计模型、机器学习模型
	项
	1
	30000
	30000
	
	

	7.3
	预警设置
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.1
	雨水情预警设置
	实现雨水情测报智能分级预警，预警等级分为四个等级：I级、II级、III级、IV级。
	项
	1
	10000
	10000
	
	

	7.3.2
	安全监测预警设置
	实现安全监测智能分级预警，预警等级分为四个等级：I级、II级、III级、IV级。
	项
	1
	10000
	10000
	
	

	7.4
	预警信息推送
	当超过阈值与指标数据，系统自动向工作人员发送预警信息，主要通过平台工作提醒、发送手机短信两种方式推送预警消息。
	项
	1
	20000
	20000
	
	

	8
	水库通APP
	四座大中型水库APP租用费用，使用年限5年。
	
	
	
	
	
	

	8.1
	基础信息
	基础信息界面展示当前水库的基本信息、安全鉴定信息。
	项
	1
	5000
	5000
	
	

	8.2
	责任人
	责任人信息界面展示水库目前安全与防汛“四个责任人”信息，展示各责任人的姓名、职务及电话。
	项
	1
	5000
	5000
	
	

	8.3
	雨水情
	雨水情界面展示水库水位、雨量信息，近期的监测数据过程线。
	项
	1
	10000
	10000
	
	

	8.4
	大坝安全监测
	安全监测界面展示水库测点测值信息，近期的监测数据过程线。
	项
	1
	10000
	10000
	
	

	8.5
	预警信息
	预警信息展示当前预警数量、已触发预警数量统计、预警信息。
	项
	1
	10000
	10000
	
	

	8.6
	视频监控
	视频监控展示安全监测管理平台网页端的视频监控。
	项
	1
	10000
	10000
	
	


 



二、商务要求
1.合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内完成。
2.付款方式：
（1）合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；
（2）项目验收合格后付清余款。
3.结算方式：本项目结算方式为固定单价。
4.履约保证金： 金额为合同价的3%，合同签订前提交银行保函；
5.售后服务期：
①自项目竣工验收合格之日起提供两年设备免费质保服务；
②自项目竣工验收合格之日起提供五年软件免费维保服务。
6.报价要求：
本项目的投标报价应为完成本项目服务所需的全部费用。包括但不限于：人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、培训、必须的备件和工具、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。
三、技术要求
1.服务范围
对前宋水库和沙河水库的安全监测设施进行全面升级，在4座大中型水库监测设施更新改造基础上，整合现有系统资源，开发溧阳市大中型水库安全监测管理平台，包括智慧大屏、监测一张图、雨水情测报、流量监测、大坝安全监测、视频监控、预测预警等主要功能模块，配备配套水库通APP。并建设溧阳市大中型水库安全监测平台。
2.服务内容
通过维护完善、升级改造大坝安全监测设施和系统，使管理人员能及时准确有效地获取水情、工情等信息，提升水库大坝安全运行管理水平，为保障水库工程安全、防洪安全提供技术支撑。
“十四五”期间，加快建设前宋水库、沙河水库雨水情测报、大坝安全监测设施，在实现水库流域内水文自动测报设施全覆盖基础上，进一步完善库区内预警设施和大坝安全监测设施建设，2026年底前确保水库安全监测设施上线运行，同时提高水库管理日常巡检效率及水平，提升大坝安全形态监测能力。
同时，做好雨水情和大坝安全监测数据分析研判，提高洪水预报调度精度，健全预警发布机制，及时发布预警信息。在监测平台基础上，实现模块化搭建，建设水库运行管理平台。因地制宜开展大数据、人工智能等新技术应用试点，提高水库运行管理的数字化、网络化、智能化水平。按照水利部智慧水利、现代化水库建设要求，结合水库管理需要，在已建成的信息化系统基础上进一步提升改造，充分运用互联网、大数据、视频智能分析、数字孪生、专业模型等现代信息技术，围绕工程安全、运行管理、预报调度等核心业务，完善多维智能感知体系，开发大坝安全智能分析预警、水库防洪调度等应用系统，提升改造智慧水库管理平台，构建水库数字孪生平台、可视化数据大屏，形成集“水库调度科学化、工程监管可视化、视频监控智能化、管理平台一体化”等为一体的智慧水库体系。
3.建设内容
 前宋水库
（1）增设环境量监测设施1套，包括雷达水位计1套、雨量计3套、遥测装置（RTU）3套，摄像头3套，以及配套的安装立杆、太阳能供电系统与通讯系统。
（2）重新钻孔埋设测压管57m（8根），安装测压管保护装置8套，更换渗压计17支。
（3）更换5套采集装置（MCU），以及配套的太阳能供电系统与通讯系统。
（4）增设量水堰1套，安装量水堰水尺1套。
（5）新增表面变形GNSS变形测点6套、变形基点1套，以及配套的安装立杆、保护箱、太阳能供电系统、通讯系统和数据解算软件。
（6）排查故障线路，重新敷设2.5km的视频监控的光纤和通电线缆。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]（7）配置监测主机2台、机柜1套、50M专线1条、UPS电源1套、网络防火墙1套、数据服务器1套及展示大屏1套。
沙河水库
（1）对5个雨水情测站的设备进行更新，更换雨量计5套、水位计1套、遥测装置（RTU）5套，以及配套的通讯及供电设备。
（2）增加入库流量监测，在湿地公园滚水坝设置雷达流量计和超声波多普勒流量计各1套；徐家元设置超声波时差法流量计3套、雷达水位计1套；中田舍设置阵列式雷达流量计1套，分别进行流量数据自动测报。
（3）在主坝、东副坝各增加1个渗流压力监测横断面，安装测压管8根，安装渗压计8支；在东副坝的DB03、DBR1、DBR3渗流压力测点附近重新钻孔安装测压管3根（30.6m），安装渗压计3支；11个新增渗压测点采用一体化采集装置。
（4）更换新的数据采集装置（MCU）4台、信号防雷箱4套、隔离电源4套，以及无线采集装置6台、光纤收发器2台。
（5）新增表面变形GNSS自动变形测点5套、变形基点1套，以及配套的安装立杆、保护箱、太阳能供电及通讯系统。
（6）溢洪道、东副坝等位置补充4套视频监控点及配套供电通讯。
（7）更换UPS电源1套，更换监测主机2台、机柜1套、网络防火墙1套、专用数据服务器1台及展示大屏1套。
溧阳市大中型水库安全监测平台
监测信息管理平台进行全面升级，建设溧阳市大中型水库安全监测平台。主要功能模块包括智慧大屏（市级、水库级）、监测一张图、雨水情测报、流量监测、大坝安全监测、视频监控、预测预警、水库通APP。平台由第三方单位定制开发并授权使用。
市级智慧大屏：全新开发，集成各水库核心数据，提供全域宏观监管视图。
水库级智慧大屏：对前宋、沙河、大溪水库进行新建开发；塘马水库通过系统整合接入现有平台。
监测一张图：集成倾斜摄影三维模型，对前宋、沙河、大溪水库进行新建开发；塘马水库现有模型数据接入。
雨水情测报：为前宋、沙河、大溪水库新建实时监测功能；塘马水库现有测报数据直接接入。
流量监测：针对沙河水库进行专项开发，新增流量监测数据管理功能。
大坝安全监测：对前宋、沙河水库新建监测系统；对大溪水库现有功能进行升级；塘马水库整合接入现有体系。
视频监控：重点接入并整合前宋、沙河水库的实时监控视频。
预测预警：为前宋、沙河、大溪水库新建工程安全监测预报模型；塘马水库现有预警模型融合接入。
水库通APP：为四座水库提供统一的移动化应用平台，实现便捷管理与协同操作。
4. 其他要求
在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。
四、其他
成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。
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溧阳市大中型水库大坝安全监测系统改造项目
合同书
（项目编号：JSZC-320481-LYHC-G2026-*）





	甲  方：
	：
	溧阳市水利局

	乙  方：
	：
	



年    月   日
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc498006744]

主要合同条款
甲方（甲方）： 溧阳市水利局
乙方（乙方）：                      
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
一、项目概况
1.项目名称：溧阳市大中型水库大坝安全监测系统改造项目。
2.合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内完成。
3.项目地点：甲方指定地点。
4、项目质量要求：合格。
二、下列文件为本合同不可分割部分
1.招标文件
2.乙方中标的投标文件
3.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等
4.甲乙双方商定的其他文件等。
三、合同方式及合同价款
1.结算方式：本项目结算方式为固定单价。
2.合同价款人民币：大写             （小写：￥           元）。本合同价款应为完成本项目服务所需的全部费用。包括但不限于：人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、培训、必须的备件和工具、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。
四、付款方式及售后服务期
（1）合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；
（2）项目验收合格后付清余款；
（3）履约保证金： 金额为合同价的3%，合同签订前提交银行保函；
（4）售后服务期。
①自项目竣工验收合格之日起提供两年设备免费质保服务；
②自项目竣工验收合格之日起提供五年软件免费维保服务。
五、技术要求 
1. 服务范围：对前宋水库和沙河水库的安全监测设施进行全面升级，并建设溧阳市大中型水库安全监测平台。
2. 服务内容
通过维护完善、升级改造大坝安全监测设施和系统，使管理人员能及时准确有效地获取水情、工情等信息，提升水库大坝安全运行管理水平，为保障水库工程安全、防洪安全提供技术支撑。
“十四五”期间，加快建设前宋水库、沙河水库雨水情测报、大坝安全监测设施，在实现水库流域内水文自动测报设施全覆盖基础上，进一步完善库区内预警设施和大坝安全监测设施建设，2026年底前确保水库安全监测设施上线运行，同时提高水库管理日常巡检效率及水平，提升大坝安全形态监测能力。
同时，做好雨水情和大坝安全监测数据分析研判，提高洪水预报调度精度，健全预警发布机制，及时发布预警信息。在监测平台基础上，实现模块化搭建，建设水库运行管理平台。因地制宜开展大数据、人工智能等新技术应用试点，提高水库运行管理的数字化、网络化、智能化水平。按照水利部智慧水利、现代化水库建设要求，结合水库管理需要，在已建成的信息化系统基础上进一步提升改造，充分运用互联网、大数据、视频智能分析、数字孪生、专业模型等现代信息技术，围绕工程安全、运行管理、预报调度等核心业务，完善多维智能感知体系，开发大坝安全智能分析预警、水库防洪调度等应用系统，提升改造智慧水库管理平台，构建水库数字孪生平台、可视化数据大屏，形成集“水库调度科学化、工程监管可视化、视频监控智能化、管理平台一体化”等为一体的智慧水库体系
六、双方的权利和义务
甲方权利义务：
1.为乙方开展工作提供必要的基础资料，包括工程规划、勘测、设计、试验、施工、验收资料；大坝安全评价资料；除险加固工程资料；蓄水安全鉴定资料；大坝安全观测记录及分析资料；运行管理资料；运行中暴露的问题及处理资料。
2.甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。
3.甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

乙方权利义务：
1.乙方必须根据甲方提供的相关资料进行服务，如果服务过程中，缺少与项目有关的资料，应与甲方协商借阅或购买，除甲方提供的资料外，乙方应根据工作要求收集相关资料。
2.乙方对其提供的技术成果及数据资料的完整性、正确性及时限负责。乙方所提供的技术成果及数据必须符合国家技术规范要求。
3.乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。
4.乙方应根据本合同项目的特点和具体情况，充分考虑到本项目的复杂性和不确定性，按照国家、自然资源等部门现行的法律、法规、标准、规范、规程、办法、示例等有关规定，在甲方规定的时间内完成本合同的咨询服务工作。
5.乙方应按相关规定做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，并对本合同的服务质量负责。
6.乙方应按甲方要求提供符合验收标准的项目成果。
7.在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由乙方负责，甲方不承担任何法律及经济责任。
七、违约责任与赔偿损失
1．乙方擅自将服务合同分包给第三人的或委托其他单位管理的，影响合同履行的，甲方有权无条件终止本项目合同而无须向乙方支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由乙方承担。
2.乙方未按照国家及相关主管部门现行的强制性商务技术标准、规范和规程进行服务，甲方有权要求乙方限期整改补充完善使其达到质量合格；若逾期不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权终止合同，并拒绝支付合同款项，同时甲方将扣除本合同总价的10%作为违约金。由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。
3．乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、成果质量差等原因，影响工作的，甲方有权酌情处置。
4.对于甲方所提供资料及属于甲方的最终成果，乙方有保密义务；且乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。否则视为违约，甲方有权终止合同。情节严重的，甲方有权依法提请有关部门追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。
5.乙方未能按本合同规定的时间完成项目，从逾期之日起每日甲方将扣除合同总价的1%作为违约金，最高限额不超过合同总价的10%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
6.甲方逾期付款，则每日按本合同总价的1%向乙方偿付违约金，最高限额不超过合同总价的10%。甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的10%的违约金。
7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
八、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
十一、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十二、合同的生效
本合同在双方签字盖章。
十三、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十四、附则
1.合同份数
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
2.未尽事宜：
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

单位名称（章）：溧阳市水利局          单位名称（章）：
单位地址：                            单位地址：
法人代表：                            法人代表：
委托代理人：                          委托代理人：
电话（传真）：                        电话（传真）：
开户银行：                            开户银行：
账号：                                账号：
税号：                                税号：
日期：   年    月    日               日期：   年    月    日














[bookmark: _Toc31365]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                 投标人：（加盖公章）
                  法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。











2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）


中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的                  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员______人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






	残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：












3 本项目的特定资格要求(如有）
3-2其他特定资格要求
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1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。




3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4  开标一览表
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项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写（元）

	
	
	
	



                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5 投标分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	服务内容
	数量
	单位
	响应价格

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总价
	



注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

7  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


8项目实施方案等





























9参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]
10 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   













11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料。


