# 连云港市政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：灌云县人民医院空气净化系统维保服务（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320723-JSHF-C2026-0001

采    购   人：灌云县人民医院

采购代理机构：连云港皓凡项目管理有限公司

2026年10月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 合同条款及格式	16

第四章 采购需求	19

第五章 评审方法和评审标准	25

第六章 竞争性磋商响应文件格式	27

- 竞争性磋商采购公告

项目概况 灌云县人民医院空气净化系统维保服务的潜在供应商应在“江苏政府采购网”（“苏采云”系统自行免费下载磋商文件）自行免费下载釆购文件，并于2026年11月5日10点00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320723-JSHF-C2026-0001

2、项目名称：灌云县人民医院空气净化系统维保服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：144万元

5、最高限价：144万元，报价超过本项目最高限价的按无效标处理

6、采购需求：灌云县人民医院手术室、供应室、ICU净化系统维保，要求详见采购需求。

7、合同履行期限：二年

8、本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据（连财购〔2023〕4号）文件规定，投标人资格要求（2）、（3）条款可以选择提供相关证明材料，也可以选择承诺函，承诺函具体详见（投标文件格式）。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质的独立法人，同时具有有效的安全生产许可证。（提供原件扫描件或复印件加盖公章扫描件）

2、项目负责人须同时具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核（B类）证书（提供原件扫描件或复印件加盖公章扫描件）。项目负责人必须为本单位的正式职工，投标时提供近三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明。

（四）本项目的其他资格要求：响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（五）本项目成交后不允许转包或分包。

（六）法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：在“江苏政府采购网”（“苏采云”系统自行免费下载磋商文件。）

4、售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年11月5日10:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购交易系统

五、开启

时间：2026年11月5日10:00（北京时间）

地点：灌云县公共资源交易中心灌云不见面开标六室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.本磋商文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。

5.本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节。供应商须在采购会议结束后，使用CA数字证书登录供应商系统，在澄清/磋商/谈判模块中等候磋商；磋商环节结束后，须在多轮报价模块中等候报价，评审过程中不再另行通知。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。

6.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：灌云县人民医院

地址：连云港市灌云县

项目联系人：韩主任    电话：0518-88116528

2、采购代理机构信息

名称：连云港皓凡项目管理有限公司

地址：连云港市海州区东盛名都广场B座412

联系方式：杨工     电话：18260388898

3、项目联系人：韩主任

电话：0518-88116528

- 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

#### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，连云港皓凡项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目招标代理费用按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002 号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知 ”规定服务类标准计取（以中标价为基数），上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，不得单列，由中标人领取成交通知书时一次性支付给代理机构。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

#### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期自响应文件提交截止之日起 60 日历天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

#### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。

4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9  响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26.7本项目遵照执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（连财购〔2026〕7号）文件；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商在评审现场合理的时间内，不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

#### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为连云港皓凡项目管理有限公司（快递运单上的收件人填写“连云港皓凡项目管理有限公司”即可），联系地址：连云港市海州区东盛名都广场B座412，联系电话：18260388898。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、政策功能

  - 31、支持绿色发展

31.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

31.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

31.3为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

32.采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。

八、授予合同

#### 33. 签订合同

33.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内将合同在“江苏省政府采购平台”上公告。

33.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：灌云县人民医院空气净化系统维保服务

甲方：

乙方：

- 乙双方根据 2026 年    月     日本项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目灌云县人民医院空气净化系统维保服务所做的响应文件，乙方必须完全按照竞争性磋商文件、成交通知书以及投标文件中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

- 一、服务内容

1.1 维保范围：

1.2 维保要求：

1.3 台账记录及报告：

1.4辅材、配件：

1.5合同履行期限：自       年  月  日至     年  月  日止，共计二年。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（¥_________元）人民币（均为含税价款）。

2.2 本合同价款包含报价包含但不限于全部设备、辅材、配件、备品、备件、检测（包含出具检测报告）、安装、调试、质保、人工、维保、运输、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用（包含所有隐含的内容）。甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用。

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供本项目的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、服务地点

4.1 服务地点：灌云县人民医院。

五、合同款支付

5.1 付款方式：本合同服务期为2年。每三个月支付一次服务费，每次支付经甲方确认后，支付年度服务费的25%，服务期满后付清。（无息）

5.2付款日期以甲方通知银行付款日期为准，每次付款前乙方必须提供增值税发票。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、违约责任

7.1若乙方未按合同约定及时完成本合同所规定的维保内容的，甲方有权拒付合同价款。

7.2若乙方未按本合同的规定履行其维保义务或因其自身技能问题无法履行的，甲方有权寻找其他有资质的第三方机构进行维修，由此产生的所有费用由乙方全部承担。

7.3除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。

7.4乙方未在约定时间内完成维修，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

7.5因乙方维保导致设备不符合相关部门检测质量要求或实际使用中造成甲方出现医疗事故或存在医疗事故风险的，甲方有权终止合同，乙方承担由此对甲方造成的一切损失，同时甲方保留追究其相关法律责任的权利。

7.6甲方有权根据乙方违约所造成损失程度，对乙方选择如下处罚中的一款或多款：

1) 赔偿甲方合同价款30%的违约金；

2）终止维保合同，向甲方退还已经支付全部维保费用款；

3）对已发生故障设备的恢复；

7.7乙方接到甲方的故障报修电话，未在规定的时间到达现场或提供电话支持服务；或虽然到达现场或提供电话支持服务但仍然无法排除故障的，导致设备瘫痪每出现一次乙方应支付甲方违约金2000元。

7.8对经济损失的评估，将由甲乙双方共同协商。

八、不可抗力事件处理

8.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

8.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、诉讼

9.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向连云港市灌云县人民法院起诉。

十、合同生效及其它

10.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

10.2本合同中任何被视作无效或不可执行的部分，将不会影响本合同其他条款或部分的有效性与可执行性。

10.3未经甲乙双方签署书面文件，不得对本合同进行更改；本合同的任何修改，均需另行签订书面补充协议，否则，一律视为无效。未尽事宜，由双方另行协商书面确定。如需补充协议条款及承诺，应另行签订，签订的补充的协议条款和承诺均与本合同具有同等法律效力。

10.4本合同附件或补充协议为本合同不可分割的组成部分。

10.5本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：

电话：                           电话：

签订日期：    年   月   日

- 项目需求

说明：项目采购方式为 竞争性磋商 ，项目属性为 服务 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，如不满足将按无效响应文件处理。

3、★本项目驻场维保工程师不低于3人。

西院区（老院区）

一、维保范围

1.洁净手术室14间，其中百级1间、千级3间、万级10间，涉及循环机组12台，新风机2台以及控制系统，覆盖各净化区域配套辅助用房、公共过道，包含净化区域配套净化照明系统、医用电动气密门、医用洗手池等全部附属设施设备的维护保养维修；

2.ICU净化系统及相应机组2台以及控制系统（包含所有各风口、管道）的维护保养维修；

3.消毒供应室净化机组1台（包含所有各风口、管道）的维护保养维修。

二、维保要求

1.供应商须委派具备净化空调系统专业实操经验的维保工程师进行驻场服务，全面负责采购人维保范围内所有专用设备的维护、维修、保养工作，建立 365天×24小时全天候专人在岗值班应急保障机制。当设备发生故障报修后，维保人员必须在10分钟内抵达故障现场开展故障排查与处置工作。供应商确保在维保期间维保范围内的设备正常运行，保障手术室、ICU、供应室正常运行并有更换维修记录台账，保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。由供应商负责统筹对接具备法定检测资质的第三方独立检测机构完成净化系统检测工作，落实现场检测协调配合工作，保证顺利完成检测并取得合格检测报告。

2.通过对净化区域全部设备及配套管路、电气控制系统开展系统化、全覆盖的维护保养作业，保障各设备设施持续稳定可靠运行，保障医疗净化环境洁净度、温湿度稳定以及临床使用安全，充分满足医院日常医疗业务、各类手术、临床检验、科研试验等工作开展需要；通过标准化维保作业延缓设备老化损耗，有效延长整套净化设备使用寿命，降低设备突发故障、非计划停机风险。

3.详细维保要求及范围：

- ①每天例检项目：

- （1）手术室显示面板数据是否正常，查看有无报警、报错提示，核对压差、温湿度显示参数是否与现场实际工况匹配；

- （2）各手术间电动门、照明、电插等正常完好，检查电动门开合动作是否顺畅、门锁功能是否可靠，灯具、插座有无破损、打火现象；

- （3）机组运行情况是否正常有无故障及安全隐患，重点查看机组有无异响、异常震动、漏水、过热等异常现象；

- （4）做好日志及维修记录，做到巡检、故障、维修、更换内容逐项如实登记，记录内容完整、可追溯。

- ②每周巡查项目：

- （1）净化照明系统损坏及时更换保证照度达标，对灯具发光状态进行检查，损坏部件立即更换，确保手术区域照度满足医疗使用标准；

- （2）新风、循环机组系统巡查有无异常，观察机组运行噪音、振动，检查柜体密封状况，发现异常及时处置；

- （3）手术室、ICU、供应室净化区回风清洗更换，完成回风口滤网拆卸、清洗、消毒，破损滤网直接予以更换；

- （4）电路系统巡查排除故障安全隐患，检查接线端子有无松动、发热，排查电气安全风险，发现隐患及时消除；

- （5）机组排水系统清理，疏通冷凝水接水盘及排水管路，清除污垢杂物，防止出现积水、溢水、滴水问题。

- ③月检项目：

- （1）新风机组过滤器检测按需维护，观察过滤器积尘状态，结合压差变化情况开展清洁或者更换作业；

- （2）风机皮带传动工况调整保养，检查皮带松紧度、磨损程度，对皮带张力进行调校，老化磨损皮带及时更换；

- （3）风机清洁检查水盘状况，对风机叶轮、机壳进行除尘清洁，检查冷凝水盘结垢、锈蚀、排水通畅情况；

- （4）加湿器检查清洁，对加湿器本体、加湿组件进行拆解清理，清除水垢，检查加湿输出工况是否正常。

- ④季度项目：

- （1）循环机组过滤器检查积尘情况按需维护，结合过滤器前后压差数据判断积尘程度，开展清洗或者更换处理；

- （2）风机电机保养加注润滑油，按照设备技术规范要求加注对应型号润滑油脂，保障电机运转顺滑；

- （3）检查风机减震传动及时维护，检查减震垫、联轴器、传动部件完好状态，对老化失效部件及时检修更换；

- （4）手术室排风过滤器积尘检查按需维护修理，核查排风过滤器积尘情况，根据工况进行清洁、维修或更换；

- （5）对手术室各项指标检查出具自检评估报告，现场检测洁净环境关键指标，形成书面自检评估材料，如实反映系统运行状态；

- （6）作季度工作总结交使用科室签字附服务评价，完整汇总本季度全部维保工作内容，交由使用科室签字确认并收集服务评价，归档留存。

- ⑤年度项目：

- （1）冷热季更换全检，针对冬夏季节模式切换，完成机组模式调试、整机全项目检查，适配季节运行工况；

- （2）新风管道清洗，对新风管道内部积尘进行专业清洗作业，改善送风洁净条件；

- （3）管道接口检查泄漏检测，对风管法兰、接头位置开展密封性检查，排查漏风点位并及时密封处理；

- （4）风机部件保养，防锈处理，对风机金属零部件进行养护，清除锈蚀，做好防锈防腐处理；

- （5）高效过滤器安装检测，复核高效过滤器安装密封情况，开展阻力检测与检漏测试，确保无泄漏；

- （6）作年度总结报告，汇总全年运维台账、故障处置、配件更换、检测结果，编制正式年度维保总结报告提交采购人。

- ⑥手术室、ICU、供应室定期维护项目：

- （1）新风空气处理机的初效过滤器更换2月不低于1次，中效过滤器更换3月不低于1次。亚高效更换每年不低于2次。

- （2）手术室净化机组中效每年更换2-3次，高效过滤器每3个月检测阻力和检漏，必须做到无泄漏及出风达标合格。如有污染或压力超过初阻力2倍及时更换。ICU、供应室净化机组初效过滤器更换2月不低于1次，中效过滤器更换3月不低于1次。

- （3）手术室、ICU、供应室及辅助用房内的回风口滤网，每周清洗消毒一次，滤网出现破损、老化无法继续使用时应直接进行更换，相关耗材费用全部纳入报价范围。

三、台账记录及报告

1.每天巡查压差、温度、湿度、检修及维修更换做好日记录台账，台账记录应清晰载明巡检时间、设备编号、参数数值、故障现象、处置措施、更换配件、作业人员等关键信息，纸质或电子台账完整留存；

2.每个季度对手术室压差、换气次数、温度、湿度、照度、噪声以及洁净度指标检查出具自检评估报告工作总结并交主管科室备查，自检评估报告需如实记录各项指标实测结果，存在偏差的应写明整改措施及整改完成情况；

3.每年做一次独立第三方有检测资质单位（经上级卫生行政部门认可的）对手术室环境检测并保证出具合格报告（第三方检测全部人工、耗材、报告出具等相关费用全部综合包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用）。

四、辅材、配件

包含维保、维修范围内的所有辅材配件，如使用中的供应室、ICU、14间手术间（8间启用）以及净化区辅房过道对应机组、新风机组及相关风机、电机风管、风口、传感器、控制器、PLC、电柜、情报面板、初中高效过滤器、加湿器、加湿桶、电动门、洗手池、净化照明灯、书写台、净化装饰吊顶、净化地面、表冷器等。维保服务周期内，以上范围内所有辅材、配件发生损耗、故障损坏需要维修或更换的，全部由供应商负责采购、施工更换，采购人不再承担任何配件辅材及人工费用。

东院区（新院区）

一、维保要求

1.供应商须配置具备净化空调系统相应技术能力的驻场维保工程师，全权承担维保范围内全部专用设备的维护、维修、保养工作，落实365天×24小时专人值班应急保障机制。收到故障报修后维保人员必须10分钟内抵达现场开展故障处置。供应商确保在维保期间维保范围内的设备正常运行，保障手术室、ICU、供应室正常运行并有更换维修记录台账，保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。由供应商负责对接具备有效资质的第三方独立检测机构组织实施净化检测，协调现场检测各项工作，确保取得合格检测报告。（全部检测相关费用综合计入投标报价，采购人不予另行付费）

2.通过对净化区域设备系统的全面维护保养，确保各设备设施正常运行，保障医疗环境的洁净、稳定与安全，满足医院日常医疗工作以及各类手术、检验、研究等活动的开展需求，同时延长设备使用寿命，降低设备故障风险。

二、新院区维保内容

1.负压手术室：高效过滤器 4 个、新风机 1 台

2. 6 间普通手术室：回风网 24 块（505*305*20mm）

3. 4 间万级手术室：回风网 12 块（805*305*20mm）

4. 6 间分娩室：回风网 12 块（505*305*20mm）、分娩中心新风机组 2 台

5. 1 间应急手术室：回风网 4 块（505*305*20mm）

6. 隔离待产室：高效过滤器 5 个

7. 静配中心：高效过滤器 5 个、新风机组 2 台、循环机组 1 台

8. 新生儿区域：新风机组 2 台

9. 供应室新增：新风机组 2 台

10. 手术室机房：新增机组 4 台

三、新院区维保要求

（一）分级周期性维保作业

1. 每日例检

每日逐一对各功能区域机组实际运行工况开展巡检，核对控制面板温湿度、压差等核心运行参数，检查医用电动气密门启闭状态、净化照明、电气线路有无异常现象；

重点排查机组漏水、运行异响、控制系统报警报错等故障隐患；

完整登记设备运维、故障处置、配件维修更换台账，确保每一项作业记录完整、真实、可追溯。

2. 每周维保

对全部维保区域内回风网进行拆卸作业，完成清洗、消毒处理；

对新风机、循环机组整机外观及运行状态开展巡检；

对机组冷凝水接水盘进行清理除污；

全面排查电气控制系统各类安全隐患，发现损坏零部件第一时间完成更换处置，保障系统连续稳定运行。

3. 月度维保

对新增机组过滤器进行状态检测，结合压差变化开展维护作业；

检查风机皮带磨损与张紧状态，完成调校保养，对风机机身开展除尘清洁；

对加湿器进行拆解，清除内部水垢杂质，完成深度清洗保养；

对送回风口、通风管道开展积尘检查，视现场实际情况开展清理作业。

4. 季度专项维保

循环机组过滤器积尘检测并按需更换；

风机电机加注润滑油；

风机减震、传动部件检修；

现场实测洁净度、压差、温湿度、换气次数、噪声等净化关键指标，对运行参数偏离规范要求的及时落实整改，编制季度自检评估报告，交由对应使用科室签字确认后归档留存。

5. 年度深度维保

结合冷热季节更替完成机组换季全面检修调试；

开展通风管道接口漏风专项检测，对漏风位置实施密封处理；

对风机各类金属零部件开展养护，做好防锈防腐处理；

对全部高效过滤器开展阻力检测以及检漏测试，过滤器出现污染、阻力超阈值情况必须及时完成更换；

梳理汇总全年所有运维记录，出具完整正式的年度维保总结报告提交采购人。

（二）过滤器更换标准

1. 初效过滤器更换周期每 3 个月 1 次；

2. 中效过滤器更换周期每 6 个月 1 次；

3. 亚高效过滤器每年更换 1 次；

4. 高效过滤器 2-3 年更换 1 次，定期进行自检；

5. 所有回风网每周清洗消毒，出现破损直接换新。

以上过滤器、回风滤网的拆卸、清洗、消毒、更换所产生的人工、耗材全部费用均包含在投标总报价之内，采购人不再另行支付任何相关费用。

（三）维保设备及辅材范围

维保范围包含本次全部新增新风机、循环机组、风机电机、风管、各类回风滤网、初/中/高效过滤器、压差传感器、PLC 控制柜、情报面板、净化照明、电动气密门、加湿系统、表冷器等全部设备、配件、辅材，维修、更换，维保周期内，上述设备、配件出现故障、老化损坏，供应商应免费提供配件材料并完成维修更换作业，保障净化系统各项指标满足临床使用标准。

四、本项目付款方式与履约保证金

★1.付款方式：本合同服务期为2年。每三个月支付一次服务费，每次支付经甲方确认后，支付年度服务费的25%，服务期满后付清。（无息）

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

五、报价要求

1.本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。报价包含但不限于为完成服务最终成果而产生的一切附带服务费用等（包含所有隐含费用）；

3.投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

4.投标人报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的备件和服务，对服务正常运行应当具有的备件和服务理解不一致的以采购人理解为准。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由评审专家与采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

一、价格分：15分

1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

| 项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×15分 |  |
| 技术部分 （50分） | 维保方案 （10分） | 根据投标人提供的维保服务方案（包含但不限于：巡检内容、巡检流程、巡检工作计划、全部产品的检修部署）、实施计划（包含但不限于：管理制度及措施、针对本项目具体实施方案、各节点时间进度、工作报告编制方案）、安全生产方案等内容进行综合评审： 1、方案科学合理、完整、切实可行，维保巡检、检修部署内容详实，项目实施方案、进度计划、工作报告编制及安全生产方案完善，针对性强，落地性好的得 10 分； 2、方案较完整、合理及可行性基本可行，维保巡检、检修部署、实施计划、安全生产方案主体内容齐全，部分细节内容简略，整体可实施的得7 分； 3、方案阐述不全面、不完整、可操作性一般，维保巡检、检修部署或实施计划、安全生产方案存在缺项，内容多为通用表述，针对性一般的得 4 分； 4、不完整且可行性欠缺，维保巡检、实施计划、安全生产方案核心内容缺失较多，措施笼统，落地难度较大的得 1 分； 5、未能提供方案，或其整体方案明显不符合项目需求的，得 0 分。 |
|  | 应急能力、措施方案 （10分） | 投标人需提供针对本项目的应急处置工作预案及处理措施等，包括但不限于：应急响应流程、响应方式、响应机制、突发故障的应急维修方案和处理措施、人员以及紧急替代方案达到要求等。 1、投标人提供的预案详尽、对不同的应急事件考虑全面，有针对极端恶劣天气、国定节假日、重大安保工作及其他突发事件的不同对应措施，且具有实施可行性，响应机制科学性强、完善合理、且便于落地实施的，得 10 分； 2、预案内容明确，响应机制清晰，具有一定的合理性、可落地实施的，得7 分； 3、所提供内容在合理性可行性方面有所欠缺，应急响应流程落地性不强，得 4 分； 4、未能提供方案，或其整体方案明显不符合项目需求的，得 0 分。 |
|  | 服务响应方案 （10分） | 根据供应商提供的服务响应方案，围绕维保服务体系、管理制度、培训、响应时间、服务范围、客户沟通与回访、持续改进等内容进行综合评审： 1、方案内容完整详实，所有评审要点均覆盖，针对性强，完全贴合医院净化维保项目，各项措施具体可落地，可充分保障洁净系统稳定运行的得 10 分； 2、方案内容较完整，大部分评审要点覆盖，基本针对本项目，主要措施可行，少量细节不够完善的得 7 分； 3、方案基本完整，针对性一般，部分保障措施不够细化的得 4 分； 4、方案不够完整，部分核心内容缺失，措施简单笼统，针对性较差的得 1 分； 5、未能提供方案，或其整体方案明显不符合项目需求的，得 0 分。 |
|  | 服务质量保证措施（10分） | 根据各供应商制定服务质量控制方案，方案内容不限于质量控制目标方法措施、质量控制、项目实施过程中的质量控制、验收的质量控制等进行综合评审: 1、质量控制内容完善、服务质量保证措施完整、切实可行，实施流程规范、高效，奖罚措施明确，提供管理制度、监督机制、自我约束机制及惩罚机制且内容详尽合理、可操作性强的得10分; 2、质量控制内容较完善、服务质量保证措施基本可行，实施流程规范程度较高，奖罚措施不清晰，提供的管理制度、激励机制、监督机制、自我约束机制及惩罚机制的内容不完善，可操作性尚可的得7分; 3、质量控制内容欠缺，服务质量保证措施有欠缺或不完整，实施流程规范度较差，无奖罚措施，未提供管理制度、监督机制、自我约束机制及惩罚机制或未详述的得4分; 4、未能提供方案，或其整体方案明显不符合项目需求的，得 0 分。 |
|  | 能效管理方案 （5分） | 根据供应商制定的能源能效管理、节能减排方案，结合医院设备及实际情况，围绕能源能耗分析、节能减排目标与策略、能源能耗管理方案、节能减排措施方案、能效管理平台与智能化运维技术支持等内容进行综合评审： 1、方案科学合理、完整、切实可行，包含全面的能源能耗分析，节能减排目标与策略清晰；能源能耗管理体系完善，节能减排措施详实可行；配套能效管理平台与智能化运维技术支持，可落地实施的得 5 分； 2、方案较完整、合理及可行性基本可行，能源能耗分析较完善，节能减排目标与策略基本明确；具备能源能耗管理方案及节能减排措施，能效管理平台或智能化运维技术支持内容简略；少量细节缺失，不影响整体实施的得3 分； 3、方案完整性、针对性、可操作性一般，能源能耗分析简单，节能减排目标与策略笼统；能源能耗管理、节能减排措施存在缺项；能效管理平台与智能化运维技术支持内容较少或仅简单提及，落地存在一定难度的得 1 分； 4、未能提供方案，或其整体方案明显不符合项目需求的，得 0 分。 |
|  | 备品备件 （5分） | 依据响应文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、库存是否充足等进行评价： 1、针对性匹配本项目净化系统关键备件及易损件齐全；备件供应保障体系完善，明确应急备件到场时限，库存方案可行的得 5 分； 2、备品备件缺失较多；应急供货时限描述较模糊；库存保障方案一般的得3分； 3、仅罗列少量备件名称，无有效的备件供应及库存保障等相关描述的得 1 分； 4、未提供备品备件相关方案阐述的得 0 分 |
| 商务部分（35分） | 项目团队人员 （25分） | 1.拟派本项目的负责人具有暖通空调专业工程师，得2分。 2.拟派本项目的技术负责人须具备洁净室技术中级工程师，得2分。 3.拟派本项目团队人员（不含项目负责人）应具有国家应急管理部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》，具有涉氨制冷作业（或制冷与空调作业证）；电工作业证；高处作业证；焊接与热切割作业证的，以上特种作业证，每提供一个得3分，本项最高得21分。 注：同一人仅计取一次，不重复得分。需提供人员相关证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社会保险缴纳证明，否则不得分。 |
|  | 企业业绩 （10分） | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）, 供应商承担过类似业绩的，每提供一个业绩合同和结算票据凭证（合同期内任一期银行收款进账凭证），一个有效业绩得1分，本项最高得10分。不提供或提供不全不得分。 注：投标文件中提供有效的合同原件扫描件并加盖公章，时间以合同签订为准，提供的证明材料必须能清晰的表明该业绩的投标人名称、服务内容、时间等需要明示的内容。 |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

# 竞争性磋商响应文件

# （正或副）本

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 磋商供应商名称：

# 磋商供应商地址：

# 法定代表人：

# 委托代理人：（委托代理时填写）

# 日      期：

# 一、磋商响应函

致：     采购单位名称

根据贵方     项目名称           （项目编号：                ）磋商文件，正式授权下述签字人_________ 代表我方______________参加贵方组织的采购磋商活动，按照竞争性磋商文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按磋商文件项目需求提交磋商报价，报价、供货期等详见开标一览表。

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方保证在响应文件有效期内不撤回、保证没有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

二、磋商响应首次报价表（开标一览表）

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |
| 合同履行期限 |  |

注:

1.报价为完成本项目2年服务期所包含的全部费用。

2.开标一览表格式不得自行改动。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 三、首次磋商报价明细表（报价明细表）

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

（根据磋商文件报价要求报价，格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、政府采购政策声明函

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于   其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的        项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

五、资格证明文件

六、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方  供应商名称  参加  项目名称  （项目编号：  项目编号   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

及证明材料

（供应商名称）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

注：需提供证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

八、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营

受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

九、法定代表人授权委托书

【采购人】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

十、法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购人】：

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、技术条款偏离表

请逐条对应磋商文件“第四章 项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十二、商务条款偏离表

请逐条对应磋商文件“第四章 项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十三、成交后不转包或分包承诺书

致： 【采购单位】

如我方 供应商名称 有幸中标 项目名称 （项目编号： 项目编号 ），郑重承诺绝不将项目整体转让或肢解后以分包名义变相转包给其他单位或个人。

若我方违诺，贵方有权单方面解除合同，我方愿承担由此产生的全部法律责任与经济损失，包括但不限于赔偿贵方的直接和间接损失、履约保证金（如有）不予退还，同时接受相关行政主管部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十四、其他材料

# 供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。