# 无锡市政府采购

# （全流程电子化）

公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2026-0017

项目名称：周怀民藏画馆、程及美术馆中央空调系统更新采购项目

采 购 人：无锡博物院

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

二〇二六年九月

总  目  录

# 第一章   投标邀请

# 第二章   投标人须知

# 第三章   合同文本

# 第四章   采购需求

# 第五章   评标方法与评标标准

# 第六章   投标文件内容与格式

第一章  投标邀请

我公司受无锡博物院的委托，就周怀民藏画馆、程及美术馆中央空调系统更新采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 周怀民藏画馆、程及美术馆中央空调系统更新采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年10月16日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

## 1.项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2026-0017

## 2.项目名称：周怀民藏画馆、程及美术馆中央空调系统更新采购项目

## 3.项目预算金额：1400000元；

## 4.项目最高限价：1400000 元，超过最高限价的报价按无效投标文件处理。

## 5.采购方式：公开招标；

## 6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

## 7.合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试及验收；

## 8.本项目是/否接受联合体投标：否

## 9.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：否

## 10.本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件扫描件]

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件]

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）]

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供资格声明函]

5.投标供应商授权代理人需提供授权委托书（格式见附件），且必须为投标供应

商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份(不含开标当月)的社会保险证明；[由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件]。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）本项目的特定资格要求：

## （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

## （四）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2026年10月16日13:30（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2. 地点 ： “江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

3.解密时间：30 分钟

## 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡博物院

地    址： 无锡市钟书路100号

联系人：周工

联系方式：0510-82850135

2.代理机构信息

名    称：江苏信中天工程咨询有限公司

地    址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼

联 系 人：张成东、曹佶、孙颂（经办人）

电  话： 0510-85886808

邮  编：214000

电子邮件地址：wxztzb@163.com

## 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正一副）。

2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1 采购人、采购代理机构：本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀 请》。

2.2 投标人（也称“供应商 ”、“ 申请人 ”）：是指响应招标、参加投标竞争的 法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及 本文件实质性要求和条件的规定。

2.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个 供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不 得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结 果如何，江苏信中天工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标标书工本费、招标文件均免费。

### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招 标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文 件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7.招标文件的澄清

7.1 本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题， 应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述 28.4 条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

### 8.招标文件的修改

8.1 代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改， 不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2 如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

## 三、投标文件的编制

### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、 函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定 计量单位。

### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、投标产品配置及分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证 明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2 投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见 第六章《投标文件内容与格式》。

10.3 如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1 投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标产品配置及分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 13.投标产品配置及分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元 ” 为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14.投标偏离表

14.1 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17.投标文件的递交

### 17.1电子投标文件的递交

### 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。18.投标截止时间

### 18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

### 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

### 18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19.投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

### 20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标

人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23.评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标建议等，采购人、 评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被 作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标 过程中的相关细节。

### 24.投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明 显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质 性内容。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明 和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整  性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质  上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠  正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。 重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的  响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标 文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性 响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。

26.1.23投标文件内容不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27.确定中标单位

27.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件 的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单按排名先后顺序确定一名投标 人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑，供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详  见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标， 则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、 盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采 购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出， 由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或 邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实， 提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购活动的， 一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

30.5本项目履约保证金：无。

### 31.货物、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

### 32.代理服务费：

采购代理费9800元，由采购人支付。

第三章  合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：      ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：             （大写）；             （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期： 5 年（自设备验收合格之日开始计算）。所投产品质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

六、交货地点和方式：采购人指定地点；中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并按照要求分地实施安装调试。

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。本合同由供需双方签字、盖章后生效。

十一、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、第五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买                。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

2.付款方式：合同签订生效后，采购人支付合同价款的40%，所有货物安装完毕并经验收合格、结算审计且出具正式审计报告后，经甲方确认之日起 10 个工作日内，乙方支付审定价的2%作为项目质保押金，甲方一次性付清款项至审定总价的 100%。甲方在项目质保期过后返还质保押金。上述款项均不计息，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

3.履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否   。（不得超过合同金额的10%）

履约保证金缴纳金额：      /        元。

履约保证金的缴纳时间：  /  ，缴纳形式：  。

履约保证金的退付时间：  /  ，退付办法： /  。

履约保证金不予退还的情形：    /       。

逾期退还履约保证金的违约责任：  /    。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8.中标供应商进场前需提供符合国家及行业检测标准的防霉、抗菌性能的相关检测报告，否则采购人有权拒绝接收所有产品，中标人应赔偿采购人由此产生的相应损失。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

- 合同生效及其他：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在见证方见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：（盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

核心产品：多联机VRV中央空调室内外机、变频风冷螺杆热泵机组、立式空气处理机组、吊式空气处理机组

# 第一部分 项目技术要求

# 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.项目概况：此项目为更新改造项目，全程严格遵循充分利旧、节约成本的核心原则。针对现场原有管道等存量设施，不做盲目更换拆除，优先开展全面排查、专业保养、缺陷修复及性能调试工作。所有旧管线经系统性养护、修复整改后，将严格按照行业规范、设备技术标准进行全方位性能检测、压力试验及试运行测试。

为保障周怀民藏画馆、程及美术馆有效开展，需配套采购安装多联机VRV中央空调室内外机6套、变频风冷螺杆热泵机组1台、立式空气处理机组8台，吊顶式空气处理机组1台，并按清单要求拆除及装到位。

2.本项目是否专门面向中小微企业：否。

# 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

# 执行国家标准。

# 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

质量标准：合格，满足采购人要求。

# 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购清单、技术参数与功能指标

采购需求1程及美术馆：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否属于政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 四面出风室内机 | 制冷量4.5KW制热量5KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：36(W） 噪音值：37~27dB(A) | 台 | 4 | 是 |
| 2 |  | 四面出风室内机 | 制冷量5.6KW制热量6.3KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：36(W） 噪音值：33~27dB(A) | 台 | 3 | 是 |
| 3 |  | 四面出风室内机 | 制冷量6.3KW制热量7.1KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：39(W） 噪音值：37~28dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 4 |  | 四面出风室内机 | 制冷量7.1KW制热量8KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：39(W） 噪音值：37~28dB(A) | 台 | 2 | 是 |
| 5 |  | 四面出风室内机 | 制冷量8KW制热量9KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：41(W） 噪音值：42.5~30dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 6 |  | 四面出风室内机 | 制冷量9KW制热量10KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：43(W） 噪音值：38~29dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 7 |  | 顶出风室外机 | 制冷量68.5KW制热量75KW 电源：380V 3N 50Hz 制冷功率：18.48KW 制热功率17.57KW 噪音值：40~62dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 8 |  | 四面出风面板 | 四面出风面板 | 个 | 12 |  |
| 9 |  | 线控器 |  | 个 | 12 |  |
| 10 |  | 立式空气处理机组 | 风量6000CMH 新风量1650CMH 制冷量46.8KW制热量58.8KW 机外静压370pa 风机额定输入功率：2.2KW | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 立式空气处理机组 | 风量12000CMH 新风量3600CMH 制冷量121.6KW制热量112.5KW 机外静压370pa 风机额定输入功率：4KW | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 立式空气处理机组 | 风量5000CMH 新风量1000CMH 制冷量37.7KW制热量47.5KW 机外静压280pa 风机额定输入功率：1.1KW | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 立式空气处理机组 | 风量4000CMH 新风量900CMH 制冷量30.6KW制热量39.9KW 机外静压200pa 风机额定输入功率：1.1KW | 台 | 2 |  |
| 14 |  | 立式空气处理机组 | 风量4000CMH 新风量1050CMH 制冷量31.6KW制热量39.9KW 机外静压200pa 风机额定输入功率：1.1KW | 台 | 2 |  |
| 15 |  | 立式空气处理机组 | 风量5000CMH 新风量1000CMH 制冷量36.7KW制热量47.5KW 机外静压280pa 风机额定输入功率：2.2KW | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 吊顶式空气处理机组(新风工况) | 风量1500CMH 制冷量24.3KW制热量26KW 机外静压160pa 风机额定输入功率：0.37KW | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 一级能效变频风冷螺杆热泵机组 | 制冷量264.2KW，制冷输入功率77KW； 制热量270.7KW，制热输入功率79.6KW 室外-5℃工况，制热量197.3KW 电源：380V 3N 50Hz CSPF4.15，一级能效 | 台 | 1 | 是 |
| 二、空调系统安装及材料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | VRV空调安装费 | 包含空调内外机安装人工费、铜管、水管、保温及其余辅材 | 台 | 12 |  |
| 2 |  | VRV内机拆除费 | 原有旧内机拆除人工费及辅材 | 台 | 13 |  |
| 3 |  | VRV外机拆除费 | 原有旧外机拆除人工费及辅材 | 台 | 3 |  |
| 4 |  | 搬运费 | 原有旧铜管及水管搬运费 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 立式空气处理机组新装 | 包含人工及辅材 | 台 | 8 |  |
| 6 |  | 吊顶式空气处理机组新装 | 包含人工及辅材 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 风冷主机新装 | 包含人工及辅材 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 原有立式空气处理机组拆除 | 包含人工及辅材 | 台 | 8 |  |
| 9 |  | 原有吊顶式空气处理机组拆除 | 包含人工及辅材 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 原有风冷主机拆除 | 包含人工及辅材 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 水泵 | 水泵及安装 | 台 | 2 |  |
| 12 |  | 止回阀 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 13 |  | 蝶阀 | DN125 | 个 | 6 |  |
| 14 |  | 蝶阀 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 15 |  | 蝶阀 | DN40 | 个 | 14 |  |
| 16 |  | 电动阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 17 |  | 电动阀 | DN40 | 个 | 7 |  |
| 18 |  | 橡胶软接头 | DN125 | 个 | 6 |  |
| 19 |  | 橡胶软接头 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 20 |  | 橡胶软接头 | DN40 | 个 | 14 |  |
| 21 |  | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 3 |  |
| 22 |  | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 23 |  | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 7 |  |
| 24 |  | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 18 |  |
| 25 |  | 温度计 |  | 个 | 18 |  |
| 26 |  | 压力表 |  | 个 | 22 |  |
| 27 |  | 定制风口 |  | 项 | 1 |  |
| 28 |  | 吊装 | 吊车 | 项 | 1 |  |
| 29 |  | 定压补水装置安装 |  | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 水流开关 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 31 |  | 截止阀 |  | 个 | 36 |  |
| 32 |  | 控制器安装 |  | 个 | 9 |  |
| 33 |  | 管道安装 |  | 项 | 8 |  |
| 34 |  | 风管改造 |  | 项 | 8 |  |
| 35 |  | 空气处理机组控制柜 |  | 台 | 9 |  |
| 36 |  | 系统清洗加保压 |  | 项 | 1 |  |
| 37 |  | 调试费 |  | 项 | 1 |  |

  - 采购需求2周怀民藏画馆：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否属于政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 四面出风室内机 | 制冷量3.6KW制热量4KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：17(W） 噪音值：30~25dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 2 |  | 四面出风室内机 | 制冷量4.5KW制热量5KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：36(W） 噪音值：37~27dB(A) | 台 | 4 | 是 |
| 3 |  | 四面出风室内机 | 制冷量5.6KW制热量6.3KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：36(W） 噪音值：33~27dB(A) | 台 | 6 | 是 |
| 4 |  | 四面出风室内机 | 制冷量7.1KW制热量8KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：39(W） 噪音值：37~28dB(A) | 台 | 24 | 是 |
| 5 |  | 四面出风室内机 | 制冷量8KW制热量9KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：41(W） 噪音值：42.5~30dB(A) | 台 | 7 | 是 |
| 6 |  | 四面出风室内机 | 制冷量10KW制热量11.2KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：74(W） 噪音值：43~33dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 7 |  | 四面出风室内机 | 制冷量11.2KW制热量12.5KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：76(W） 噪音值：41~33dB(A) | 台 | 7 | 是 |
| 8 |  | 四面出风室内机 | 制冷量12.5KW制热量14KW 电源：220V~ 50Hz 额定功率：79(W） 噪音值：43~34dB(A) | 台 | 2 | 是 |
| 9 |  | 顶出风室外机 | 制冷量61.5KW制热量69KW 电源：380V 3N 50Hz 制冷功率：17.75KW 制热功率16.98KW 噪音值：40~62dB(A) | 台 | 1 | 是 |
| 10 |  | 顶出风室外机 | 制冷量73.5KW制热量81.5KW 电源：380V 3N 50Hz 制冷功率：19.59KW 制热功率19.18KW 噪音值：40~62dB(A) | 台 | 4 | 是 |
| 11 |  | 四面出风面板 | 四面出风面板 | 个 | 52 |  |
| 12 |  | 线控器 | 线控器 | 个 | 52 |  |
| 二、空调系统安装及材料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | VRV空调安装费 | 包含空调内外机安装人工费、铜管、水管、保温及其余辅材 | 台 | 52 |  |
| 2 |  | VRV内机拆除费 | 原有旧内机拆除人工费及辅材 | 台 | 52 |  |
| 3 |  | VRV外机拆除费 | 原有旧外机拆除人工费及辅材 | 台 | 5 |  |
| 4 |  | 搬运费 | 原有旧铜管及水管搬运费 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 吊装 | 吊车 | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 调试费 | 人工费 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 室外机电缆线 | RVV-5*16m㎡ | 米 | 180 |  |
| 8 |  | 室外机电缆线 | RVV-5*10m㎡ | 米 | 30 |  |
| 9 |  | 室内机电源线含线管 | RVV-3*2.5mm² | 卷 | 5 |  |
| 10 |  | 电缆线配管 | PVC | 米 | 215 |  |
| 11 |  | 配电柜里空开、漏保 | 外机5*16用 | 路 | 5 |  |
| 12 |  | 配电柜里空开、漏保 | 内机3*2.5用 | 路 | 5 |  |
| 13 |  | 电力电缆头 | 5*16 | 个 | 20 |  |
| 14 |  | 电力电缆头 | 5*10 | 个 | 40 |  |
| 15 |  | 石膏边吊顶的拆顶、新造 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 150 |  |
| 16 |  | 格栅吊顶的拆顶、新造 | 格栅吊顶 | ㎡ | 100 |  |
| 17 |  | 管道井的破拆及新造 | 石膏板 | ㎡ | 27 |  |
| 18 |  | 室外机基础浇筑，配钢筋 | 3.6m³ | m³ | 4 |  |
| 19 |  | 外机钢丝网围栏含施工 | 2米高*20米长 | 米 | 20 |  |
| 20 |  | 桥架含配件及施工 | 200*200 | 米 | 40 |  |
| 21 |  | 桥架含配件及施工 | 400*200 | 米 | 10 |  |
| 22 |  | 桥架含配件及施工 | 800*200 | 米 | 8 |  |

  - 注：1.本项目具体安装位置、技术要求详见图纸（另附），不组织集中踏勘，投标人如需，请自行前往现场勘察测量，以确保了解真实的现场情况和项目实际需求进行合理报价，保证项目按时按质按量完成。未勘查现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- 本项目采购的空调设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价。投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件加盖公章，否则投标文件无效。

第二部分  有关说明

  - 1.投标报价总价包干，报价应包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 3.3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试及验收；

  - 6.项目整体质保期：验收之日起计算，不少于5年。

  - 7.付款方式：合同签订生效后，采购人支付合同价款的40%，所有货物安装完毕并经验收合格、结算审计且出具正式审计报告后，经甲方确认之日起 10 个工作日内，乙方支付审定价的2%作为项目质保押金，甲方一次性付清款项至审定总价的 100%。甲方在项目质保期过后返还质保押金。上述款项均不计息，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

  - 8.本项目合同履行地点：采购人指定地点，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 10.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 11.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 12.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

11.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

11.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商必需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六部分）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《投标产品配置及分项报价表》中进行承诺（格式见第六部分），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

备注：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                        30分

2、投标人综合评价              10分

3、技术指标                    20分

4、技术服务方案                40分

（二）各项目评分标准

1、价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第一部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

#### (2)投标人综合评价(10分)

2.1项目负责人（4分）：项目负责人具有二级注册建造师（机电工程）及以上执业资格证书的得2分、具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）的得1分，具有中级及以上工程相关专业（电气工程或暖通工程）工程师职称证书的得1分，本项最多得4分。需提供有效的证书扫描件，由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份(不含开标当月)的社会保险证明否则不得分。

2.2 业绩（3分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似的案例，每提供一份有效合同得1分，最高不超过3分；合同扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

2.3 认证证书（3分）：投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。需提供有效的证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

3、技术指标(20分)

3.1所投多联机、空气处理机组以及风冷热泵螺杆空调产品任意一种获得CRAA认证的得1分。本项最高得3分。（须提供有效期内认证证书扫描件上传投标系统，不提供不得分）

3.2所投变频风冷螺杆热泵机组能效水平。在CSPF通道和COP通道中，两个通道均达到一级能效的，得3分；任意一个通道达到一级能效的，得1.5分；两个通道均未达到一级能效的，不得分。（能效等级以中国能效标识网备案公告的投标机型能效数据为准，须提供能效标识网备案公告查询截图并加盖投标人或制造商公章上传投标系统，不提供不得分。）

3.3所投变频风冷螺杆热泵机组认证，需提供机组能效标识网备案、节能认证证书、具有CMA资质的第三方检测报告。提供1个得1分，最高得3分。同一材料不重复计分。需提供扫描件上传投标系统。

3.4所投多联机整机在国标工况下的全年性能系数（APF）平均值：

平均APF ≥ 4.5的，得3分；

4.0 ≤ 平均APF ＜4.5的，得2分；

3.6 ≤平均APF ＜4.0的，得1分；

平均APF ＜3.6的，不得分。

须提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的整机检测报告（报告中须体现APF实测值及所依据的检测标准），以及中国能效标识网备案查询截图，扫描件上传投标系统，不提供不得分。

3.5 所投多联机室内机应具备冷凝水提升泵，提升泵扬程≥1200mm；为规避多联机使用中室内机水泵故障导致漏水情况，所投多联机室内机应具备冷凝水排水泵故障堵转故障可检测的特性；水泵电源线断异常可检测的特性；水泵接线端子异常可检测的特性；以上具备3项及以上得 5 分、具备2项得3分、具备1项得1分、无一满足不得分。（需提供产品样册所在页码并标注及第三方检测机构出具的检测报告扫描件上传投标系统）

3.6所投多联机组应具备多传感器冗余控制功能：当系统其中一个传感器损坏，应能通过其他传感器检测系数数据自动进行控制，不会因为一个传感器损坏而导致停机，机组可稳定运行。机组在后备运转状态与正常运转状态相比，机组能力下降不应超过 5%。满足得3分，否则不得分。（需提供第三方检测机构出具的报告或制造商公开发布的官方技术白皮书、整机CMA测试报告、设备技术手册四者其一扫描件上传投标系统）

#### (4)技术服务方案(40分)

1)项目概况及分析(6分)

包括①本项目的现状分析(2分)

本项目性质、两个子项目现状、既有设备设施清单、既有空调系统运行状况、故障情况及能耗水平、新旧系统衔接、设备配置与负荷匹配、拆除与安装交叉作业对策等。

②对项目需求的理解(2分)

采购需求范围、逐项理解并响应采购清单关键参数、正确理解政府强制采购节能产品要求及能效要求、正确理解免费维护期、售后服务、备品备件、验收及付款等商务条件要求等。

③项目整体实施方案(2分)

提出分阶段实施总体思路、明确施工组织部署、明确施工期间对在用功能区域的保护措施、明确关键里程碑节点及相应时间目标等。

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性强的，每条最高得2分；针对性较强，但方案较完整或内容较详尽的，每条最高得1.5分；方案套用模板、内容空泛或针对性一般的，每条最高得1分； 方案不完整、没有针对性的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

2)具体实施方案(8分)

包括①材料供货、运输保障及阶段保障计划(2分)

设备与主材供货计划、运输与进场保障、到货验收与不合格品处理等。

②产品安装及调试方案(2分)

设备安装方案、核心部件的安装工艺、技术要求及所依据的规范标准、利旧设施处理方案、旧管线修复验收方案、系统调试与联调方案等。

③应急事件处理措施(2 分)

识别本项目主要应急场景、针对各场景的应急处置流程、责任人、应急物资与机具配置、与建设单位的应急联动及信息报告机制、应急预案培训、演练安排及应急响应时限等。

④与其他部门的协调配合(2分)

明确与建设单位、监理单位、使用单位、物业及其他施工单位等各方的协调机制与对接责任人、不同工种交叉作业的协调安排、进度计划提报、工序报验、验收组织、资料归档及竣工移交的协调安排等。

投标人须针对第①至④项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性强的，每条最高得2分；针对性较强，但方案较完整或内容较详尽的，每条最高得1.5分；方案套用模板、内容空泛或针对性一般的，每条最高得1分； 方案不完整、没有针对性的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得8分。

3)实施过程中各项保障措施（8分）

包括① 质量保障措施及解决方案(2分)

项目质量管理体系与质量责任人设置、关键工序质量控制措施、质量标准与验收依据、明确各分项验收标准、质量通病防治措施与质量问题整改闭环机制等。

②项目进度计划安排及进度保障措施（2分）

编制总体进度计划、标明关键线路与里程碑节点、进度保障措施等。

③安全文明施工及环境保护措施(2分)

安全生产责任体系与现场安全防护措施、文明施工措施、环境保护措施等。

④备品备件管理及保障措施(2分)

备品备件清单及配备数量、质保期内备件供应保障与更换流程、质保期后备件供应承诺等。

投标人须针对第①至④项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性强的，每条最高得2分；针对性较强，但方案较完整或内容较详尽的，每条最高得1.5分；方案套用模板、内容空泛或针对性一般的，每条最高得1分； 方案不完整、没有针对性的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得8分。

4）售后服务方案(12分)

包括①免费维护期(2分)②售后服务内容(2分)③故障维修响应时间(2分)④售后服务体系(2分)⑤售后服务便利性（3分）⑥质保期后的维护与建议（1分）

投标人须针对第①至⑥项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

①承诺免费维护期满足招标文件要求的，得2分。不满足或未承诺的，不得分。

②明确日常维护保养项目、保养周期及保养标准的，得1分；缺少任何一项内容的，不得分。明确保修范围内设备故障维修、零部件更换等服务内容的，得1分；未明确或范围不完整的，不得分。

③承诺接到故障通知后响应时间≤2小时的，得1分；超过上述标准的，不得分。承诺到场时间≤4小时且一般故障修复时间≤24小时的，得1分；超过上述标准的，不得分。

④明确售后服务网点地址、服务人员数量及资质、联系方式的，得1分；缺少任何一项内容的，不得分。提供详尽可靠售后服务管理制度的，得1分；未提供或制度不完整的，不得分。

⑤所投多联机压缩机品牌与主机品牌一致、有利于统一售后服务和备件管理的，得3分；压缩机品牌与主机品牌不一致的，得1.5分；未提供有效证明材料的，不得分。须提供压缩机铭牌照片及第三方检测报告（报告中须体现压缩机品牌及制造商信息），扫描件上传投标系统，不提供不得分。

⑥明确质保期后维保服务方式、收费标准及服务承诺，针对质保期后设备运行维护、能效优化或系统升级提出合理化建议的，得1分；未提供或建议无针对性的，不得分。

每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得12分。

5)所投品牌多联式空调(热泵)机组及风冷热泵螺杆机组设计与实施方案(6分)

方案内容至少包括①多联式空调(热泵)机组（3分）②风冷热泵螺杆机（3分）

投标人须针对以上内容进行阐述，阐述内容须满足或优于项目需求。方案完整、针对性强，能针对方案内容提供详细的设计说明的每条最高得3分；方案有针对性，但设计说明不够细化的每条最高得2分；方案不完整，内容粗略或者未提供设计说明的每条得最高1分。方案违反现行相关规范或者方案不可靠的，不得分。本项最高得6分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件扫描件。 |  |
| 2 | 提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件 |  |
| 3 | 提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料） |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供资格声明函]（给定格式） |  |
| 5 | 投标供应商授权代理人需提供授权委托书（格式见附件），且必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份(不含开标当月)的社会保险证明；[由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件] | 法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | 以代理机构评标当日查询结果为准 |

说明：

- 上述资格证明文件1～5项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 商务响应偏离表（给定格式） |  |
| 4 | 无招标文件和法律法规规定的无效投标条款和废标条款 |  |
| 5 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 6 | 投标产品配置及分项报价表（给定格式） |  |
| 7 | 技术响应偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 8 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～3、5～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第7项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。第4项如无特别说明的，可不提供。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第7项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

# 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对编号                  项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

江苏信中天工程咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目编号          进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏信中天工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号              在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，符合国家相关强制性标准，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人姓名： 联系方式： |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

九、投标产品配置及分项报价表：

# 投标产品配置及分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

# 注：（1）投标人应当根据“采购清单”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

# （3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第四章第三部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

商务响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标人的投标文件（除技术部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

（3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

（4）偏离说明填写内容：正偏离、负偏离、符合。本表如需要可自行延长。

技术响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标人的投标文件关于技术要求与采购文件规定有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

（3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

（4）偏离说明填写内容：正偏离、负偏离、符合。本表如需要可自行延长。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 本项目职责 | 证书类型及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

十二、关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：划删除线的地方无需填写。