招　标　文　件

项目名称：常州卫生高等职业技术学校数据中心机房及光网络建设

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0324

常州市政府采购中心

2026年10月14日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	37

第五章  评标方法与评标标准	90

第六章  投标文件格式	102

第一章  投标邀请

受常州卫生高等职业技术学校的委托，常州市政府采购中心就项目名称：常州卫生高等职业技术学校数据中心机房及光网络建设 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0324)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0324

2.项目名称：常州卫生高等职业技术学校数据中心机房及光网络建设

3.预算金额：600万元。采购包1：200万元；采购包2: 300万元；采购包3：100万元。

4.最高限价：600万元。采购包1：200万元；采购包2: 300万元；采购包3：100万元。

5.采购需求（简介）：我校现有数据中心机房于 2016 年建成并投入使用。受限于当年的建设标准、行业规范及规划理念，机房整体建设档次偏低，设计规范性不足。经过十余年的持续运行，机房在电力供配、制冷散热、机柜容量、功能分区、建筑环境、基础设施及智能运维等多个核心维度均暴露出明显短板，且已不符合《数据中心设计规范》、《数据中心基础设施施工及验收规范》等国家现行标准要求。此外，数据中心部分核心网络及安全设备均为 2016 年采购，至今已运行 10 年，厂家已停止质保与技术支持。一旦发生硬件损坏，将面临无备件更换、业务长时间中断的极端风险。随着校园数字化业务的持续扩容及信息化系统的迭代升级，现有机房基础设施在承载力、稳定性及可扩展性上均无法适配现阶段及未来的业务发展需求。鉴于原址不停机改造风险极高且隐性成本巨大，学校决定选择新址进行数据中心机房及网络的整体重建工作，旨在保障核心业务的安全稳定运行，消除基础设施安全隐患，夯实数字化发展底座。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：6个月

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州卫生高等职业技术学校

地址：江苏省常州市锦绣路18号

联系人：陈培林

联系方式：13776877586

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

☑分期付款：  合同签订后支付合同总价的30%预付款，合同内所有设备到货验收后支付合同总价的30%，货物安装、调试完毕并至试运行期间稳定运行结束，经项目验收合格后，采购人支付合同总价的35%；验收之日起，使用6个月无质量问题后无息支付合同总价的5％尾款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州卫生高等职业技术学校数据中心机房及光网络建设项目

2.预算金额：600万元。采购包1：200万元；采购包2:300万元；采购包3：100万元。

3.最高限价：600万元。采购包1：200万元；采购包2:300万元；采购包3：100万元。

4.采购项目概况（简介）：我校现有数据中心机房于2016年建成并投入使用。受限于当年的建设标准、行业规范及规划理念，机房整体建设档次偏低，设计规范性不足。经过十余年的持续运行，机房在电力供配、制冷散热、机柜容量、功能分区、建筑环境、基础设施及智能运维等多个核心维度均暴露出明显短板，且已不符合《数据中心设计规范》、《数据中心基础设施施工及验收规范》等国家现行标准要求。此外，数据中心部分核心网络及安全设备均为2016年采购，至今已运行 10 年，厂家已停止质保与技术支持。一旦发生硬件损坏，将面临无备件更换、业务长时间中断的极端风险。随着校园数字化业务的持续扩容及信息化系统的迭代升级，现有机房基础设施在承载力、稳定性及可扩展性上均无法适配现阶段及未来的业务发展需求。鉴于原址不停机改造风险极高且隐性成本巨大，学校决定选择新址进行数据中心机房及网络的整体重建工作，旨在保障核心业务的安全稳定运行，消除基础设施安全隐患，夯实数字化发展底座。

5.合同履行期限：6个月

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

6个月（自收到中标通知书后建设单位书面通知之日算起）内完成合同内所有设备的安装、调试满足交付上线运行要求。试运行期不少于3个月。交货地点为采购人指定区域。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后支付合同总价的30%预付款，合同内所有设备到货验收后支付合同总价的30%，货物安装、调试完毕并至试运行期间稳定运行结束，经项目验收合格后，采购人支付合同总价的35%；验收之日起，使用6个月无质量问题后无息支付合同总价的5％尾款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

货物类必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

4. 售后服务（质保期等）

本项目包含的1标段和2标段均要求整体并包含所有设备五年（质保期自本项目正式验收合格之日起）原厂免费质保服务，3标段要求所有设备三年（质保期自本项目正式验收合格之日起）原厂免费质保服务，本项目最终用户为常州卫生高等职业技术学校。

5. 其他要求

本项目所有标段合同签订同时需要与学校签订一份单独的保密协议，与合同具有同等法律效力。

本项目所有标段中标供应商应在合同签订时提供主要设备制造厂商针对本项目的质保承诺函。设备清单内的软硬件产品在质保期内提供免费服务，相关软件的授权及软件版本和特征库免费升级。

数据中心机房建设搬迁及利旧说明

一、将E204教学机房改造为数据中心机房

图1.  E204教学机房

图2.  E204平面图

二、设备利旧说明

（一）UPS蓄电池利旧。原数据中心机房（E304）96节12V/100Ah UPS蓄电池整体搬迁至新建数据中心机房(E204)利旧使用。

（二）气体灭火系统利旧。原数据中心机房（E304）3罐七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂钢瓶搬迁至新建数据中心机房（E204），重新投入运行，确保新建机房消防系统满足规范要求。

（三）原数据中心机房（E304）恢复成教学机房。原数据中心（E304）机房原址恢复为教学机房功能，将原E204教学机房内的计算机终端、电脑桌、防静电地板等设备设施整体迁移至E304机房，实现教学资源的合理调配与再利用。

原数据中心服务器及网络等设备利旧搬迁至新机房说明

本次利旧实施范围涵盖原数据中心所有待搬迁设备，包括服务器设备、网络安全设备、核心网络设备、接入网络设备、传输设备、配套机柜配件、综合布线及终端附属设备等。上述设备将统一搬迁至二楼新数据中心机房，并完成机柜就位、硬件安装、线路重构、网络集成、系统调试、业务恢复及验收交付等全套工作。具体利旧设备清单如下：

通过本次利旧搬迁，旨在充分利用既有设备资源，降低新机房建设成本，确保业务连续性的同时实现机房资源的优化配置与合理调度。

利旧设备清单

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 负载均衡 | AD-1000-B1800 | 2 |
| 出口防火墙 | AF-2000-B2150 | 2 |
| Web应用防火墙 | WAF-2000-B2200 | 1 |
| 行为管理 | AC-1000-B2150 | 1 |
| 态势感知 | SIP-1000-F600 | 1 |
| 探针 | STA-100-B2200 | 1 |
| 备份一体机 | 科力锐 | 1 |
| EDR | 软件部署 | 1 |
| 堡垒机 | RIS-S-S5 | 1 |
| 服务器 | RH2288HV3（华为） | 6 |
| 服务器 | NF5280M5（浪潮） | 4 |
| 服务器 | H3CUniServer R4900 G5（H3C） | 9 |
| 服务器 | H3C UIS 3060 G5 H3（H3C） | 7 |

6. 保险

无

- 技术要求

采购包1：数据中心机房建设

1. 基本要求

1.1 项目背景与目标

本项目旨在建设符合国家现行标准的数据中心机房，为各类信息处理设备提供稳定、安全、可靠的运行环境。中标方需全面负责机房装饰装修、配套电气及弱电系统的深化设计、材料供应、施工安装及调试交付。

1.2 适用规范与标准

本项目机房装修工程的设计、施工及验收，均须严格执行现行国家标准《数据中心设计规范》（GB50174）、《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462）及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325）等相关规定。

1.3 施工与环保原则

室内装饰装修施工应严格遵循“由上而下、由里到外”的顺序进行。所有装饰装修材料必须选用难燃或非燃材料，具备防潮、吸音、不起尘、抗静电等性能。严禁使用含硫、含氯等易释放腐蚀性气体的有机材料。

1.4 利旧集成要求

本项目中标人须完成原数据中心消防系统、UPS电池迁移利旧至新数据中心的实施，确保利旧设备满足新数据中心运行标准、消防规范及供电可靠性要求。

2. 货物技术要求

2.1产品清单

| 序号 | 模块 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 一体化UPS机柜（核心产品） | 1 | 台 |
|  |  | 智能PUD | 36 | 条 |
| 2 | 温控系统 | 46KW 行级空调（恒温恒湿含外机） | 3 | 台 |
| 3 | 机柜冷通道系统 | 机柜 | 18 | 台 |
|  |  | 格栅灯带 | 2 | 套 |
|  |  | 通道级照明灯 | 24 | 个 |
|  |  | 冷通道组件 | 1 | 套 |
|  |  | 电动推拉门及门盒 | 1 | 套 |
| 4 | 动环及管理平台 | 动环管理一体机 | 1 | 台 |
|  |  | 房间环境采集主机 | 1 | 台 |
|  |  | 通道动环主机 | 1 | 台 |
|  |  | 动环组件 | 1 | 套 |
|  |  | 触摸控制显示屏 | 1 | 台 |
| 5 | 辅材部分 | 空调、桥架等管路材料 | 1 | 项 |
|  |  | 市电电缆YJV-(4x185+1x95)mm² | 240 | 米 |
| 6 | 数据中心机房工程 | 顶面、墙面、地面、电气防雷、排风等 | 1 | 项 |
| 7 | 利旧集成 | 详见采购需求数据中心机房建设搬迁及利旧说明 | 1 | 项 |

2.2技术参数要求

| 序号 | 设备/材料名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS机柜（核心产品） | 1.输入输出空开要求：UPS支持双路市电输入空开容量≥400A/3P、空调空开容量≥63A/3P、IT空开容量≥40A/1P、照明空开容量≥10A/1P。 ★2.UPS采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥125kVA，单功率模块≥30KVA（实配4个功率模块），模块高度不大于2U。（提供承诺函。） 3.UPS为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块和监控模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时， 自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。 4.UPS采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也有冗余，保障无单点故障。 5.UPS输入电气指标：输入电压范围为310Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99（满载），输入电流失真 THDi<3%（满载)。 6.UPS输出电气指标：输出电压380Vac±1%（线电压），输出频率50±0.5Hz，输出电压波形畸变率<3%(100%线性载），输出功率因数为1，逆变过载能力125%负载10min后转旁路 7.市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms。 8.市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率 达到96%。 9.UPS功率模块具备智能休眠功能。 10.满足项目所在地抗震设防要求。（提供第三方机构抗震合格证明，并加盖投标方公章） ★11.尺寸600*1200*2000mm，或满足19英寸标准安装（提供承诺函） | 个 | 1 |
| 2 | PDU | ★1.智能PDU能精准有效的监控数据中心机房内用电设备的电流、电压、功率、电能实时 状态变化，采用总输入≥32A/1P，≥24位C13插口，≥6位C19插口。 2.智能配电条具备以下监控功能： 输入电流检测和显示。 – 提供每相输入总电流检测与显示功能。 – 提供每相输入电压检测与显示功能。 – 电压电流轮询显示。 3.输入远程管理。 4.支持串口远程查询输入电压、输入总电流、输入功率及输入电度值。 5.支持串口远程查询PDU状态，可查询输入电源正常、过流、过压、欠压等状态， 以及监控单板的通讯正常和异常等状态。 6.可通过串口远程设置或本地输入过流预告警值和过压、欠压告警值。 | 条 | 36 |
|  | 温控系统 |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调（含外机） | ★1.行级精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风。（提供承诺函。） ★2.行级精密空调要求采用风冷的冷却方式，尺寸统一为600*1200*2000mm，或满足19英寸标准安装（提供承诺函）。 3.具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。 4.精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 5.精密空调采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 ▲6.机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电；加湿量不小于3kg/h。（提供产品彩页证明，并加盖投标方公章） ▲7.轻载除湿：精密空调室内机 具有低载除湿功能，显热制冷量≤2200W时，除湿量≥5KG/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。（提供具有CMA标识检验报告证明，并加盖投标方公章） 8.空调系统具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9.机组具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 10.安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。 ▲11.抗震能力：精密空调通过不小于8级烈度抗震性能考核。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标方公章） ▲12.制造商具有全场景焓差实验室，可提供风冷式、冷水式、间接蒸发冷却式等多种形式温控产品研发测试条件。（提供具有国家压缩机制冷设备质量检验检测中心评定的合格证书，并加盖投标方公章） ▲13.精密空调 满足网络安全要求，通过网络安全认证。（提供权威机构公共安全产品认证证书扫描件，并加盖投标方公章） ★14.产品符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书 | 台 | 3 |
|  | 机柜冷通道系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | ★1.机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。（提供承诺函） 2.静态承载能力不小于2300kg。 3.机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%。 4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8级烈度结构抗地震考核。（提供具有CMA标识检验报告证明，并加盖投标方公章） 5.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm。 ▲6.整体防护等级不小于IP20。（提供产品彩页证明，并加盖投标方公章） | 台 | 18 |
| 2 | 格栅灯带 | 1、格栅式灯-220-240V-单相-50/60Hz-6W/m 2、微模块支持告警联动不同颜色展示,可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示,告警等级及指示灯光颜色≥4种。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） | 套 | 2 |
| 3 | 通道级照明灯 | 1、通道级照明灯-220-240V-单相-50/60Hz-不超过12W-0.6m 2、保证通道照度不小于500LUX。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） | 个 | 24 |
| 4 | 冷通道组件 | 1.机柜下封板 | 套 | 2 |
|  |  | 2.顶部围板用于密封600mm宽机柜顶部线槽 | 套 | 11 |
|  |  | 3.600mm宽机柜顶部线槽 | 套 | 11 |
|  |  | 4.LED-LOGO灯 | 套 | 2 |
|  |  | 5.氛围灯 | 套 | 1 |
|  |  | 6.控制天窗及翻转玻璃天窗 | 套 | 11 |
|  |  | 7.大屏前门盒（支持智慧屏安装）及后门盒（不支持智慧屏安装）用于2000mm高1200mm深机柜 | 套 | 2 |
| 5 | 电动推拉门 | 1.密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m。 2.微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门 设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构 采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度 不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 ▲3.为保障安全性及美观度，通道玻璃门四边具有金属保护边框，玻璃面积占比不小于95%。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ▲4.电动门具备防夹设计。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） | 套 | 1 |
|  | 动环及管理平台 |  |  |  |
| 1 | 动环管理一体机 | ★1.动环平台软件适配安全可靠测评结果公告目录中的国产CPU产品和国产操作系统。（提供承诺函。） 2.系统软件同时支持C/S和B/S架构，支持对动力\环境\安防等监控设备集中统一管理，支持内外网远程浏览、设置系统各项参数，修改后不需重启系统，立刻生效； 3.系统接入、UPS主机、精密空调、温湿度、漏水、烟感、冷通道、的实时监测及报警； 4.▲系统软件 支持首页配置功能，支持不同颜色的主题进行选择；支持万能界面，设备接入兼容度高，支持第三方modbus协议或I/O设备接入；（提供软件截图证明，并加盖投标方公章） 5.★系统软件支持双机热备功能，一台动环主机发生故障可无缝切换到另外一台，故障修复后可进行数据同步；（提供承诺函） 6.★系统软件支持门禁系统接入，不得采用网页跳转形式，可以实现在线发卡授权、修改密码、遥控开门、查询记录等门禁全功能；（提供承诺函） 7.★系统软件支持视频监控系统接入，不得采用网页跳转形式，支持监控实时预览和回放查看功能；（提供承诺函） 8.▲系统软件具备自主开发能力的专业厂家提供的正版软件，第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告及国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书。（需提供报告和软著） 9.系统软件支持3D视图，基于软件自带的模型库进行房间级建模，可在线绘制场景实体墙体、透明玻璃墙体，可摆放机柜、微模块、精密空调、UPS、电池组、配电柜、消防柜等机房核心设备模型. 10.主机采用标准19英寸上架式工业级机箱，前面板具备散热孔和状态指示灯； 11.主机后置双千兆网口、2个USB3.0、1路VGA、1路HDMI、3.5mm音频接口；前置2个USB接口及开关重启按键； 12.★系统实现微信、短信、电话及邮件的实时监测及报警功能；（提供承诺函） 13.设备支持智能APP管理功能，APP具备报警提示功能，能够与动环主机同步报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定； 14.★主机基本配置不低于：处理器：≥4核；内存：≥2*8G DDR4；≥240GSSD硬盘：（提供承诺函） 15.硬件主机与管理平台软件同一品牌，并提供平均故障间隔时间不低于250000h的MTBF证书及报告以及CE证书。 | 套 | 1 |
| 2 | 房间采集主机 | 1.要求采用工业级ARM低功耗芯片，LINUX系统； 2.★接口要求：不少于1路上行网口、1路Console口、6路拓展网口、4路485接口、4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口、4路可直接接入漏水绳；（提供承诺函） 3.要求任意串口设备快速接入，无需外置扩展模块；全部端口直接对接终端硬件，无需中间转换件，减少设备故障点； 4.★要求采集器内置双路互锁看门狗程序；支持双路220V供电，断电无缝切换；（提供承诺函） 5.要求具备独立WEB管理系统，支持WEB端配置串口参数及网络设置； 6.▲可靠性要求：与管理平台同一品牌，并提供第三方检测机构出具的平均故障间隔时间不低于200000h MTBF证书及报告；（需提供证书，并加盖投标方公章）。 | 台 | 1 |
| 3 | 通道动环主机 | ★1.数据采集主机：支持无线通讯、支持两路交流输入。（提供承诺函） 2.微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA；支持4G、3G通讯，具备一个SIM卡插槽。 ▲3、 提升监控系统可靠性，通信总线 具备容错能力，单点故障 不影响其他设备;同时电源总线 具有热备份具备支持热拔插，在线更换功能。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ▲4、监控系统的采集器硬件需满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。（提供权威机构公共安全产品认证证书扫描件，并加盖投标方公章） ▲5、节能指标：绿色、节能，模拟环境温度下，所投微模块产品（针对测试配置）全年PUE不高于1.15。（提供绿色网格或泰尔等权威机构微模块产品PUE测试证书，并加盖投标方公章） 6、动环系统与微模块化机房、UPS、精密空调为同一品牌，提供承诺函，并加盖投标方公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 动环组件 | 1.智能插座-48VDC-4个POE接口 | 个 | 8 |
|  |  | 2.天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 个 | 6 |
|  |  | 3.传多功能传感器-烟感/温度/湿度检测 | 个 | 2 |
|  |  | 4.通道门禁（人脸识别门禁一体机） | 套 | 2 |
|  |  | 5.房间门禁（人脸识别门禁一体机） | 套 | 4 |
|  |  | 5.非定位式水浸传感器及检测绳 | 个 | 3 |
|  |  | 6.温湿度传感器 | 个 | 3 |
|  |  | 7.房间液晶显示屏温湿度传感器 | 个 | 6 |
|  |  | 8.蜂鸣器 | 个 | 1 |
|  |  | 9.微模块执行器 | 个 | 2 |
|  |  | 10.200万红外半球摄像机，适用于通道内 | 个 | 2 |
|  |  | 11.200万红外半球摄像机，适用于房间内 | 个 | 6 |
|  |  | 12.8路录像机含一块6T硬盘 | 套 | 1 |
|  |  | 13.16口POE千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 14.红外防盗探测器,抗白光级别：6500Lux；探测范围及角度：安装高度2.5米时8米/安装高度3.6米时12米、角度6M/360°； | 个 | 2 |
|  |  | 15.烟雾红外光电传感器 | 个 | 4 |
| 5 | 触摸控制显示屏 | ★1. ≥43寸，分辨率≥1920×1080，多点触控。（提供承诺函） 2.机身:32GB、内存:4GB、扩展:TF卡,最高支持128GB 3.触摸按键+实体电源键+遥控器。 4.交流输入额定电压范围:100VAC~240VAC，交流输入电流:<5A。 5.网络接口:支持FE通讯。 6.输入接口:支持2路HDMMI。 7.输出接口:支持1路USB3.0，1路USB2.0，1路音频输出（预留功能) 8.智慧屏支持无线和有线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 9.内置摄像头，支持人脸识别，像素≥400万。 10.通过红外传感器实现无触摸唤醒。 ▲11.具有相的供电全链路显示功能。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ▲12.具有相的制冷链路显示功能。（提供具有CNAS标识检验报告证明，并加盖投标方公章） ★13.产品符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书 | 台 | 1 |
|  | 辅材部分 |  |  |  |
| 1 | 底座 | 设备承重底座采用拼装式模块化结构，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺，板材厚度为2.0mm，水平脚的调节范围为0~50mm；底座满足静载大于等于2000KG要求，满足抗震8烈度的要求。 | 个 | 22 |
| 2 | 空调外机基础 | 空调外机基础 | 项 | 1 |
| 3 | 空调冷媒管路 | 1.空调精直铜管(液管16）空调(气管22)；含保温棉、连接线缆弯头等辅材 | 米 | 232 |
|  |  | 2.制冷剂-R410A-10kg/瓶 | 瓶 | 9 |
|  |  | 3.空调进水管（DN20）排水管（DN32） | 项 | 1 |
| 4 | 电缆 | 1.空调内机电源线 | 米 | 25 |
|  |  | 2.PDU电源线 | 米 | 320 |
|  |  | 3.电池连接线BVR95mm2 | 米 | 50 |
|  |  | 4.电池与电池连接线 | 米 | 50 |
| 5 | 配电箱 | 1.电池开关箱250A3P总开关，分项开关160A3P及箱体 | 套 | 1 |
|  |  | 2.电气箱开关63A/3P及若干微断开关。 | 套 | 1 |
| 6 | 市电电缆 | YJV-(4x185+1x95)mm²含配套接线端子及辅材 | 米 | 240 |
|  | 装修部分 |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | U50 | m2 | 144 |
| 2 | 铝质格栅天花 | 600*600*1.0mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥42uM，孔径2.3 孔距5mm 开孔率14%，防火A级 | m2 | 144 |
| 3 | 压边条 | L型 | 米 | 92 |
| 4 | 吊顶以上区域橡塑保温 | 厚度20mm，贴铝箔 | m2 | 144 |
| 5 | 机房吊顶区域防尘涂料 | 防尘涂料，三遍 | m2 | 144 |
|  | 墙面 |  |  |  |
| 1 | 彩钢板 | 1.彩钢板1200mm宽，0.6mm厚铅笔硬度：H=2 涂装色差：△E≤1.5光泽度：60°镜面反射率偏差-6 附着力：100/100（划格法1MM间隔）防火等级：A级。 | m2 | 218 |
| 2 | 贴膜 | 玻璃窗户贴隐私玻璃膜、加装窗帘 | 项 | 1 |
| 3 | 新建墙体 | 加气块砌筑墙体 | m2 | 31 |
| 4 | 墙体轻钢龙骨基架 | 70*50*0.6（单位：m2） | m2 | 273 |
| 5 | 防火岩棉 | 国产（单位：m2） | m2 | 273 |
| 6 | 防火玻璃隔断 | 12mm铯钾玻璃,方管骨架、骨架刷防锈漆两遍，厚密度板基层、不锈钢材质饰面 | m2 | 19 |
| 7 | 石膏板 | 12mm石膏板 | m2 | 55 |
| 8 | 踢脚线 | 国产/高100mm，拉丝不锈钢，含基层（单位：米） | 米 | 92 |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 甲级防火钢质双开门 | 钢制甲级防火双开门1500*2300,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（单位：套） | 樘 | 3 |
| 2 | 单开玻璃门 | 单开玻璃门1000*2300,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（单位：套） | 樘 | 1 |
| 3 | 挡水坝 | 100mm高度，内涂防水涂料配套 | 只 | 3 |
| 4 | 入口踏步斜坡 | 地板骨架、现场定制 | 处 | 2 |
| 5 | 钢混抗静电地板 | 1.600×600硫酸钙抗静电活动地板，系统电阻值：在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值1.0×106～1.0×1010Ω。室内防火级别：A级（单位：m2） | m2 | 126 |
| 6 | 地板下防尘、防水涂料 | 防尘、防水涂料，三遍（单位：m2） | m2 | 144 |
| 7 | 地板下区域橡塑保温 | 厚度20mm，贴铝箔 | m2 | 144 |
| 8 | 机房修复 | 轻钢隔断拆除、整体墙面乳胶漆恢复、地板增加支架、静电地板安装 | 项 | 1 |
|  | 电气 |  |  |  |
| 1 | 等电位箱 | 300*200（单位：个） | 个 | 1 |
| 2 | 接地铜排 | 3*30（单位：米） | 米 | 56 |
| 3 | 接地线 | BVR-6mm2 | 米 | 100 |
|  |  | BVR-16mm2 | 米 | 33 |
|  |  | BVR50mm2（单位：米） | 米 | 15 |
| 4 | 电线管 | KBG20（单位：米） | 米 | 300 |
| 5 | 金属软管 | Φ20（单位：米） | 米 | 100 |
| 6 | 接线、分线盒 | 86型（单位：个） | 个 | 40 |
| 7 | 墙面3+2插座 | 220V/10A，5孔（单位：个） | 个 | 14 |
| 8 | LED灯 | 600*600，LED平板灯，电子式无眩光（单位：个） | 个 | 18 |
|  |  | 600*600，LED平板灯，电子式无眩光(带蓄电池） | 个 | 9 |
| 9 | 双头探照灯 | 220V 50HZ（单位：个） | 个 | 4 |
| 10 | 急疏散标志灯 | 消-许可（单位：个） | 个 | 4 |
| 11 | 双开关 | 86型（单位：个） | 个 | 2 |
| 12 | 三开关 | 86型（单位：个） | 个 | 2 |
| 13 | 镀锌桥架 | 200*100*1.0（单位：米） | 米 | 40 |
| 14 | 镀锌桥架 | 300*200*1.5（单位：米） | 米 | 20 |
| 15 | 维修插座及照明线 | BV-2.5mm2（单位：卷） | 卷 | 12 |
|  | 新排风 |  |  |  |
| 1 | 吊顶式洁净新风机 | 风量：1500m3/h；余压110pa；四层过滤，内置活性炭材质过滤器，可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，功率300w | 台 | 1 |
| 2 | 防火阀 | 400*300 消防产品认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动，远程电动复位；常开模式 | 个 | 1 |
|  |  | 300*200 消防产品认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动，远程电动复位；常开模式 | 个 | 2 |
| 3 | 风量调节阀 | 300*200 手动风量调节 | 个 | 1 |
| 4 | 风管 | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管 | 平米 | 12 |
| 5 | 风口 | 散流器 | 个 | 4 |
| 6 | 阀门复位电源箱 | 防火阀远程电动复位专用，含线缆 | 个 | 1 |
| 7 | 轴流排风机 | 排风量：2100m3/h；功率250w，用电220v | 台 | 1 |
| 8 | 排烟阀 | 300*200 消防产品认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动，远程电动复位；常闭模式 | 个 | 2 |
| 9 | 风管 | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管 | 平米 | 20 |
| 10 | 风口 | 双层百叶 | 个 | 5 |
| 11 | 防雨百叶风口 | 定制 | 个 | 3 |
| 12 | 控制箱 | 明装箱体400mm*300mm*200mm，内置220v断路器，预留消防联动24v接口，配风机智能控制器 | 个 | 1 |
| 13 | 吊顶式排风机 | 风量：250m3/h；功率35w，用电220v，机械开关 | 台 | 1 |
| 14 | 防火阀 | 200*150 消防产品认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动，远程电动复位；常开模式 | 个 | 1 |
| 15 | 风管 | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管 | 米 | 2 |

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

2.3.1布线、网络及设备（含机房精密空调、UPS等设备）要求：

（1）电口上联所用网线须采用六类非屏蔽双绞线缆，规格须是23AWG线规。

（2）光网信息点光缆须采用软铠装室内光缆，螺旋钢带铠装保护层。

（3）所用各类箱体需采有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用，中标后可按用户需求定制相关标识。

（4）本项目所需要各类网络跳线、光纤跳线、配线架等线缆，均须使用机打标签纸进行点位标注。标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。

（5）本项目所有设备均须使用机打标签进行标注及管理。

（6）中标单位在设备安装过程中如需进行打孔、切割、进户等有较大噪音及需要校方现场配合的工作时，必须考虑实际情况，并与校方提前约定时间，在约定的时间内进场施工。投标人应充分考虑此情况，合理安排时间，以便能在规定的时间内，保质保量地完成相关工作。

（7）PVC管及线缆敷设要求：

避免线缆弯曲超过90度；避免过紧的缠绕线缆；不可损坏线缆的外皮；不可切坏缆内的各单芯护套及芯线；对线缆的接续分接头或修理均不容许。损坏的或破裂的线缆必须除去。垂直干线如光缆、电缆敷设时,每隔1.5～2米用线扎固定在桥架内壁上，避免线缆自重损坏线缆。在牵引和绑扎线缆时，要求清除线缆上的应力，不要过紧的绑扎线缆。

除以上说明外，所涉项目需按照国家GB/T50312-2016综合布线系统工程验收规范实施。

（8）安装结束后，必须及时完成楼宇现场的恢复清理，确保墙面、楼道等整洁美观。

（9）项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括所有设备的安装部署图纸、整体拓扑结构、所有设备IP地址表、项目调试配置文档等相关技术资料，以便今后的管理和维护。

（10）中标单位提供原厂授权正品货物，并负责设备的供货、运输、安装、调测及整体优化等所有工作，直至验收，并提供详细的文档原厂正品记录，安装调测工作须有原厂工程师现场跟踪实施，确保实施品质。

（11）中标单位负责本次项目实施涉及的线路敷设、改造、测试等工作，中标单位应建立相对稳定的系统维护服务团队，依照项目实际需求及监理管理要求从项目实施阶段介入并参与项目从施工至交付、制定相应的服务计划，当出现任何的设备故障、系统调整、网络故障、网络优化等情况时能立即响应解决，随时配合中心机房设备开展设备调试、故障检测、网络安全处置等工作；常见问题1小时到达现场，2小时修复；大故障6小时修复。涉及的费用请自行考虑在设备报价中，中标单位不再另行收取任何相关费用（项目所需的安装辅材及实施由中标单位承担）。

（12）本次项目涉及相关设备的强电接入方案由中标人结合新地址建设及本次设备整体需求统筹考虑并在投标文件中明确，费用包含在本次投标范围内，具体实施中应按数智化建设处及后勤相关部门要求，并安排满足资格要求的专业技术人员现场进行配合并指导施工，补足缺漏及新增或调整场景部分，满足项目所涉及设备的供电需求。

（13）本次项目中标人须完成原数据中心消防系统、UPS电池迁移利旧至新数据中心的实施，确保利旧设备满足新数据中心运行标准、消防规范及供电可靠性要求。

2.3.2数据中心机房配套系统与安全保障要求：

（1）按照国家机房建设标准，从系统安全性考虑，参考B级机房配置方案。

（2）对于机房设备安全使用的设计空调环境，国家标准《数据中心设计规范》GB50174有明确的规定，其中包含了对机房的环境温度、湿度、洁净度、机房配电、照明、空调通风、防雷接地、三防（防水、防火、防虫）等，本次设计应符合本标准。

（3）机房需配置专用精密空调，具备制冷、加热、加湿、除湿功能，并能自动调节室内温湿度。温、湿度波动超限时系统应能发出报警信号。同时采取可靠的降噪减震手段，避免精密空调对办公区域环境的影响。

(4)供配电与照明系统:机房用电负荷应按一级负荷设计，低压配电系统采用TN-S系统。配电柜、列头柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有火警联动及漏电保护功能装置。机房区域墙壁应安装适当数量的五孔维修测试插座，并明显标志区分市电与UPS电源。机房内照明灯具、开关和插座的供应、安装及相关线路敷设均由中标方负责，照度及眩光限制需满足GB50174规范要求。

（5）机房须设置专用的防静电接地系统及等电位联结网格,并引至大楼等电位接地处。各类金属构件（如吊顶龙骨、彩钢板、门窗框等）均需通过金属导线可靠接地，接入大楼接地系统，要求综合接地阻值＜1Ω。电源系统需配置多级防雷装置，对机房供配电系统的输入输出总配电柜、空调动力配电柜及UPS输入输出配电柜进行三级防雷保护。

（6）中标人应配合学校及第三方服务单位的机房设备安装工作，提前准备好基础环境、电源接口匹配、接插配件、网络对接调试等。

（7）机房建设完成后应配合学校配合制作新的机柜图、设备位置图和网络拓扑图并开展机房内相关制度建设及环境形象设计及完善工作，费用包含在本次投标范围内。

（8）质保期内涉及到本项目设备或其它网络设备等的线路割接、业务测试、系统软件的停机、设备搬迁、开机及软件调试开通（质保期内不限次数）等施工配合费用也包含在本项目内。

（9）成交供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由成交供应商自行负责，与采购人（学校）均无关。项目结束后按学校要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

2.3.3核心装修工程技术要求

(1) 吊顶工程

吊顶宜采用不起尘的金属微孔铝板吊顶系统，龙骨材质、规格及安装间隙须符合设计要求。预埋吊杆或预设钢板应在吊顶施工前完成，未做防锈处理的金属吊挂件必须除锈并涂刷不少于两遍防锈漆。安装吊顶板前，必须完成吊顶内所有隐蔽工程的施工及验收。吊顶内空间表面须按设计进行防尘涂覆处理，涂层不得起皮或龟裂；对于不安装吊顶的楼板，也应进行防尘涂覆和保温处理。吊顶板上铺设的防火、保温、吸音材料包封应严密，板块间无明显缝隙。吊顶板表面应平整、边缘整齐、颜色一致，不得有变色、翘曲、缺损、裂缝等缺陷。

(2) 墙面与隔墙工程

主机房墙面宜选用气密性好、不起尘、易清洁、防静电的防火彩钢板材料；其他辅助房间墙面可刷无机涂料或防尘乳胶漆。隔墙施工前应按设计划线定位。轻钢龙骨隔墙的竖龙骨长度应小于隔墙高度30mm，上下形成15mm的膨胀缝；隔墙板应与竖龙骨平行铺设，且两面墙板接缝不得在同一根龙骨上。隔墙内填充的保温岩棉等材料应充满、密实、均匀。彩钢板墙面吊顶上及地板下需采用防火石膏板进行严密封堵。墙壁表面应平整，减少积灰面，在温湿度变化作用下变形小。各类饰面板表面不应有污垢、缺角、翘曲、起皮、裂纹及明显色差等缺陷。

(3) 地面工程

机房区域应铺设全钢防静电活动地板，具备防静电、防火、防潮等功能。地板表面应柔光、耐磨、不起尘。活动地板下的原地面必须进行彻底的洁净、保温处理，并涂刷防尘、防潮漆。地板四周须做防尘踢脚线及收边处理，确保密闭性。

(4) 门窗与密闭性工程

机房出入口应采用乙级及以上安全防火门，满足防火和隔音要求。机房不宜设置外窗；若必须设置，应采用双层固定屏蔽透明材料窗，并进行严格的密封处理。所有门窗均需加装防尘橡胶条，确保机房整体气密性要求。

- 洁净度与环境控制

机房内必须保持高洁净度，无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃。装修时应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫或石膏板等有机材料，以防释放腐蚀性气体侵蚀设备电路板。机房空调出风口不应正对设备直吹，且需配备新风装置及空气过滤器，保持机房处于正压状态。

2.3.4项目正版化、集成服务及信息安全等要求：

（1）正版化服务：中标人应保证其所提供的货物及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给学校造成的一切损失由投标人承担；本项目各分包所包含的正版化（包括并不限操作系统、数据库、中间件等）由本项目内负责解决，由中标供应商依照提供。

（2）集成服务：中标供应商提供本次项目包含的整体设备采购及配套软硬件服务，包括提供涉及本项目中的软硬件合法授权，设备安装、综合布线（包含模块、线缆等配件）、设备利旧、业务迁移、培训等所有服务内容。建设完成后交付的成果需满足学校现有业务需求的各类日常使用和教学应用场景，如投标人发现本次招标清单中缺少某项软、硬件、中间件、其他配套设备、设施、材料应予以补充并在投标时明示，否则视为完全满足服务目标，实施过程中如发生缺漏由中标人免费补充。

（3）信息安全要求：本项目所包含的所有软、硬件及提供的配套设备设施（包括不限于硬件、软件、中间件及其衍生的信息及数据等）学校将会依照国家信息安全相关法律法规要求开展相应等级的等保测评工作，中标供应商须免费协助配合测评开展针对本项目整改工作。

（4）本项目所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时更换处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。

2.4方案要求

2.4.1技术方案要求：

投标人须针对本项目制定符合项目实际需求的总体技术方案，方案需包含但不限于以下内容：明确本项目建设目标，清晰阐述技术实施思路及核心内容；提供规范、全面的系统部署图及网络拓扑图，确保图纸信息完整、逻辑清晰，能够准确反映项目技术架构；技术方案整体结构严谨、条理清晰，内容详实且贴合本项目实际，能够充分体现对项目需求的深入理解，确保方案具备可实施性、科学性和合理性。

2.4.2实施方案要求：

投标人须针对本项目制定专项组织实施方案，方案需全面覆盖项目实施全流程，包含但不限于以下内容：明确项目人员完整组成（含各岗位人员配置、岗位职责、资质证明等相关信息）；制定切实可行的进度保证措施，明确各阶段实施节点、时间安排及进度管控手段，确保项目按期完成；建立完善的质量保证措施，明确质量管控标准、检验流程及整改机制，保障项目实施质量；制定针对性的应急措施，明确各类突发情况的处置流程、责任分工及应对预案，确保项目顺利推进，方案整体需全面完整、合理可行、清晰明确。

2.4.3售后服务方案要求：

投标人须针对本项目，提供完善的售后服务方案，方案需全面覆盖项目售后全周期，包含但不限于以下内容：明确售后服务体系架构、服务范围及服务标准，清晰界定售后责任；明确质保期要求，质保期内须包含设备硬件质保、硬盘免回收、软件升级及维护、应急保障服务；服务形式包括且不限于电话咨询、邮件互动、上门技术支持、技术培训、远程支持等，其中须提供原厂5年故障硬盘免回收服务，该服务包含本次项目合同范围内包含的所有硬盘；制定详细的故障解决方案，明确各类故障的排查流程、处理方法及完成时限；提供准确、有效的售后服务联系方式（含电话、邮箱、联系人等），明确售后响应时间标准，确保故障能够及时响应；制定完善的应急处理方案，针对各类售后突发情况，明确处置流程、应急团队及保障措施；提供专业技术人员保障服务，明确售后技术团队配置、人员资质及服务能力，确保能够提供专业的技术支持；制定系统的培训方案及实施计划，明确培训对象、培训内容、培训方式、培训时间及考核标准，确保相关人员能够熟练掌握相关操作及维护技能，方案整体需全面完整、合理可行、清晰明确。

3. 验收标准

(1) 随工检验与隐蔽验收
施工中各工序应进行随工检验和交接验收，并形成书面记录。各专业施工验收须由施工单位、建设单位或监理单位共同签字确认。

(2) 设备验收
设备验收在成交供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由成交供应商负责解决，由此产生的一切费用由成交供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。

(3) 竣工验收与交付
项目竣工后，验收应满足《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462标准，同时根据采购要求的环境参数进行测试，测试未达到招标要求的视为验收不合格。验收不合格产品由成交供应商负责调换，因此产生的全部费用由成交供应商承担。工程整体质保期自项目竣工且经验收合格并投入使用后开始计算。

4. 实质性要求

| 设备序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统1 | 一体化UPS机柜 | ★2.UPS采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥125kVA，单功率模块≥30KVA（实配4个功率模块），模块高度不大于2U。 | 提供承诺函。 |
|  |  | ★11.尺寸600*1200*2000mm，或满足19英寸标准安装 | 提供承诺函。 |
| 供配电系统2 | PDU | ★1.智能PDU能精准有效的监控数据中心机房内用电设备的电流、电压、功率、电能实时 状态变化，采用总输入≥32A/1P，≥24位C13插口，≥6位C19插口。 | 提供承诺函。 |
| 温控系统1 | 行级精密空调（含外机） | ★1.行级精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风。 | 提供承诺函。 |
|  |  | ★2.行级精密空调要求采用风冷的冷却方式，尺寸统一为600*1200*2000mm，或满足19英寸标准安装（提供承诺函）。 | 提供承诺函。 |
|  |  | ★14.产品符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书 | 提供节能认证证书 |
| 机柜冷通道系统1 | 机柜 | ★1.机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装。 | 提供承诺函。 |
| 动环及管理平台1 | 动环管理一体机 | 1.★动环平台软件适配安全可靠测评结果公告目录中的国产CPU产品和国产操作系统。 | 提供承诺函。 |
|  |  | 5.★系统软件支持双机热备功能，一台动环主机发生故障可无缝切换到另外一台，故障修复后可进行数据同步。 | 提供承诺函。 |
|  |  | - ★系统软件支持门禁系统接入，不得采用网页跳转形式，可以实现在线发卡授权、修改密码、遥控开门、查询记录等门禁全功能。 | 提供承诺函。 |
|  |  | 7.★系统软件支持视频监控系统接入，不得采用网页跳转形式，支持监控实时预览和回放查看功能。 | 提供承诺函。 |
|  |  | 12.★系统实现微信、短信、电话及邮件的实时监测及报警功能；（提供承诺函） | 提供承诺函。 |
|  |  | 14.★主机基本配置不低于：处理器：≥4核；内存：≥2*8G DDR4；≥240GSSD硬盘：（提供承诺函） | 提供承诺函。 |
| 动环及管理平台2 | 房间采集主机 | 2.★接口要求：不少于1路上行网口、1路Console口、6路拓展网口、4路485接口、4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口、4路可直接接入漏水绳。 | 提供承诺函。 |
|  |  | 4.★要求采集器内置双路互锁看门狗程序；支持双路220V供电，断电无缝切换。 | 提供承诺函。 |
| 动环及管理平台3 | 通道动环主机 | ★1.数据采集主机：支持无线通讯、支持两路交流输入。 | 提供承诺函。 |
| 动环及管理平台4 | 触摸控制显示屏 | ★1. ≥43寸，分辨率≥1920×1080，多点触控。 | 提供承诺函。 |
|  |  | ★13.产品符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书 | 提供节能认证证书。 |

采购包2：校园光网络建设

1. 基本要求

1.1项目概况

常州卫生高等职业技术学校校园光网络建设采用全光入室架构，项目以双核心冗余、部署园区核心交换机、数据中心汇聚交换机、楼层接入交换机、光接入设备、光模块、光纤跳线等全套设备，配套网络运维管理平台，完成新数据中心机房业务交换机部署、网络设备升级与利旧整合。项目包含设备供货、安装调试、网络架构优化、有线无线统一认证、链路监测、哑终端管理、系统集成及运维能力提升，建成后可满足校园多业务并发承载、高速稳定接入、安全便捷认证、智能漫游切换、集中可视化管理的数字化校园网络需求。

1.2整体建设要求

（1）新址建设学校数据中心机房，为构建统一、高性能、高可靠的校园网络体系。本项目新建核心架网络构，实现网络架构扁平化、运维统一化。

（2）将原有服务器、存储、安全设备、应用系统整体迁移至本次新建中心机房。将全校各区域汇聚节点接入新核心网络。校内流量、出口流量、无线流量都割接至新核心转发

（3）原有网络策略、VLAN、QoS、准入规则等统一迁移至新核心优化部署；安全设备利旧原有系统，与新建核心平台兼容对接、统一管理。

（4）管理优化提升建设：配套设备链路综合运维与安全管理（包括：1、网络设备运维与日志分析；2、光链路可视管理；3、哑终端安全使用管理）提升网络监控与可视化、智能化管理能力。

2. 货物技术要求

2.1产品清单

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRAS | 主机 | 设备支持：主控≥2，整机线卡槽位数≥6个，电源模块≥2，风扇模块≥2 | 台 | 2 |
|  |  | 整机性能 | 整机交换容量≥250Tbps，整机包转发性能≥54000Mpps | - | - |
|  |  | 主控引擎 | 主控单元 | 块 | 4 |
|  |  | 交流电源 | ≧1500kw | 块 | 4 |
|  |  | 物理接口卡 | 10端口10GE/GE LAN/WAN-SFP+ MACsec物理接口卡(PIC) | 块 | 2 |
|  |  |  | 4端口10GE(SFP+)/GE(SFP) MACsec物理接口卡(PIC) | 块 | 2 |
|  |  | 光模块 | 10G多模光模块（850nm，0.3km，LC） | 个 | 28 |
|  |  | 功能授权 | 高级软件功能授权 | 套 | 2 |
|  |  |  | 用户并发接入授权（BNG功能），配置用户并发接入授权≥32K | 套 | 2 |
|  |  | 维保服务 | 原厂质保≧5年 | 套 | 2 |
| 2 | 园区核心交换机 | 主机 | 设备支持：主控引擎槽位≥2，独立交换网板槽位≥2，整机业务板槽位数≥4 | 台 | 2 |
|  |  | 整机性能 | 交换容量≥950Tbps,包转发率≥230000Mpps | - | - |
|  |  | 主控引擎 | 主控处理单元 | 块 | 4 |
|  |  | 交换网单元 | 交换网单元 | 块 | 4 |
|  |  | 交流电源 | 3000W 交流电源模块 | 块 | 8 |
|  |  | 物理接口卡 | 48端口万兆以太网光接口板(SFP+) | 块 | 2 |
|  |  |  | 12端口40GE以太网光接口板(QSFP+) | 块 | 4 |
|  |  | 光模块 | 光模块SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 20 |
|  |  |  | QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO)支持拆分为4路SFP+ | 个 | 4 |
|  |  |  | QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO)支持拆分为4路SFP+ | 个 | 8 |
|  |  |  | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 14 |
|  |  | 堆叠线缆 | QSFP+-40G-高速电缆-5m-室内用 | 根 | 2 |
|  |  | 功能授权 | 基本软件 | 套 | 2 |
|  |  | 导轨 | 伸缩滑道 | 对 | 2 |
|  |  | 维保服务 | 原厂质保≧5年 | 套 | 2 |
| 3 | 无线管理 | 功能授权 | 无线接入控制器AP资源授权≧750 | 套 | 1 |
| 4 | 数据中心核心交换机 | 主机 | 整机插卡槽位数≥4，电源模块≥2，风扇模块≥3 | 台 | 2 |
|  |  | 整机性能 | 交换容量≥16Tbps，包转发率≥10800Mpps | - | - |
|  |  | 交流电源 | 2000W 交流电源模块 | 块 | 4 |
|  |  | 物理接口卡 | 24个1000M/10GBASE-T以太网端口和2个100GE QSFP28光接口插卡 | 块 | 2 |
|  |  |  | 24个10GE SFP+光接口和2个100GE QSFP28光接口插卡 | 块 | 2 |
|  |  |  | 16个40GE QSFP光接口插卡 | 块 | 2 |
|  |  | 光模块 | 光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) 支持拆分为4路SFP+ | 个 | 32 |
|  |  | 堆叠线缆 | QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)--(QSFP+38公)-室内用 | 根 | 2 |
|  |  | 功能授权 | 基本软件 | 套 | 2 |
|  |  | 维保服务 | 原厂质保≧5年 | 套 | 2 |
| 5 | 数据中心交换机 | 主机 | 设备支持万兆光口≥24，40/100GE光口≥6 | 台 | 14 |
|  |  | 整机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps | - | - |
|  |  | 交流电源 | 600W交流电源模块 | 块 | 28 |
|  |  | 光模块 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | 块 | 28 |
|  |  | 堆叠线缆 | QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(QSFP+38公)-室内用 | 根 | 14 |
|  |  | 功能授权 | 基本软件 | 套 | 14 |
|  |  | 维保服务 | 原厂质保≧5年 | 套 | 14 |
| 6 | 园区接入交换机 | 主机 | 设备支持千兆电口≥48，10/25GE光口≥4，40/100GE光口≥2 | 台 | 7 |
|  |  | 整机性能 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥800Mpps | - | - |
|  |  | 交流电源 | 600W 交流电源模块 | 块 | 14 |
|  |  | 光模块 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 14 |
|  |  | 功能授权 | 基本软件 | 套 | 7 |
|  |  | 维保服务 | 原厂质保≧5年 | 套 | 7 |
| 7 | 光线路终端 | 主机 | 业务槽位≥7个，设备支持GPON端口数≥112，支持XGS-PON端口数≥112，电源模块≥2，风扇模块≥6。 | 台 | 2 |
|  |  | 整机性能 | 主控板交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽≥200 Gbit/s。 | 套 | 2 |
|  |  | 主控板 | 单主控板支持上行100GE/40GE光口数≥1个, GE/10GE光口数≥2个 | 块 | 4 |
|  |  | 业务板卡 | 16端口XGS-PON & GPON Combo 接口板(含Class B+ SFP+光模块) | 块 | 4 |
|  |  | 40GE模块 | QSFP+-850nm-41.25Gbps-MPO-0.15km | 个 | 4 |
|  |  | 质保 | 原厂质保≥5年 | 套 | 2 |
| 8 | 光网络单元 | 主机 | 上行10G GPON对称端口≥1（模块≥1），下行GE电接口≥8。 | 台 | 8 |
|  |  | 质保 | 原厂质保≥5年 | 套 | 8 |
| 9 | 分光器 | 主机 | 上架式光分路器，分光比为2分16，均分。 | 套 | 1 |
| 10 | 网络管理分析系统 | 管理平台软件 | 管理平台软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 网络设备管理授权 | 个 | 84 |
|  |  |  | POL设备管理授权 | 个 | 100 |
|  |  |  | 网络分析功能授权 | 个 | 34 |
|  |  |  | 应用分析功能授权 | 个 | 34 |
|  |  |  | 软件订阅与保障≥5年 | 套 | 1 |
| 11 | 布设全光主干及分支光缆 |  |  | 项 | 1 |
| 12 | 利旧集成详见采购需求原数据中心服务器及网络等设备利旧搬迁至新机房说明 |  |  | 项 | 1 |

2.2技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BRAS | 1.★整机交换容量≥250Tbps，整机包转发性能≥54000Mpps（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 2.★设备支持主控≥2，整机线卡槽位数≥6个，电源模块≥2，风扇模块≥2（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.设备支持IP路由基础，IPv4静态路由，IPv6静态路由，OSPF，OSPFv3，RIP，RIPng，IS-IS，BGP，BGP4+，路由策略； 4.设备支持BRAS功能对接入用户进行认证、计费、限速，支持用户接入数≥32K； 5.设备最大单板能力≥400Gbps（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 6.▲设备支持安全启动，利用设备硬件能力，并配合一段不可更改的初始启动代码以及验签密钥，建立安全启动平台信任根（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 7.设备支持AAA及用户配置管理功能，支持通过IPoE接入，PPPoE接入，802.1x接入，L2TP接入等方式与身份认证设备进行对接； 8.★单台设备配置要求：主控板≥2，电源模块≥2，万兆光口≥14，配置用户并发接入授权≥32K，10G多模光模块（850nm，0.3km，LC）≥14（提供承诺函并加盖投标人公章）； 9.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 2 | 园区核心交换机（核心产品） | 1.设备采用CLOS架构,主控和交换分离； 2.★交换容量≥950Tbps,包转发率≥230000Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函并加盖投标人公章）； 3.★设备支持：主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥2；整机业务板槽位数≥4（提供承诺函并加盖投标人公章）； 4.支持横向虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 5.主控、交换网板、风扇、电源等关键器件冗余设计，电源模块≥4，风扇模块≥2，电源模块、风扇模块均支持热插拔； 6.▲支持物理独立的硬件监控板卡，不得占用设备主控单元槽位、交换网板以及业务板卡槽位，实现控制平面和监控平面物理槽位分离，集中监控风扇、电源等模块；（要求提供硬件监控板卡实物照片与整机实物照片，并加盖投标人公章） 7.★单台设备配置要求：主控引擎≥2，交换网单元≥2，万兆光口≥48，40G光口≥24，满配电源模块，40G虚拟化线缆≥1，10G多模光模块（850nm，0.3km，LC）≥10，40G多模光模块（850nm，0.3km，MPO）≥4，40G多模光模块（850nm，0.15km，MPO）≥2，40G单模光模块（1310nm,10km,LC）≥7（提供承诺函并加盖投标人公章）； 8.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 3 | 无线管理 | 1.★可通过核心交换机配置随板AC功能实现AC无线管理，或者配置独立无线AC管理设备 ，实现对校园现有AP的统一管理（提供承诺函并加盖投标人公章）； 2.最大可管理AP数≥2K（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.支持2.4G&5G负载均衡，支持5G优先模式； 4.支持802.1X接入认证，支持MAC接入认证，支持Portal接入认证； 5.支持 802.11a/b/g/n，802.11ac wave1/wave2，802.11ax，802.11be； 6.▲无线管理模块支持集中管理和配置现网无线AP（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； |
| 4 | 数据中心核心交换机 | 1.★交换容量≥16Tbps，包转发率≥10800Mpps，以官网最小值为准（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 2.★整机插卡槽位数≥4，电源模块≥2，风扇模块≥3（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.支持跨设备链路聚合技术M-LAG或其他横向虚拟化技术； 4.支持4K VLAN，支持静态、动态、黑洞MAC表项； 5.支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 6.支持切片功能，在一张物理网络上切分出多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑和网络资源组成的虚拟网络； 7.▲支持MACsec协议，基于二层数据（MAC层）安全的加解密、数据完整性检查的协议（提供具有CMA标识的第三方检测公司出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 8.支持VXLAN功能，支持VXLAN分布式网关，集中式网关，支持 BGP-EVPN； 9.★单台设备配置要求：电源模块≥2，1000M/10GBASE-T以太网端口≥24，10GE光口≥24，40GE光口≥16，100GE光口≥4，40G虚拟化线缆≥1，40G多模光模块（850nm，0.3km，MPO）≥16（提供承诺函并加盖投标人公章）； 10.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 5 | 数据中心交换机 | 1.★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 2.★设备支持万兆光口≥24，40/100GE光口≥6，以官网最小值为准（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.设备支持电源模块≥2，风扇模块≥4，电源模块、风扇模块均支持热插拔； 4.支持跨设备链路聚合技术M-LAG或其他横向虚拟化技术； 5.支持4K个VLAN，支持静态、动态、黑洞MAC表项； 6.支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 7.支持802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式； 8.设备支持网络切片功能，测试中，链路拥塞不影响该链路上切片内的流量，切片内不超过切片带宽的流量0丢包； 9.▲设备端口支持MACsec功能，端到端加密组网（提供具有CMA标识的第三方检测公司出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 10.★单台设备配置要求：电源模块≥2，40G虚拟化线缆≥1，40G多模光模块（850nm，0.3km，MPO）≥2（提供承诺函并加盖投标人公章）； 11.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 6 | 园区接入交换机 | - ★交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥800Mpps，以官网最小值为准（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 2.★设备支持千兆电口≥48，40/100GE光口≥2（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.设备支持电源模块≥2，风扇模块≥2，扩展插槽≥2； 4.支持4K个VLAN，支持静态、动态、黑洞MAC表项； 5.支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 6.支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式； 7.支持跨设备链路聚合技术M-LAG或其他横向虚拟化技术； 8.支持切片功能，在一张物理网络上切分出多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑和网络资源组成的虚拟网络； 9.▲支持MACsec协议，基于二层数据（MAC层）安全的加解密、数据完整性检查的协议（提供具有CMA标识的第三方检测公司出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 10.▲设备支持PNP复位按钮（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 11.★单台设备配置要求：电源模块≥2，40G单模光模块（1310nm，10km，LC）≥2（提供承诺函并加盖投标人公章）； 12.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 7 | 光线路终端 | 1.框式光线路终端，采用分布式架构，支持GPON、10G GPON、10G GPON&GPON Combo、50G-PON&10G GPON Combo、 10GE/GE接入 2.▲框式光线路终端设备（非交换机插入PON板式光线路终端）。投标设备型号在工业和信息化部电信设备进网许可证书查询界面显示仅具备光线路终端入网证（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 3.工作环境温度：-40℃ ～ +65℃，工作环境湿度：5%RH～95%RH； 4.▲支持19英寸和21英寸机柜安装，支持双主控板，双电源板，支持业务槽位数≥7个,设备高度≤6U，支持直流输入，配套外置220V交流转直流电源模块（提供官网截图证明并加盖投标人公章）； 5.10G GPONN&GPON Combo板卡支持10G GPON&GPON Combo接口≥16个 6.支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS、DHCP、IPv4 和IPv6 双栈 等三层特性； 7.★系统交换容量≥8Tbit/s，槽位带宽≥200Gbit/s， 单主控板支持上行100GE/40GE光口数≥1个, GE/10GE光口数≥2个（提供承诺函并加盖投标人公章）； 8.▲设备支持堆叠功能（提供具有CMA标识的第三方检测公司出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 9.支持链路级冗余保护实现异地容灾备份，倒换时间低于50ms（提供具有CMA标识的第三方检测公司出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 10.光线路终端支持网络硬切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务； 11.★单台设备配置要求：满足双路交流供电，双主控，双电源，下行32个10G GPON & GPON Combo口(满配光模块)，上行2个40GE多模模块，交流转直流电源2个。（提供承诺函并加盖投标人公章） 12.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 8 | 光网络单元 | 1.★上行10G GPON对称端口≥1（模块≥1），下行GE电接口≥8； 2.支持802.1x 保证设备接入安全； 3.支持链路级冗余保护 4.工作环境温度-5℃～+45℃；工作环境湿度5%RH～95%RH 5.★原厂五年质保（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 9 | 分光器 | 1.上架式光分路器 2.分光比为2分16，均分 3.尾纤型号为SC/UPC |
| 10 | 网络管理分析系统 | 1.▲产品支持物理机及虚拟机部署，支持单节点、集群部署，支持集群任一节点出现故障后，业务不中断。所有形态支持异地灾备部署，主系统出现故障后自动切换到远端备份系统（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； 2.▲产品支持场景化模版建网，支持通过图形化，拖拽式定义配置模板，并应用于网络业务的批量创建（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； 3.▲支持统计用户无线接入数据，识别接入用户及非接入用户流量趋势，用户接入时长，访客用户的重复访问率统计（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； 4.▲系统提供无线网络健康度评估体系，通过对接入成功率、接入耗时、漫游达标率、信号与干扰、容量健康度、吞吐达标率这六大维度指标进行无线网络健康度评估和达标率排名，并给出影响排名的劣化指标；支持劣化指标钻取能力，并给出指标劣化的根因和排障建议（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； 5.▲系统提供有线网络健康度评估体系，通过对设备环境、设备容量、网络性能、网络状态这四大维度指标进行有线网络健康度评估，主动识别出影响网络质量的主要问题，并给出问题的业务影响、根因和排障建议（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； 6.▲系统支持查看用户接入全旅程，提供用户信息、指标概览、接入趋势统计、体验指标趋势、用户接入回放等，帮助管理员快速定位出影响用户体验的根因（提供功能截图证明并加盖投标人公章）； 7.★软件配置：配置网络设备管理授权≥84，POL设备管理授权≥100，网络分析功能授权≥34，应用分析功能授权≥34，软件订阅服务5年（提供承诺函并加盖投标人公章）； |
| 11 | 布设全光主干及分支光缆 | 1、12芯单模室外光缆总长约1400米； 2、单芯单模蝶形光缆总长约1200米（弱电间到各计算机教室）； 3、配置适合尺寸的弱电箱及光配件； 4、所有纤芯熔接并测试； 5、约150根5米长多模双纤条线LC接头； 6、安装分光器及完成光路跳接。 |
| 12 | 集成服务 | 原有机房设备搬迁、设备安装与调试、系统调试 |

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

2.3.1布线、网络及设备要求：

（1）电口上联所用网线须采用六类非屏蔽双绞线缆，规格须是23AWG线规。

（2）光网信息点光缆须采用软铠装室内光缆，螺旋钢带铠装保护层。

（3）所用各类箱体需采有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用，中标后可按用户需求定制相关标识。

（4）本项目所需要各类网络跳线、光纤跳线、配线架等线缆，均须使用机打标签纸进行点位标注。标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。

（5）本项目所有设备均须使用机打标签进行标注及管理。

（6）PVC管及线缆敷设要求：

每个无线点布放的线缆种类，数量必须严格按照中标后深化设计图纸的要求执行。所有敷设的线缆两头要求进行标记，线缆长度必须留足，并要有一定的余量。

避免线缆弯曲超过90度；避免过紧的缠绕线缆；不可损坏线缆的外皮；不可切坏缆内的各单芯护套及芯线；对线缆的接续分接头或修理均不容许。损坏的或破裂的线缆必须除去。垂直干线如光缆、电缆敷设时,每隔1.5～2米用线扎固定在桥架内壁上，避免线缆自重损坏线缆。在牵引和绑扎线缆时，要求清除线缆上的应力，不要过紧的绑扎线缆。

除以上说明外，所涉项目需按照国家GB/T50312-2016综合布线系统工程验收规范实施。

（7）供应商须提供专业的设备安装服务，包括设备上架、互联、通信组网、调试及全网开通。中标供应商提供每栋楼宇所有接入设备点位数量表及深化设计点位图纸。

（8）供应商根据自身设备选型根据现场光缆敷设情况提供满足网络组网要求的模块、跳线等完成组网，同时提供核心机房内本次项目所建设设备的互联拓扑及互联描述文档。

（9）安装结束后，必须及时完成设备安装区域现场的恢复清理，确保机柜、机房、楼道等环境整洁美观。

（10）项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括所有设备的安装部署图纸、整体拓扑结构、所有设备IP地址表、项目调试配置文档、线缆点位数据表、ODF架光缆对应表、光缆的测试报告（需使用专业设备如OTDR测试仪进行测试，室外光缆100%测试，室内光缆1%抽样测试）等相关技术资料，以便今后的管理和维护。

（11）中标单位提供原厂授权正品货物，并负责设备的供货、运输、安装、调测及整体优化等所有工作，直至验收，并提供详细的文档原厂正品记录，安装调测工作须有原厂工程师现场跟踪实施，确保实施品质。

（12）中标单位负责本次项目实施涉及的线路敷设、改造、测试等工作，中标单位应建立相对稳定的系统维护服务团队，依照项目实际需求及监理管理要求从项目实施阶段介入并参与项目从施工至交付、制定相应的服务计划，当出现任何的设备故障、系统调整、网络故障、网络优化等情况时能立即响应解决，随时配合核心机房设备开展设备调试、故障检测、网络安全处置等工作；常见问题1小时到达现场，2小时修复；大故障6小时修复。涉及的费用请自行考虑在设备报价中，中标单位不再另行收取任何相关费用（项目所需的安装辅材及实施由中标单位承担）。

2.3.2网络管理功能要求：

本次项目实现提升网络监控与可视化、智能化管理能力，配套设备链路综合运维与安全管理（包括：1、网络设备运维与日志分析；2、光链路可视管理；3、哑终端安全使用管理）。具体要求如下：

（1）可实现对网络维护工作起到督促作用，支持对出口流量、核心网络、无线网络、光网络的可视化快速巡检。

（2）可实现对网络建设工作起到检查作用，支持对光网设备分布情况的可视化展现，支持对设备的在线 / 离线状态及时间的展现，设备端口光衰数据的展现。

（3）可实现对用户使用网络起到监督作用，支持记录用户入网连接位置信息、连接时长，快速展现入网感知。

（4）自动化采集并登记端口及互联信息，包括但不限于项目名称、设备基础参数、链路连接关系、端口使用状态等。

（5）可实现快速查询方式，实时、准确展现机柜内设备基本信息，包含设备品牌、型号、规格、硬件配置等。

（6）可实现多媒体箱使用快速查询方式，展现该多媒体箱内接入设备名称、序列号、MAC 地址、设备所在楼宇、安装位置等基本信息。

（7）可实现所有在线设备自动发现设备的端口使用情况，实现所有设备的可视化。

（8）可实现资产使用的可视化统计，并且为后期学校的数字化建设提供底层数据。

（9）可实现对哑终端类设备地址分配、绑定或白名单等功能，实现安全管理。

2.3.3项目正版化、集成服务及信息安全等要求：

（1）正版化服务：中标人应保证其所提供的货物及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给学校造成的一切损失由投标人承担；本项目各分包所包含的正版化（包括并不限操作系统、数据库、中间件等）由本项目内负责解决，由中标供应商依照提供。

（2）集成服务：中标供应商提供本次项目包含的整体设备采购及配套软硬件服务，包括提供涉及本项目中的软硬件合法授权，网络设备安装、综合布线（包含模块、线缆等配件）、系统部署、业务迁移、培训等所有服务内容。建设完成后交付的成果需满足学校现有业务需求的各类日常使用和教学应用场景，如投标人发现本次招标清单中缺少某项软、硬件、中间件、其他配套设备、设施、材料应予以补充并在投标时明示，否则视为完全满足服务目标，实施过程中如发生缺漏由中标人免费补充。

（3）信息安全要求：本项目所包含的所有软、硬件及提供的配套设备设施（包括不限于硬件、软件、中间件及其衍生的信息及数据等）学校将会依照国家信息安全相关法律法规要求开展相应等级的等保测评工作，中标供应商须免费协助配合测评开展针对本项目整改工作。

（4）本项目所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时更换处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。

2.4方案要求

2.4.1技术方案要求：

投标人须针对本项目制定符合项目实际需求的总体技术方案，方案需包含但不限于以下内容：明确本项目建设目标，清晰阐述技术实施思路及核心内容；提供规范、全面的系统部署图及网络拓扑图，确保图纸信息完整、逻辑清晰，能够准确反映项目技术架构；技术方案整体结构严谨、条理清晰，内容详实且贴合本项目实际，能够充分体现对项目需求的深入理解，确保方案具备可实施性、科学性和合理性。

2.4.2实施方案要求：

投标人须针对本项目制定专项组织实施方案，方案需全面覆盖项目实施全流程，包含但不限于以下内容：明确项目人员完整组成（含各岗位人员配置、岗位职责、资质证明等相关信息）；制定切实可行的进度保证措施，明确各阶段实施节点、时间安排及进度管控手段，确保项目按期完成；建立完善的质量保证措施，明确质量管控标准、检验流程及整改机制，保障项目实施质量；制定针对性的应急措施，明确各类突发情况的处置流程、责任分工及应对预案，确保项目顺利推进，方案整体需全面完整、合理可行、清晰明确。

2.4.3售后服务方案要求：

投标人须针对本项目，提供完善的售后服务方案，方案需全面覆盖项目售后全周期，包含但不限于以下内容：明确售后服务体系架构、服务范围及服务标准，清晰界定售后责任；明确质保期要求，质保期内须包含设备硬件质保、硬盘免回收、设备的系统软件、特征库升级及维护、应急保障服务；服务形式包括且不限于电话咨询、邮件互动、上门技术支持、技术培训、远程支持等，其中须提供原厂5年故障硬盘免回收服务，该服务包含本次项目合同范围内包含的所有硬盘；制定详细的故障解决方案，明确各类故障的排查流程、处理方法及完成时限；提供准确、有效的售后服务联系方式（含电话、邮箱、联系人等），明确售后响应时间标准，确保故障能够及时响应；制定完善的应急处理方案，针对各类售后突发情况，明确处置流程、应急团队及保障措施；提供专业技术人员保障服务，明确售后技术团队配置、人员资质及服务能力，确保能够提供专业的技术支持；制定系统的培训方案及实施计划，明确培训对象、培训内容、培训方式、培训时间及考核标准，确保相关人员能够熟练掌握相关操作及维护技能，方案整体需全面完整、合理可行、清晰明确。

3. 验收标准

（1）设备验收

设备验收在成交供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由成交供应商负责解决，由此产生的一切费用由成交供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。

（2）竣工验收

以招投标文件、合同、技术规格书、经确认的网络拓扑与配置方案、设备清单、变更签证及相关标准为依据。组织对设备型号、数量、软件授权、竣工材料等验收。组织对网络吞吐量、时延、丢包率等关键性能与链路冗余可靠性验收。测试各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由成交供应商负责调换，因此产生的全部费用由成交供应商承担。工程整体质保期自项目竣工且经验收合格并投入使用后开始计算。

4. 实质性要求

| 设备序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRAS | 1.★整机交换容量≥250Tbps，整机包转发性能≥54000Mpps； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.★设备支持主控≥2，整机线卡槽位数≥6个，电源模块≥2，风扇模块≥2； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 8.★单台设备配置要求：主控板≥2，电源模块≥2，万兆光口≥14，配置用户并发接入授权≥32K，10G多模光模块（850nm，0.3km，LC）≥14； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 9.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | 园区核心交换机（核心产品） | 2.★交换容量≥950Tbps,包转发率≥230000Mpps，以官网最小值为准； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 3.★设备支持：主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥2；整机业务板槽位数≥4； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 7.★单台设备配置要求：主控引擎≥2，交换网单元≥2，万兆光口≥48，40G光口≥24，满配电源模块，40G虚拟化线缆≥1，10G多模光模块（850nm，0.3km，LC）≥10，40G多模光模块（850nm，0.3km，MPO）≥2，40G多模光模块（850nm，0.15km，MPO）≥2，40G单模光模块（1310nm,10km,LC）≥7； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 8.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | 无线管理 | 1.★可通过核心交换机配置随板AC功能实现AC无线管理，或者配置独立无线AC管理设备 ，实现对校园现有AP的统一管理； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | 数据中心核心交换机 | 1.★交换容量≥16Tbps，包转发率≥10800Mpps，以官网最小值为准； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.★整机插卡槽位数≥4，电源模块≥2，风扇模块≥3； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 9.★单台设备配置要求：电源模块≥2，1000M/10GBASE-T以太网端口≥24，10GE光口≥24，40GE光口≥16，100GE光口≥4，40G虚拟化线缆≥1，40G多模光模块（850nm，0.3km，MPO）≥16； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 10.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 | 数据中心交换机 | 1.★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.★设备支持万兆光口≥24，40/100GE光口≥6，以官网最小值为准； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 10.★单台设备配置要求：电源模块≥2，40G虚拟化线缆≥1，40G多模光模块（850nm，0.3km，MPO）≥2； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 11.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 | 园区接入交换机 | 1.★交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥800Mpps，以官网最小值为准； | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.★设备支持千兆电口≥48，40/100GE光口≥2 | 提供官网截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 11.★单台设备配置要求：电源模块≥2，40G单模光模块（1310nm，10km，LC）≥2； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 12.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 | 光线路终端 | 7.★系统交换容量≥8Tbit/s，槽位带宽≥200Gbit/s， 单主控板支持上行100GE/40GE光口数≥1个, GE/10GE光口数≥2个； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 11.★单台设备配置要求：满足双路交流供电，双主控，双电源，下行32个10G GPON & GPON Combo口(满配光模块)，上行2个40GE多模模块，交流转直流电源2个。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 12.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 | 光网络单元 | 1.★上行10G GPON对称端口≥1（模块≥1），下行GE电接口≥8； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 5.★原厂五年质保； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 | 网络管理分析系统 | 7.★软件配置：配置网络设备管理授权≥84，POL设备管理授权≥100，网络分析功能授权≥34，应用分析功能授权≥34，软件订阅服务5年； | 提供承诺函并加盖投标人公章 |

采购包3：网络安全设备采购

1. 基本要求

为构建纵深防御体系，保障校园网络与数据中心的安全稳定运行，本项目将冗余部署高性能下一代防火墙与应用控制网关，并配套相应的安全服务，具体建设内容如下：

部署2台下一代防火墙 多业务安全网关，作为校园数据中心核心安全屏障。设备采用双主控、双电源的高可靠硬件架构，确保业务连续性。授权 WAF (Web应用防火墙) 特征库、IPS (入侵防御系统) 特征库及 AV (防病毒) 安全 License 升级授权，确保设备具备持续抵御新型威胁的能力。

部署2台应用控制网关，实现对网络应用、用户行为及流量的精细化识别、控制与审计。授权APP&URL 特征库升级，确保对海量应用和网址的精准识别。

2. 货物技术要求

2.1产品清单

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心防火墙（核心产品） | 主机 | 吞吐量≥180Gbps；并发连接数≥4000万；新建连接数≥120万/秒；全威胁应用层吞吐≥32 Gbps | 台 | 2 |
|  |  | 主控引擎 | 主控制引擎模块 | 块 | 4 |
|  |  | 硬盘 | 960GB SATA SSD 硬盘模块 | 块 | 4 |
|  |  | 接口板 | 4端口100G以太网光接口(QSFP28)+16端口万兆以太网光接口模块(SFP+) | 块 | 2 |
|  |  | 光模块 | QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4) | 块 | 8 |
|  |  | 电源 | 1600W交流电源模块 | 块 | 4 |
|  |  | 风扇 | 风扇框模块 | 块 | 4 |
|  |  | 授权函 | WAF特征库升级授权函,3年 | 个 | 2 |
|  |  |  | IPS 特征库升级服务,3年 | 个 | 2 |
|  |  |  | AV 防病毒安全License,3年 | 个 | 2 |
|  |  | 业务模块 | 下一代防火墙模块 | 块 | 2 |
| 2 | 上网行为管理 | 主机 | 内存≥64G,2个千兆电接口+8个扩展槽位+2个硬盘扩展槽位 | 台 | 2 |
|  |  | 接口板 | 2端口40G以太网光接口模块(QSFP+) | 块 | 4 |
|  |  | 光模块 | QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4) | 块 | 8 |
|  |  | 授权函 | APP&URL特征库升级授权函,3年 | 个 | 2 |
|  |  | 电源 | 350W交流电源 | 块 | 4 |
|  |  | 硬盘 | 4TB HDD硬盘 | 块 | 2 |

2.2技术参数要求

| 序号 | 指标名称 | 基本配置参数/服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心防火墙（核心产品） | 1、★为保障设备的稳定性，采购设备采用控制、数据、业务相互解耦分离的全分布式架构，主控引擎、采用硬件槽位分离的独立硬件模块，支持业务和接口扩容模块数量≥4，设备支持双主高可靠组网功能（提供承诺函并加盖投标人公章）； 2、具备可插拔冗余电源模块，实配电源模块≥2，可插拔冗余风扇模块，风扇模块≥2，极端情况下支持单电源、单风扇模块运行，保障极端情况下设备的供电和散热稳定性（提供承诺函并加盖投标人公章）； 3、★吞吐量≥180Gbps；并发连接数≥4000万；新建连接数≥120万/秒；全威胁应用层吞吐≥32 Gbps；（提供承诺函并加盖投标人公章）； 4、设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、删除功能；支持细粒度定制每个虚拟防火墙的规格，能够分配安全策略；虚拟防火墙拥有独立的WEB和CLI管理功能，支持独立保存配置和回滚配置能力；具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 5、▲设备支持 DDoS 流量自学习功能，可以设置自学习时间，可以设置学习周期，并自动生成DDoS攻击防范策略；（提供有效的CNAS认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章）； 6、▲设备支持SRv6流量访问控制和安全检测功能；（提供有效的CNAS认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章）； 7、▲支持多维度一体化配置访问控制安全策略，支持在同一条安全策略中配置“IPv4/IPv6 源/目地址、源/目安全域、用户信息、时间段、终端信息、防病毒、入侵防御“等功能（提供有效的CNAS认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章）； 8、★本次配置：本次实配双主控，≥2块 960G SATA SSD，100G光接口≥4个，≥4个40G多模光模块，万兆光接口≥16个，三年AV、IPS、WAF授权函（提供承诺函并加盖投标人公章）； 9、★售后服务：三年原厂质保服务（提供承诺函并加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、★网络吞吐量≥90Gbps，应用层吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥5000W，新建连接数≥80W，行为审计&应用控制适用用户规模≥5000人，开应用审计+应用识别+流量控制后带宽≥10G,设备支持双主高可靠组网功能（提供承诺函并加盖投标人公章）； 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备； 3、▲支持主动扫描发现内网资产、被动从网络流量中识别资产，获取资产基本信息。支持用户手动新建、导入、导出资产信息，支持用户编辑资产详细信息，包括资产描述、用户、部门、重要度、分类、操作系统等（提供功能截图并加盖投标人公章）； 4、支持http、邮件、即时通讯、基础协议、娱乐股票、网络应用六个大类维度的用户应用审计； 5、▲应用特征库数量不低于7000+，应用规则不低于10000+（提供功能截图并加盖投标人公章）； 6、▲支持独立化的违规外联（翻墙）界面配置，支持防翻墙日志本地记录。不借助第三方平台，支持展示代理服务器分布区域、地域排名、翻墙用户、翻墙用户组、应用排名，并支持灵活下钻（提供功能截图并加盖投标人公章）； 7、支持本地web认证、短信认证、微信认证、免认证、SAM认证、单点登录、POP3认证、portal认证、访客二维码认证、802.1X、混合认证等多种认证方式； 8、▲支持高性能的限制通道，限制通道支持基于接口、地址、用户、用户组、应用、服务、时间维护的条件匹配，支持每IP和每用户限速配置（提供功能截图并加盖投标人公章）； 9、支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥2，可扩展插槽≥8，支持液晶屏显示（提供设备产品照片并加盖投标人公章）； 10、支持针对web相关行为的关键字过滤，支持针对web搜索引擎、web http上传、web网页内容的关键字控制； 11、▲支持终端准入检查功能，包括杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、软件检查、违规外联检查（提供功能截图并加盖投标人公章）； 12、★本次配置：≥1块4TB HDD，≥2个千兆电口，≥2块双口40G光口，≥4个40G多模光模块，内存≥64G,冗余双电源，三年应用识别及URL特征库授权函（提供承诺函并加盖投标人公章）； 13、★售后服务：三年原厂质保服务（提供承诺函并加盖投标人公章）； | 台 | 2 |

2.3采购标的的其他技术、服务等要求；

2.3.1正版化服务：中标人应保证其所提供的货物及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给学校造成的一切损失由投标人承担；本项目各分包所包含的正版化（包括并不限操作系统、数据库、中间件等）由本项目内负责解决，由中标供应商依照提供。

2.3.2集成服务：中标供应商提供本次项目包含的整体设备采购及配套软硬件服务，包括提供涉及本项目中的软硬件合法授权，设备安装、综合布线（包含模块、线缆等配件）、系统部署、培训等所有服务内容。建设完成后交付的成果需满足学校现有业务需求的各类日常使用和教学应用场景，如投标人发现本次招标清单中缺少某项软、硬件、中间件、其他配套设备、设施、材料应予以补充并在投标时明示，否则视为完全满足服务目标，实施过程中如发生缺漏由中标人免费补充。

2.3.3信息安全要求：本项目所包含的所有软、硬件及提供的配套设备设施（包括不限于硬件、软件、中间件及其衍生的信息及数据等）学校将会依照国家信息安全相关法律法规要求开展相应等级的等保测评工作，中标供应商须免费协助配合测评开展针对本项目整改工作。

2.3.4本项目所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时更换处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。

2.4方案要求

2.4.1技术方案要求：

投标人须针对本项目制定符合项目实际需求的总体技术方案，方案需包含但不限于以下内容：明确本项目建设目标，清晰阐述技术实施思路及核心内容；提供规范、全面的系统部署图及网络拓扑图，确保图纸信息完整、逻辑清晰，能够准确反映项目技术架构；技术方案整体结构严谨、条理清晰，内容详实且贴合本项目实际，能够充分体现对项目需求的深入理解，确保方案具备可实施性、科学性和合理性。

2.4.2实施方案要求：

投标人须针对本项目制定专项组织实施方案，方案需全面覆盖项目实施全流程，包含但不限于以下内容：明确项目人员完整组成（含各岗位人员配置、岗位职责、资质证明等相关信息）；制定切实可行的进度保证措施，明确各阶段实施节点、时间安排及进度管控手段，确保项目按期完成；建立完善的质量保证措施，明确质量管控标准、检验流程及整改机制，保障项目实施质量；制定针对性的应急措施，明确各类突发情况的处置流程、责任分工及应对预案，确保项目顺利推进，方案整体需全面完整、合理可行、清晰明确。

2.4.3售后服务方案要求：

投标人须针对本项目，提供完善的售后服务方案，方案需全面覆盖项目售后全周期，包含但不限于以下内容：明确售后服务体系架构、服务范围及服务标准，清晰界定售后责任；明确质保期要求，质保期内须包含设备硬件质保、硬盘免回收、所投设备的系统软件、特征库升级及维护、应急保障服务；服务形式包括且不限于电话咨询、邮件互动、上门技术支持、技术培训、远程支持等，其中须提供原厂三年故障硬盘免回收服务，该服务包含本次项目合同范围内包含的所有硬盘；制定详细的故障解决方案，明确各类故障的排查流程、处理方法及完成时限；提供准确、有效的售后服务联系方式（含电话、邮箱、联系人等），明确售后响应时间标准，确保故障能够及时响应；制定完善的应急处理方案，针对各类售后突发情况，明确处置流程、应急团队及保障措施；提供专业技术人员保障服务，明确售后技术团队配置、人员资质及服务能力，确保能够提供专业的技术支持；制定系统的培训方案及实施计划，明确培训对象、培训内容、培训方式、培训时间及考核标准，确保相关人员能够熟练掌握相关操作及维护技能，方案整体需全面完整、合理可行、清晰明确。

3. 验收标准

（1）设备验收

设备验收在成交供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由成交供应商负责解决，由此产生的一切费用由成交供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。

（2）竣工验收

以招投标文件、合同、技术规格书、经确认的网络拓扑与配置方案、设备清单、变更签证及相关标准为依据。组织对设备型号、数量、软件授权、竣工材料等验收。组织对网络安全策略、端口开放、访问控制、日志审计、账号权限、用户行为管理、数据安全合规设置验收。验收不合格因此产生的额外费用由成交供应商承担。工程整体质保期自项目竣工且经验收合格并投入使用后开始计算。

4. 实质性要求

| 序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 数据中心防火墙 | 1、★为保障设备的稳定性，采购设备采用控制、数据、业务相互解耦分离的全分布式架构，主控引擎、采用硬件槽位分离的独立硬件模块，支持业务和接口扩容模块数量≥4，设备支持双主高可靠组网功能 | 提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  | 3、★吞吐量≥180Gbps；并发连接数≥4000万；新建连接数≥120万/秒；全威胁应用层吞吐≥32 Gbps； | - 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 8、★本次配置：本次实配双主控，≥2块 960G SATA SSD，100G光接口≥4个，≥4个40G多模光模块，万兆光接口≥16个，三年AV、IPS、WAF授权函 | - 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 9、★售后服务：三年原厂质保服务 | - 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| - 2 | - 上网行为管理 | 1、★网络吞吐量≥90Gbps，应用层吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥5000W，新建连接数≥80W，行为审计&应用控制适用用户规模≥5000人，开应用审计+应用识别+流量控制后带宽≥10G，设备支持双主高可靠组网功能。 | - 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | - 12、★本次配置：≥1块4TB HDD，≥2个千兆电口，≥2块双口40G光口，≥4个40G多模光模块，内存≥64G,冗余双电源，三年应用识别及URL特征库授权函 | - 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | - 13、★售后服务：三年原厂质保服务 | - 提供承诺函并加盖投标人公章 |

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1：数据中心机房建设 | 工业 |
| 2 | 采购包2：校园光网络建设 | 工业 |
| 3 | 采购包3：网络安全设备采购 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

本项目共分3个采购包，各分包选取一名中标候选人，可兼投，不兼中。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个投标人仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次各确定1名中标候选人，采购包1确定的中标候选人不再列为采购包2的中标候选人。

若某分包的第一中标候选人放弃中标，或因其他原因被取消中标资格，仅在该分包内按已确定的中标候选人顺序依次替补，或对该分包重新开展政府采购活动，以此类推，不影响其他分包的中标候选人顺序及定标工作；若替补的中标候选人已成为其他分包的第一中标候选人或中标人，则该投标人不得成为该分包的中标人，由该分包排名其后的中标候选人依次替补，以此类推；若该分包所有中标候选人都无法成为中标人，则该分包招标失败。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），1依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

采购包1：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（评标基准价／最后投标报价）×价格权重×100。 | 0 | 30 | / | / |
| 2 | 主观分 | 下列（2.1-2.2）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 14 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目技术方案 | 投标人须充分了解学校数据中心机房现状，根据本项目需求，提供详细技术方案，包含但不限于机房装修CAD设计图及机房3D效果图、智能模块机房技术方案、搬迁方案等几个方面综合评分： 1.技术方案完整详细，充分阐述项目需求，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，方案规划设计科学完整且针对性强，得8分； 2.技术方案一般，细节简单，基本符合项目需求，得5分； 3.技术方案不完整，照搬其他项目内容或缺乏针对性等缺陷的，得2分； 4.没有提供或方案内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 投标人应提供项目实施方案，方案包含但不限于项目工期计划、实施团队架构、实施内容、质量保障方案、风险控制措施等几个方面综合评分： - 方案详细完善可行，提供完善的图纸，包括设备布局图，布线图，装修图纸齐全、专业、清晰的，对项目中搬迁利旧部分实施清晰阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序等，得6分； - 案较完善可行，重难点阐述基本到位，施工过程较规范，人员配备较合理，有一定质量监控措施的，得4分； 3.方案简单，各子系统图纸不齐全的，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，未提供基础网络安全策略和安全设备调试方案的或方案不合理的得2分。 4.没有提供或表述内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 3 | 客观分 |  | 0 | 56 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术要求 | 响应文件中的投标设备的技术参数完全符合招标文件的要求得满分20分，带★的技术参数为必须满足项，不得有负偏离，否则做无效投标；带▲的技术参数为重要参数，允许有负偏离，每项扣1.5分，其余技术参数每项扣0.5分，分数扣完为止。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 评审材料：投标人（供应商）需按要求提供相应的承诺函、产品功能截图、检测报告等证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 20 | 否 | 是 |
| 3.2 | 投标人综合实力 | - 投标单位具有有效的环境管理体系认证证书（认证范围包含：网络工程系统集成）的得2分。注：提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 - 投标单位具有有效的信息安全管理体系认证证书（认证范围包含：计算机信息系统集成与运维）的得2分。 评审材料：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日至开标日期承担过数据中心机房建设、改造相关业绩，每承担过一个类似业绩得2分，最多得4分。 评审材料：提供完整合同扫描或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得 0.5 分，最多得1分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目经理 | 投标人须配备项目经理1名，项目经理具有有效的机电工程专业一级建造师、信息系统项目管理师、高级系统集成项目管理工程师、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每有一项得1.5分，最高得6分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 应急负责人 | 投标人须配备应急负责人1名，应急负责人具有有效的高级系统规划与管理师、高级系统架构设计师、注册信息安全工程师（CISE）认证证书、高级工程师认证证书的，每有一项得1分，最高得4分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 运维负责人 | 投标人须配备运维负责人1名，运维负责人具有有效的高级信息系统项目管理师、网络通信安全管理员认证、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术1级）证书，每有一项得1分，最高得3分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.8 | 售后负责人 | 投标人须配备售后负责人1名，售后负责人具有有效的高级电子信息工程师、CISAW信息安全保障人员、售后服务管理师认证证书，每有一项得1分，最高得3分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.9 | 项目团队其他人员 | 投标人拟派本项目的特种作业人员（非项目经理、非应急负责人、运维负责人、售后负责人）中：每提供1名具备应急管理部门颁发的有效《特种作业操作证》（电工）的人员得1分，最高得2分；每提供1名具备应急管理部门颁发的有效《特种作业操作证》（焊接）的人员得1分，最高得2分。 评审材料： 提供人员身份证、资格证书扫描件，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.10 | 售后及培训要求 | 投标人须提供详细可行的售后服务及培训方案，未提供本项不得分。 - 投标人能提供本地化服务方案的，或书面承诺用户报障后2小时内能到达现场提供技术服务的得1分； - 投标人承诺在故障报修后 48小时内 免费提供完好备件至现场更换，再进行故障件回收的得1分； - 投标人书面承诺中标（项目发布中标公告）后提供所投产品的原厂商（生产者）针对本项目的售后服务承诺函原件，得1分； - 承诺整体免费原厂质保五年的基础上，每延长一年质保期得1分，最高可得2分。 - 提供培训内容、师资、教材、时间安排全面的得1分； | 0 | 6 | 否 | 是 |

采购包2：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（评标基准价／最后投标报价）×价格权重×100。 | 0 | 30 | / | / |
| 2 | 主观分 | 下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 18 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目技术方案 | 投标人须充分了解学校网络现状，根据本项目需求，提供详细技术方案，包含但不限于校园网络设计方案、利旧集成方案、割接方案等几个方面综合评分： - 方案完整，利旧及割接方案详实；紧扣学校网络现状，现状调研与技术方案契合且高度可行，得5分； - 内容齐全但细节有缺（如拓扑参数缺失、割接预案粗略等）；能识别核心问题，但分析深度不足，针对性一般，基本符合实际，得3分； - 缺关键内容（如割接或利旧方案），方案覆盖不全或数据缺失；分析缺乏针对性，与现状脱节或逻辑有误，得1分； - 未提供方案、核心要素严重缺失、数据严重失实或内容抄袭，无法指导实施的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目总体实施方案 | 投标人应提供项目实施方案，方案包含但不限于项目工期计划、实施团队架构、实施内容、网络割接与过渡方案、质量保障方案、风险控制措施等几个方面综合评分： 1.实施内容详实可行，提供完善的图纸，包括设备布局图、布线图等，图纸齐全专业，管理措施严密，网络割接与过渡方案完备清晰，实施过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序等，得5分； 2.实施内容基本完整，提供了主要图纸，但细节标注不完善项目实施重难点针对性不强，施工过程规范性一般，质量监控程序较为通用，安全方案简单等，得3分。 3.实施内容简单，各子系统图纸不齐全的，方案内容缺失多，人员配备不合理，缺乏有效的质量和风险控制手段的，得1分。 4.没有提供或表述内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 原有设备利旧集成实施方案 | 投标人提供学校数据中心原有设备（如服务器、存储、网络安全等）利旧集成实施方案，实施方案内容全面、措施合理，计划安排科学等几个方面综合评分： 1.方案策略清晰，明确利旧设备的清单、健康检查标准及兼容性分析；集成方案，提供详细的利旧设备与新设备的对接配置方案、数据迁移策略及调试计划；保障措施，针对老旧设备可能出现的故障有备件或替代预案等得5分； 2.有利旧方案，但对接配置或迁移策略描述较简单；对老设备潜在风险考虑不足等得3分； 3.仅提及利旧，无具体实施步骤或技术方案；方案缺乏可操作性，可能导致集成失败得1分； 4.没有提供或表述内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 光纤改造方案 | 投标人提供针对楼层光纤改造方案，重点围绕光路测试、线路设计及应急保障能力等几个方面综合评分： 1.改造方案流程闭环，涵盖旧光路测试（衰减测试记录）、新线路设计（路由规划合理、避开强电干扰）、实施规范（标签标识）及应急保障措施。图表详实，提供光纤路由走向图、配线架端口对应表等，计划安排科学，表述准确得3分； 2.改造方案内容基本覆盖上述环节，表述基本正确；图表基本完整，但部分细节（如应急措施或具体路由图）不够详尽得2分； 3.内容表述不完全，仅有部分环节描述准确；缺乏关键图表或实施计划逻辑混乱得1分； 4.没有提供或表述内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 3 | 客观分 |  | 0 | 52 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术要求 | 响应文件中的投标设备的技术参数完全符合招标文件的要求得满分16分，带★的技术参数为必须满足项，不得有负偏离，否则做无效投标；带▲的技术参数为重要参数，允许有负偏离，每项扣1分，其余技术参数每项扣0.5分，分数扣完为止。未提供不得分。 评审材料：投标人（供应商）需按要求提供相应的承诺函、产品功能截图、检测报告等证明材料并加盖投标人公章。 | 0 | 16 | 否 | 是 |
| 3.2 | 投标人综合实力 | 1.投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书（认证覆盖的业务范围需包含资质范围内的电子与智能化工程专业承包及计算机信息系统集成），得2分； 2.投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书（认证覆盖的业务范围需包含资质范围内的电子与智能化工程专业承包及计算机信息系统集成），得2分； 3.ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证覆盖的业务范围需包含资质范围内的电子与智能化工程专业承包及计算机信息系统集成），得2分； 4.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（证书认证覆盖的业务范围需包含IT基础设施运维服务相关的信息技术服务管理活动相关），得2分； 评审材料：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日至开标日期承担过光网络建设或改造或设备供货相关类似业绩，每承担过一个类似业绩得1分，最多得2分。(以合同签订时间为准，合同必须至少包含:万兆交换机或光汇聚交换机、BRAS、“无线控制器（AC）或AP”、ONU或OLT、分光器5大类中3类及以上） 评审材料：提供完整合同扫描或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 投标人须提供一名项目经理，具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具有高级工程师职称证书得1分。具有CISAW信息安全保障人员证书（应急服务）得1分、具有ITSS-IT服务工程师证书得1分，本项仅计1人得分，最高得4分。 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 投标人须提供一名技术负责人，具有高级工程师职称证书得1分、具有信息系统项目管理师证书得1分、具有系统分析师证书得1分、具有网络工程师证书得1分，本项仅计1人得分，最高得4分。 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 服务专员 | 投标人须提供一名服务专员，具有信息系统项目管理师证书得1分、具有注册信息安全专业人员（CISP）注册信息安全工程师证书得1分、具有ITSS-IT服务工程师证书得1分、具有网络通信安全管理员证书得1分，本项仅计1人得分，最高得4分。 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 项目团队其他人员 | 项目团队其他成员 （1）具备人社等国家相关职能部门认定的网络规划设计师、所投设备原厂商认证的网络方向专业工程师的，每提供一名得2分，共得4分。 （2）具备注册信息安全专业人员（CISP及以上）、所投设备原厂商认证的网络安全方向专业工程师的，每提供一名得2分，共得4分。 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.8 | 售后及培训要求 | 投标人须提供详细可行的售后服务及培训方案，未提供本项不得分。 1.投标人能提供本地化服务方案的，或书面承诺用户报障后2小时内能到达现场提供技术服务的得1分； 2.投标人承诺在故障报修后 48小时内 免费提供完好备件至现场更换，再进行故障件回收的得1分； 3.投标人书面承诺中标（项目发布中标公告）后提供所投网络交换机产品的原厂商（生产者）针对本项目的售后服务承诺函原件，得1分； 4.承诺整体免费原厂质保五年的基础上，每延长一年质保期得1分，最高可得2分。 5.提供培训内容、师资、教材、时间安排全面的得1分； | 0 | 6 | 否 | 是 |

采购包3：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（评标基准价／最后投标报价）×价格权重×100。 | 0 | 30 | / | / |
| 2 | 主观分 | 下列（2.1-2.2）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 12 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目技术方案 | 投标人须充分了解网络安全现状，根据本项目需求，提供详细技术方案，包含但不限于技术方案合理、关键技术点明确、服务流程完整等几个方面综合评分： 1.技术方案中技术方案详细，充分阐述项目需求，对项目中的关键技术点有详细应对，方案规划设计科学完整且针对性强，服务流程规范完整得6分； 2.技术方案一般，细节简单，基本符合项目需求，得4分； 3.技术方案不完整，照搬其他项目内容或缺乏针对性等缺陷的，得2分； 4.没有提供或方案内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 投标人应提供项目实施方案，方案包含但不限于项目实施计划、实施团队架构、实施内容、质量保障方案、风险控制措施等几个方面综合评分： 1.方案详细完善可行，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，实施过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序，提供基础网络安全策略和安全设备调试方案的得6分； 2.方案一般，实施过程规范性一般，有一定质量监控措施和提供网络安全策略的得4分。 3.方案不完整，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序的得2分。 4.没有提供或表述内容基本与招标方实施情况无关的不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 3 | 客观分 |  | 0 | 58 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术要求 | 响应文件中的投标设备的技术参数完全符合招标文件的要求得满分10分，带★的技术参数为必须满足项，不得有负偏离，否则做无效投标；带▲的技术参数为重要参数，允许有负偏离，每项扣1分，其余技术参数每项扣0.5分，分数扣完为止。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 评审材料：投标人（供应商）需按要求提供相应的承诺函、产品功能截图、检测报告等证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.2 | 投标人综合实力 | - 投标人具有有效期内的IS09001质量管理体系认证证书，得2分； - 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（证书认证覆盖的业务范围需包含信息技术服务管理活动），得2分； - 投标人具有有效期内的IS022301业务连续性管理体系认证证书，（认证证书范围包含信息化应用软件的设计开发及系统集成相关的业务连续性管理）得2分； - 投标人具有有效期内的IS027001信息安全管理体系认证证书，（认证证书范围包含与信息化应用软件的设计开发及系统集成相关的信息安全管理活动）得3分； - 供应商具有在有效期内的CCRC信息安全服务资质认证-信息系统安全集成服务资质一级的得3分，二级及以下的得 1 分； - 投标人具有有效期内的IS027701隐私信息管理体系认证证书（认证证书范围包含信息系统集成），得3分； - 投标人具有有效期内的IS027040数据储存安全管理体系认证证书（认证证书范围包含信息化应用软件的设计开发及信息系统集成），得3分 评审材料：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 18 | 否 | 是 |
| 3.3 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日至开标日期承担过网络安全项目相关业绩，每承担过一个类似业绩得2分，最多得8分。(以合同签订时间为准，合同必须至少包含：网络安全、日志审计、防火墙等内容中其中一项） 评审材料：提供完整合同扫描或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 投标人须配备项目经理1名，具有系统架构设计师得2分、具有数据治理工程师（CDGA）得2分，具有系统分析师得2分，本项最高得6分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 投标人须配备技术负责人1名，具有高级工程师（电子信息）的，得2分；CISAW信息安全保障人员认证证书得2分，本项目最高得4分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目团队其他人员 | 项目团队其他人员 提供具有有效的 IT 服务工程师证书、中级及以上网络认证证书（网络方向、安全方向）、信息安全保障人员 CCRC-CISAW 认证证书人员，每提供一类人员得 2 分，最高得 6 分； 评审材料： 人员须为投标单位正式员工，提供人员身份证、资格证书扫描件及近3个月在本单位缴纳的社保证明，加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.7 | 售后及培训要求 | 投标人须提供详细可行的售后服务及培训方案，未提供本项不得分。 - 投标人能提供本地化服务方案的，或书面承诺用户报障后2小时内能到达现场提供技术服务的得1分； - 投标人承诺在故障报修后 48小时内 免费提供完好备件至现场更换，再进行故障件回收的得1分； - 投标人书面承诺中标（项目发布中标公告）后提供所投产品的原厂商（生产者）针对本项目的售后服务承诺函原件，得1分； - 承诺整体免费原厂质保三年的基础上，每延长一年质保期得1分，最高可得2分。 - 提供培训内容、师资、教材、时间安排全面的得1分； | 0 | 6 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

十、关于符合本国产品标准的声明函

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

投标（响应）文件通用模板编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价符合性审查 | 属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 报价 审查 | 报价审查 | 由评委审查，报价合理的予以通过。 根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) （非专门面向中小企业的项目需要） |
| 价格折扣文件格式 | 关于符合本国产品标准的声明函 | 属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) （货物类或者包含产品的服务类项目需要） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。