招　标　文　件

项目名称：东海县人民政府石榴街道办事处

电梯采购更换项目

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2026-0014

采购人：东海县人民政府石榴街道办事处

代理机构：东海县政府采购中心

2026年10月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	39

第五章  评审方法与评审标准	49

第六章  投标文件格式	49

第一章 投标邀请

受东海县人民政府石榴街道办事处的委托，东海县政府采购中心就东海县人民政府石榴街道办事处电梯采购更换项目（JSZC-320722-JZCG-G2026-0014）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 东海县人民政府石榴街道办事处电梯采购更换项目采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月17日09:00:00（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2026-0014

项目名称：东海县人民政府石榴街道办事处电梯采购更换项目

预算金额：24.8万元

最高限价：24.8万元（投标人所报的报价超过最高限价的响应无效）

采购方式：公开招标

采购需求：东海县人民政府石榴街道办事处一部电梯使用年限较长，目前存在故障频发、部件老化停产、电梯困人已影响正常办公通行，且存在安全隐患，为保障乘客安全、提升乘坐舒适度，拟进行整体更新。更新范围:拆除原有旧电梯设备，在原井道、机房内安装全新的乘客电梯系统。详细需求见第四章采购需求.

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后35天内完成旧梯拆除，新梯安装、调试、验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2024或2025年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：（1）投标人为制造商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含有本次招标设备的电梯制造（含安装、修理、改造）资质；或者同时具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客梯C级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、维修C级及以上资质。

（2）投标人为代理商的，应具备①有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、维修C级（含）以上资质（旧）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含有本次招标设备的电梯安装（含修理）资质（新）；②同时提供所投产品制造商有效期内《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客梯C级（含）资质以上（旧）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含有本次招标设备的电梯制造（新）资质。

（3）项目负责人为正式职工且具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（电梯作业T）。提供证书及2026年1月至今任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料。若人员入职时间不足一个月，可提供投标单位出具的在职承诺函（加盖公章），承诺该人员为投标单位正式员工并将依法缴纳社保，否则承担相应责任。

三、获取采购文件

时间：2026年10月 23日至2026年10月30日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月17日9:00:00（北京时间）

开启时间：提交投标文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县人民政府石榴街道办事处

地    址：   东海县石榴街道学苑路3号

联 系 人： 陈方

联系电话：   15261339356

2.采购代理机构信息

名    称：东海县政府采购中心

地    址：东海县晶都大道28号政务服务中心5楼

联 系 人：曹工

联系电话：0518-87292719

3.项目联系方式

项目联系人：  陈方

电      话：   15261339356

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和东海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后三十五（35）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.4评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、采购本国产品的支持政策

38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

38.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

东海县政府采购货物买卖合同

项目名称：东海县人民政府石榴街道办事处电梯采购更换项目

合同编号：

甲    方：东海县人民政府石榴街道办事处

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：东海县人民政府石榴街道办事处（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：东海县人民政府石榴街道办事处电梯采购更换项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  þ否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  þ否

（7）合同是否分包：¨是  þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：东海县石榴街道 东海县人民政府石榴街道办事处

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：东海县人民政府石榴街道办事处

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

一次性验收  分期/分项验收：           。

（4）履约验收程序：详见采购文件

（5）履约验收的内容：详见采购文件

（6）履约验收标准：详见采购文件

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：验收费用由中标人支付

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方送达指定地点，经安装调试后申请验收，验收合格后甲方支付合同款项。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 绿色环保 |
|  | 指定现场 | 东海县石榴街道党委办公楼 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 供应商自行承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2小时 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | （1）电梯设备安装完成后支付合同总价50%进度款； （2）电梯安装调试完成、特检验收取证移交后付至合同总价100%； |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期：严格按照国家规定的技术规范标准生产和安装及售后服务，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容，电梯整机质保2年，年检费等其他费用，由中标供应商全部承担。电梯6大核心部件（曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器）质保10年。 在质保期内，如发生维护费用，需要更换的主要零配件设备材料费用由中标供应商全部承担。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 本项目质保维保期内（整机 2 年，曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器 10 年），电梯巡检、困人救援、故障维修、免费配件更换、五方对讲运维及年度检验等工作，属于本项目履约配套的核心履约内容，事关特种设备运行安全。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日0.05%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的5%。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ 2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向东海县人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

第四章  采购需求

| 说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业行业划型标准： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入300万元以下的为微型企业。 1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。 2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 合同履行期限：合同签订后35天内完成旧梯拆除，新梯安装、调试、验收。 |
| 2 | 中标供应商要做好现场安全文明安装，保证不发生任何安全责任事故、人员伤亡事故。要求全程封闭安装，保证大楼正常办公。安装时间完全服从采购人的安排计划，涉及到的夜间安装费、加班费等，须综合考虑到投标报价中。全方位防护，防护板外装饰图案由采购人指定。旧梯部件随拆随搬，用地毯和木板等对地面、墙面进行防护，白天无任何安装垃圾，每天安装结束后对地面、墙面等进行清洁。拆除过程中注意防火安全，拆除所需费用须综合考虑到投标报价中。（供应商提供承诺函，格式自拟） |
| 3 | 质保期：严格按照国家规定的技术规范标准生产和安装及售后服务，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容，电梯整机质保2年，年检费等其他费用，由中标供应商全部承担。电梯6大核心部件（曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器）质保10年。 在质保期内，如发生维护费用，需要更换的主要零配件设备材料费用由中标供应商全部承担。 本项目质保维保期内（整机 2 年，曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器 10 年），电梯巡检、困人救援、故障维修、免费配件更换、五方对讲运维及年度检验等工作，属于本项目履约配套的核心履约内容，事关特种设备运行安全； |
| 4 | 付款方式： （1）电梯设备安装完成后支付合同总价50%进度款； （2）电梯安装调试完成、特检验收取证移交后付至合同总价100%； 采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，否则中标人自行承担延迟付款的责任。 |

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

东海县人民政府石榴街道办事处1部电梯使用年限较长，目前存在故障频发、部件老化停产、电梯不开门困人已影响正常办公通行，且存在安全隐患，为保障乘客安全、提升乘坐舒适度，拟进行整体更新。本项目原电梯井内常年潮湿，新设备需有较高防水防尘功能。又因场所人流量大，需高精度光幕识别细小肢体，光幕需高密光幕提升防夹安全。更新范围:拆除原有旧电梯设备，在原井道、机房内安装全新的乘客电梯系统；对原机房进行装修改造，包含但不限于原有电梯拆除、新安装电梯、五方对讲、CCTV接口、远程监控、物联网接入等工作，电梯机房内所有设备设施及装修按照现行标准改造到位，费用包含旧梯拆除费，货物费用、垃圾运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他所有费用,采购人不再另行支付费用。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼电梯DT1 | 1 | 台 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

3.1 电梯规格尺寸及要求如下表：

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称： | 办公楼商务乘客电梯DT1 （含无障碍功能） |  |
| 2 | 产品规格： | 无机房 |  |
| 3 | ▲额定速度： | ≥1.75m/s |  |
| 4 | ▲额定载重： | ≥1000kg |  |
| 5 | 停站层数： | 7层7站7门 |  |
| 6 | 基站： | 1 楼 |  |
| 7 | 楼层标记： | 1,2,3,4,5,6,7 |  |
| 8 | 提升高度： | 投标人自行勘测，根据现场实际确定 |  |
| 9 | 操作系统： | 全电脑集选方式 |  |
| 10 | 运动控制系统： | 微机控制交流变压变频调速 |  |
| 11 | 控制方式： | 单控 |  |
| 12 | 拖动系统： | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |
| 13 | 曳引媒介： | 钢带或钢丝绳 |  |
| 14 | 传动轮系统： | 导向轮、抗绳轮、轿厢及对重返绳轮、层门装置导向轮、底坑涨紧轮均为耐磨耐用的金属材质 |  |
| 15 | 轿厢及对重缓冲器： | 轿厢及对重缓冲器均为耐磨耐用的金属材质 |  |
| 16 | 门机控制系统： | 微机控制VVVF 交流变压变频调速 |  |
| 17 | 门机拖动系统： | 永磁同步门机 |  |
| 18 | 轿厢尺寸：CW×CD×CH(净） | 1700mm×1400mm×2600mm |  |
| 19 | 轿厢内净高： | ≥2400mm |  |
| 20 | 开门尺寸CW×CH(净）： | 900×2100mm |  |
| 21 | 开门方式： | 双扇中分 |  |
| 22 | 井道尺寸：HW×HD | 投标人自行勘测，根据现场实际确定 |  |
| 23 | 顶层高度： | 投标人自行勘测，根据现场实际确定 |  |
| 24 | 底坑深度： | 投标人自行勘测，根据现场实际确定 |  |
| 25 | 轿厢内部装饰： | ▲轿门、前壁、侧前壁、侧后壁、后左壁、后右壁 | 304发纹不锈钢，厚度1.5mm（不锈钢板材为电梯制造商原厂标配部件，采用 304 不锈钢整体折弯成型，不得采用复合贴面板材） |
|  |  | ▲侧中壁、后中壁 | 304压纹不锈钢，厚度1.5mm（不锈钢板材为电梯制造商原厂标配部件，采用 304 不锈钢整体折弯成型，不得采用复合贴面板材） |
|  |  | 扶手 | 两侧壁单排椭圆形_发纹不锈钢 |
|  |  | 轿厢操纵箱 | (一体化操纵箱)_发纹不锈钢_SUS304 |
|  |  | ▲轿厢位置指层 | 15寸多媒体液晶_设置于主操纵箱 |
|  |  | 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
|  |  | ▲残疾人操纵箱 | (残疾人操纵箱)_发纹不锈钢_SUS304 |
|  |  | 轿顶： | 轿厢照明：高效节能专用灯具，日光型照明。 通风设施：低噪音风机通风，须＜50分贝。 （投标人提供三种轿顶装潢方案供招标人选定，原厂产品，造价包含在报价内。） |
|  |  | ▲轿厢地板： | 拼花大理石地板（投标人提供三种样式供招标人选定，原厂产品，造价包含在报价内。） |
|  |  | 预留装潢重: | 200kg |
| 26 | 厅门/小门套装饰： | 厅门材质304发纹不锈钢，小门套材质304发纹不锈钢，厚度1.5mm。（不锈钢板材为电梯制造商原厂标配部件，采用304不锈钢整体折弯成型，不得采用复合贴面板材） |  |
| 27 | 厅门地坎： | 厅门地坎材质铝合金 |  |
| 28 | 厅门讯号装置： | 所有层独立外呼，盲文按钮，各层一体式呼梯面板，材质发纹不锈钢，LED 数码楼层显示及运行方向箭头(↑↓)显示，卡扣固定。 |  |
| 29 | 门保护系统： | 光幕门保护系统 |  |

3.2电梯基本功能要求：

| DT1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 1 | ▲全集选控制运行功能 |
|  | 2 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 3 | 机房调试操作功能 |
|  | 4 | 故障自动存储功能 |
|  | 5 | 抱闸动作双安全检测功能 |
|  | 6 | 轿内慢速运行功能 |
|  | 7 | 层高自测定功能 |
|  | 8 | 超速电气保护功能 |
|  | 9 | 起动补偿功能 |
|  | 10 | 运行次数显示功能 |
|  | 11 | 抗电磁干扰功能 |
|  | 12 | 超载保护功能 |
|  | 13 | 开门时间自动控制功能 |
|  | 14 | 电动机空转保护功能 |
|  | 15 | 轿顶检修操作功能 |
|  | 16 | 对讲机通讯功能 |
|  | 17 | ▲单台控制功能 |
|  | 18 | ▲消防员专用功能1层 |
|  | 19 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 20 | 待机定期自检功能 |
|  | 21 | 电动机过载保护功能 |
|  | 22 | 警铃报警功能 |
|  | 23 | 轿内通风自动控制功能 |
|  | 24 | 满载直驶运行功能 |
|  | 25 | 无呼自返基站功能:1层 |
|  | 26 | 门过载保护功能 |
|  | 27 | 泊梯功能:1层 |
|  | 28 | 位置异常自动校正功能 |
|  | 29 | 无效内指令自动消除功能 |
|  | 30 | 轿内超载指示功能 |
|  | 31 | 轿内误指令取消功能 |
|  | 32 | 轿内照明自动控制功能 |
|  | 33 | ▲轿内报站钟功能 |
|  | 34 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 35 | 开门异常自动选层功能 |
|  | 36 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 37 | 故障低速自救运行功能 |
|  | 38 | 电梯服务支援系统 |
|  | 39 | 停电应急照明功能 |
|  | 40 | 超载报警功能 |
|  | 41 | 消防迫降功能:1层 |
|  | 42 | 同步电机磁极码测试功能 |
|  | 43 | 故障自动检测功能 |
|  | 44 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 45 | 开关门时间超常保护功能 |
|  | 46 | 超速机械保护功能 |
|  | 47 | 门停止运行功能 |
|  | 48 | ▲停电自动平层功能 |
|  | 49 | ▲五方通话功能 |
|  | 50 | ▲智能光幕保护功能 |
|  | 51 | ▲①轿厢反绳轮、②对重反绳轮、③层门装置的导向轮、④底坑涨紧轮、⑤轿厢及对重缓冲器等使用耐磨耐用的金属材质 |
|  | 52 | 随行电缆加数字信号接口 |
|  | 53 | 独立运行 |
|  | 54 | 轿厢摄像头 |

四、辅材、配件

投标人需考虑并提供电梯安装过程中所有辅材、配件，包括但不限于井道钢结构支架、电梯监控及配套线缆等，满足电梯验收要求。投标人可自行勘察现场综合考虑，报价需包含所有辅材、配件价格。

五、供货要求

5.1合同履行期限：合同签订后35天内完成安装调试，达到预期效果。

5.2.交货方式：在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购单位48小时前通知采购人，货到采购单位指定位置后24小时内，组织验收。

5.3.交货地点：东海县人民政府石榴街道办事处办公楼。

5.4.设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。

- 根据提交的技术文件针对合同设备进行现场安装，对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。在安装调试期间或保修过程中，中标供应商负责及时清理垃圾。

- 5.5.原有电梯拆除：

- 5.5.1拆除范围：导轨、曳引机、曳引钢丝绳、随行电缆、井道内电缆、控制柜、电梯轿厢、层门、层面装置及门套、外呼装置、底坑设备等，拆除后堆放到甲方指定位置，由甲方办理资产报废手续，旧梯进行拍卖，乙方可参与竞价，资产处置费用归甲方，拆除费用由乙方承担，包含在投标总价中；

- 5.5.2恢复范围包括但不限于：电梯井道整改，加固，电梯机房门维修，

- 5.5.3本项目为更换改造交钥匙项目，包含但不限于原有电梯拆除、机房改造、新梯设备采购（包括货物、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、运输、新电梯的安装、施工、二次转运、调试、质保、利润、税费、培训、检测等各项应有费用，电梯机房内所有设备设施及装修按照现行标准改造到位,本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任，费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付费用。项目受制于现场空间限制，拆除部件和换新部件应听从业主指挥。

预计工程清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 1 |
| 2 | 电梯安装费 | 1 |
| 3 | 电梯拆除费 | 1 |
| 4 | 井道及机房整改费 | 1 |
| 5 | 电梯不锈钢外呼 | 7 |
| 6 | 电梯轿厢监控恢复 | 1 |
| 7 | 电梯五方对讲及恢复接入96333 | 1 |
| 8 | 井道圈梁整改 | 1 |
| 9 | 材料、垃圾人工清运 | 1 |

- 5、为保证正常办公秩序，电梯更换分步实施，安装顺序按采购人要求执行。

为了避免投标人无法掌握现场的实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。

现场勘察时间：2026年10月24日-2026年11月16日（工作日上午9:00-11:30）。

考察联系人：  陈方

联系电话： 15261339356

考察前请提前联系，预约时间，现场考察的费用及一切安全事宜均由投标人自行承担。

六、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标供应商承担全部责任。

应达到下列标准和规范最新版本的要求：

《电梯技术条件》GB/T10058

《电梯制造与安装安全规范》GB7588

《电梯试验方法》GB/T10059

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸》GB7025

《电梯安装验收规范》GB10060

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

《电梯用钢丝》GB8903

《电梯曳引机》GB/T13435

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974

《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009）

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182

其它各项有关标准。若现行标准有更新，应遵循最新标准。

七、人员配备要求

本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派1名项目负责人，具有相关设备及施工经验，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试、设备的配置与调整、调试系统性能及验收培训进行管理并协助采购人完成验收。

本项目负责人为投标人正式职工且具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（电梯作业T）。投标文件中提供证书及2026年1月（含）以来任意一个月由投标人为其连续缴纳的社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

八、履约验收要求

1.工程完成后，中标供应商须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书，交付使用单位之日为止。

2.验收合格条件：验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书；设备在交付使用单位使用之前应通过政府有关部门验收和采购人的内部验收并取得检测合格证和准用证书；整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，中标供应商负责首次报验，并负责承担相关费用。

3.验收标准：符合国家有关标准。

九、培训要求

1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人指派的相关人员进行针对性培训，使其能够熟练操作相关设备。

2.培训过程中产生的费用包含在投标报价内，采购人不再另行支付任何费用。十、售后服务要求

1.质保期：本项目质保期2年。质保期以取得电梯安全检验合格证中标供应商、使用方办理设备移交手续后，中标供应商将电梯移交使用方使用之日算起。备品备件按使用方要求存放至指定地点。

2.在质保期内，电梯运行发生故障供应商应提供咨询、维修服务、更换零部件，费用包含在投标总价中。

3.在质保期内，如发生维护费用，需要更换的主要零配件设备材料费用，年检费等其他费用，由中标供应商全部承担。

4.在质保期内，中标供应商提供半月保养一次，维护人员做到定人、定时、定梯进行保养，提供全天候应急处理服务。

5.中标供应商在质保期内供应备品备件、专用工具，费用包含在投标总价中。

6.售后服务提供24小时服务热线并保证在接到故障电话后30分钟内达到现场维修，且每次修复时间不超过2小时。

7.在接到困人事故通知时，30分钟内须完成解困工作。

8.在电梯发生故障需要更换备件时，36小时内赶到现场并零部件更换完成投入正常使用。

十一、响应报价要求

本项目为交钥匙项目，各项报价包含但不限于原设备拆除，新设备采购（包括货物、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、利润、税金、培训、检测、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任；本项目报价中含税。

十二、付款方式与履约保证金

1.付款方式：（1）电梯设备安装完成后支付合同总价50%进度款；

（2）电梯安装调试完成、特检验收取证移交后付至合同总价100%；

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经评标委员会确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由评标委员会采用综合评分法对提交投标报价的投标人的投标文件和投标报价进行综合评分。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，评标委员会以投标文件为评审依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分(30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 供货计划及质量保证措施（6 分） | 投标人提供供货计划及质量保证措施方案，方案至少包含进度计划安排、保障措施等。 供货计划及质量保证措施非常科学、合理、完善可行，非常有针对性、完全可以根据实际需求保证供货时间和质量的得6分； 供货计划及质量保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量的得4分； 供货计划及质量保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量的得3分； 供货计划及质量保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量的得2分； 供货计划及质量保证措施内容粗略，表述不明确的得1分。 本项未见阐述不得分。 |
| 拆除方案和安全保障措施 （6分） | 投标人提供拆除方案和安全保障措施，方案至少包含技术合理性及、现场条件的匹配度、风险预判、应急响应、环保措施等。 拆除方案内容技术合理性高，现场条件的匹配度高，保证措施非常有力的得6分； 拆除方案内容技术合理性高、保证措施有力的得4分； 拆除方案内容技术合理性较高、保证措施较有力的得3分； 拆除方案内容一般、保证措施一般的得2分； 拆除方案内容粗略，表述不明确的得1分。 本项未见阐述不得分。 |
| 安装进度计划和各阶段进度的保证措施 （6分） | 投标人提供安装进度计划和各阶段进度的保证措施，方案至少包含工程量计算、工序逻辑关系、人员安排、设备材料供应安排等。 安装进度计划非常合理、工序逻辑关系优异、人员安排非常有力的得6分； 安装进度计划合理、工序逻辑关系优异高的得5分； 安装进度计划较合理、人员安排较合理的得4分； 安装进度计划一般、工序逻辑关系一般的得2分； 安装进度计划粗略，表述不明确的得1分。 本项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | （1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）经评委认定，投标文件对“培训方案”中“培训内容”、“方式及频次”、“培训师资”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“深化设计方案”中除“培训内容”、“方式及频次”、“培训师资”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得6分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于售后服务机构设置、售后服务人员配置、解决质量或操作问题的响应时间、形式、维修时间、地点、人员等内容： 内容详尽完善，售后服务机构和人员有保证，响应维修时间及时，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得6分； 内容较详细全面，售后服务机构和人员较有保证，响应维修时间较及时，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得5分； 内容较详细全面，售后服务机构和人员基本有保证，响应维修时间较及时的得4分； 方案内容一般，基本符合售后服务需求的得2分。 方案内容粗略，表述不明确的的得1分。 本项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （15分） | 配置参数及技术功能要求评审基准分15分；标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：证明材料提供技术要求响应及偏离表（投标人需如实填写技术要求响应及偏离表，中标后，如采购人发现投标人提供的产品与其响应文件不一致或不满足技术参数指标，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。） |
| 技术参数2（12分） | 1、所投产品曳引机制动器正常动作寿命：正常动作次数≥600万次得1分，≥1200万次得2分，≥1800万次得3分，本项最高得3分。 2、所投产品电梯永磁门系统正常动作次数寿命：正常动作次数寿命≥500万次得1分，≥1000万次得2分，≥1500万次得3分，本项最高得3分。 3、所投产品电梯按钮装置正常动作寿命，正常动作寿命≥150万次得1分，≥300万次得2分，≥500万次得3分，本项最高得3分。 4、所投产品控制柜具备抗雷击电压≥2kV能力的得1分，具备抗雷击电压≥10kV能力的得2分，具备抗雷击电压≥15kV能力的得3分，本项最高得3分。 （上述1-4项投标文件中提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并用红线标识标出具体位置。加盖投标人公章，未提供不得分） |
| 体系认证 (1分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分。 (投标文件中同时提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官网（https：//www.cnca.gov.cn/）查询的对应截图并加盖投标人公章，否则不得分) |
| 安装人员 （2分） | 拟派安装人员中具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》 (电梯作业 T) ，每有一人得1分，本项最高得2分。 （投标文件中同时提供相关证书及2025年1月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)） |
| 技术兼容性 （6分） | 1、所投电梯的永磁同步无齿轮曳引机与所投电梯整机为同一品牌的得1分。 2、所投电梯的控制柜与所投电梯整机为同一品牌的得1分。 3、所投电梯的门锁与所投电梯整机为同一品牌的得1分。 4、所投电梯的限速器、安全钳、缓冲器与所投电梯整机为同一品牌的,每有1个得1分，本项最高得3分。 （上述1-4项投标文件中提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并用红线标识标出具体位置。加盖投标人公章，未提供不得分） |
| 售后服务承诺（2分） | 投标人承诺在质保期内接到通知后1小时内到达现场，在4小时内排查完成并恢复电梯使用的得1分。承诺在0.5小时内到达现场，在2小时内排查完成并恢复电梯使用的得2分； (投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函扫描件，格式自拟，否则不得分） |
| 业绩（2分） | 投标人具有2023年1月1日以来完成电梯项目业绩，项目包含电梯采购及安装的工作内容，按项目计算，每提供一份得1分，最高得2分。 注：时间以投标人签订的电梯采购合同签订时间为准；证明材料上传：投标人的电梯采购合同原件扫描件、该项目对应的市场监督部门（质检部门）出具的电梯验收报告原件扫描件。采购合同、安装及验收主体可为不同单位，材料须能够对应同一个项目。合同需反映相关信息，以上证明材料提供不全、材料无法对应同一项目的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投 标 文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构参与投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标响应函

投标响应函

致：东海县政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号投标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按投标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部投标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在投标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交投标人的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交投标人的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加东海县政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写分项报价表，请项目经办人自行设计表格。投标文件定稿后该备注删除。）

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：东海县人民政府石榴街道办事处电梯采购更换项目

项目编号：      分包号：

| 序号 | 投标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲额定速度：≥1.75m/s |  |  |
| 2 | ▲额定载重：≥1000kg |  |  |
| 3 | ▲轿门、前壁、侧前壁、侧后壁、后左壁、后右壁：304发纹不锈钢，厚度1.5mm（不锈钢板材为电梯制造商原厂标配部件，采用304不锈钢整体折弯成型，不得采用复合贴面板材） |  |  |
| 4 | ▲侧中壁、后中壁：304压纹不锈钢，厚度1.5mm（不锈钢板材为电梯制造商原厂标配部件，采用304不锈钢整体折弯成型，不得采用复合贴面板材） |  |  |
| 5 | ▲15寸多媒体液晶_设置于主操纵箱 |  |  |
| 6 | ▲残疾人操纵箱_304发纹不锈钢 |  |  |
| 7 | ▲轿厢地板：拼花大理石地板（投标人提供三种样式供招标人选定，原厂产品，造价包含在报价内） |  |  |
| 8 | ▲全集选控制运行功能 |  |  |
| 9 | ▲单台控制功能 |  |  |
| 10 | ▲消防员专用功能1层 |  |  |
| 11 | ▲轿内报站钟功能 |  |  |
| 12 | ▲停电自动平层功能 |  |  |
| 13 | ▲五方通话功能（需接入96333平台） |  |  |
| 14 | ▲智能光幕保护功能 |  |  |
| 15 | ▲①轿厢反绳轮②对重反绳轮、③层门装置的导向轮④底坑涨紧轮⑤轿厢及对重缓冲器等使用耐磨耐用的金属材质 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 投标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：总报价无核心产品时选用，确定后该备注删除。）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。