# 2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

# （标段一）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

采购人：江苏省水利数字中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年10月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

第三章 评标标准	13

第四章 采购需求	16

第五章 合同主要条款及格式	46

第六章 投标文件格式及附件	54

招标公告

项目概况

2026年度江苏省取用水监测在线计量项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年11月6日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

1.2项目名称：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

1.3预算金额：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.4最高限价：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.5采购需求：本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。具体内容详见招标文件第四章。

1.6项目地点：见招标文件第四章。

1.7合同履行期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。

1.8行业划分：其他未列明行业

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起至本项目投标截止时间。

3.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.3方式：网上下载

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.3地点：“苏采云”开标大厅。

## 五、开启

5.1 时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目在 江苏政府采购网 网站发布公告。

7.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3 勘察现场：自行踏勘。

7.4 本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省水利数字中心

地址：江苏省南京市雨花台区铁心桥街道龙西路306号

联系人：张工

联系电话：025-52354738

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼902室

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

7.3项目联系方式

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，采购预算金额已包含代理服务费，本项目产生的招标代理服务费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率标准的58%计算。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

苏彩云网上提交。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）报价方式、付款方式、合同履行期限、质保期未响应招标要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉（本项目不适用）

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

标段一评标标准。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100（小数点保留2位） | 25 |
| 2 | 项目负责人素质和能力 | （1）投标人拟派的项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书的，得1分，否则不得分。 注：须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。 （2）投标人拟派的项目负责人承接过类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等项目的，每有一项得2分，最高得4分（同一单位业绩不重复得分）。 注：须提供载有该项目负责人（或为合同签署人）的合同、项目负责人近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件等证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 单位资质与业绩 | （1）投标人自2023年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等相关项目业绩，每个得2分，最多得4分（同一单位业绩不重复得分，项目负责人相同业绩不重复得分）。 注：须提供合同及验收证明材料，否则不得分。 （2）投标人具有水文水资源监测、灌区信息系统应用软件、水资源遥测通讯终端等类似软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。 注：须提供有效得证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 项目组员配备 | （1）项目组需配备项目负责人、技术负责人、软件工程师、水利工程专业人员，每项不少于1人，项目组总人数不少于8人的，得2分，不少于5人的，得1分，其他不得分。 注：须提供承诺书、有效证书复印件加盖公章和相关人员名单，项目组所有人员须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 （2）除项目负责人外，项目组成员具有水利工程、水文水资源、计算机、自动化等专业人员的（专业认定提供职称证或毕业证书），每满足一项得1分，最多得3分。同一人具有多个证书的，不重复计分。 注：须提供上述人员相关证书复印件加盖投标人公章、上述人员近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 40 |

（二）技术部分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得20分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分，扣完为止。带“★”的为实质性要求，有1项不满足，作无效投标处理。 技术内容的响应均应提供支撑资料包括但不限于公开发行的产品彩页、制造商出具的技术参数承诺函（须加盖制造商公章）等，未提供或资料无法证明其满足性的，视为该参数不满足。 | 20 |
| 2 | 方案设计 | 技术方案内容完整、详尽，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据上报省水资源处平台技术方案合理可行，且设备选型全部满足招标文件要求的，得8分；技术方案较为详细，解决问题的方法和数据上报方案基本可行，有一定针对性，且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得4分；技术方案一般，解决问题的方法简单、缺乏针对性，或设备选型核心指标有1项及以上不满足招标文件要求的，得0分。 人员安排、进度安排、安全保障等各项方案每项2分。各项方案具体详细、合理可靠、满足采购要求得2分，方案基本可行有一定针对性得1分，其他不得分。 | 14 |
| 3 | 安装调试 | 开箱检验、安装调试、集成联调、试运行各项方案每项3分。 各项方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，且设备选型全部满足招标文件要求的，最高得3分；基本满足采购需求且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分。 | 12 |
| 4 | 比测率定 | 比测方案详细可行，符合要求，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本符合且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测数据分析方法正确，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本正确且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测设备配置齐全得3分，基本齐全得1.5分，其他不得分。 | 9 |
| 5 | 培训售后 | （1）培训方案详尽、内容全面、计划合理、针对性强，满足采购需求的得2分；基本满足采购需求的得1分；其他不得分。 （2）提供科学合理、切实可行的设备保修及售后维护保障措施方案，维护人员稳定，满足采购需求的得3分；基本满足采购需求但有缺陷的得1.5分；其他不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 60 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

## 1.项目背景

根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省共有大中型灌区316处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。

项目完成后，将全面提升非农取水户计量能力，补齐江苏省大中型灌区渠首计量设施短板，提升典型灌区监测计量能力，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为我省水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。

## 2.目标与任务

### 2.1 目标及经费下达情况

根据《江苏省水资源监测体系建设实施方案（2025～2027年）》《2026年江苏省取水口取水监测计量体系建设年度工作计划》和大中型灌区调研结果，完成非农取水户在线计量更新改造，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，推进大中型灌区示范站建设，提升典型小型灌区取用水在线计量能力。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2025年第一批省级水利发展资金的通知》（苏财农〔2026〕19号），下达项目资金1400万元。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2026年省级水利建设和发展专项资金预算（第一批水利发展）的通知》（苏财农〔2026〕36号），下达项目资金890万元。

### 2.2 任务

本标段需完成9个非农取水户、35个大中型灌区、15个典型小型灌区和38个多参数示范站等共计97个在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务，涉及南京、常州和镇江等3个地市。

表2.2-1 任务统计表

| 设区市 | 非农取水户在线计量（个） | 大中型灌区在线计量（个） | 典型小型灌区在线计量（个） | 多参数示范站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 京 | - | 22 | 1 | 32 |
| 常 州 | - | 13 | - | - |
| 镇 江 | 9 | - | 14 | 6 |
| 合计 | 9 | 35 | 15 | 38 |

## 3.技术标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源监测数据传输规约》SL 427-2008

《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《灌区渠首取水在线监测技术指南（试行）》

《河流流量测验规范》GB 50179-2015

《水位观测标准》GB/T 50138-2010

《水工建筑物与堰槽测流规范》SL 537-2011

《声学多普勒流量测验规范》T/CHES 61-2021

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

《国家水资源监控能力建设项目实施方案》（2016-2018）

## 4.服务内容及要求

## 4.服务内容及要求

### 4.1 服务内容

#### 4.1.1 强化非农取水户取用水在线监督

落实最严格水资源管理制度，强化非农取水户取用水全过程监管，提升取水计量监控能力和取用水管理精细化水平。实施9个取水用户在线监测站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.2 优化大中型灌区取水口在线监测计量

完善大中型灌区取水口计量监测网络，提高灌区取水计量精度和在线监测覆盖率，支撑灌区水资源高效利用与精细化管理。实施35个大中型灌区在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.3 推进典型小型灌区精准测量

实施15个典型小型灌区精准测量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。补齐小型灌区取水计量短板，探索小型灌区精准测量技术路径和管理模式，提升小型灌区取用水计量水平。

#### 4.1.4 打造多参数示范站

实施38处大中型灌区示范站建设服务，含站点遴选、设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。充分发挥典型口门示范引领作用，形成可复制、可推广的取水计量监测建设模式，带动区域取水监测计量体系提质升级。示范站选取简单原则：选取非灌区一级取水口门（含渠首）；灌溉区域封闭、边界清晰，不受相邻泵站或其他灌溉方式影响（如流动机泵补水等），即灌溉取水来源单一，灌溉面积不限，数十亩至数百亩均可。

#### 4.1.5 取水计量数据质量提升

开展本项目包含的97个站点的数据校准、设备计量比测率定工作。验证灌区及非农取水口自动监测站是否达到设计要求，对监测相关成果进行精度率定，在灌区渠首站、典型站、示范站及非农取水用户等取用水期间进行闸（涵、管）流量监测，现场率定、检验精度，建立流量系数与有关水力因素的相关关系。

### 4.2 监测站功能要求

取水计量监测站主要由计量设施、遥测终端机、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置及备品备件等组成。

（1）数据采集：流量计完成流量数据采集任务，信息经过数字化后直接进入数据存储设备。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据处理：数据处理工作由江苏省水资源监控中心的前置机和配套的数据接收软件完成，同时对所有采集到的取用水数据按国家标准规定的格式作严格的转换处理，存入水资源监测数据库。

（4）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。

### 4.3 技术要求

#### 4.3.1设备选型

详见“第四章项目需求 5.取用水在线计量方案要求”。

#### 4.3.2方案设计

（1）技术方案

本项目计量站点分散，服务内容、规模、交通、地质、气候等各种条件不尽相同，各站点应遵循因地制宜、有利于施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，分类、分站开展方案设计。

供应商根据清单进行现场勘察，基于勘察结果编制项目技术方案。允许在站点总数不变的前提下，合理调整站点位置，在第四章第5节中给出的方案中更改设备类型。

技术方案提交后，须经采购人组织的专家审查通过方可实施。专家审查通过的技术方案即为最终实施方案，供应商不得在实施过程中擅自修改。如因现场条件或不可预见因素确需进一步调整工程位置或设备类型的，供应商须事先向采购人提交书面变更申请，说明变更原因、技术可行性及费用承担方案，经采购人书面确认后方可执行；未经采购人书面同意，供应商不得以任何理由自行变更技术方案内容。因供应商自行调整所产生的一切费用、返工损失及工期延误责任，均由供应商自行承担。此外，变更所涉新增费用一律由供应商自行消化，采购人不再追加合同价款；若变更导致原有设备冗余或资源浪费，亦不予补偿。

供应商须根据招标文件的要求，根据水资源传输规约（SL427），提供水资源数据采集系统升级和自主可控改造方案，投标设备接入采集系统方案以及实施计划。测站建设应充分考虑不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据成功发送至省平台。已有测流设施的更换也应充分考虑到配套设施、组建、软件等的兼容。

（2）人员安排

应成立项目部，项目部成员职责分工明确。

（3）进度安排

2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

（4）安全保障

在项目开展过程中始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，认真处理好安全生产和设备安装的关系，扎扎实实抓好安全生产工作。健全责任网络，明确安全责任；细化安全措施，加强生产检查；做好应急保障措施，确保项目顺利有序开展。

#### 4.3.3安装调试

##### 4.3.3.1开箱检验

供应商须将所采购的设备运输到采购人指定地点，进行开箱检验。

（1）在检验中发现短缺或损坏，供应商应迅速采取措施补救，损坏部件必须更换后再重新组织检验。

（2）开箱检验合格的设备，由供应商和采购人代表共同在设备检验合格表上签字，同时，供应商须将设备质量保证书、保修手续凭证等相关文档全部提交给采购人检验、保存。

（3）设备存放地点由供应商负责协调解决。存放期间设备保管属供应商责任，设备等发生遗失和损坏等损失均由供应商承担。

##### 4.3.3.2安装调试

安装调试应符合相关规范标准。

（1）各类站点及设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机制要求设计合理、可行。设备安装位置应与技术方案一致或经采购人书面同意。

（2）供应商应按照技术方案、设备使用手册、合同规定及其他相关的标准进行安装、调试，确保设备性能、功能及安全性等均达到使用标准。

（3）供应商应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、注意事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

（4）供应商负责同有关设备制造商的协调，应及时向采购人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

##### 4.3.3.3集成和联调

- 供应商应按技术要求，完成设备与信息网络系统的集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

（2）供应商负责将更新后的水资源数据采集系统部署至省水文局及省政务云平台，在建设期间需保障新旧水资源数据采集系统同步运行。

（3）供应商应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息平台。供应商负责与省级平台技术服务单位沟通协调，确保数据及时接入“江苏省水资源取用水监测与运维系统”，并保证2年内站（测）点数据到报率≥95%、数据完整率≥99%。

（4）集成时，供应商应与有关的其他子系统做好集成联调。供应商与其他子系统之间的集成、联调费用应包括在投标报价中。

##### 4.3.3.4试运行

（1）供应商应编制试运行的详细计划，并形成试运行报告。试运行报告应说明安装的设备所达到的技术性能和系统所能达到的性能、试运行过程中出现的问题或错误以及解决方案、需要完善之处、须注意的事项等。

（2）试运行期间如发现缺陷，供应商必须尽快处理，确保所有设备正常运行。

（3）供应商应做好试运行期间的各类测试记录、运行情况记录。

（4）试运行结束，供应商应向采购人提交试运行报告。

#### 4.3.4比测率定

所有测站均须开展比测率定工作。合同验收前，供应商应根据相关技术规范、灌区实际水流特性及站点情况，编制并提交详细可行的比测方案（含测点布设、比测方法、设备配置、数据分析方法等），方案须经采购人书面确认后方可实施。

比测率定应满足以下要求：

（1）频次与工况要求：合同验收前，每个测站至少完成1次有效比测，满足常规运行工况，确保比测成果能够验证设备在实际量程范围内的计量性能。

（2）比测条件：比测应在灌区正常取用水期间统筹安排。在输水条件允许的前提下，宜兼顾不同水流状态（稳定流/变流过程）及不同天气条件，进一步验证设备运行的稳定性。

（3）设备与数据要求：比测所需设备由供应商自行配置，设备精度应满足规范要求；比测数据须完整可溯，数据分析方法正确，误差评定符合相关规范标准。

（4）成果提交：质保期结束前3个月，供应商应提交符合规范要求的正式比测报告，报告内容应包括历次比测过程记录、数据分析、误差评定及结论建议，作为合同验收的最终依据之一。

#### 4.3.5合同验收

由采购人组织召开合同验收会，对本项目进行全面审查。验收前，供应商应将合同验收相关材料报采购人。验收时，供应商须提供下列文件：

（1）开箱检验报告。

（2）安装调试报告。包含：设备安装调试表、安装调试问题及处理结果、存在问题解决方案、安装手册（包含安装现场所需的所有图纸、说明性文件及电子文档）。

（3）试运行报告。包含：试运行出现的问题及处理结果、试运行期用户意见、遗留问题的解决方案。

（4）比测方案。包含：比测数据分析方法、比测设备配置情况等。

（5）使用单位设备签收单。提交各设备使用单位的签收单据。

（6）合同结算。提交合同结算以及工程量变更、增减说明。

（7）操作手册。包含：设备设施的合格证、说明书、操作手册等。

（8）软件源代码及相关资料。包含水资源数据采集系统源代码、软件安装介质、安装手册、测试手册、维护手册、第三方检测报告等技术文件。

（9）工作报告。合同验收时提交对合同实施过程、结果的总结报告。

（10）国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》复印件（或官方查询截图）及完整的专利申请文件包。

#### 4.3.6培训售后

##### 4.3.6.1技术培训

供应商应按照基本原理、安装操作、运行管理三个方面编制培训方案，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作，确保参训人员对基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

培训相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

##### 4.3.6.2售后服务

质保期（缺陷责任期）为通过合同验收之日起24个月。

（1）供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

（2）供应商应按技术方案、设备运行规范、操作规程、安全规章等定期对各设备进行缺陷责任期的全面运行检验。

（3）供应商应及时对运行中出现的故障进行处理，免费更换故障部件，并提供应急设备替换故障设备，以确保系统不长时间中断运行。

（4）运行中出现故障时，由采购人或用户方通知供应商。供应商应在收到通知后24小时内做出响应，如需到达设备现场的，供应商应在收到通知后48小时内派技术人员赶到，并在抵达现场7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人或用户方有权自行或委托他人解决，全部费用由供应商应承担。

### 4.4 其他要求

#### 4.4.1 知识产权服务要求

为切实提升江苏省取用水在线监测能力，服务期内，供应商须根据灌区取用水在线监测计量的实际情况，完成1项发明专利的申报工作。

（1）服务内容包括但不限于：专利查新检索，出具检索报告；专利申请文件（权利要求书、说明书、摘要、说明书附图等）的撰写和定稿；向国家知识产权局提交专利申请，并取得申请号；配合审查过程中的意见陈述、补正及审查意见答复等程序，直至取得《专利申请受理通知书》。

（2）供应商应委托具备专利代理资质（持有专利代理师资格证书）或具有相关专业能力的人员负责此项工作，确保服务过程中的及时响应和专业质量。

（3）因履行本合同所产生的全部技术成果、发明创造及知识产权文件（包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密等），采购人为第一完成单位，双方依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国专利法》的相关规定行使共有权利。

#### 4.4.2 其他要求

根据实际需要，项目需开展方案评审会、合同完工验收会等会议。相关会议费用包含在投标报价中，费用包括会场及设备租用、专家聘请、资料及文件印刷等。

## 5. 取用水在线计量方案要求

### 5.1 非农管道流量计监测站要求

非农管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN100～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN100～DN1000mm（个别监测站DN1800mm）； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL 427—2008或SL/T 427现行标准）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 1.网络：4G或5G； 2.串口：2个RS232串口（或1个RS232和1个RS485），内置15KVESD保护； 3.支持全网通物联网卡； 4.天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 5.数据汇聚与组网：可作为本地汇聚节点，具备多接口数据并发采集与处理能力，通过RS485、LoRa、ZigBee等有线/无线方式，实时汇聚站内各类监测传感器（包括但不限于ADCP、水位计、管道流量计、雷达波流量计、电功率表等）的数据，进行统一编码与标准化封装； 6.边缘存储与补传：应支持本地数据缓存和断点续传功能。通信中断时，本地自动缓存不少于30天的原始数据，待通信恢复后自动补传，确保数据不丢失。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 含箱门开关，根据采购方要求定制，主要满足以下标准： 1.防护等级：整体防护等级不低于IP65； 2.防盗设计：箱体采用高强度冷轧钢板热镀锌或304不锈钢材质定制、厚度≥1.5mm，配备户外专用防盗锁具和防撬铰链，所有紧固件均为内藏式或防拆卸设计； 3.防雷防电：箱体需有完善的接地保护措施，并与站内信号、电源避雷器形成完整的防雷电位均衡系统； 4.内部空间与布局：箱体尺寸需满足站内所有设备（包括RTU、DTU、供配电器件、接线端子、避雷器等）的安装、布线及散热需求。内部须设有合理的线槽、导轨和标识清晰的端子排，强弱电分离； 5.扩展性与承诺：若因设备数量或尺寸导致单机箱无法容纳，承包人应无偿配套同材质机箱数量。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | ≥150W，视选型计量设备功耗，在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 1.控制器类型：PWM； 2.系统电压：12V/24V； 3.额定充电电流：20A； 4.额定负载电流：20A； 5.工作温度：-20℃～50℃； 6.优选交、直流二用充电控制器。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 1.接口：接线端子； 2.工作电压Un：12VDC； 3.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 4.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 5.电压保护水平Up：≤40V； 6.传输速率：10Mbps；响应时间：≤1ns。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 1.工作电压Un：12VDC； 2.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 3.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 4.电压保护水平（In）Up：≤60VDC； 5.响应时间：≤25ns。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 胶质免维护蓄电池12V、≥100Ah，视选型计量设备功耗），在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行，根据实际需求配置数量。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 1.市电接入与转换模块：支持AC220V/50Hz市电输入，并转换为DC12V/24V稳定输出，为站内设备供电；模块应具备过压、过流、防浪涌保护功能； 2.电源管理与监测模块：配置智能电源监测单元，实时监测市电、蓄电池工作状态，并将运行工况上传至省平台，实现对站点供电状态的远程监控和异常报警； 3.供电模式：支持“市电优先、太阳能互补”或“太阳能优先、市电备用”的智能切换模式，确保关键设备（如RTU、通信模块）不间断供电； 4.太阳能光伏集中供电：采用一套太阳能光伏蓄电池集中供电，12V直流输出，电源箱内设分路熔断器，各路传感器独立保护；配套电源防雷、信号防雷，可靠接地。控制器电池电压接入RTU上传至水资源平台，具备低电压预警功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 支架 | 1.不小于Φ100、壁厚≥4mm，带避雷针； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 满足站内所有设施设备安装。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 甲供，不计入投标报价。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含非农管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.2 ADCP监测站要求

ADCP监测站主要由ADCP声学多普勒流速剖面仪、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADCP | H-ADCP/V-ADCP，根据工程量清单或渠道断面情况选择设备及声路。 V-ADCP： 1.发射波束：单波束； 2.超声频率：2000kHz； 3.最大测量范围：不小于20m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.25m～2m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 H-ADCP： 1.发射波束：双波束； 2.超声频率：600kHz/1200kHz（当断面宽度小于30m时采用1200kHz，当断面宽度大于等于30m时采用600kHz）； 3.最大测量范围：不小于60m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.5m～4m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 1.输出供电：DC6～30V； 2.输出：RS485； 3.量程：0～30m； 4.波束角：3°； 5.频率：＞20GHz； 6.测量精度：±2.5mm； 7.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL/T427-2021）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 块 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 4.V-ADCP或H-ADCP安装所需额外支架等由投标人根据选型自行配套设计，费用包含在本项内。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全部设施设备的安装、调试、土建与施工，包含栈桥、护坡斜拉支架等，含水位尺固定安装。投标人应根据所选ADCP型号提供土建方案，报价中应包含全部土建及恢复费用。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 断面整治 | 包括但不限于对监测断面上下游各3倍河宽范围内的河床进行平整，清除障碍物并修整岸坡，以确保流态稳定，满足ADCP高精度测量要求。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含ADCP监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.3 管道流量计监测站要求

管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN150～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN150～DN1000； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.4 水工建筑物法监测站要求

水工建筑物法监测站主要由闸位计、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸位计 | 1.闸位变幅：0～10m； 2.编码器分辨率：≤1cm； ▲3.测量准确度：≤0.1%FS； 4.环境温度：-20℃～+55℃； 5.相对湿度：≤90%； 6.使用范围：满足直升、弧形、人字闸门等开度监测，含配套安装附件。 ▲7.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数； | 套 | 2 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆与支架参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含水工建筑物法监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.5 雷达波明渠流量计监测站要求

雷达波明渠监测站主要由雷达波流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达波流量计 | 1.测量原理：CW+FMCW雷达多普勒原理； 2.工作电压：6～30VDC； 3.工作温度：-35℃～+70℃； 4.测速雷达频率：24GHz； 5.波束角：12°； 6.流速范围：0.03～20m/s； ▲7.流速精度：±0.01m/s；±1%FS 8.自动识别水流方向； 9.水位雷达频率：80GHz； 10.水位量程：0～10m； ▲11.水位精度：±3mm； 12.接口：RS485-Modbus、波特率：9600～115200； 13.防护等级：IP68； 14.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层； ▲15.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω； 4.立杆横臂长度依据渠（河）道测流断面宽度而定，满足测流断面中心且无晃动。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含雷达波明渠流量计监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.6 超声波时差法监测站要求

超声波时差法监测站主要由超声波流量计、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计 | ▲1.声道数：≥3声道及流量计表计（断面宽度＞30m时不少于5声道）； ▲2.测量精度：±1.0%FS； 3.支持多声道信号输入； 4.含多声道换能器安装支架； ▲5.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.7 加装采集终端

采集终端主要由遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能供电系统、机箱等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机（RTU） | 非农站点同5.1节RTU参数；农业站点同5.2节RTU参数。同5.1节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 2 | 通信控制模块 | 同5.1 节通信模块参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 6 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 9 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 10 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 11 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 13 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 14 | 比测率定 | 含加装采集终端站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.8 多参数示范站要求

示范站主要集成管道流量计、雷达波流量计、泵站用电监控、雨量桶等多类计量监测设备，实现不同取水计量方式（管道、渠道、以电折水）的水量协同监控与比对分析，为水资源优化调度提供综合数据支撑。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 同5.3节管道流量计参数。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达波流量计 | 同5.5节雷达波流量计参数。根据渠道数量配备。 | 项 | 1 |
| 3 | 泵站用电监控 | 1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控； 2.按泵站电机Ie配套CT、精度0.5级，含CT及电流、电压安全接入用电监测电能表计； 3.含以电折水系数计算与管理软件模块（可内嵌于RTU或平台）； 4.与站点其他管道和渠道流量计监测数据进行协同比测、率定，形成闭环的以电折水应用示范； 5.支持示范站电度暨用电量显示。 6.电功率表精度0.5S或C级（CPA或CMA认证）。 | 项 | 1 |
| 4 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 2 |
| 8 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 2 |
| 9 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 10 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 11 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 2 |
| 12 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 2 |
| 13 | 立杆及支架 | 按类型分别同5.3节立杆及支架参数或5.5节立杆及支架参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 15 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 16 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含多参数示范站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |
| 18 | 雨量桶 | 1.承雨口：内径200:6mm，外刃口角度40°～45°； 2.分辨力：0.5mm，标准型； 3.强度测量范围：≤4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） 4.翻斗计量误差：≤2%（准确度等级I级）； 5.输出信号：开关接点通断信号双触点转换输出。 | 套 | 1 |
| 19 | 示范站标识展示宣传牌 | 1.材质：国标304不锈钢，壁厚≥1.5mm； 2.尺寸：面积不小于1.5m²； 3.版面设计：蓝底白字或白底蓝字，字体清晰醒目，含省级水资源管理机构LOGO或标识，具备防腐、防晒、防褪色工艺； 4.安装方式：采用不锈钢抱箍或预埋立柱方式安装于站区显著位置，安装高度宜距地面1.2～1.5m，牢固可靠、抗风≥8级； 5.定制要求：具体内容及样式根据采购方要求统一制作。 | 个 | 1 |

## 6.任务清单及报价

### 6.1任务清单

#### 6.1.1 站点清单

表6.1-1 站点统计表

| 分项 |  | 南京 | 镇江 | 常州 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非农取水用户（个） | 管道电磁流量计监测站 | - | 9 | - | 9 |
| 大中型灌区（个） | ADCP监测站 | 10 | - | 10 | 20 |
|  | 管道流量计监测站 | 3 | - | 3 | 6 |
|  | 水工建筑物法监测站 | 5 | - | - | 5 |
|  | 加装采集终端 | 4 | - | - | 4 |
| 典型小型灌区（个） | 管道流量计监测站 | 1 | 14 | - | 15 |
| 多参数示范站（个） |  | 32 | 6 | - | 38 |
| 合计 |  | 55 | 29 | 13 | 97 |

#### 6.1.2 任务清单

合同结算任务清单可根据现场勘察结果进行合理调整，具体内容以最终审查通过的技术方案为准。但合同总价不得调增。

表6.1-2  任务清单

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非农在线监测站 | 个 | 9 |  |
| 1.1 | 电磁流量计 | 套 | 9 |  |
| 1.2 | 机箱 | 套 | 9 |  |
| 1.3 | 太阳能电池板 | 套 | 9 |  |
| 1.4 | 充电控制器 | 个 | 9 |  |
| 1.5 | 信号避雷器 | 块 | 9 |  |
| 1.6 | 电源避雷器 | 个 | 9 |  |
| 1.7 | 蓄电池 | 项 | 9 |  |
| 1.8 | 供用电优化模块 | 套 | 9 |  |
| 1.9 | 支架 | 套 | 9 |  |
| 1.10 | 线缆及安装配件 | 套 | 9 |  |
| 1.11 | 土建及施工 | 项 | 9 |  |
| 2 | ADCP监测站 | 个 | 20 |  |
| 2.1 | H-ADCP | 套 | 10 |  |
| 2.2 | V-ADCP | 套 | 10 |  |
| 2.3 | 雷达水位计 | 套 | 20 |  |
| 2.4 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 17 |  |
| 2.5 | 通信控制模块 | 套 | 17 |  |
| 2.6 | 机箱 | 套 | 20 |  |
| 2.7 | 太阳能电池板 | 套 | 20 |  |
| 2.8 | 充电控制器 | 个 | 20 |  |
| 2.9 | 信号避雷器 | 块 | 20 |  |
| 2.10 | 电源避雷器 | 个 | 20 |  |
| 2.11 | 蓄电池 | 项 | 20 |  |
| 2.12 | 供用电优化模块 | 套 | 20 |  |
| 2.13 | 立杆及支架 | 套 | 20 |  |
| 2.14 | 线缆及安装配件 | 套 | 20 |  |
| 2.15 | 土建及施工 | 项 | 20 |  |
| 3 | 管道流量计监测站 | 个 | 21 |  |
| 3.1 | 超声波流量计 | 套 | 7 |  |
| 3.2 | 电磁流量计 | 套 | 15 |  |
| 3.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 21 |  |
| 3.4 | 通信控制模块 | 套 | 21 |  |
| 3.5 | 机箱 | 套 | 21 |  |
| 3.6 | 太阳能电池板 | 套 | 21 |  |
| 3.7 | 充电控制器 | 个 | 21 |  |
| 3.8 | 信号避雷器 | 块 | 21 |  |
| 3.9 | 电源避雷器 | 个 | 21 |  |
| 3.10 | 蓄电池 | 项 | 21 |  |
| 3.11 | 供用电优化模块 | 套 | 21 |  |
| 3.12 | 立杆及支架 | 套 | 21 |  |
| 3.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 21 |  |
| 3.14 | 土建及施工 | 项 | 21 |  |
| 4 | 水工建筑物法监测站 | 个 | 5 |  |
| 4.1 | 闸位计 | 套 | 5 |  |
| 4.2 | 雷达水位计 | 套 | 10 |  |
| 4.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 4 |  |
| 4.4 | 通信控制模块 | 套 | 4 |  |
| 4.5 | 机箱 | 套 | 4 |  |
| 4.6 | 太阳能电池板 | 套 | 10 |  |
| 4.7 | 充电控制器 | 个 | 10 |  |
| 4.8 | 信号避雷器 | 块 | 10 |  |
| 4.9 | 电源避雷器 | 个 | 10 |  |
| 4.10 | 蓄电池 | 项 | 10 |  |
| 4.11 | 供用电优化模块 | 套 | 10 |  |
| 4.12 | 立杆及支架 | 套 | 10 |  |
| 4.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 5 |  |
| 4.14 | 土建及施工 | 项 | 5 |  |
| 5 | 加装采集终端 |  | 4 |  |
| 5.1 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 4 |  |
| 5.2 | 通信控制模块 | 套 | 4 |  |
| 5.3 | 机箱 | 套 | 4 |  |
| 5.4 | 太阳能电池板 | 套 | 4 |  |
| 5.5 | 充电控制器 | 个 | 4 |  |
| 5.6 | 信号避雷器 | 块 | 4 |  |
| 5.7 | 电源避雷器 | 个 | 4 |  |
| 5.8 | 蓄电池 | 项 | 4 |  |
| 5.9 | 供用电优化模块 | 套 | 4 |  |
| 5.10 | 立杆及支架 | 套 | 4 |  |
| 5.11 | 线缆及安装配件 | 套 | 4 |  |
| 5.12 | 土建及施工 | 项 | 4 |  |
| 6 | 多参数示范站 | 个 | 38 |  |
| 6.1 | 雷达波流量计 | 套 | 21 |  |
| 6.2 | 管道超声波流量计 | 套 | 19 |  |
| 6.3 | 管道电磁流量计 | 套 | 4 |  |
| 6.4 | 泵站用电监控 | 套 | 31 |  |
| 6.5 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 29 |  |
| 6.6 | 通信控制模块 | 套 | 29 |  |
| 6.7 | 机箱 | 套 | 38 |  |
| 6.8 | 太阳能电池板 | 套 | 51 |  |
| 6.9 | 充电控制器 | 个 | 51 |  |
| 6.10 | 信号避雷器 | 块 | 51 |  |
| 6.11 | 电源避雷器 | 个 | 51 |  |
| 6.12 | 蓄电池 | 项 | 51 |  |
| 6.13 | 供用电优化模块 | 套 | 51 |  |
| 6.14 | 立杆及支架 | 套 | 51 |  |
| 6.15 | 线缆及安装配件 | 套 | 38 |  |
| 6.16 | 土建及施工 | 项 | 38 |  |
| 6.17 | 雨量桶 | 套 | 38 |  |
| 6.18 | 示范站标识展示宣传牌 | 块 | 38 |  |
| 7 | 断面整治 |  |  |  |
| 7.1 | ADCP监测站断面整治 | 项 | 1 | 包括本标段内所有ADCP站点的断面整治 |
| 8 | 取水计量数据提升 | 站点 | 97 |  |
| 8.1 | 非农管道流量计监测站 | 站点 | 9 |  |
| 8.2 | ADCP监测站比测率定 | 站点 | 20 |  |
| 8.3 | 管道流量计监测站比测率定 | 站点 | 21 |  |
| 8.4 | 水工建筑物监测站 | 站点 | 5 |  |
| 8.5 | 加装采集终端 | 站点 | 4 |  |
| 8.6 | 多参数示范站比测率定 | 站点 | 38 |  |
| 9 | 备品备件 |  |  |  |
| 9.1 | H-ADCP | 套 | 1 |  |
| 9.2 | V-ADCP | 套 | 1 |  |
| 9.3 | 雷达水位计 | 套 | 2 |  |
| 9.4 | 闸位计 | 套 | 1 |  |
| 9.5 | 管道电磁流量计 | 套 | 1 |  |
| 9.6 | 管道超声波流量计 | 套 | 1 |  |
| 9.7 | 雷达波流量计 | 套 | 1 |  |
| 9.8 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 6 |  |
| 9.9 | 通信控制模块 | 套 | 6 |  |
| 9.10 | 机箱 | 套 | 4 |  |
| 9.11 | 太阳能电池板 | 套 | 4 |  |

6.1-3  非农取水用户在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江市丹阳市 | 丹阳东江金属制品有限公司 | 丹阳东江金属制品有限公司 | 电磁流量计 |
| 2 | 镇江市丹阳市 | 江苏顺发电热材料有限公司 | 江苏顺发电热材料有限公司 | 电磁流量计 |
| 3 | 镇江市丹阳市 | 丹阳市助剂化工厂有限公司 | 丹阳市助剂化工厂有限公司 | 电磁流量计 |
| 4 | 镇江市丹阳市 | 江苏省亿康医疗器械有限公司 | 江苏省亿康医疗器械有限公司 | 电磁流量计 |
| 5 | 镇江市丹阳市 | 丹阳市丹祈纺织有限公司 | 丹阳市丹祈纺织有限公司 | 电磁流量计 |
| 6 | 镇江市 | 镇江礼恩精密机电有限责任公司取水井 | 镇江礼恩精密机电有限责任公司 | 电磁流量计 |
| 7 | 镇江市 | 镇江天之源矿泉水饮品有限公司取水井 | 镇江天之源矿泉水饮品有限公司 | 电磁流量计 |
| 8 | 镇江市 | 镇江市京口锦绣皇宫大酒店取水井 | 镇江市京口锦绣皇宫大酒店 | 电磁流量计 |
| 9 | 镇江市 | 镇江市京口锦绣皇宫大酒店回灌水井 | 镇江市京口锦绣皇宫大酒店 | 电磁流量计 |

6.1-4  大中型灌区监测站在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市六合区 | 耿下站 | 山湖灌区（南京市六合区山湖水库管理所） | 管道超声波流量计+加装采集终端 |
| 2 | 南京市六合区 | 东钱站 | 新禹河灌区（南京市六合区三友水库管理所） | 管道超声波流量计+加装采集终端 |
| 3 | 南京市江北新区 | 东坝头涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | 闸位计+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 4 | 南京市江北新区 | 红印涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | V-ADCP+加装采集终端 |
| 5 | 南京市江北新区 | 黄庄涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | 加装采集终端 |
| 6 | 南京市江北新区 | 潘渡涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | V-ADCP+加装采集终端 |
| 7 | 南京市江北新区 | 新丰涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | V-ADCP+加装采集终端 |
| 8 | 南京市江北新区 | 徐庄涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | 加装采集终端 |
| 9 | 南京市江北新区 | 刘营涵闸 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处 | 闸位计+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 10 | 南京市江北新区 | 邵家斗门底涵 | 延佑双城灌区（南京江北新区盘城街道办事处） | V-ADCP+加装采集终端 |
| 11 | 南京市溧水区 | 季家山站 | 新桥河灌区（南京市溧水区晶桥镇水务站） | 加装采集终端 |
| 12 | 南京市溧水区 | 郭塘小圩低涵 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | V-ADCP+加装采集终端 |
| 13 | 南京市溧水区 | 花溪圩低涵 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | 闸位计+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 14 | 南京市溧水区 | 赵村门前低涵 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | V-ADCP+加装采集终端 |
| 15 | 南京市溧水区 | 胜利圩低涵1 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | 闸位计+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 16 | 南京市溧水区 | 胜利圩低涵2 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | V-ADCP+加装采集终端 |
| 17 | 南京市溧水区 | 战洪闸 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | 闸位计+雷达水位计*2 |
| 18 | 南京市溧水区 | 骆西低涵 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | V-ADCP |
| 19 | 南京市溧水区 | 许家涵 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | V-ADCP |
| 20 | 南京市溧水区 | 郭塘小圩涵 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | V-ADCP |
| 21 | 南京市高淳区 | 茅园电灌站 | 淳东灌区（茅园电灌站） | 采集终端*1 |
| 22 | 南京市高淳区 | 东山灌溉站 | 淳东灌区（东山灌溉站） | 电磁流量计*1+采集终端*1 |
| 23 | 常州市溧阳市 | 塘马水库东涵洞 | 塘马水库灌区（溧阳市水利管理中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 24 | 常州市溧阳市 | 塘马水库中涵洞 | 塘马水库灌区（溧阳市水利管理中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 25 | 常州市金坛区 | 南垫闸 | 后阳灌区（常州市金坛区金城镇综合保障中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 26 | 常州市金坛区 | 干南闸 | 后阳灌区（常州市金坛区金城镇综合保障中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 27 | 常州市金坛区 | 前关河节制闸 | 后阳灌区（常州市金坛区金城镇综合保障中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 28 | 常州市金坛区 | 九亩沟 | 后阳灌区（常州市金坛区金城镇综合保障中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 29 | 常州市溧阳市 | 戴北盈墅灌溉站 | 沙河水库灌区（溧阳市天目湖水库管理中心） | 超声波管道流量计/采集终端 |
| 30 | 常州市溧阳市 | 东升灌溉站 | 大溪水库灌区（溧阳市天目湖水库管理中心） | 超声波管道流量计/采集终端 |
| 31 | 常州市溧阳市 | 吕庄水库东涵洞 | 塘马水库灌区（溧阳市水利管理中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 32 | 常州市溧阳市 | 吕庄水库西涵洞 | 塘马水库灌区（溧阳市水利管理中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 33 | 常州市溧阳市 | 永和水库西涵洞 | 塘马水库灌区（溧阳市水利管理中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 34 | 常州市溧阳市 | 永和水库东涵洞 | 塘马水库灌区（溧阳市水利管理中心） | H-ADCP/采集终端 |
| 35 | 常州市金坛区 | 左边灌溉站 | 后阳灌区（常州市金坛区金城镇综合保障中心） | 超声波管道流量计*2/采集终端 |

6.1-5  典型小型灌区在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市高淳区 | 团结圩一号排灌站 | 古柏街道团结圩灌区（团结圩一号排灌站） | 外夹式超声波流量计*1/采集终端 |
| 2 | 镇江市丹阳市 | 六站灌区取水口1 | 丹阳市水利局云阳水利管理服务站（六站） | 电磁流量计/采集终端 |
| 3 | 镇江市丹阳市 | 六站灌区取水口2 | 丹阳市水利局云阳水利管理服务站（六站） | 电磁流量计/采集终端 |
| 4 | 镇江市丹阳市 | 六站灌区取水口3 | 丹阳市水利局云阳水利管理服务站（六站） | 电磁流量计/采集终端 |
| 5 | 镇江市丹阳市 | 西麻灌区 | 江苏省镇江市丹阳市司徒镇固村村民委员会（西麻） | 电磁流量计/采集终端 |
| 6 | 镇江市丹阳市 | 湾头灌区 | 丹阳市水利局司徒水利管理服务站（湾头） | 电磁流量计/采集终端 |
| 7 | 镇江市丹阳市 | 七庄灌区 | 江苏省镇江市丹阳市司徒镇杏村村民委员会（七庄） | 电磁流量计/采集终端 |
| 8 | 镇江市丹阳市 | 东风北站灌区 | 丹阳市水利局云阳水利管理服务站（卫东北站） | 电磁流量计/采集终端 |
| 9 | 镇江市丹阳市 | 卫东北站灌区 | 丹阳市水利局云阳水利管理服务站（东风北站） | 电磁流量计/采集终端 |
| 10 | 镇江市丹徒区 | 坞村电站灌区取水口1 | 镇江市丹徒区宝堰农民用水专业合作社 | 电磁流量计/采集终端 |
| 11 | 镇江市丹徒区 | 坞村电站灌区取水口2 | 镇江市丹徒区宝堰农民用水专业合作社 | 电磁流量计/采集终端 |
| 12 | 镇江市丹徒区 | 燕子山电站灌区取水口1 | 镇江市丹徒区宝堰农民用水专业合作社 | 电磁流量计/采集终端 |
| 13 | 镇江市丹徒区 | 燕子山电站灌区取水口2 | 镇江市丹徒区宝堰农民用水专业合作社 | 电磁流量计/采集终端 |
| 14 | 镇江市经开区 | 丁岗镇政府（5号泵站） | 丁岗镇人民政府 | 电磁流量计/采集终端 |
| 15 | 镇江市经开区 | 丁岗镇政府（8号泵站） | 丁岗镇人民政府 | 电磁流量计/采集终端 |

6.1-6 多参数示范站清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市六合区 | 吴窑泵站 | 新禹河灌区（南京市六合区三友水库管理所） | 管道超声波流量计+雨量桶+采集终端 |
| 2 | 南京市六合区 | 东张泵站（赵坝村4号） | 龙袍圩灌区（南京市六合区龙袍街道水利管理服务中心） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶 |
| 3 | 南京市六合区 | 铁牛村徐东泵站 | 金牛湖灌区（南京市六合区金牛山水库管理处） | 雨量桶+采集终端 |
| 4 | 南京市六合区 | 冯云灌溉站 | 新集灌区（南京市六合区龙池街道水利管理服务中心） | 雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 5 | 南京市六合区 | 霸王泵站(坝王站) | 新集灌区（南京市六合区龙池街道水利管理服务中心） | 雷达波明渠流量计*2+雨量桶+采集终端 |
| 6 | 南京市六合区 | 耿上站 | 山湖灌区（南京市六合区山湖水库管理所） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 7 | 南京市溧水区 | 沙板二站 | 无想寺灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶 |
| 8 | 南京市溧水区 | 马村抗旱站 | 新桥河灌区（南京市溧水区晶桥镇水务站） | 电磁流量计*1+以电折水*1+雨量桶+采集终端 |
| 9 | 南京市溧水区 | 西横山水库泵站 | 明觉环山河灌区（南京市溧水区石湫街道水务站） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 10 | 南京市溧水区 | 蟾山抗旱站 | 卧龙水库灌区（南京市溧水区柘塘街道水务站） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 11 | 南京市溧水区 | 肖塘站 | 方便灌区（南京市溧水区东屏街道水务站） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 12 | 南京市溧水区 | 南边山站 | 毛公铺灌区（南京市溧水区和凤镇水务站） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 13 | 南京市溧水区 | 高竹村一号泵站 | 赭山头水库灌区（南京市溧水区晶桥镇水务站） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 14 | 南京市溧水区 | 路家背站 | 石臼湖灌区（南京市溧水区洪蓝街道水务站） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶 |
| 15 | 南京市溧水区 | 袁村泵站 | 湫湖灌区（南京市溧水区白马镇水务站） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 16 | 南京市高淳区 | 2814灌溉站 | 永胜圩灌区（2814灌溉站） | 以电折水+雨量桶 |
| 17 | 南京市高淳区 | 5#灌溉站 | 胜利圩灌区（5#灌溉站） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 18 | 南京市浦口区 | 三张站1 | 草场圩灌区（浦口区永宁街道水务管理服务站） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 19 | 南京市浦口区 | 五四七组泵站1 | 三合圩灌区（浦口区永宁街道水务管理服务站） | 雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 20 | 南京市浦口区 | 草桥泵站 | 石桥灌区（浦口区星甸街道水务管理服务站） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 21 | 南京市浦口区 | 河沿泵站 | 三岔灌区（浦口区星甸街道水务管理服务站） | 管道超声波流量计+雨量桶+采集终端 |
| 22 | 南京市浦口区 | 扁沟泵站 | 浦口沿江灌区（浦口区桥林街道水务管理服务站） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 23 | 南京市江北新区 | 车家陡门泵站（四组泵站） | 延佑双城灌区（南京江北新区盘城街道办事处） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 24 | 南京市江北新区 | 万庄泵站 | 长城圩灌区（南京江北新区葛塘街道办事处） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 25 | 南京市江北新区 | 新华泵站 | 玉带圩灌区（南京江北新区长芦街道办事处） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 26 | 南京市江宁区 | 小南圩泵站 | 五圩灌区（南京市江宁区人民政府禄口街道办事处） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 27 | 南京市江宁区 | 支埂沟泵站 | 周岗圩灌区（南京市江宁区湖熟街道水务管理服务站） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶 |
| 28 | 南京市江宁区 | 西部后桥头一号泵站 | 汤水河灌区（南京市江宁区人民政府汤山街道办事处） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 29 | 南京市江宁区 | 上坝泵站 | 星辉洪幕灌区（南京市江宁区江宁街道水务管理服务站） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶 |
| 30 | 南京市江宁区 | 石门李泵站 | 江宁河灌区（南京市江宁区江宁河灌区管理所） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶 |
| 31 | 南京市江宁区 | 徐家院泵站 | 下坝灌区（南京市江宁区人民政府谷里街道办事处） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶 |
| 32 | 南京市江宁区 | 郑家村站 | 横溪河-赵村水库灌区（南京市江宁区横溪河灌区管理所） | 管道超声波流量计+以电折水+雨量桶 |
| 33 | 镇江市丹徒区 | 北於南站 | 小辛灌区（镇江市丹徒区辛丰镇水利农机管理服务站） | 管道电磁流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 34 | 镇江市丹徒区 | 王家泵站（一） | 后马灌区（镇江市丹徒区辛丰镇水利农机管理服务站） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 35 | 镇江市丹徒区 | 朱家电灌站 | 长山灌区（镇江市丹徒区长山提水站管理处） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 36 | 镇江市句容市 | 芦江排灌站 | 赤山湖灌区（句容市二圣水库管理所） | 管道超声波流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 37 | 镇江市句容市 | 周甲排灌站 | 北山灌区（句容市北山水库管理所） | 管道电磁流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 38 | 镇江市句容市 | 倪塘排灌站 | 北山灌区（句容市北山水库管理所） | 管道电磁流量计+雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |

### 6.2报价说明

#### 6.2.1报价说明

（1）最高投标限价：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段一最高投标限价为350万元。超过最高投标限价的投标将被否决。

（2）本项目实施97个站点服务，中标总价在招标范围内任何情况下均不予以调增。投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价中。任务清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标项目目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。

（3）报价表中单价为全费用综合单价，投标人报价应考虑针对不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据按照SL427发送至省平台。招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置并安装调试，报价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、拆移利旧设备费用、计量测试部门的计量检定费、培训费、缺陷责任期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

（4）所有价格用人民币表示。分项报价明细表应包含但不限于第四章第5节各种监测站典型配置表中的所有项目及设备，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单等。

（5）清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

①当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准修正合价；但若单价存在明显的小数点错位或笔误，导致合价明显不合理的，应以合价为准，修正单价。

②当投标报价汇总表金额与各分项清单合计金额不一致时，以修正算术错误后的各分项清单合计金额为准，修正汇总表相应金额及投标总报价。

（6）现场勘察后可根据现场条件进行服务站点位置、计量设施等的调整，但站点总数不得低于97个，且示范站个数、渠道型个数不得减少。

（7）价格部分是对服务及其配套货物价格构成的说明，对每一项服务或货物仅接受一个价格。投标人须对本项目各监测站点中同类型、同规格、同技术参数的服务或货物在不同监测站点中的单价报价保持一致；评标时以投标文件所报原始单价及总价作为评标价，不因本条约定对评标价作任何修正或扣减；若中标人投标文件中上述同类型设备或服务存在报价不一致的情形，招标人有权在签订合同前，将该服务或货物的所有数量统一按中标人投标报价中的最低单价执行并据此重新计算合同总价，调整后的合同总价不得高于中标价，且不改变服务范围、质量标准及内容；投标人参与投标即视为已知悉并完全接受本条全部约定，中标人无正当理由拒绝接受调整的，招标人有权取消其中标资格，并依法追究其相关法律责任。

6.2.2报价表（参考格式）

## 详见格式文件

## 7.项目工期要求

合同工期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

注：所有验收费用由投标人承担，相关费用包含在投标报价中。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：江苏省水利数字中心

乙方：

甲、乙双方根据                             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1产品/服务内容：

1.2服务期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

1.3补充条款：/。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币                   （¥          ）。

2.2 在招标文件确定的招标总站点数量范围内，无论实际发生何种情形，合同金额均不予调增。本合同价款已包含本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、利旧设备拆移安装费、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）、方案审查费，以及乙方为完成本合同义务所发生的其他一切费用。在招标站点数量不增加的前提下，甲方除支付上述合同价款外，不再向乙方支付任何其他费用。

2.3 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2.4 合同结算金额与审查合格的《技术方案》一致。

2.5合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并通过甲方验收后，退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期  2  年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按照响应文件承诺的期限。

9.2交付方式：__/__。

9.3交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：银行汇付。

10.2支付时间和额度：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%预付款；所有设备通过开箱验收，甲方向乙方支付至合同金额的50%；安装调试完成，数据上传省平台后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；合同验收并通过造价审计后，甲方根据审定价向乙方支付合同余款。

乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：江苏省水利数字中心               乙方：

法定代表人或授权代表（签字/签章）：     法定代表人或授权代表（签字/签章）：

签订日期：      年  月  日

## 廉政合同

发包人： 江苏省水利数字中心

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 江苏省水利数字中心 （以下简称“发包人”），与承担          ）的承包人                   （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                             ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承担的项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发包人：江苏省水利数字中心（盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

承包人：                              （盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

督查单位：

代 表 人：

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）标段（）      、标段（）     、（...）  投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、报价表格式

表1  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段一总报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非农取用水在线计量 |  |
| 2 | 大中型灌区渠首在线计量 |  |
| 3 | 典型小型灌区取用水在线计量 |  |
| 4 | 多参数示范站 |  |
| 5 | 断面整治 |  |
| 6 | 取水计量数据质量提升 |  |
| 7 | 备品备件 |  |
| 合计 |  |  |

表2  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段一分项报价汇总表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非农在线监测站 | 站/套 |  |  |
| 二 | ADCP监测站 | 站/套 |  |  |
| 三 | 管道流量计监测站 | 站/套 |  |  |
| 四 | 水工建筑物法监测站 | 站/套 |  |  |
| 五 | 加装采集终端 | 站/套 |  |  |
| 六 | 多参数示范站 | 站/套 |  |  |
| 七 | 断面整治 | 项 |  |  |
| 八 | 取水计量数据质量提升 | 站 |  |  |
| 九 | 备品备件 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

表3 2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段一分项报价表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

1、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年  月  日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、投标人需要提供的其他材料他

# 2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

# （标段二）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

采购人：江苏省水利数字中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年10月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

第三章 评标标准	13

第四章 采购需求	16

第五章 合同主要条款及格式	50

第六章 投标文件格式及附件	59

- 招标公告

项目概况

2026年度江苏省取用水监测在线计量项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年11月6日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

1.2项目名称：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

1.3预算金额：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.4最高限价：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.5采购需求：本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。具体内容详见招标文件第四章。

1.6项目地点：见招标文件第四章。

1.7合同履行期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。

1.8行业划分：其他未列明行业

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起至本项目投标截止时间。

3.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.3方式：网上下载

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.3地点：“苏采云”开标大厅。

## 五、开启

5.1 时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目在 江苏政府采购网 网站发布公告。

7.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3 勘察现场：自行踏勘。

7.4 本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省水利数字中心

地址：江苏省南京市雨花台区铁心桥街道龙西路306号

联系人：张工

联系电话：025-52354738

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼902室

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

7.3项目联系方式

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，采购预算金额已包含代理服务费，本项目产生的招标代理服务费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率标准的58%计算。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

苏彩云网上提交。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）报价方式、付款方式、合同履行期限、质保期未响应招标要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉（本项目不适用）

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

标段二评分评标标准。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100（小数点保留2位） | 25 |
| 2 | 项目负责人素质和能力 | （1）投标人拟派的项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书的，得1分，否则不得分。 注：须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。 （2）投标人拟派的项目负责人承接过类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等项目的，每有一项得2分，最高得4分（同一单位业绩不重复得分）。 注：须提供载有该项目负责人（或为合同签署人）的合同、项目负责人近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件等证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 单位资质与业绩 | （1）投标人自2023年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等相关项目业绩，每个得2分，最多得4分（同一单位业绩不重复得分，项目负责人相同业绩不重复得分）。 注：须提供合同及验收证明材料，否则不得分。 （2）投标人具有水文水资源监测、灌区信息系统应用软件、水资源遥测通讯终端等类似软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。 注：须提供有效得证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 项目组员配备 | （1）项目组需配备项目负责人、技术负责人、软件工程师、水利工程专业人员，每项不少于1人，项目组总人数不少于8人的，得2分，不少于5人的，得1分，其他不得分。 注：须提供承诺书、有效证书复印件加盖公章和相关人员名单，项目组所有人员须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 （2）除项目负责人外，项目组成员具有水利工程、水文水资源、计算机、自动化等专业人员的（专业认定提供职称证或毕业证书），每满足一项得1分，最多得3分。同一人具有多个证书的，不重复计分。 注：须提供上述人员相关证书复印件加盖投标人公章、上述人员近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 40 |

（二）技术部分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得20分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分，扣完为止。带“★”的为实质性要求，有1项不满足，作无效投标处理。 技术内容的响应均应提供支撑资料包括但不限于公开发行的产品彩页、制造商出具的技术参数承诺函（须加盖制造商公章）等，未提供或资料无法证明其满足性的，视为该参数不满足。 | 20 |
| 2 | 方案设计 | 技术方案内容完整、详尽，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据上报省水资源处平台技术方案合理可行，且设备选型全部满足招标文件要求的，得8分；技术方案较为详细，解决问题的方法和数据上报方案基本可行，有一定针对性，且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得4分；技术方案一般，解决问题的方法简单、缺乏针对性，或设备选型核心指标有1项及以上不满足招标文件要求的，得0分。 人员安排、进度安排、安全保障等各项方案每项2分。各项方案具体详细、合理可靠、满足采购要求得2分，方案基本可行有一定针对性得1分，其他不得分。 | 14 |
| 3 | 安装调试 | 开箱检验、安装调试、集成联调、试运行各项方案每项3分。 各项方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，且设备选型全部满足招标文件要求的，最高得3分；基本满足采购需求且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分。 | 12 |
| 4 | 比测率定 | 比测方案详细可行，符合要求，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本符合且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测数据分析方法正确，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本正确且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测设备配置齐全得3分，基本齐全得1.5分，其他不得分。 | 9 |
| 5 | 培训售后 | （1）培训方案详尽、内容全面、计划合理、针对性强，满足采购需求的得2分；基本满足采购需求的得1分；其他不得分。 （2）提供科学合理、切实可行的设备保修及售后维护保障措施方案，维护人员稳定，满足采购需求的得3分；基本满足采购需求但有缺陷的得1.5分；其他不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 60 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

## 1.项目背景

根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省共有大中型灌区316处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。

项目完成后，将全面提升非农取水户计量能力，补齐江苏省大中型灌区渠首计量设施短板，提升典型灌区监测计量能力，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为我省水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。

## 2.目标与任务

### 2.1 目标及经费下达情况

根据《江苏省水资源监测体系建设实施方案（2025～2027年）》《2026年江苏省取水口取水监测计量体系建设年度工作计划》和大中型灌区调研结果，完成非农取水户在线计量更新改造，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，推进大中型灌区示范站建设，提升典型小型灌区取用水在线计量能力。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2025年第一批省级水利发展资金的通知》（苏财农〔2026〕19号），下达项目资金1400万元。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2026年省级水利建设和发展专项资金预算（第一批水利发展）的通知》（苏财农〔2026〕36号），下达项目资金890万元。

### 2.2 任务

本标段需完成2个非农取水户、26个大中型灌区、12个典型小型灌区和48个多参数示范站等共计88个在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务，涉及徐州和连云港等2个地市。

表2.2-1 任务统计表

| 设区市 | 非农取水户在线计量（个） | 大中型灌区在线计量（个） | 典型小型灌区在线计量（个） | 多参数示范站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐 州 | - | 26 | - | 24 |
| 连云港 | 2 | - | 12 | 24 |
| 合计 | 2 | 26 | 12 | 48 |

## 3.技术标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源监测数据传输规约》SL 427-2008

《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《灌区渠首取水在线监测技术指南（试行）》

《河流流量测验规范》GB 50179-2015

《水位观测标准》GB/T 50138-2010

《水工建筑物与堰槽测流规范》SL 537-2011

《声学多普勒流量测验规范》T/CHES 61-2021

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

《国家水资源监控能力建设项目实施方案》（2016-2018）

## 4.服务内容及要求

### 4.1 服务内容

#### 4.1.1 强化非农取水户取用水在线监督

落实最严格水资源管理制度，强化非农取水户取用水全过程监管，提升取水计量监控能力和取用水管理精细化水平。实施2个取水用户在线监测站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.2 优化大中型灌区取水口在线监测计量

完善大中型灌区取水口计量监测网络，提高灌区取水计量精度和在线监测覆盖率，支撑灌区水资源高效利用与精细化管理。实施26个大中型灌区在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.3 推进典型小型灌区精准测量

实施12个典型小型灌区精准测量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。补齐小型灌区取水计量短板，探索小型灌区精准测量技术路径和管理模式，提升小型灌区取用水计量水平。

#### 4.1.4 打造多参数示范站

实施48处大中型灌区示范站建设服务，含站点遴选、设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。充分发挥典型口门示范引领作用，形成可复制、可推广的取水计量监测建设模式，带动区域取水监测计量体系提质升级。示范站选取简单原则：选取非灌区一级取水口门（含渠首）；灌溉区域封闭、边界清晰，不受相邻泵站或其他灌溉方式影响（如流动机泵补水等），即灌溉取水来源单一，灌溉面积不限，数十亩至数百亩均可。

#### 4.1.5 取水计量数据质量提升

开展本项目包含的88个站点的数据校准、设备计量比测率定工作。验证灌区及非农取水口自动监测站是否达到设计要求，对监测相关成果进行精度率定，在灌区渠首站、典型站、示范站及非农取水用户等取用水期间进行闸（涵、管）流量监测，现场率定、检验精度，建立流量系数与有关水力因素的相关关系。

### 4.2 监测站功能要求

取水计量监测站主要由计量设施、遥测终端机、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置及备品备件等组成。

（1）数据采集：流量计完成流量数据采集任务，信息经过数字化后直接进入数据存储设备。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据传输：数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的流量等信息传输到中心站，选用的信道是4G或5G的通讯方式。

（4）数据处理：数据处理工作由江苏省水资源监控中心的前置机和配套的数据接收软件完成，同时对所有采集到的取用水数据按国家标准规定的格式作严格的转换处理，存入水资源监测数据库。

（5）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。

### 4.3 技术要求

#### 4.3.1设备选型

详见“第四章项目需求 5.取用水在线计量方案要求”。

#### 4.3.2方案设计

（1）技术方案

本项目计量站点分散，服务内容、规模、交通、地质、气候等各种条件不尽相同，各站点应遵循因地制宜、有利于施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，分类、分站开展方案设计。

供应商根据清单进行现场勘察，基于勘察结果编制项目技术方案。允许在站点总数不变的前提下，合理调整站点位置，在第四章第5节中给出的方案中更改设备类型。

技术方案提交后，须经采购人组织的专家审查通过方可实施。专家审查通过的技术方案即为最终实施方案，供应商不得在实施过程中擅自修改。如因现场条件或不可预见因素确需进一步调整工程位置或设备类型的，供应商须事先向采购人提交书面变更申请，说明变更原因、技术可行性及费用承担方案，经采购人书面确认后方可执行；未经采购人书面同意，供应商不得以任何理由自行变更技术方案内容。因供应商自行调整所产生的一切费用、返工损失及工期延误责任，均由供应商自行承担。此外，变更所涉新增费用一律由供应商自行消化，采购人不再追加合同价款；若变更导致原有设备冗余或资源浪费，亦不予补偿。

供应商须根据招标文件的要求，根据水资源传输规约（SL427），提供投标设备接入现用采集平台的方案以及实施计划。测站建设应充分考虑不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据成功发送至省平台。已有测流设施的更换也应充分考虑到配套设施、组建、软件等的兼容。

（2）人员安排

应成立项目部，项目部成员职责分工明确。

（3）进度安排

2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

（4）安全保障

在项目开展过程中始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，认真处理好安全生产和设备安装的关系，扎扎实实抓好安全生产工作。健全责任网络，明确安全责任；细化安全措施，加强生产检查；做好应急保障措施，确保项目顺利有序开展。

#### 4.3.3安装调试

##### 4.3.3.1开箱检验

供应商须将所采购的设备运输到采购人指定地点，进行开箱检验。

（1）在检验中发现短缺或损坏，供应商应迅速采取措施补救，损坏部件必须更换后再重新组织检验。

（2）开箱检验合格的设备，由供应商和采购人代表共同在设备检验合格表上签字，同时，供应商须将设备质量保证书、保修手续凭证等相关文档全部提交给采购人检验、保存。

（3）设备存放地点由供应商负责协调解决。存放期间设备保管属供应商责任，设备等发生遗失和损坏等损失均由供应商承担。

##### 4.3.3.2安装调试

安装调试应符合相关规范标准。

（1）各类站点及设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机制要求设计合理、可行。设备安装位置应与技术方案一致或经采购人书面同意。

（2）供应商应按照技术方案、设备使用手册、合同规定及其他相关的标准进行安装、调试，确保设备性能、功能及安全性等均达到使用标准。

（3）供应商应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、注意事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

（4）供应商负责同有关设备制造商的协调，应及时向采购人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

##### 4.3.3.3集成和联调

（1）供应商应按技术要求，完成设备与信息网络系统的集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

（2）供应商应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息平台。供应商负责与省级平台技术服务单位沟通协调，确保数据及时接入“江苏省水资源取用水监测与运维系统”，并保证2年内站（测）点数据到报率≥95%、数据完整率≥99%。

（3）集成时，供应商应与有关的其他子系统做好集成联调。供应商与其他子系统之间的集成、联调费用应包括在投标报价中。

##### 4.3.3.4试运行

（1）供应商应编制试运行的详细计划，并形成试运行报告。试运行报告应说明安装的设备所达到的技术性能和系统所能达到的性能、试运行过程中出现的问题或错误以及解决方案、需要完善之处、须注意的事项等。

（2）试运行期间如发现缺陷，供应商必须尽快处理，确保所有设备正常运行。

（3）供应商应做好试运行期间的各类测试记录、运行情况记录。

（4）试运行结束，供应商应向采购人提交试运行报告。

#### 4.3.4比测率定

所有测站均须开展比测率定工作。合同验收前，供应商应根据相关技术规范、灌区实际水流特性及站点情况，编制并提交详细可行的比测方案（含测点布设、比测方法、设备配置、数据分析方法等），方案须经采购人书面确认后方可实施。

比测率定应满足以下要求：

（1）频次与工况要求：合同验收前，每个测站至少完成1次有效比测，满足常规运行工况，确保比测成果能够验证设备在实际量程范围内的计量性能。

（2）比测条件：比测应在灌区正常取用水期间统筹安排。在输水条件允许的前提下，宜兼顾不同水流状态（稳定流/变流过程）及不同天气条件，进一步验证设备运行的稳定性。

（3）设备与数据要求：比测所需设备由供应商自行配置，设备精度应满足规范要求；比测数据须完整可溯，数据分析方法正确，误差评定符合相关规范标准。

（4）成果提交：质保期结束前3个月，供应商应提交符合规范要求的正式比测报告，报告内容应包括历次比测过程记录、数据分析、误差评定及结论建议，作为合同验收的最终依据之一。

#### 4.3.5合同验收

由采购人组织召开合同验收会，对本项目进行全面审查。验收前，供应商应将合同验收相关材料报采购人。验收时，供应商须提供下列文件：

（1）开箱检验报告。

（2）安装调试报告。包含：设备安装调试表、安装调试问题及处理结果、存在问题解决方案、安装手册（包含安装现场所需的所有图纸、说明性文件及电子文档）。

（3）试运行报告。包含：试运行出现的问题及处理结果、试运行期用户意见、遗留问题的解决方案。

（4）比测方案。包含：比测数据分析方法、比测设备配置情况等。

（5）使用单位设备签收单。提交各设备使用单位的签收单据。

（6）合同结算。提交合同结算以及工程量变更、增减说明。

（7）操作手册。包含：设备设施的合格证、说明书、操作手册等。

（8）工作报告。合同验收时提交对合同实施过程、结果的总结报告。

（9）国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》复印件（或官方查询截图）及完整的专利申请文件包。

#### 4.3.6培训售后

##### 4.3.6.1技术培训

供应商应按照基本原理、安装操作、运行管理三个方面编制培训方案，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作，确保参训人员对基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

培训相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

##### 4.3.6.2售后服务

质保期（缺陷责任期）为通过合同验收之日起24个月。

（1）供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

（2）供应商应按技术方案、设备运行规范、操作规程、安全规章等定期对各设备进行缺陷责任期的全面运行检验。

（3）供应商应及时对运行中出现的故障进行处理，免费更换故障部件，并提供应急设备替换故障设备，以确保系统不长时间中断运行。

（4）运行中出现故障时，由采购人或用户方通知供应商。供应商应在收到通知后24小时内做出响应，如需到达设备现场的，供应商应在收到通知后48小时内派技术人员赶到，并在抵达现场7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人或用户方有权自行或委托他人解决，全部费用由供应商应承担。

### 4.4 其他要求

#### 4.4.1 知识产权服务要求

为切实提升江苏省取用水在线监测能力，服务期内，供应商须根据灌区取用水在线监测计量的实际情况，完成1项发明专利的申报工作。

（1）服务内容包括但不限于：专利查新检索，出具检索报告；专利申请文件（权利要求书、说明书、摘要、说明书附图等）的撰写和定稿；向国家知识产权局提交专利申请，并取得申请号；配合审查过程中的意见陈述、补正及审查意见答复等程序，直至取得《专利申请受理通知书》。

（2）供应商应委托具备专利代理资质（持有专利代理师资格证书）或具有相关专业能力的人员负责此项工作，确保服务过程中的及时响应和专业质量。

（3）因履行本合同所产生的全部技术成果、发明创造及知识产权文件（包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密等），采购人为第一完成单位，双方依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国专利法》的相关规定行使共有权利。

#### 4.4.2 其他要求

根据实际需要，项目需开展方案评审会、合同完工验收会等会议。相关会议费用包含在投标报价中，费用包括会场及设备租用、专家聘请、资料及文件印刷等。

## 5. 取用水在线计量方案要求

### 5.1 非农管道流量计监测站要求

非农管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN100～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN100～DN1000mm（个别监测站DN1800mm）； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL 427—2008或SL/T 427现行标准）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 1.网络：4G或5G； 2.串口：2个RS232串口（或1个RS232和1个RS485），内置15KVESD保护； 3.支持全网通物联网卡； 4.天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 5.数据汇聚与组网：可作为本地汇聚节点，具备多接口数据并发采集与处理能力，通过RS485、LoRa、ZigBee等有线/无线方式，实时汇聚站内各类监测传感器（包括但不限于ADCP、水位计、管道流量计、雷达波流量计、电功率表等）的数据，进行统一编码与标准化封装； 6.边缘存储与补传：应支持本地数据缓存和断点续传功能。通信中断时，本地自动缓存不少于30天的原始数据，待通信恢复后自动补传，确保数据不丢失。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 含箱门开关，根据采购方要求定制，主要满足以下标准： 1.防护等级：整体防护等级不低于IP65； 2.防盗设计：箱体采用高强度冷轧钢板热镀锌或304不锈钢材质定制、厚度≥1.5mm，配备户外专用防盗锁具和防撬铰链，所有紧固件均为内藏式或防拆卸设计； 3.防雷防电：箱体需有完善的接地保护措施，并与站内信号、电源避雷器形成完整的防雷电位均衡系统； 4.内部空间与布局：箱体尺寸需满足站内所有设备（包括RTU、DTU、供配电器件、接线端子、避雷器等）的安装、布线及散热需求。内部须设有合理的线槽、导轨和标识清晰的端子排，强弱电分离； 5.扩展性与承诺：若因设备数量或尺寸导致单机箱无法容纳，承包人应无偿配套同材质机箱数量。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | ≥150W，视选型计量设备功耗，在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 1.控制器类型：PWM； 2.系统电压：12V/24V； 3.额定充电电流：20A； 4.额定负载电流：20A； 5.工作温度：-20℃～50℃； 6.优选交、直流二用充电控制器。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 1.接口：接线端子； 2.工作电压Un：12VDC； 3.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 4.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 5.电压保护水平Up：≤40V； 6.传输速率：10Mbps；响应时间：≤1ns。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 1.工作电压Un：12VDC； 2.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 3.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 4.电压保护水平（In）Up：≤60VDC； 5.响应时间：≤25ns。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 胶质免维护蓄电池12V、≥100Ah，视选型计量设备功耗），在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行，根据实际需求配置数量。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 1.市电接入与转换模块：支持AC220V/50Hz市电输入，并转换为DC12V/24V稳定输出，为站内设备供电；模块应具备过压、过流、防浪涌保护功能； 2.电源管理与监测模块：配置智能电源监测单元，实时监测市电、蓄电池工作状态，并将运行工况上传至省平台，实现对站点供电状态的远程监控和异常报警； 3.供电模式：支持“市电优先、太阳能互补”或“太阳能优先、市电备用”的智能切换模式，确保关键设备（如RTU、通信模块）不间断供电； 4.太阳能光伏集中供电：采用一套太阳能光伏蓄电池集中供电，12V直流输出，电源箱内设分路熔断器，各路传感器独立保护；配套电源防雷、信号防雷，可靠接地。控制器电池电压接入RTU上传至水资源平台，具备低电压预警功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 支架 | 1.不小于Φ100、壁厚≥4mm，带避雷针； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 满足站内所有设施设备安装。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 甲供，不计入投标报价。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含非农管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.2 ADCP监测站要求

ADCP监测站主要由ADCP声学多普勒流速剖面仪、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADCP | H-ADCP/V-ADCP，根据工程量清单或渠道断面情况选择设备及声路。 V-ADCP： 1.发射波束：单波束； 2.超声频率：2000kHz； 3.最大测量范围：不小于20m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.25m～2m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 H-ADCP： 1.发射波束：双波束； 2.超声频率：600kHz/1200kHz（当断面宽度小于30m时采用1200kHz，当断面宽度大于等于30m时采用600kHz）； 3.最大测量范围：不小于60m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.5m～4m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 1.输出供电：DC6～30V； 2.输出：RS485； 3.量程：0～30m； 4.波束角：3°； 5.频率：＞20GHz； 6.测量精度：±2.5mm； 7.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL/T427-2021）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 块 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 4.V-ADCP或H-ADCP安装所需额外支架等由投标人根据选型自行配套设计，费用包含在本项内。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全部设施设备的安装、调试、土建与施工，包含栈桥、护坡斜拉支架等，含水位尺固定安装。投标人应根据所选ADCP型号提供土建方案，报价中应包含全部土建及恢复费用。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 断面整治 | 包括但不限于对监测断面上下游各3倍河宽范围内的河床进行平整，清除障碍物并修整岸坡，以确保流态稳定，满足ADCP高精度测量要求。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含ADCP监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.3 管道流量计监测站要求

管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN150～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN150～DN1000； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.4 水工建筑物法监测站要求

水工建筑物法监测站主要由闸位计、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸位计 | 1.闸位变幅：0～10m； 2.编码器分辨率：≤1cm； ▲3.测量准确度：≤0.1%FS； 4.环境温度：-20℃～+55℃； 5.相对湿度：≤90%； 6.使用范围：满足直升、弧形、人字闸门等开度监测，含配套安装附件。 ▲7.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数； | 套 | 2 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆与支架参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含水工建筑物法监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.5 雷达波明渠流量计监测站要求

雷达波明渠监测站主要由雷达波流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达波流量计 | 1.测量原理：CW+FMCW雷达多普勒原理； 2.工作电压：6～30VDC； 3.工作温度：-35℃～+70℃； 4.测速雷达频率：24GHz； 5.波束角：12°； 6.流速范围：0.03～20m/s； ▲7.流速精度：±0.01m/s；±1%FS 8.自动识别水流方向； 9.水位雷达频率：80GHz； 10.水位量程：0～10m； ▲11.水位精度：±3mm； 12.接口：RS485-Modbus、波特率：9600～115200； 13.防护等级：IP68； 14.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层； ▲15.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω； 4.立杆横臂长度依据渠（河）道测流断面宽度而定，满足测流断面中心且无晃动。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含雷达波明渠流量计监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.6 超声波时差法监测站要求

超声波时差法监测站主要由超声波流量计、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计 | ▲1.声道数：≥3声道及流量计表计（断面宽度＞30m时不少于5声道）； ▲2.测量精度：±1.0%FS； 3.支持多声道信号输入； 4.含多声道换能器安装支架； ▲5.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.7 加装采集终端

采集终端主要由遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能供电系统、机箱等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机（RTU） | 非农站点同5.1节RTU参数；农业站点同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 2 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 6 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 9 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 10 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 11 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 13 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 14 | 比测率定 | 含加装采集终端站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.8 多参数示范站要求

示范站主要集成管道流量计、雷达波流量计、泵站用电监控、雨量桶等多类计量监测设备，实现不同取水计量方式（管道、渠道、以电折水）的水量协同监控与比对分析，为水资源优化调度提供综合数据支撑。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 同5.3节管道流量计参数。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达波流量计 | 同5.5节雷达波流量计参数。根据渠道数量配备。 | 项 | 1 |
| 3 | 泵站用电监控 | 1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控； 2.按泵站电机Ie配套CT、精度0.5级，含CT及电流、电压安全接入用电监测电能表计； 3.含以电折水系数计算与管理软件模块（可内嵌于RTU或平台）； 4.与站点其他管道和渠道流量计监测数据进行协同比测、率定，形成闭环的以电折水应用示范； 5.支持示范站电度暨用电量显示。 6.电功率表精度0.5S或C级（CPA或CMA认证）。 | 项 | 1 |
| 4 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 2 |
| 8 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 2 |
| 9 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 10 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 11 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 2 |
| 12 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 2 |
| 13 | 立杆及支架 | 按类型分别同5.3节立杆及支架参数或5.5节立杆及支架参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 15 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 16 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含多参数示范站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |
| 18 | 雨量桶 | 1.承雨口：内径200:6mm，外刃口角度40°～45°； 2.分辨力：0.5mm，标准型； 3.强度测量范围：≤4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） 4.翻斗计量误差：≤2%（准确度等级I级）； 5.输出信号：开关接点通断信号双触点转换输出。 | 套 | 1 |
| 19 | 示范站标识展示宣传牌 | 1.材质：国标304不锈钢，壁厚≥1.5mm； 2.尺寸：面积不小于1.5m²； 3.版面设计：蓝底白字或白底蓝字，字体清晰醒目，含省级水资源管理机构LOGO或标识，具备防腐、防晒、防褪色工艺； 4.安装方式：采用不锈钢抱箍或预埋立柱方式安装于站区显著位置，安装高度宜距地面1.2～1.5m，牢固可靠、抗风≥8级； 5.定制要求：具体内容及样式根据采购方要求统一制作。 | 个 | 1 |

### 5.9 功率表监测站要求

功率表监测站主要由多功能功率表、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能功率表 | 1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控； 2.测量功能：可测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率及有功/无功电能等； 3.精度等级：等于或优于0.5级； 4.显示方式：采用四位LED数字显示，支持电压/电流信号同步显示； 5.工作环境 温度范围：-25℃~55℃；湿度：5%~95%；抗震动和冲击； 6.接线要求：输入导线应使用双绞屏蔽线；电流回路需确保接触可靠（拧紧端子螺丝）；辅助电源电压需在允许范围内。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。 | 套 | 2 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

## 6.任务清单及报价

### 6.1任务清单

#### 6.1.1 站点清单

表6.1-1 站点统计表

| 分项 |  | 徐州 | 连云港 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非农取水用户（个） | 管道流量计监测站 | - | 2 | 2 |
| 大中型灌区（个） | ADCP监测站 | 5 | - | 5 |
|  | 管道超声波流量计监测站 | 1 | - | 1 |
|  | 功率表监测站 | 3 | - | 3 |
|  | 雷达波明渠流量计监测站 | 6 | - | 6 |
|  | 超声波时差法监测站 | 1 | - | 1 |
|  | 加装采集终端 | 10 | - | 10 |
| 典型小型灌区（个） | 时差法超声波流量计监测站 | - | 12 | 12 |
| 多参数示范站（个） |  | 24 | 24 | 48 |
| 合计 |  | 50 | 38 | 88 |

#### 6.1.2 任务清单

合同结算任务清单可根据现场勘察结果进行合理调整，具体内容以最终审查通过的技术方案为准。但合同总价不得调增。

表6.1-2  任务清单

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非农在线监测站 | 个 | 2 |  |
| 1.1 | 电磁流量计 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 通信控制模块 | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 机箱 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 太阳能电池板 | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 充电控制器 | 个 | 2 |  |
| 1.7 | 信号避雷器 | 块 | 2 |  |
| 1.8 | 电源避雷器 | 个 | 2 |  |
| 1.9 | 蓄电池 | 项 | 2 |  |
| 1.10 | 供用电优化模块 | 套 | 2 |  |
| 1.11 | 支架 | 套 | 2 |  |
| 1.12 | 线缆及安装配件 | 套 | 2 |  |
| 1.13 | 土建及施工 | 项 | 2 |  |
| 2 | H-ADCP监测站 | 个 | 5 |  |
| 2.1 | H-ADCP | 套 | 5 |  |
| 2.2 | 雷达水位计 | 套 | 5 |  |
| 2.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 5 |  |
| 2.4 | 通信控制模块 | 套 | 5 |  |
| 2.5 | 机箱 | 套 | 5 |  |
| 2.6 | 太阳能电池板 | 套 | 5 |  |
| 2.7 | 充电控制器 | 个 | 5 |  |
| 2.8 | 信号避雷器 | 块 | 5 |  |
| 2.9 | 电源避雷器 | 个 | 5 |  |
| 2.10 | 蓄电池 | 项 | 5 |  |
| 2.11 | 供用电优化模块 | 套 | 5 |  |
| 2.12 | 立杆及支架 | 套 | 5 |  |
| 2.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 5 |  |
| 2.14 | 土建及施工 | 项 | 5 |  |
| 3 | 管道流量计监测站 | 个 | 1 |  |
| 3.1 | 超声波流量计 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 通信控制模块 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 机箱 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 太阳能电池板 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 充电控制器 | 个 | 1 |  |
| 3.7 | 信号避雷器 | 块 | 1 |  |
| 3.8 | 电源避雷器 | 个 | 1 |  |
| 3.9 | 蓄电池 | 项 | 1 |  |
| 3.10 | 供用电优化模块 | 套 | 1 |  |
| 3.11 | 立杆及支架 | 套 | 1 |  |
| 3.12 | 线缆及安装配件 | 套 | 1 |  |
| 3.13 | 土建及施工 | 项 | 1 |  |
| 4 | 功率表监测站 | 个 | 3 |  |
| 4.1 | 多功能功率表 | 套 | 11 |  |
| 4.2 | 雷达水位计 | 套 | 6 |  |
| 4.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 3 |  |
| 4.4 | 通信控制模块 | 套 | 3 |  |
| 4.5 | 机箱 | 套 | 3 |  |
| 4.6 | 太阳能电池板 | 套 | 6 |  |
| 4.7 | 充电控制器 | 个 | 6 |  |
| 4.8 | 信号避雷器 | 块 | 6 |  |
| 4.9 | 电源避雷器 | 个 | 6 |  |
| 4.10 | 蓄电池 | 项 | 6 |  |
| 4.11 | 供用电优化模块 | 套 | 6 |  |
| 4.12 | 立杆及支架 | 套 | 6 |  |
| 4.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 3 |  |
| 4.14 | 土建及施工 | 项 | 3 |  |
| 5 | 雷达波明渠流量计监测站 | 个 | 6 |  |
| 5.1 | 雷达波流量计 | 套 | 6 |  |
| 5.2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 6 |  |
| 5.3 | 通信控制模块 | 套 | 6 |  |
| 5.4 | 机箱 | 套 | 6 |  |
| 5.5 | 太阳能电池板 | 套 | 6 |  |
| 5.6 | 充电控制器 | 个 | 6 |  |
| 5.7 | 信号避雷器 | 块 | 6 |  |
| 5.8 | 电源避雷器 | 个 | 6 |  |
| 5.9 | 蓄电池 | 项 | 6 |  |
| 5.10 | 供用电优化模块 | 套 | 6 |  |
| 5.11 | 立杆及支架 | 套 | 6 |  |
| 5.12 | 线缆及安装配件 | 套 | 6 |  |
| 5.13 | 土建及施工 | 项 | 6 |  |
| 6 | 超声波时差法监测站 | 个 | 13 |  |
| 6.1 | 超声波流量计 | 套 | 13 |  |
| 6.2 | 雷达水位计 | 套 | 13 |  |
| 6.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 13 |  |
| 6.4 | 通信控制模块 | 套 | 13 |  |
| 6.5 | 机箱 | 套 | 13 |  |
| 6.6 | 太阳能电池板 | 套 | 13 |  |
| 6.7 | 充电控制器 | 个 | 13 |  |
| 6.8 | 信号避雷器 | 块 | 13 |  |
| 6.9 | 电源避雷器 | 个 | 13 |  |
| 6.10 | 蓄电池 | 项 | 13 |  |
| 6.11 | 供用电优化模块 | 套 | 13 |  |
| 6.12 | 立杆及支架 | 套 | 13 |  |
| 6.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 13 |  |
| 6.14 | 土建及施工 | 项 | 13 |  |
| 7 | 加装采集终端 |  | 10 |  |
| 7.1 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 10 |  |
| 7.2 | 通信控制模块 | 套 | 10 |  |
| 7.3 | 机箱 | 套 | 10 |  |
| 7.4 | 太阳能电池板 | 套 | 10 |  |
| 7.5 | 充电控制器 | 个 | 10 |  |
| 7.6 | 信号避雷器 | 块 | 10 |  |
| 7.7 | 电源避雷器 | 个 | 10 |  |
| 7.8 | 蓄电池 | 项 | 10 |  |
| 7.9 | 供用电优化模块 | 套 | 10 |  |
| 7.10 | 立杆及支架 | 套 | 10 |  |
| 7.11 | 线缆及安装配件 | 套 | 10 |  |
| 7.12 | 土建及施工 | 项 | 10 |  |
| 8 | 多参数示范站 | 个 | 48 |  |
| 8.1 | 雷达波流量计 | 套 | 37 |  |
| 8.2 | 管道超声波流量计 | 套 | 1 |  |
| 8.3 | 管道电磁流量计 | 套 | 36 |  |
| 8.4 | 泵站用电监控 | 套 | 59 |  |
| 8.5 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 44 |  |
| 8.6 | 通信控制模块 | 套 | 44 |  |
| 8.7 | 机箱 | 套 | 48 |  |
| 8.8 | 太阳能电池板 | 套 | 60 |  |
| 8.9 | 充电控制器 | 个 | 60 |  |
| 8.10 | 信号避雷器 | 块 | 60 |  |
| 8.11 | 电源避雷器 | 个 | 60 |  |
| 8.12 | 蓄电池 | 项 | 60 |  |
| 8.13 | 供用电优化模块 | 套 | 60 |  |
| 8.14 | 立杆及支架 | 套 | 60 |  |
| 8.15 | 线缆及安装配件 | 套 | 48 |  |
| 8.16 | 土建及施工 | 项 | 48 |  |
| 8.17 | 雨量桶 | 套 | 48 |  |
| 8.18 | 示范站标识展示宣传牌 | 块 | 48 |  |
| 9 | 断面整治 |  |  |  |
| 9.1 | ADCP监测站断面整治 | 项 | 1 | 包括本标段内所有ADCP站点的断面整治 |
| 10 | 取水计量数据提升 | 站点 | 88 |  |
| 10.1 | 非农管道流量计监测站 | 站点 | 2 |  |
| 10.2 | ADCP监测站比测率定 | 站点 | 5 |  |
| 10.3 | 管道流量计监测站比测率定 | 站点 | 1 |  |
| 10.4 | 功率表监测站 | 站点 | 3 |  |
| 10.5 | 雷达波明渠流量计监测站 | 站点 | 6 |  |
| 10.6 | 超声波时差法监测站 | 站点 | 13 |  |
| 10.7 | 加装采集终端 | 站点 | 10 |  |
| 10.8 | 多参数示范站比测率定 | 站点 | 48 |  |
| 11 | 备品备件 |  |  |  |
| 11.1 | H-ADCP | 套 | 1 |  |
| 11.2 | 雷达水位计 | 套 | 2 |  |
| 11.3 | 管道电磁流量计 | 套 | 2 |  |
| 11.4 | 管道超声波流量计 | 套 | 1 |  |
| 11.5 | 时差法超声波流量计 | 套 | 1 |  |
| 11.6 | 雷达波流量计 | 套 | 2 |  |
| 11.7 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 6 |  |
| 11.8 | 通信控制模块 | 套 | 6 |  |
| 11.9 | 机箱 | 套 | 6 |  |
| 11.10 | 太阳能电池板 | 套 | 6 |  |

6.1-3  非农取水用户在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市连云区 | 连云港易特邦混凝土有限公司 | 连云港易特邦混凝土有限公司取水 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 2 | 连云港市连云区 | 连云港美特佳新型建材有限公司 | 连云港美特佳新型建材有限公司 | 电磁流量计/加装采集终端 |

6.1-4  大中型灌区监测站在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州市贾汪区 | 瓦店涵洞 | 不牢河灌区（贾汪区不牢河灌区管理所） | 雷达波明渠流量计/加装采集终端 |
| 2 | 徐州市贾汪区 | 李楼闸站 | 二八河灌区（贾汪区二八河灌区管理所） | H-ADCP/雷达水位计/加装采集终端 |
| 3 | 徐州市贾汪区 | 后曹庄涵洞 | 二八河灌区（贾汪区二八河灌区管理所） | H-ADCP/雷达水位计/加装采集终端 |
| 4 | 徐州市沛县 | 冯庄站 | 五段灌区（沛县冯庄闸站管理所） | 以电折水*4/加装采集终端 |
| 5 | 徐州市沛县 | 辛庄站 | 五段灌区（沛县胡寨闸站管理所） | H-ADCP/雷达水位计/加装采集终端 |
| 6 | 徐州市邳州市 | 依宿引水涵 | 岔河灌区（戴庄镇水利站） | 雷达波明渠流量计/加装采集终端 |
| 7 | 徐州市邳州市 | 山头引水涵 | 岔河灌区（戴庄镇水利站） | H-ADCP/雷达水位计/加装采集终端 |
| 8 | 徐州市邳州市 | 泇口引水涵 | 岔河灌区（邳城镇水利站） | 雷达波明渠流量计/加装采集终端 |
| 9 | 徐州市邳州市 | 北荆邑涵洞 | 银杏湖灌区（港上镇水利站） | 雷达波明渠流量计/加装采集终端 |
| 10 | 徐州市邳州市 | 李庄引水涵洞 | 邳城灌区（戴圩水利站） | 雷达波明渠流量计/加装采集终端 |
| 11 | 徐州市铜山 | 柳新1号水泵 | 大运河灌区（柳新镇政府） | 以电折水*4/加装采集终端 |
| 12 | 徐州市铜山 | 柳新3号水泵 | 大运河灌区（柳新镇政府） | 以电折水*3/加装采集终端 |
| 13 | 徐州市铜山 | 岱海引河闸 | 马坡灌区（徐州市铜山区马坡水利站） | 加装采集终端 |
| 14 | 徐州市铜山 | 河涯引河闸 | 马坡灌区（徐州市铜山区马坡水利站） | 加装采集终端 |
| 15 | 徐州市铜山 | 彭楼站 | 贾汪运南灌区（徐州市水利工程运行管理中心,贾汪区塔山镇彭楼村村委会） | 加装采集终端 |
| 16 | 徐州市铜山 | 沟上站 | 贾汪运南灌区（徐州市水利工程运行管理中心,贾汪区塔山镇彭楼村村委会） | 加装采集终端 |
| 17 | 徐州市铜山 | 塔山站 | 贾汪运南灌区心（徐州市水利工程运行管理中心,贾汪区塔山镇彭楼村村委会） | 加装采集终端 |
| 18 | 徐州市铜山 | 聂庄站 | 贾汪运南灌区（徐州市水利工程运行管理中心,贾汪区塔山镇彭楼村村委会） | 加装采集终端 |
| 19 | 徐州市铜山 | 朱庄翻水站 | 铜山运南灌区（徐州市水利工程运行管理中心） | 超声波时差法/加装采集终端 |
| 20 | 徐州市铜山 | 单集西闸 | 房亭河灌区（徐州市铜山区单集水利站） | 加装采集终端 |
| 21 | 徐州市新沂市 | 阿湖（高塘）水库西涵洞 | 高阿灌区（新沂市高塘水库管理所） | 雷达波明渠波流量计/加装采集终端 |
| 22 | 徐州市新沂市 | 房庄站 | 合沟灌区（新沂市水利局合沟水利站） | 加装采集终端 |
| 23 | 徐州市新沂市 | 王庄水泵 | 合沟灌区（新沂市水利局合沟水利站） | 加装采集终端 |
| 24 | 徐州市睢宁 | 前袁闸站 | 沙集灌区（沙集灌区服务中心） | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 25 | 徐州市丰县、沛县、铜山 | 侯阁站 | 郑集河灌区（丰县水利闸站管理所） | H-ADCP/雷达水位计/加装采集终端 |
| 26 | 徐州市丰县、沛县、铜山 | 郑集河口 | 郑集河灌区（丰县水利闸站管理所） | 加装采集终端 |

6.1-5  典型小型灌区在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市东海县 | 高埝取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 2 | 连云港市东海县 | 楼山取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 3 | 连云港市东海县 | 石寨取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 4 | 连云港市东海县 | 李埝取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 5 | 连云港市东海县 | 怡怡南取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 6 | 连云港市东海县 | 娄山取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 7 | 连云港市东海县 | 怡怡北取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 8 | 连云港市东海县 | 高马取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 9 | 连云港市东海县 | 高山取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 10 | 连云港市东海县 | 邵家取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 11 | 连云港市东海县 | 山西头取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |
| 12 | 连云港市东海县 | 官庄前取水口 | 李埝水务站灌区（东海县李埝乡水务站） | 时差法超声波流量计配套雷达水位计/采集终端 |

6.1-6 多参数示范站清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州市丰县、沛县、铜山 | 食城泵站 | 郑集河灌区（（徐州市水利工程运行管理中心） | 电磁流量计2+雷达波明渠流量计+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 2 | 徐州市丰县、沛县、铜山 | 滕楼站 | 郑集河灌区（丰县水利闸站管理所） | 电磁流量计2+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 3 | 徐州市丰县 | 11号蔡庄站（仇庄站） | 复新河灌区(丰县水利闸站管理所） | 电磁流量计2+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 4 | 徐州市丰县 | 刘庄站 | 苗城灌区(丰县水利闸站管理所） | 电磁流量计2+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 5 | 徐州市沛县 | 54新东站 | 上级湖灌区（沛县龙固水利站） | 电磁流量计1+雷达波明渠流量计+雨量桶+以电折水1+采集终端 |
| 6 | 徐州市沛县 | 杨屯电灌站 | 陈楼灌区（沛县杨屯水利站） | 电磁流量计1+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 7 | 徐州市铜山区 | 马场3站 | 铜山运南灌区（徐州市水利工程运行管理中心） | 电磁流量计2+以电折水2+雨量桶+雷达波明渠流量计+采集终端 |
| 8 | 徐州市铜山区 | 大刘庄电站 | 铜山运南灌区（徐州市水利工程运行管理中心） | 电磁流量计2+以电折水2+雨量桶+雷达波明渠流量计+采集终端 |
| 9 | 徐州市铜山区 | 陈塘东站 | 大运河灌区（柳新镇陈塘村） | 电磁流量计3+以电折水3+雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 10 | 徐州市铜山区 | 拾段泵站 | 马坡灌区（徐州市铜山区马坡水利站） | 电磁流量计1+雷达波明渠流量计+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 11 | 徐州市贾汪区 | 北元站 | 二八河灌区（贾汪区二八河灌区管理所） | 以电折水3+雨量桶+采集终端 |
| 12 | 徐州市贾汪区 | 庞夏洼站 | 子姚河灌区（贾汪区子姚河灌区管理所） | 电磁流量计1+雷达波明渠流量计+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 13 | 徐州市贾汪区 | 彭庄北站 | 不牢河灌区（贾汪区不牢河灌区管理所） | 电磁流量计3+雨量桶+以电折水3+采集终端 |
| 14 | 徐州市邳州市 | 黄石东站 | 岔河灌区（戴庄镇水利站） | 电磁流量计1+雷达波明渠流量计+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 15 | 徐州市邳州市 | 戴圩站 | 邳城灌区（戴圩街道水利站） | 以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 16 | 徐州市邳州市 | 半庄灌溉站 | 银杏湖灌区（港上镇水利站） | 雷达波明渠流量计1+雨量桶+以电折水3+采集终端 |
| 17 | 徐州市邳州市 | 农科站 | 民便河灌区（新河镇水利站） | 雷达波明渠流量计1+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 18 | 徐州市睢宁县 | 高党南站 | 黄河灌区（睢宁县古邳扬水站） | 电磁流量计1+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 19 | 徐州市睢宁县 | 周桥站 | 关庙灌区（睢宁县古邳扬水站） | 电磁流量计2+雷达波明渠流量计+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 20 | 徐州市睢宁县 | 新建泵站1站 | 高集灌区（睢宁县高集灌区服务中心） | 电磁流量计2+雷达波明渠流量计2+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 21 | 徐州市新沂市 | 板桥南站 | 沂沭灌区（新沂市新戴河翻水站） | 雷达波明渠流量计2+以电折水1+雨量桶 |
| 22 | 徐州市新沂市 | 马场灌溉站 | 合沟灌区（新沂市水利局合沟水利站） | 雷达波明渠流量计1+以电折水1+雨量桶+采集终端 |
| 23 | 徐州市新沂市 | 土楼站 | 高阿灌区（新沂市高塘水库管理所） | 雷达波明渠流量计1+以电折水2+雨量桶+采集终端 |
| 24 | 徐州市新沂市 | 古山南站 | 棋新灌区（新沂市大墩翻水站） | 电磁流量计3+雷达波明渠流量计1+以电折水3+雨量桶+采集终端 |
| 25 | 连云港市东海县 | 陈集电站 | 安峰山水库灌区（东海县安峰山水库管理所） | 电磁流量计+雨量桶+采集终端 |
| 26 | 连云港市灌云县 | 十一组站 | 官沟河灌区（灌云县下车水利服务站） | 雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 27 | 连云港市灌云县 | 机场南站 | 叮当河灌区（灌云县伊山水利服务站） | 雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 28 | 连云港市灌云县 | 兴二西南站 平台：兴二2组站（计量核算示范站） | 界北灌区（灌云县四队水利服务站） | 雷达波明渠流量计+雨量桶 |
| 29 | 连云港市灌云县 | 长流西北站 | 界南灌区（灌云县杨集水利服务站） | 雷达波明渠流量计2+雨量桶+采集终端 |
| 30 | 连云港市灌云县 | 古城东站 | 一条岭灌区（灌云县南岗水利服务站） | 以电折水+雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 31 | 连云港市灌南县 | 史倪站 | 灌南柴塘灌区（灌南县汤沟水利管理服务站） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 32 | 连云港市灌南县 | 吴圩站 | 灌南涟中灌区（灌南县涟中灌区灌溉管理所） | 雷达波明渠流量计1+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 33 | 连云港市灌南县 | 长茂东站 | 灌北灌区（灌南县田楼水利管理服务站） | 雷达波明渠流量计2+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 34 | 连云港市灌南县 | 大有北站 | 沂南灌区（灌南县张店水利管理服务站） | 雷达波明渠流量计2+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 35 | 连云港市灌南县 | 杜庄站 | 灌南柴沂灌区（灌南县孟兴庄水利管理服务站） | 雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 36 | 连云港市赣榆区 | 欢墩一级站 | 古城翻水站灌区（连云港市赣榆区机电排灌管理站） | 电磁流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 37 | 连云港市海州区 | 岗东南站 | 岗埠农场灌区（江苏省农垦农业发展股份有限公司岗埠分公司） | 雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 38 | 连云港市海州区 | 大穆河南队站 | 孙庄灌区（连云港市海州区新坝水利管理所） | 雷达波明渠流量计+雨量桶 |
| 39 | 连云港市海州区 | 李圩南泵站 | 刘顶灌区（连云港市海州区锦屏水利管理所） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 40 | 连云港市海州区 | 三队三站 | 云台农场灌区（江苏省云台农场有限公司） | 雷达波明渠流量计+雨量桶 |
| 41 | 连云港市东海县 | 李白电站（讲习水库南电灌站） | 昌梨水库灌区（东海县昌梨水库管理所） | 外夹式超声波流量计（需加长直管段）+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 42 | 连云港市东海县 | 后岭泵站 | 房山水库灌区（东海县房山水库管理所） | 电磁流量计+以电折水+雷达波明渠流量计+雨量桶+采集终端 |
| 43 | 连云港市东海县 | 薛团泵站 | 陈栈水库灌区（东海县大石埠水库管理所） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 44 | 连云港市东海县 | 柒埝小八队电站 | 芦窝水库灌区（东海县桃林镇水务站） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 45 | 连云港市赣榆区 | 夏庄泵站 | 八条路水库灌区（连云港市赣榆区八条路水库管理处） | 以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 46 | 连云港市赣榆区 | 王集村泵站 | 王集水库灌区（连云港市赣榆区石桥镇水利管理服务站） | 电磁流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 47 | 连云港市赣榆区 | 泉子坡管灌泵站 | 红领巾水库灌区（连云港市赣榆区班庄镇水利管理服务站） | 电磁流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |
| 48 | 连云港市灌云县 | 农业科技中心灌站改造（2023-1-007） | 五图河农场灌区（江苏五图河农场有限公司） | 雷达波明渠流量计+以电折水+雨量桶+采集终端 |

### 6.2报价说明

#### 6.2.1报价说明

（1）最高投标限价：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段二最高投标限价为320万元。超过最高投标限价的投标将被否决。

（2）本项目实施88个站点服务，中标总价在招标范围内任何情况下均不予以调增。投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价中。任务清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标项目目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。

（3）报价表中单价为全费用综合单价，投标人报价应考虑针对不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据按照SL427发送至省平台。招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置并安装调试，报价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、利旧设备拆移安装费用、计量测试部门的计量检定费、培训费、缺陷责任期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

（4）所有价格用人民币表示。分项报价明细表应包含但不限于第四章第5节各种监测站典型配置表中的所有项目及设备，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单等。

（5）清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

①当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准修正合价；但若单价存在明显的小数点错位或笔误，导致合价明显不合理的，应以合价为准，修正单价。

②当投标报价汇总表金额与各分项清单合计金额不一致时，以修正算术错误后的各分项清单合计金额为准，修正汇总表相应金额及投标总报价。

（6）现场勘察后可根据现场条件进行服务站点位置、计量设施等的调整，但站点总数不得低于88个，且示范站个数、渠道型个数不得减少。

（7）价格部分是对服务及其配套货物价格构成的说明，对每一项服务或货物仅接受一个价格。投标人须对本项目各监测站点中同类型、同规格、同技术参数的服务或货物在不同监测站点中的单价报价保持一致；评标时以投标文件所报原始单价及总价作为评标价，不因本条约定对评标价作任何修正或扣减；若中标人投标文件中上述同类型设备或服务存在报价不一致的情形，招标人有权在签订合同前，将该服务或货物的所有数量统一按中标人投标报价中的最低单价执行并据此重新计算合同总价，调整后的合同总价不得高于中标价，且不改变服务范围、质量标准及内容；投标人参与投标即视为已知悉并完全接受本条全部约定，中标人无正当理由拒绝接受调整的，招标人有权取消其中标资格，并依法追究其相关法律责任。

6.2.2报价表（参考格式）

## 详见格式文件

## 7.项目工期要求

合同工期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

注：所有验收费用由投标人承担，相关费用包含在投标报价中。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1产品/服务内容：

1.2服务期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

1.3补充条款：/。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币            元整（¥          ）。

2.2 在招标文件确定的招标总站点数量范围内，无论实际发生何种情形，合同金额均不予调增。本合同价款已包含本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、利旧设备拆移安装费、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）、方案审查费，以及乙方为完成本合同义务所发生的其他一切费用。在招标站点数量不增加的前提下，甲方除支付上述合同价款外，不再向乙方支付任何其他费用。

2.3 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2.4 合同结算金额与审查合格的《技术方案》一致。

2.5合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并通过甲方验收后，退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期  2  年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按照响应文件承诺的期限。

9.2交付方式：__/__。

9.3交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：银行汇付。

10.2支付时间和额度：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%预付款；所有设备通过开箱验收，甲方向乙方支付至合同金额的50%；安装调试完成，数据上传省平台后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；合同验收并通过造价审计后，甲方根据审定价向乙方支付合同余款。

乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                              乙方：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

（签字/签章）                       （签字/签章）

签订日期：      年  月  日

## 廉政合同

发包人： 江苏省水利数字中心

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 江苏省水利数字中心 （以下简称“发包人”），与承担          ）的承包人                   （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                             ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承担的项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发包人：江苏省水利数字中心（盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

承包人：                              （盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

督查单位：

代 表 人：

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）标段（）      、标段（）     、（...）  投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、报价表格式

表1  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段二各分项总报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非农取用水在线计量 |  |
| 2 | 大中型灌区渠首在线计量 |  |
| 3 | 典型小型灌区取用水在线计量 |  |
| 4 | 多参数示范站 |  |
| 5 | 断面整治 |  |
| 6 | 取水计量数据质量提升 |  |
| 7 | 备品备件 |  |
| 合计 |  |  |

表2  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段二分项报价汇总表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非农在线监测站 | 站/套 |  |  |
| 二 | ADCP监测站 | 站/套 |  |  |
| 三 | 管道流量计监测站 | 站/套 |  |  |
| 四 | 功率表监测站 | 站/套 |  |  |
| 五 | 雷达波明渠流量计监测站 | 站/套 |  |  |
| 六 | 超声波时差法监测站 | 站/套 |  |  |
| 七 | 加装采集终端 | 站/套 |  |  |
| 八 | 多参数示范站 | 站/套 |  |  |
| 九 | 断面整治 | 项 |  |  |
| 十 | 取水计量数据质量提升 | 站 |  |  |
| 十一 | 备品备件 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

表3  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段二分项报价表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

1、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年  月  日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、投标人需要提供的其他材料他

# 2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

# （标段三）

招 标 文 件

JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

采购人：江苏省水利数字中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年10月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

第三章 评标标准	13

第四章 采购需求	16

第五章 合同主要条款及格式	46

第六章 投标文件格式及附件	55

- 招标公告

项目概况

2026年度江苏省取用水监测在线计量项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年11月6日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

1.2项目名称：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

1.3预算金额：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.4最高限价：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.5采购需求：本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。具体内容详见招标文件第四章。

1.6项目地点：见招标文件第四章。

1.7合同履行期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。

1.8行业划分：其他未列明行业

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起至本项目投标截止时间。

3.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.3方式：网上下载

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.3地点：“苏采云”开标大厅。

## 五、开启

5.1 时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目在 江苏政府采购网 网站发布公告。

7.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3 勘察现场：自行踏勘。

7.4 本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省水利数字中心

地址：江苏省南京市雨花台区铁心桥街道龙西路306号

联系人：张工

联系电话：025-52354738

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼902室

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

7.3项目联系方式

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，采购预算金额已包含代理服务费，本项目产生的招标代理服务费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率标准的58%计算。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

苏彩云网上提交。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）报价方式、付款方式、合同履行期限、质保期未响应招标要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉（本项目不适用）

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

标段三评标标准。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100（小数点保留2位） | 25 |
| 2 | 项目负责人素质和能力 | （1）投标人拟派的项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书的，得1分，否则不得分。 注：须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。 （2）投标人拟派的项目负责人承接过类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等项目的，每有一项得2分，最高得4分（同一单位业绩不重复得分）。 注：须提供载有该项目负责人（或为合同签署人）的合同、项目负责人近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件等证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 单位资质与业绩 | （1）投标人自2023年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等相关项目业绩，每个得2分，最多得4分（同一单位业绩不重复得分，项目负责人相同业绩不重复得分）。 注：须提供合同及验收证明材料，否则不得分。 （2）投标人具有水文水资源监测、灌区信息系统应用软件、水资源遥测通讯终端等类似软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。 注：须提供有效得证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 项目组员配备 | （1）项目组需配备项目负责人、技术负责人、软件工程师、水利工程专业人员，每项不少于1人，项目组总人数不少于8人的，得2分，不少于5人的，得1分，其他不得分。 注：须提供承诺书、有效证书复印件加盖公章和相关人员名单，项目组所有人员须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 （2）除项目负责人外，项目组成员具有水利工程、水文水资源、计算机、自动化等专业人员的（专业认定提供职称证或毕业证书），每满足一项得1分，最多得3分。同一人具有多个证书的，不重复计分。 注：须提供上述人员相关证书复印件加盖投标人公章、上述人员近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 40 |

（二）技术部分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得20分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分，扣完为止。带“★”的为实质性要求，有1项不满足，作无效投标处理。 技术内容的响应均应提供支撑资料包括但不限于公开发行的产品彩页、制造商出具的技术参数承诺函（须加盖制造商公章）等，未提供或资料无法证明其满足性的，视为该参数不满足。 | 20 |
| 2 | 方案设计 | 技术方案内容完整、详尽，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据上报省水资源处平台技术方案合理可行，且设备选型全部满足招标文件要求的，得8分；技术方案较为详细，解决问题的方法和数据上报方案基本可行，有一定针对性，且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得4分；技术方案一般，解决问题的方法简单、缺乏针对性，或设备选型核心指标有1项及以上不满足招标文件要求的，得0分。 人员安排、进度安排、安全保障等各项方案每项2分。各项方案具体详细、合理可靠、满足采购要求得2分，方案基本可行有一定针对性得1分，其他不得分。 | 14 |
| 3 | 安装调试 | 开箱检验、安装调试、集成联调、试运行各项方案每项3分。 各项方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，且设备选型全部满足招标文件要求的，最高得3分；基本满足采购需求且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分。 | 12 |
| 4 | 比测率定 | 比测方案详细可行，符合要求，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本符合且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测数据分析方法正确，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本正确且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测设备配置齐全得3分，基本齐全得1.5分，其他不得分。 | 9 |
| 5 | 培训售后 | （1）培训方案详尽、内容全面、计划合理、针对性强，满足采购需求的得2分；基本满足采购需求的得1分；其他不得分。 （2）提供科学合理、切实可行的设备保修及售后维护保障措施方案，维护人员稳定，满足采购需求的得3分；基本满足采购需求但有缺陷的得1.5分；其他不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 60 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

## 1.项目背景

根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省共有大中型灌区316处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。

项目完成后，将全面提升非农取水户计量能力，补齐江苏省大中型灌区渠首计量设施短板，提升典型灌区监测计量能力，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为我省水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。

## 2.目标与任务

### 2.1 目标及经费下达情况

根据《江苏省水资源监测体系建设实施方案（2025～2027年）》《2026年江苏省取水口取水监测计量体系建设年度工作计划》和大中型灌区调研结果，完成非农取水户在线计量更新改造，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，推进大中型灌区示范站建设，提升典型小型灌区取用水在线计量能力。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2025年第一批省级水利发展资金的通知》（苏财农〔2026〕19号），下达项目资金1400万元。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2026年省级水利建设和发展专项资金预算（第一批水利发展）的通知》（苏财农〔2026〕36号），下达项目资金890万元。

### 2.2 任务

本标段需完成25个非农取水户、11个大中型灌区、39个典型小型灌区和32个多参数示范站等共计107个在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务，涉及无锡、苏州、南通和泰州等4个地市。

表2.2-1 任务统计表

| 设区市 | 非农取水户在线计量（个） | 大中型灌区在线计量（个） | 典型小型灌区在线计量（个） | 多参数示范站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 锡 | 25 | - | 8 | - |
| 苏 州 | - | - | 8 | - |
| 南 通 | - | 9 | 19 | 22 |
| 泰 州 | - | 2 | 4 | 10 |
| 合计 | 25 | 11 | 39 | 32 |

## 3.技术标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源监测数据传输规约》SL 427-2008

《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《灌区渠首取水在线监测技术指南（试行）》

《河流流量测验规范》GB 50179-2015

《水位观测标准》GB/T 50138-2010

《水工建筑物与堰槽测流规范》SL 537-2011

《声学多普勒流量测验规范》T/CHES 61-2021

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

《国家水资源监控能力建设项目实施方案》（2016-2018）

## 4.服务内容及要求

### 4.1 服务内容

#### 4.1.1 强化非农取水户取用水在线监督

落实最严格水资源管理制度，强化非农取水户取用水全过程监管，提升取水计量监控能力和取用水管理精细化水平。实施25个取水用户在线监测站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.2 优化大中型灌区取水口在线监测计量

完善大中型灌区取水口计量监测网络，提高灌区取水计量精度和在线监测覆盖率，支撑灌区水资源高效利用与精细化管理。实施11个大中型灌区在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.3 推进典型小型灌区精准测量

实施39个典型小型灌区精准测量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。补齐小型灌区取水计量短板，探索小型灌区精准测量技术路径和管理模式，提升小型灌区取用水计量水平。

#### 4.1.4 打造多参数示范站

实施32处大中型灌区示范站建设服务，含站点遴选、设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。充分发挥典型口门示范引领作用，形成可复制、可推广的取水计量监测建设模式，带动区域取水监测计量体系提质升级。示范站选取简单原则：选取非灌区一级取水口门（含渠首）；灌溉区域封闭、边界清晰，不受相邻泵站或其他灌溉方式影响（如流动机泵补水等），即灌溉取水来源单一，灌溉面积不限，数十亩至数百亩均可。

#### 4.1.5 取水计量数据质量提升

开展本项目包含的107个站点的数据校准、设备计量比测率定工作。验证灌区及非农取水口自动监测站是否达到设计要求，对监测相关成果进行精度率定，在灌区渠首站、典型站、示范站及非农取水用户等取用水期间进行闸（涵、管）流量监测，现场率定、检验精度，建立流量系数与有关水力因素的相关关系。

### 4.2 监测站功能要求

取水计量监测站主要由计量设施、遥测终端机、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置及备品备件等组成。

（1）数据采集：流量计完成流量数据采集任务，信息经过数字化后直接进入数据存储设备。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据传输：数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的流量等信息传输到中心站，选用的信道是4G或5G的通讯方式。

（4）数据处理：数据处理工作由江苏省水资源监控中心的前置机和配套的数据接收软件完成，同时对所有采集到的取用水数据按国家标准规定的格式作严格的转换处理，存入水资源监测数据库。

（5）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。

### 4.3 技术要求

#### 4.3.1设备选型

详见“第四章项目需求 5.取用水在线计量方案要求”。

#### 4.3.2方案设计

（1）技术方案

本项目计量站点分散，服务内容、规模、交通、地质、气候等各种条件不尽相同，各站点应遵循因地制宜、有利于施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，分类、分站开展方案设计。

供应商根据清单进行现场勘察，基于勘察结果编制项目技术方案。允许在站点总数不变的前提下，合理调整站点位置，在第四章第5节中给出的方案中更改设备类型。

技术方案提交后，须经采购人组织的专家审查通过方可实施。专家审查通过的技术方案即为最终实施方案，供应商不得在实施过程中擅自修改。如因现场条件或不可预见因素确需进一步调整工程位置或设备类型的，供应商须事先向采购人提交书面变更申请，说明变更原因、技术可行性及费用承担方案，经采购人书面确认后方可执行；未经采购人书面同意，供应商不得以任何理由自行变更技术方案内容。因供应商自行调整所产生的一切费用、返工损失及工期延误责任，均由供应商自行承担。此外，变更所涉新增费用一律由供应商自行消化，采购人不再追加合同价款；若变更导致原有设备冗余或资源浪费，亦不予补偿。

供应商须根据招标文件的要求，根据水资源传输规约（SL427），提供投标设备接入现用采集平台的方案以及实施计划。测站建设应充分考虑不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据成功发送至省平台。已有测流设施的更换也应充分考虑到配套设施、组建、软件等的兼容。

（2）人员安排

应成立项目部，项目部成员职责分工明确。

（3）进度安排

2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

（4）安全保障

在项目开展过程中始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，认真处理好安全生产和设备安装的关系，扎扎实实抓好安全生产工作。健全责任网络，明确安全责任；细化安全措施，加强生产检查；做好应急保障措施，确保项目顺利有序开展。

#### 4.3.3安装调试

##### 4.3.3.1开箱检验

供应商须将所采购的设备运输到采购人指定地点，进行开箱检验。

（1）在检验中发现短缺或损坏，供应商应迅速采取措施补救，损坏部件必须更换后再重新组织检验。

（2）开箱检验合格的设备，由供应商和采购人代表共同在设备检验合格表上签字，同时，供应商须将设备质量保证书、保修手续凭证等相关文档全部提交给采购人检验、保存。

（3）设备存放地点由供应商负责协调解决。存放期间设备保管属供应商责任，设备等发生遗失和损坏等损失均由供应商承担。

##### 4.3.3.2安装调试

安装调试应符合相关规范标准。

（1）各类站点及设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机制要求设计合理、可行。设备安装位置应与技术方案一致或经采购人书面同意。

（2）供应商应按照技术方案、设备使用手册、合同规定及其他相关的标准进行安装、调试，确保设备性能、功能及安全性等均达到使用标准。

（3）供应商应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、注意事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

（4）供应商负责同有关设备制造商的协调，应及时向采购人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

##### 4.3.3.3集成和联调

（1）供应商应按技术要求，完成设备与信息网络系统的集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

（2）供应商应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息平台。供应商负责与省级平台技术服务单位沟通协调，确保数据及时接入“江苏省水资源取用水监测与运维系统”，并保证2年内站（测）点数据到报率≥95%、数据完整率≥99%。

（3）集成时，供应商应与有关的其他子系统做好集成联调。供应商与其他子系统之间的集成、联调费用应包括在投标报价中。

##### 4.3.3.4试运行

（1）供应商应编制试运行的详细计划，并形成试运行报告。试运行报告应说明安装的设备所达到的技术性能和系统所能达到的性能、试运行过程中出现的问题或错误以及解决方案、需要完善之处、须注意的事项等。

（2）试运行期间如发现缺陷，供应商必须尽快处理，确保所有设备正常运行。

（3）供应商应做好试运行期间的各类测试记录、运行情况记录。

（4）试运行结束，供应商应向采购人提交试运行报告。

#### 4.3.4比测率定

所有测站均须开展比测率定工作。合同验收前，供应商应根据相关技术规范、灌区实际水流特性及站点情况，编制并提交详细可行的比测方案（含测点布设、比测方法、设备配置、数据分析方法等），方案须经采购人书面确认后方可实施。

比测率定应满足以下要求：

（1）频次与工况要求：合同验收前，每个测站至少完成1次有效比测，满足常规运行工况，确保比测成果能够验证设备在实际量程范围内的计量性能。

（2）比测条件：比测应在灌区正常取用水期间统筹安排。在输水条件允许的前提下，宜兼顾不同水流状态（稳定流/变流过程）及不同天气条件，进一步验证设备运行的稳定性。

（3）设备与数据要求：比测所需设备由供应商自行配置，设备精度应满足规范要求；比测数据须完整可溯，数据分析方法正确，误差评定符合相关规范标准。

（4）成果提交：质保期结束前3个月，供应商应提交符合规范要求的正式比测报告，报告内容应包括历次比测过程记录、数据分析、误差评定及结论建议，作为合同验收的最终依据之一。

#### 4.3.5合同验收

由采购人组织召开合同验收会，对本项目进行全面审查。验收前，供应商应将合同验收相关材料报采购人。验收时，供应商须提供下列文件：

（1）开箱检验报告。

（2）安装调试报告。包含：设备安装调试表、安装调试问题及处理结果、存在问题解决方案、安装手册（包含安装现场所需的所有图纸、说明性文件及电子文档）。

（3）试运行报告。包含：试运行出现的问题及处理结果、试运行期用户意见、遗留问题的解决方案。

（4）比测方案。包含：比测数据分析方法、比测设备配置情况等。

（5）使用单位设备签收单。提交各设备使用单位的签收单据。

（6）合同结算。提交合同结算以及工程量变更、增减说明。

（7）操作手册。包含：设备设施的合格证、说明书、操作手册等。

（8）工作报告。合同验收时提交对合同实施过程、结果的总结报告。

（9）国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》复印件（或官方查询截图）及完整的专利申请文件包。

#### 4.3.6培训售后

##### 4.3.6.1技术培训

供应商应按照基本原理、安装操作、运行管理三个方面编制培训方案，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作，确保参训人员对基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

培训相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

##### 4.3.6.2售后服务

质保期（缺陷责任期）为通过合同验收之日起24个月。

（1）供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

（2）供应商应按技术方案、设备运行规范、操作规程、安全规章等定期对各设备进行缺陷责任期的全面运行检验。

（3）供应商应及时对运行中出现的故障进行处理，免费更换故障部件，并提供应急设备替换故障设备，以确保系统不长时间中断运行。

（4）运行中出现故障时，由采购人或用户方通知供应商。供应商应在收到通知后24小时内做出响应，如需到达设备现场的，供应商应在收到通知后48小时内派技术人员赶到，并在抵达现场7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人或用户方有权自行或委托他人解决，全部费用由供应商应承担。

### 4.4 其他要求

#### 4.4.1 知识产权服务要求

为切实提升江苏省取用水在线监测能力，服务期内，供应商须根据灌区取用水在线监测计量的实际情况，完成1项发明专利的申报工作。

（1）服务内容包括但不限于：专利查新检索，出具检索报告；专利申请文件（权利要求书、说明书、摘要、说明书附图等）的撰写和定稿；向国家知识产权局提交专利申请，并取得申请号；配合审查过程中的意见陈述、补正及审查意见答复等程序，直至取得《专利申请受理通知书》。

（2）供应商应委托具备专利代理资质（持有专利代理师资格证书）或具有相关专业能力的人员负责此项工作，确保服务过程中的及时响应和专业质量。

（3）因履行本合同所产生的全部技术成果、发明创造及知识产权文件（包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密等），采购人为第一完成单位，双方依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国专利法》的相关规定行使共有权利。

#### 4.4.2 其他要求

根据实际需要，项目需开展方案评审会、合同完工验收会等会议。相关会议费用包含在投标报价中，费用包括会场及设备租用、专家聘请、资料及文件印刷等。

## 5. 取用水在线计量方案要求

### 5.1 非农管道流量计监测站要求

非农管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN100～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN100～DN1000mm（个别监测站DN1800mm）； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL 427—2008或SL/T 427现行标准）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 1.网络：4G或5G； 2.串口：2个RS232串口（或1个RS232和1个RS485），内置15KVESD保护； 3.支持全网通物联网卡； 4.天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 5.数据汇聚与组网：可作为本地汇聚节点，具备多接口数据并发采集与处理能力，通过RS485、LoRa、ZigBee等有线/无线方式，实时汇聚站内各类监测传感器（包括但不限于ADCP、水位计、管道流量计、雷达波流量计、电功率表等）的数据，进行统一编码与标准化封装； 6.边缘存储与补传：应支持本地数据缓存和断点续传功能。通信中断时，本地自动缓存不少于30天的原始数据，待通信恢复后自动补传，确保数据不丢失。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 含箱门开关，根据采购方要求定制，主要满足以下标准： 1.防护等级：整体防护等级不低于IP65； 2.防盗设计：箱体采用高强度冷轧钢板热镀锌或304不锈钢材质定制、厚度≥1.5mm，配备户外专用防盗锁具和防撬铰链，所有紧固件均为内藏式或防拆卸设计； 3.防雷防电：箱体需有完善的接地保护措施，并与站内信号、电源避雷器形成完整的防雷电位均衡系统； 4.内部空间与布局：箱体尺寸需满足站内所有设备（包括RTU、DTU、供配电器件、接线端子、避雷器等）的安装、布线及散热需求。内部须设有合理的线槽、导轨和标识清晰的端子排，强弱电分离； 5.扩展性与承诺：若因设备数量或尺寸导致单机箱无法容纳，承包人应无偿配套同材质机箱数量。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | ≥150W，视选型计量设备功耗，在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 1.控制器类型：PWM； 2.系统电压：12V/24V； 3.额定充电电流：20A； 4.额定负载电流：20A； 5.工作温度：-20℃～50℃； 6.优选交、直流二用充电控制器。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 1.接口：接线端子； 2.工作电压Un：12VDC； 3.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 4.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 5.电压保护水平Up：≤40V； 6.传输速率：10Mbps；响应时间：≤1ns。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 1.工作电压Un：12VDC； 2.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 3.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 4.电压保护水平（In）Up：≤60VDC； 5.响应时间：≤25ns。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 胶质免维护蓄电池12V、≥100Ah，视选型计量设备功耗），在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行，根据实际需求配置数量。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 1.市电接入与转换模块：支持AC220V/50Hz市电输入，并转换为DC12V/24V稳定输出，为站内设备供电；模块应具备过压、过流、防浪涌保护功能； 2.电源管理与监测模块：配置智能电源监测单元，实时监测市电、蓄电池工作状态，并将运行工况上传至省平台，实现对站点供电状态的远程监控和异常报警； 3.供电模式：支持“市电优先、太阳能互补”或“太阳能优先、市电备用”的智能切换模式，确保关键设备（如RTU、通信模块）不间断供电； 4.太阳能光伏集中供电：采用一套太阳能光伏蓄电池集中供电，12V直流输出，电源箱内设分路熔断器，各路传感器独立保护；配套电源防雷、信号防雷，可靠接地。控制器电池电压接入RTU上传至水资源平台，具备低电压预警功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 支架 | 1.不小于Φ100、壁厚≥4mm，带避雷针； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 满足站内所有设施设备安装。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 甲供，不计入投标报价。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含非农管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.2 ADCP监测站要求

ADCP监测站主要由ADCP声学多普勒流速剖面仪、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADCP | H-ADCP/V-ADCP，根据工程量清单或渠道断面情况选择设备及声路。 V-ADCP： 1.发射波束：单波束； 2.超声频率：2000kHz； 3.最大测量范围：不小于20m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.25m～2m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 H-ADCP： 1.发射波束：双波束； 2.超声频率：600kHz/1200kHz（当断面宽度小于30m时采用1200kHz，当断面宽度大于等于30m时采用600kHz）； 3.最大测量范围：不小于60m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.5m～4m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 1.输出供电：DC6～30V； 2.输出：RS485； 3.量程：0～30m； 4.波束角：3°； 5.频率：＞20GHz； 6.测量精度：±2.5mm； 7.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL/T427-2021）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 块 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 4.V-ADCP或H-ADCP安装所需额外支架等由投标人根据选型自行配套设计，费用包含在本项内。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全部设施设备的安装、调试、土建与施工，包含栈桥、护坡斜拉支架等，含水位尺固定安装。投标人应根据所选ADCP型号提供土建方案，报价中应包含全部土建及恢复费用。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 断面整治 | 包括但不限于对监测断面上下游各3倍河宽范围内的河床进行平整，清除障碍物并修整岸坡，以确保流态稳定，满足ADCP高精度测量要求。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含ADCP监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.3 管道流量计监测站要求

管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN150～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN150～DN1000； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.4 水工建筑物法监测站要求

水工建筑物法监测站主要由闸位计、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸位计 | 1.闸位变幅：0～10m； 2.编码器分辨率：≤1cm； ▲3.测量准确度：≤0.1%FS； 4.环境温度：-20℃～+55℃； 5.相对湿度：≤90%； 6.使用范围：满足直升、弧形、人字闸门等开度监测，含配套安装附件。 ▲7.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数； | 套 | 2 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆与支架参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含水工建筑物法监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.5 雷达波明渠流量计监测站要求

雷达波明渠监测站主要由雷达波流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达波流量计 | 1.测量原理：CW+FMCW雷达多普勒原理； 2.工作电压：6～30VDC； 3.工作温度：-35℃～+70℃； 4.测速雷达频率：24GHz； 5.波束角：12°； 6.流速范围：0.03～20m/s； ▲7.流速精度：±0.01m/s；±1%FS 8.自动识别水流方向； 9.水位雷达频率：80GHz； 10.水位量程：0～10m； ▲11.水位精度：±3mm； 12.接口：RS485-Modbus、波特率：9600～115200； 13.防护等级：IP68； 14.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层； ▲15.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω； 4.立杆横臂长度依据渠（河）道测流断面宽度而定，满足测流断面中心且无晃动。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含雷达波明渠流量计监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.6 多参数示范站要求

示范站主要集成管道流量计、雷达波流量计、泵站用电监控、雨量桶等多类计量监测设备，实现不同取水计量方式（管道、渠道、以电折水）的水量协同监控与比对分析，为水资源优化调度提供综合数据支撑。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 同5.3节管道流量计参数。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达波流量计 | 同5.5节雷达波流量计参数。根据渠道数量配备。 | 项 | 1 |
| 3 | 泵站用电监控 | 1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控； 2.按泵站电机Ie配套CT、精度0.5级，含CT及电流、电压安全接入用电监测电能表计； 3.含以电折水系数计算与管理软件模块（可内嵌于RTU或平台）； 4.与站点其他管道和渠道流量计监测数据进行协同比测、率定，形成闭环的以电折水应用示范； 5.支持示范站电度暨用电量显示。 6.电功率表精度0.5S或C级（CPA或CMA认证）。 | 项 | 1 |
| 4 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 2 |
| 8 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 2 |
| 9 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 10 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 11 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 2 |
| 12 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 2 |
| 13 | 立杆及支架 | 按类型分别同5.3节立杆及支架参数或5.5节立杆及支架参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 15 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 16 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含多参数示范站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |
| 18 | 雨量桶 | 1.承雨口：内径200:6mm，外刃口角度40°～45°； 2.分辨力：0.5mm，标准型； 3.强度测量范围：≤4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） 4.翻斗计量误差：≤2%（准确度等级I级）； 5.输出信号：开关接点通断信号双触点转换输出。 | 套 | 1 |
| 19 | 示范站标识展示宣传牌 | 1.材质：国标304不锈钢，壁厚≥1.5mm； 2.尺寸：面积不小于1.5m²； 3.版面设计：蓝底白字或白底蓝字，字体清晰醒目，含省级水资源管理机构LOGO或标识，具备防腐、防晒、防褪色工艺； 4.安装方式：采用不锈钢抱箍或预埋立柱方式安装于站区显著位置，安装高度宜距地面1.2～1.5m，牢固可靠、抗风≥8级； 5.定制要求：具体内容及样式根据采购方要求统一制作。 | 个 | 1 |

### 5.7功率表监测站要求

功率表监测站主要由多功能功率表、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能功率表 | 1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控； 2.测量功能：可测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率及有功/无功电能等； 3.精度等级：等于或优于0.5级； 4.显示方式：采用四位LED数字显示，支持电压/电流信号同步显示； 5.工作环境 温度范围：-25℃~55℃；湿度：5%~95%；抗震动和冲击； 6.接线要求：输入导线应使用双绞屏蔽线；电流回路需确保接触可靠（拧紧端子螺丝）；辅助电源电压需在允许范围内。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。 | 套 | 2 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

## 6.任务清单及报价

### 6.1任务清单

#### 6.1.1 站点清单

表6.1-1 站点统计表

| 分项 |  | 无锡 | 苏州 | 南通 | 泰州 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非农取水用户（个） | 管道流量计监测站 | 25 | - | - | - | 25 |
| 大中型灌区（个） | ADCP监测站 | - | - | 9 | - | 9 |
|  | 管道流量计监测站 | - | - | - | 2 | 2 |
| 典型小型灌区（个） | 管道流量计监测站 | 8 | 8 | 19 | 4 | 39 |
| 多参数示范站（个） |  | - | - | 22 | 10 | 32 |
| 合计 |  | 33 | 8 | 50 | 16 | 107 |

#### 6.1.2 任务清单

合同结算任务清单可根据现场勘察结果进行合理调整，具体内容以最终审查通过的技术方案为准。但合同总价不得调增。

表6.1-2  任务清单

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非农管道流量计监测站 | 个 | 25 |  |
| 1.1 | 超声波流量计 | 套 | 25 |  |
| 1.2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 7 |  |
| 1.3 | 通信控制模块 | 套 | 7 |  |
| 1.4 | 机箱 | 套 | 25 |  |
| 1.5 | 太阳能电池板 | 套 | 25 |  |
| 1.6 | 充电控制器 | 个 | 25 |  |
| 1.7 | 信号避雷器 | 块 | 25 |  |
| 1.8 | 电源避雷器 | 个 | 25 |  |
| 1.9 | 蓄电池 | 项 | 25 |  |
| 1.10 | 供用电优化模块 | 套 | 25 |  |
| 1.11 | 支架 | 套 | 25 |  |
| 1.12 | 线缆及安装配件 | 套 | 25 |  |
| 1.13 | 土建及施工 | 项 | 25 |  |
| 2 | ADCP监测站 | 个 | 9 |  |
| 2.1 | H-ADCP | 套 | 9 |  |
| 2.2 | 雷达水位计 | 套 | 9 |  |
| 2.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 9 |  |
| 2.4 | 通信控制模块 | 套 | 9 |  |
| 2.5 | 机箱 | 套 | 9 |  |
| 2.6 | 太阳能电池板 | 套 | 9 |  |
| 2.7 | 充电控制器 | 个 | 9 |  |
| 2.8 | 信号避雷器 | 块 | 9 |  |
| 2.9 | 电源避雷器 | 个 | 9 |  |
| 2.10 | 蓄电池 | 项 | 9 |  |
| 2.11 | 供用电优化模块 | 套 | 9 |  |
| 2.12 | 立杆及支架 | 套 | 9 |  |
| 2.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 9 |  |
| 2.14 | 土建及施工 | 项 | 9 |  |
| 3 | 管道流量计监测站 | 个 | 41 |  |
| 3.1 | 超声波流量计 | 套 | 28 |  |
| 3.2 | 电磁流量计 | 套 | 13 |  |
| 3.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 41 |  |
| 3.4 | 通信控制模块 | 套 | 41 |  |
| 3.5 | 机箱 | 套 | 41 |  |
| 3.6 | 太阳能电池板 | 套 | 41 |  |
| 3.7 | 充电控制器 | 个 | 41 |  |
| 3.8 | 信号避雷器 | 块 | 41 |  |
| 3.9 | 电源避雷器 | 个 | 41 |  |
| 3.10 | 蓄电池 | 项 | 41 |  |
| 3.11 | 供用电优化模块 | 套 | 41 |  |
| 3.12 | 立杆及支架 | 套 | 41 |  |
| 3.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 41 |  |
| 3.14 | 土建及施工 | 项 | 41 |  |
| 4 | 多参数示范站 | 个 | 32 |  |
| 4.1 | 雷达波流量计 | 套 | 17 |  |
| 4.2 | 超声波流量计 | 套 | 15 |  |
| 4.3 | 泵站用电监控 | 套 | 40 |  |
| 4.4 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 29 |  |
| 4.5 | 通信控制模块 | 套 | 29 |  |
| 4.6 | 机箱 | 套 | 32 |  |
| 4.7 | 太阳能电池板 | 套 | 32 |  |
| 4.8 | 充电控制器 | 个 | 32 |  |
| 4.9 | 信号避雷器 | 块 | 32 |  |
| 4.10 | 电源避雷器 | 个 | 32 |  |
| 4.11 | 蓄电池 | 项 | 32 |  |
| 4.12 | 供用电优化模块 | 套 | 32 |  |
| 4.13 | 立杆及支架 | 套 | 32 |  |
| 4.14 | 线缆及安装配件 | 套 | 32 |  |
| 4.15 | 土建及施工 | 项 | 32 |  |
| 4.16 | 雨量桶 | 套 | 32 |  |
| 4.17 | 示范站标识展示宣传牌 | 块 | 32 |  |
| 5 | 断面整治 |  |  |  |
| 5.1 | ADCP监测站断面整治 | 项 | 1 | 包括本标段内所有ADCP站点的断面整治 |
| 6 | 取水计量数据提升 | 站点 | 107 |  |
| 6.1 | 非农管道流量计监测站 | 站点 | 25 |  |
| 6.2 | ADCP监测站比测率定 | 站点 | 9 |  |
| 6.3 | 管道流量计监测站比测率定 | 站点 | 41 |  |
| 6.4 | 多参数示范站比测率定 | 站点 | 32 |  |
| 7 | 备品备件 |  |  |  |
| 7.1 | H-ADCP | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 雷达水位计 | 套 | 1 |  |
| 7.3 | 超声波流量计 | 套 | 4 |  |
| 7.4 | 电磁流量计 | 套 | 1 |  |
| 7.5 | 雷达波流量计 | 套 | 1 |  |
| 7.6 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 10 |  |
| 7.7 | 通信控制模块 | 套 | 10 |  |
| 7.8 | 太阳能电池板 | 套 | 6 |  |

6.1-3  非农取水用户在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市惠山区 | 无锡市玉祁酒业有限公司（地下水） | 无锡市玉祁酒业有限公司（地下水） | 管道超声波流量计 |
| 2 | 无锡市惠山区 | 无锡荣成纸业有限公司1 | 无锡荣成纸业有限公司1 | 管道超声波流量计 |
| 3 | 无锡市惠山区 | 无锡荣成纸业有限公司2 | 无锡荣成纸业有限公司2 | 管道超声波流量计 |
| 4 | 无锡市惠山区 | 无锡兴澄特种材料有限公司 | 无锡兴澄特种材料有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 5 | 无锡市惠山区 | 无锡宝隆印染有限公司 | 无锡宝隆印染有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 6 | 无锡市惠山区 | 无锡市阳光印染有限公司 | 无锡市阳光印染有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 7 | 无锡市惠山区 | 无锡振达印染有限公司 | 无锡振达印染有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 8 | 无锡市惠山区 | 无锡圣大印染有限公司 | 无锡圣大印染有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 9 | 无锡市惠山区 | 无锡市双源印染有限公司 | 无锡市双源印染有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 10 | 无锡市惠山区 | 佳纺新材料（江苏）有限公司 | 佳纺新材料（江苏）有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 11 | 无锡市惠山区 | 无锡永泰混凝土有限公司 | 无锡永泰混凝土有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 12 | 无锡市惠山区 | 无锡振达轴承制造有限公司 | 无锡振达轴承制造有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 13 | 无锡市惠山区 | 华东材料无锡有限公司1 | 华东材料无锡有限公司1 | 管道超声波流量计 |
| 14 | 无锡市惠山区 | 华东材料无锡有限公司2 | 华东材料无锡有限公司2 | 管道超声波流量计 |
| 15 | 无锡市宜兴市 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 管道超声波流量计 /加装采集终端 |
| 16 | 无锡市宜兴市 | 江苏宜城南方水泥有限公司 | 江苏宜城南方水泥有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 17 | 无锡市宜兴市 | 宜兴市新伟隆印染有限公司 | 宜兴市新伟隆印染有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 18 | 无锡市宜兴市 | 无锡意中达纺织有限公司 | 无锡意中达纺织有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 19 | 无锡市宜兴市 | 宜兴中裕混凝土有限公司 | 宜兴中裕混凝土有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 20 | 无锡市锡山区 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 21 | 无锡市锡山区 | 无锡晶海氨基酸有限公司（地表水） | 无锡晶海氨基酸有限公司（地表水） | 管道超声波流量计 |
| 22 | 无锡市锡山区 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 23 | 无锡市锡山区 | 无锡东城九号体育管理有限公司 | 无锡东城九号体育管理有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 24 | 无锡市锡山区 | 无锡恒田印染有限公司 | 无锡恒田印染有限公司 | 管道超声波流量计 |
| 25 | 无锡市锡山区 | 无锡大马巷混凝土有限公司 | 无锡大马巷混凝土有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |

6.1-4  大中型灌区监测站在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市海门区 | 灵甸河 | 悦来灌区（海门区悦来镇水利服务站） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 2 | 南通市海门区 | 通吕运河 | 正余灌区（海门区正余镇水利服务站） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 3 | 南通市海门区 | 通启运河 | 常乐灌区（海门区常乐镇水利服务站） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 4 | 南通市海门区 | 大新河 | 余东灌区（海门区余东镇水利服务站） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 5 | 南通市海门区 | 余包河 | 余东灌区（海门区余东镇水利服务站） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 6 | 南通市海门区 | 立新河闸 | 江心沙农场灌区（江心沙农场有限公司） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 7 | 南通市海安市 | 贲家集泵站 | 红星灌区（海安市红星灌区管理所） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 8 | 南通市如东县 | 九遥河 | 九遥河灌区（如东县掘港街道水利服务站） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 9 | 南通市如皋市 | 长青沙闸 | 长青沙灌区（如皋港分中心） | H-ADCP/加装采集终端 |
| 10 | 泰州市兴化市 | 2024年高标准农田项目1号站 | 垛田灌区（大垛镇阮中村） | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 11 | 泰州市兴化市 | 2024年高标准农田项目2号站 | 垛田灌区（大垛镇阮中村） | 电磁流量计/加装采集终端 |

6.1-5  典型小型灌区在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市滨湖区 | 嶂青3号桥 | 无锡马山农业科技有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 2 | 无锡市滨湖区 | 六号桥蔬菜基地 | 无锡马山农业科技有限公司 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 3 | 无锡市江阴市 | 建新一站 | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 4 | 无锡市江阴市 | 北杨庄灌溉站 | 江阴市青阳镇人民政府 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 5 | 无锡市锡山区 | 严家桥村高田岸灌溉站 | 严家桥村民委员会 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 6 | 无锡市锡山区 | 泾西村泉山灌溉站 | 泾西村村民委员会 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 7 | 无锡市宜兴市 | 王茂灌溉站 | 周铁镇人民政府 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 8 | 无锡市宜兴市 | 袁前灌溉站 | 周铁镇人民政府 | 管道超声波流量计/加装采集终端 |
| 9 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区1 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 10 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区2 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 11 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区3 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 12 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区4 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 13 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区5 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 14 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区6 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 15 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区7 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 16 | 苏州高新区 | 浒墅关经开区（镇）分散灌溉片区8 | 苏州浒墅关经济技术开发区建设管理中心 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 17 | 南通市通州湾示范区 | 海防村1号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 18 | 南通市通州湾示范区 | 海防村2号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 19 | 南通市通州湾示范区 | 海防村3号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 20 | 南通市通州湾示范区 | 海防村4号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 21 | 南通市通州湾示范区 | 海防村5号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 22 | 南通市通州湾示范区 | 海防村6号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 23 | 南通市通州湾示范区 | 海防村7号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 24 | 南通市通州湾示范区 | 海防村8号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 25 | 南通市通州湾示范区 | 海防村9号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 26 | 南通市通州湾示范区 | 海防村10号泵站 | 海防村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 27 | 南通市通州湾示范区 | 新民村二排泵站 | 新民村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 28 | 南通市通州湾示范区 | 新民村五排泵站 | 新民村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 29 | 南通市通州湾示范区 | 新民村六排泵站 | 新民村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 30 | 南通市通州湾示范区 | 新民村七排泵站 | 新民村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 31 | 南通市通州湾示范区 | 新民村八排泵站 | 新民村村民委员会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 32 | 南通市启东市 | 云祥村灌区1 | 启东市东海镇人民政府 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 33 | 南通市启东市 | 云祥村灌区2 | 启东市东海镇人民政府 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 34 | 南通市启东市 | 云祥村灌区3 | 启东市东海镇人民政府 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 35 | 南通市启东市 | 云祥村灌区4 | 启东市东海镇人民政府 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 36 | 泰州市姜堰区 | 姜堰区白米镇吴堡四组泵站 | 泰州市姜堰区白米镇农民用水协会 | 超声波流量计/加装采集终端 |
| 37 | 泰州市靖江市 | 联东村朱家大桥一组北灌溉站 | 联东村朱家大桥一组北灌区 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 38 | 泰州市泰兴市 | 毛群南站 | 泰兴市宣堡镇水利站 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 39 | 泰州市泰兴市 | 焦东大站 | 泰兴市根思乡水利站 | 电磁流量计/加装采集终端 |

6.1-6 多参数示范站清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市海门区 | 7大队电灌站泵站 | 江心沙农场灌区（江心沙农场有限公司） | 雷达波明渠流量计/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 2 | 南通市海门区 | 松林村2号泵站泵站 | 悦来灌区（海门区悦来镇水利服务站） | 超声波流量计（1）/以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 3 | 南通市海门区 | 长德村39组泵站泵站 | 常乐灌区（海门区常乐镇水利服务站） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 4 | 南通市海门区 | 古坝村29组泵站 | 正余灌区（海门区正余镇水利服务站） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 5 | 南通市海门区 | 富民村7组泵站 | 余东灌区（海门区余东镇水利服务站） | 超声波流量计（1）/以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 6 | 南通市启东市 | 永胜村泵站 | 三条港灌区（启东市惠萍镇水利站） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 7 | 南通市启东市 | 南阳镇小塘沙村1号泵站 | 合南灌区（启东市南阳水利站） | 配套雷达波明渠流量计/以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 8 | 南通市启东市 | 范龙村泵站 | 合南灌区（启东市南阳水利站） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 9 | 南通市通州区 | 义成村泵站 | 新江海灌区（南通市新江海河闸管理） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 10 | 南通市通州区 | 严北村余丰河泵站 | 余丰灌区（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处） | 超声波流量计2/以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 11 | 南通市通州区 | 石港志田村34组泵站 | 九圩港灌区（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处） | 超声波流量计2/以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 12 | 南通市通州区 | 赵甸村22组泵站 | 平五灌区（南通市通州水利局） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 13 | 南通市通州区 | 金沙街道金北村3号泵站 | 团结灌区（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处） | 超声波流量计（1）/以电折水1套/雨量桶/采集终端 |
| 14 | 南通市如皋市 | 蒲港6组泵站 | 焦港灌区（如皋市水资源调度中心焦港灌区分中心） | 超声波流量计2/以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 15 | 南通市如皋市 | 搬经梅甸泵站 | 如皋港灌区（如皋市水资源调度中心如皋港灌区分中心） | 雷达波明渠流量计//以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 16 | 南通市如东县 | 双甸302号泵站 | 江海灌区（如东县水利建设工程处） | 雷达波明渠流量计//以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 17 | 南通市如东县 | 双甸215号泵站 | 江海灌区（如东县水利建设工程处） | 雷达波明渠流量计//以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 18 | 南通市如东县 | 马塘镇马北村1组西泵站1300 | 马丰灌区（如东县水利建设工程处） | 雷达波明渠流量计//以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 19 | 南通市如东县 | 丰利镇月河8号泵站 | 马丰灌区（如东县水利建设工程处） | 雷达波明渠流量计//以电折水3套/雨量桶/采集终端 |
| 20 | 南通市如东县 | 岔河镇南2泵站 | 九洋灌区（如东县水利局、南通市通州区水利局） | 雷达波明渠流量计//以电折水1/雨量桶/采集终端 |
| 21 | 南通市如东县 | 掘港街道芳泉村8组 | 九遥河灌区（如东县水利建设工程处） | 雷达波明渠流量计//以电折水1/雨量桶/采集终端 |
| 22 | 南通市如东县 | 大豫镇止马洼9组（掘苴灌区） | 掘苴灌区（如东县水利建设工程处） | 以电折水2套/雨量桶/采集终端 |
| 23 | 泰州市高港区 | 周马村周元南站 | 高港灌区（泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）水利管理服务中心） | 雷达波明渠流量计/雨量桶/采集终端 |
| 24 | 泰州市姜堰区 | 桥头大杨2号泵站 | 溱潼灌区（姜堰区水工程管理处） | 雷达波明渠流量计/雨量桶 |
| 25 | 泰州市姜堰区 | 张甸村23组站 | 周山河灌区（姜堰区水工程管理处） | 雷达波明渠流量计/雨量桶/采集终端 |
| 26 | 泰州市海陵区 | 13号电灌站 | 卤西灌区（泰州市华港镇水利站） | 雨量桶 |
| 27 | 泰州市海陵区 | 罡扬镇纯垛2#电灌站 | 新北灌区（泰州市城东街道水利站） | 雨量桶 |
| 28 | 泰州市靖江市 | 31灌溉泵 | 西来灌区（靖江市水利局西来水利管理站） | 雷达波明渠流量计/以电折水/雨量桶/采集终端 |
| 29 | 泰州市靖江市 | 58排灌站 | 孤山灌区（靖江市水利局季市水利管理站） | 雷达波明渠流量计/以电折水/雨量桶/采集终端 |
| 30 | 泰州市靖江市 | 06排灌站 | 西部灌区（靖江市水利局生祠水利管理站） | 雷达波明渠流量计/以电折水/雨量桶/采集终端 |
| 31 | 泰州市泰兴市 | 芮堡北站 | 城黄灌区（泰兴市城黄灌区工程管理所） | 雷达波明渠流量计/以电折水/雨量桶/采集终端 |
| 32 | 泰州市泰兴市 | 张丘河东站 | 城黄灌区（泰兴市城黄灌区工程管理所） | 雷达波明渠流量计/以电折水/雨量桶/采集终端 |

### 6.2报价说明

#### 6.2.1报价说明

（1）最高投标限价：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段三最高投标限价为315万元。超过最高投标限价的投标将被否决。

（2）本项目实施107个站点服务，中标总价在招标范围内任何情况下均不予以调增。投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价中。任务清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标项目目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。

（3）报价表中单价为全费用综合单价，投标人报价应考虑针对不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据按照SL427发送至省平台。招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置并安装调试，报价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、利旧设备拆移安装费用、计量测试部门的计量检定费、培训费、缺陷责任期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

（4）所有价格用人民币表示。分项报价明细表应包含但不限于第四章第5节各种监测站典型配置表中的所有项目及设备，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单等。

（5）清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

①当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准修正合价；但若单价存在明显的小数点错位或笔误，导致合价明显不合理的，应以合价为准，修正单价。

②当投标报价汇总表金额与各分项清单合计金额不一致时，以修正算术错误后的各分项清单合计金额为准，修正汇总表相应金额及投标总报价。

（6）现场勘察后可根据现场条件进行服务站点位置、计量设施等的调整，但站点总数不得低于107个，且示范站个数、渠道型个数不得减少。

（7）价格部分是对服务及其配套货物价格构成的说明，对每一项服务或货物仅接受一个价格。投标人须对本项目各监测站点中同类型、同规格、同技术参数的服务或货物在不同监测站点中的单价报价保持一致；评标时以投标文件所报原始单价及总价作为评标价，不因本条约定对评标价作任何修正或扣减；若中标人投标文件中上述同类型设备或服务存在报价不一致的情形，招标人有权在签订合同前，将该服务或货物的所有数量统一按中标人投标报价中的最低单价执行并据此重新计算合同总价，调整后的合同总价不得高于中标价，且不改变服务范围、质量标准及内容；投标人参与投标即视为已知悉并完全接受本条全部约定，中标人无正当理由拒绝接受调整的，招标人有权取消其中标资格，并依法追究其相关法律责任。

6.2.2报价表（参考格式）

## 详见格式文件

## 7.项目工期要求

合同工期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

注：所有验收费用由投标人承担，相关费用包含在投标报价中。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：江苏省水利数字中心

乙方：

甲、乙双方根据                             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1产品/服务内容：

1.2服务期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

1.3补充条款：/。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币                   （¥          ）。

2.2 在招标文件确定的招标总站点数量范围内，无论实际发生何种情形，合同金额均不予调增。本合同价款已包含本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、利旧设备拆移安装费、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）、方案审查费，以及乙方为完成本合同义务所发生的其他一切费用。在招标站点数量不增加的前提下，甲方除支付上述合同价款外，不再向乙方支付任何其他费用。

2.3 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2.4 合同结算金额与审查合格的《技术方案》一致。

2.5合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并通过甲方验收后，退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期  2  年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按照响应文件承诺的期限。

9.2交付方式：__/__。

9.3交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：银行汇付。

10.2支付时间和额度：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%预付款；所有设备通过开箱验收，甲方向乙方支付至合同金额的50%；安装调试完成，数据上传省平台后，甲方向乙方支付至合同金额的80%；合同验收并通过造价审计后，甲方根据审定价向乙方支付合同余款。

乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：江苏省水利数字中心               乙方：

法定代表人或授权代表（签字/签章）：   法定代表人或授权代表（签字/签章）：

签订日期：      年  月  日

## 廉政合同

发包人： 江苏省水利数字中心

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 江苏省水利数字中心 （以下简称“发包人”），与承担          ）的承包人                   （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                             ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承担的项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发包人：江苏省水利数字中心（盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

承包人：                              （盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

督查单位：

代 表 人：

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）标段（）      、标段（）     、（...）  投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、报价表格式

表1  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段三各分项总报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非农取用水在线计量 |  |
| 2 | 大中型灌区渠首在线计量 |  |
| 3 | 典型小型灌区取用水在线计量 |  |
| 4 | 多参数示范站 |  |
| 5 | 断面整治 |  |
| 6 | 取水计量数据质量提升 |  |
| 7 | 备品备件 |  |
| 合计 |  |  |

表2  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段三分项报价汇总表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非农在线监测站 | 站/套 |  |  |
| 二 | ADCP监测站 | 站/套 |  |  |
| 三 | 管道流量计监测站 | 站/套 |  |  |
| 四 | 多参数示范站 | 站/套 |  |  |
| 五 | 断面整治 | 项 |  |  |
| 六 | 取水计量数据质量提升 | 站 |  |  |
| 七 | 备品备件 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

表3  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段三分项报价表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

1、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年  月  日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、投标人需要提供的其他材料他

# 2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

# （标段四）

招 标 文 件

JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

采购人：江苏省水利数字中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年10月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

第三章 评标标准	13

第四章 采购需求	16

第五章 合同主要条款及格式	46

第六章 投标文件格式及附件	55

- 招标公告

项目概况

2026年度江苏省取用水监测在线计量项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年11月6日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0398

1.2项目名称：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目

1.3预算金额：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.4最高限价：人民币1300万元，其中 标段1：350万元、标段2：320万元、标段3：315万元、标段4：315万元。

1.5采购需求：本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。具体内容详见招标文件第四章。

1.6项目地点：见招标文件第四章。

1.7合同履行期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。

1.8行业划分：其他未列明行业

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.3方式：网上下载

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.3地点：“苏采云”开标大厅。

## 五、开启

5.1 时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目在 江苏政府采购网 网站发布公告。

7.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3 勘察现场：自行踏勘。

7.4 本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省水利数字中心

地址：江苏省南京市雨花台区铁心桥街道龙西路306号

联系人：张工

联系电话：025-52354738

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼902室

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

7.3项目联系方式

联系人：吴铭、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，采购预算金额已包含代理服务费，本项目产生的招标代理服务费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。

本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率标准的58%计算。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

苏彩云网上提交。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）报价方式、付款方式、合同履行期限、质保期未响应招标要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉（本项目不适用）

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

本项目评标顺序依次为标段一、标段二、标段三、标段四，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，若供应商已被推荐为前序标段的第一中标候选人，可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

标段四 评标标准。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100（小数点保留2位） | 25 |
| 2 | 项目负责人素质和能力 | （1）投标人拟派的项目负责人具有相关专业中级及以上职称证书的，得1分，否则不得分。 注：须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。 （2）投标人拟派的项目负责人承接过类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等项目的，每有一项得2分，最高得4分（同一单位业绩不重复得分）。 注：须提供载有该项目负责人（或为合同签署人）、项目负责人近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件的合同等证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 单位资质与业绩 | （1）投标人自2023年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的类似水文水资源监测、取用水监测计量、农业灌溉计量、水资源信息化、取水工程规范化等相关项目业绩，每个得2分，最多得4分（同一单位业绩不重复得分，项目负责人相同业绩不重复得分）。 注：须提供合同及验收证明材料，否则不得分。 （2）投标人具有水文水资源监测、灌区信息系统应用软件、水资源遥测通讯终端等类似软件著作权证书的，每项得0.5分，最高得1分。 注：须提供有效得证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 项目组员配备 | （1）项目组需配备项目负责人、技术负责人、软件工程师、水利工程专业人员，每项不少于1人，项目组总人数不少于8人的，得2分，不少于5人的，得1分，其他不得分。 注：须提供承诺书、有效证书复印件加盖公章和相关人员名单，项目组所有人员须提供近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 （2）除项目负责人外，项目组成员具有水利工程、水文水资源、计算机、自动化等专业人员的（专业认定提供职称证或毕业证书），每满足一项得1分，最多得3分。同一人具有多个证书的，不重复计分。 注：须提供上述人员相关证书复印件加盖投标人公章、上述人员近3个月内任一个月投标单位为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 40 |

（二）技术部分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得18分，有1项不满足，扣1分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣3分，扣完为止。带“★”的为实质性要求，有1项不满足，作无效投标处理。 技术内容的响应均应提供支撑资料包括但不限于公开发行的产品彩页、制造商出具的技术参数承诺函（须加盖制造商公章）等，未提供或资料无法证明其满足性的，视为该参数不满足。 | 18 |
| 2 | 方案设计 | 技术方案内容完整、详尽，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据上报省水资源处平台技术方案合理可行，且设备选型全部满足招标文件要求的，得8分；技术方案较为详细，解决问题的方法和数据上报方案基本可行，有一定针对性，且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得4分；技术方案一般，解决问题的方法简单、缺乏针对性，或设备选型核心指标有1项及以上不满足招标文件要求的，得0分。 人员安排、进度安排、安全保障等各项方案每项2分。各项方案具体详细、合理可靠、满足采购要求得2分，方案基本可行有一定针对性得1分，其他不得分。 | 14 |
| 3 | 安装调试 | 开箱检验、安装调试、集成联调、试运行各项方案每项2分。 各项方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的，且设备选型全部满足招标文件要求的，最高得2分；基本满足采购需求且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1分；其他不得分。 | 8 |
| 4 | 比测率定 | 比测方案详细可行，符合要求，且设备选型全部满足招标文件要求的，得3分；基本符合且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1.5分；其他不得分； 比测数据分析方法正确，且设备选型全部满足招标文件要求的，得2分；基本正确且设备选型核心指标全部满足招标文件要求的，得1分；其他不得分； 比测设备配置齐全得2分，基本齐全得1分，其他不得分。 | 7 |
| 5 | 数据传输贯标 | 数据传输贯标技术方案内容完整、详尽，对45个监测站点数据传输贯标、采集平台升级、数据采集系统功能升级等重难点问题分析透彻，解决问题的方法清晰、合理、针对性强，数据传输按《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427）执行，采集平台适配自主可控基础环境，前端展示与后端数据采集管理功能模块齐全，方案合理可行的，得8分；技术方案较为详细，对上述重点问题分析基本到位，解决问题的方法基本可行，有一定针对性的，得4分；技术方案一般，对重点问题分析简单、缺乏针对性，或内容存在明显缺项的，得0分。 | 8 |
| 6 | 培训售后 | （1）培训方案详尽、内容全面、计划合理、针对性强，满足采购需求的得2分；基本满足采购需求的得1分；其他不得分。 （2）提供科学合理、切实可行的设备保修及售后维护保障措施方案，维护人员稳定，满足采购需求的得3分；基本满足采购需求但有缺陷的得1.5分；其他不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 60 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

## 1.项目背景

根据2025年11月发布的《全国大中型灌区名录》，我省共有大中型灌区316处。经前期排查，部分灌区渠首计量设施尚不完善，监测数据质量不高，监测体系存在缺口。

本项目旨在构建“设施完善、数据精准、应用高效”的取用水监测计量体系。具体目标包括：实现非农取水户计量应建尽建，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，示范站一站一策、应建尽建，典型小型灌区在线计量能力提升，所有新增设施统一接入江苏省水资源取用水监测与运维系统；所有站点完成比测率定，数据质量有效提升。

项目完成后，将全面提升非农取水户计量能力，补齐江苏省大中型灌区渠首计量设施短板，提升典型灌区监测计量能力，彻底消除监测盲区，示范站经验具备在全省同类灌区推广复制的条件，为我省水资源刚性约束制度落实及灌区现代化管理提供坚实数据支撑。

## 2.目标与任务

### 2.1 目标及经费下达情况

根据《江苏省水资源监测体系建设实施方案（2025～2027年）》《2026年江苏省取水口取水监测计量体系建设年度工作计划》和大中型灌区调研结果，完成非农取水户在线计量更新改造，大中型灌区渠首在线计量全覆盖，推进大中型灌区示范站建设，提升典型小型灌区取用水在线计量能力。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2025年第一批省级水利发展资金的通知》（苏财农〔2026〕19号），下达项目资金1400万元。

《江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达2026年省级水利建设和发展专项资金预算（第一批水利发展）的通知》（苏财农〔2026〕36号），下达项目资金890万元。

### 2.2 任务

本标段需完成6个非农取水户、36个大中型灌区、2个典型小型灌区和1个多参数示范站等共计45个在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、数据传输贯标、培训售后等服务，涉及淮安、盐城、扬州和宿迁等4个地市。

表2.2-1 任务统计表

| 设区市 | 非农取水户在线计量（个） | 大中型灌区在线计量（个） | 典型小型灌区在线计量（个） | 多参数示范站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮安 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| 盐城 | 5 | 13 | - | - |
| 扬州 | - | 1 | - | - |
| 宿迁 | - | 10 | - | - |
| 合计 | 6 | 36 | 2 | 1 |

## 3.技术标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源监测数据传输规约》SL 427-2008

《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《灌区渠首取水在线监测技术指南（试行）》

《河流流量测验规范》GB 50179-2015

《水位观测标准》GB/T 50138-2010

《水工建筑物与堰槽测流规范》SL 537-2011

《声学多普勒流量测验规范》T/CHES 61-2021

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水位观测平台技术标准》SL 384-2007

《国家水资源监控能力建设项目实施方案》（2016-2018）

## 4.服务内容及要求

### 4.1 服务内容

#### 4.1.1 强化非农取水户取用水在线监督

落实最严格水资源管理制度，强化非农取水户取用水全过程监管，提升取水计量监控能力和取用水管理精细化水平。实施6个取水用户在线监测站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.2 优化大中型灌区取水口在线监测计量

完善大中型灌区取水口计量监测网络，提高灌区取水计量精度和在线监测覆盖率，支撑灌区水资源高效利用与精细化管理。实施36个大中型灌区在线计量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。

#### 4.1.3 推进典型小型灌区精准测量

实施2个典型小型灌区精准测量站点的设备选型、方案设计、安装调试、比测率定、培训售后等服务。补齐小型灌区取水计量短板，探索小型灌区精准测量技术路径和管理模式，提升小型灌区取用水计量水平。

#### 4.1.4 打造多参数示范站

实施1处大中型灌区示范站建设服务，含站点遴选、设备选型、方案设计、安装调试、培训售后等。充分发挥典型口门示范引领作用，形成可复制、可推广的取水计量监测建设模式，带动区域取水监测计量体系提质升级。示范站选取简单原则：选取非灌区一级取水口门（含渠首）；灌溉区域封闭、边界清晰，不受相邻泵站或其他灌溉方式影响（如流动机泵补水等），即灌溉取水来源单一，灌溉面积不限，数十亩至数百亩均可。

#### 4.1.5 取水计量数据质量提升

开展本项目包含的45个站点的数据校准、设备计量比测率定工作。验证灌区及非农取水口自动监测站是否达到设计要求，对监测相关成果进行精度率定，在灌区渠首站、典型站、示范站及非农取水用户等取用水期间进行闸（涵、管）流量监测，现场率定、检验精度，建立流量系数与有关水力因素的相关关系。

#### 4.1.6数据传输贯标

对本项目包含的45个站点数据传输按照水资源传输规约（SL427）进行贯标，数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的各类信息传输到中心站，选用的信道是4G或5G的通讯方式。

升级采集平台，可兼容水文水资源行业数据传输规约，能够统一自主按照《水资源监测数据传输规约（SL 427—2008）》《水资源监测数据传输规约（SL/T 427—2021）》采集水资源监测数据，平台自主可控，适配国产数据库标准。通过采集系统升级完善数据接收传输机制，具备召测、对时、远程改参数等后端功能以及站点状态监测、数据状态统计、故障报警、测站基础资料管理等前端管理功能。

### 4.2 监测站功能要求

取水计量监测站主要由计量设施、遥测终端机、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置及备品备件等组成。

（1）数据采集：流量计完成流量数据采集任务，信息经过数字化后直接进入数据存储设备。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据处理：数据处理工作由江苏省水资源监控中心的前置机和配套的数据接收软件完成，同时对所有采集到的取用水数据按国家标准规定的格式作严格的转换处理，存入水资源监测数据库。

（4）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。

### 4.3 技术要求

#### 4.3.1设备选型

详见“第四章项目需求 5.取用水在线计量方案要求”。

#### 4.3.2方案设计

（1）技术方案

本项目计量站点分散，服务内容、规模、交通、地质、气候等各种条件不尽相同，各站点应遵循因地制宜、有利于施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，分类、分站开展方案设计。

供应商根据清单进行现场勘察，基于勘察结果编制项目技术方案。允许在站点总数不变的前提下，合理调整站点位置，在第四章第5节中给出的方案中更改设备类型。

技术方案提交后，须经采购人组织的专家审查通过方可实施。专家审查通过的技术方案即为最终实施方案，供应商不得在实施过程中擅自修改。如因现场条件或不可预见因素确需进一步调整工程位置或设备类型的，供应商须事先向采购人提交书面变更申请，说明变更原因、技术可行性及费用承担方案，经采购人书面确认后方可执行；未经采购人书面同意，供应商不得以任何理由自行变更技术方案内容。因供应商自行调整所产生的一切费用、返工损失及工期延误责任，均由供应商自行承担。此外，变更所涉新增费用一律由供应商自行消化，采购人不再追加合同价款；若变更导致原有设备冗余或资源浪费，亦不予补偿。

供应商须根据招标文件的要求，根据水资源传输规约（SL427），提供水资源数据采集系统升级和自主可控改造方案，投标设备接入采集系统方案以及实施计划。测站建设应充分考虑不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据成功发送至省平台。已有测流设施的更换也应充分考虑到配套设施、组建、软件等的兼容。

（2）人员安排

应成立项目部，项目部成员职责分工明确。

（3）进度安排

2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

（4）安全保障

在项目开展过程中始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，认真处理好安全生产和设备安装的关系，扎扎实实抓好安全生产工作。健全责任网络，明确安全责任；细化安全措施，加强生产检查；做好应急保障措施，确保项目顺利有序开展。

#### 4.3.3安装调试

##### 4.3.3.1开箱检验

供应商须将所采购的设备运输到采购人指定地点，进行开箱检验。

（1）在检验中发现短缺或损坏，供应商应迅速采取措施补救，损坏部件必须更换后再重新组织检验。

（2）开箱检验合格的设备，由供应商和采购人代表共同在设备检验合格表上签字，同时，供应商须将设备质量保证书、保修手续凭证等相关文档全部提交给采购人检验、保存。

（3）设备存放地点由供应商负责协调解决。存放期间设备保管属供应商责任，设备等发生遗失和损坏等损失均由供应商承担。

##### 4.3.3.2安装调试

安装调试应符合相关规范标准。

（1）各类站点及设备安装方案要求完整，系统安装、运行、维护方案要求可靠、稳定、合理，安装和调节机制要求设计合理、可行。设备安装位置应与技术方案一致或经采购人书面同意。

（2）供应商应按照技术方案、设备使用手册、合同规定及其他相关的标准进行安装、调试，确保设备性能、功能及安全性等均达到使用标准。

（3）供应商应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、注意事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

（4）供应商负责同有关设备制造商的协调，应及时向采购人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

##### 4.3.3.3集成和联调

- 供应商应按技术要求，完成设备与信息网络系统的集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

（2）供应商负责将更新后的水资源数据采集系统部署至省水文局及省政务云平台，在建设期间需保障新旧水资源数据采集系统同步运行。

（3）供应商应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息平台。供应商负责与省级平台技术服务单位沟通协调，确保数据及时接入“江苏省水资源取用水监测与运维系统”，并保证2年内站（测）点数据到报率≥95%、数据完整率≥99%。

（4）集成时，供应商应与有关的其他子系统做好集成联调。供应商与其他子系统之间的集成、联调费用应包括在投标报价中。

##### 4.3.3.4试运行

（1）供应商应编制试运行的详细计划，并形成试运行报告。试运行报告应说明安装的设备所达到的技术性能和系统所能达到的性能、试运行过程中出现的问题或错误以及解决方案、需要完善之处、须注意的事项等。

（2）试运行期间如发现缺陷，供应商必须尽快处理，确保所有设备正常运行。

（3）供应商应做好试运行期间的各类测试记录、运行情况记录。

（4）试运行结束，供应商应向采购人提交试运行报告。

#### 4.3.4比测率定

所有测站均须开展比测率定工作。合同验收前，供应商应根据相关技术规范、灌区实际水流特性及站点情况，编制并提交详细可行的比测方案（含测点布设、比测方法、设备配置、数据分析方法等），方案须经采购人书面确认后方可实施。

比测率定应满足以下要求：

（1）频次与工况要求：合同验收前，每个测站至少完成1次有效比测，满足常规运行工况，确保比测成果能够验证设备在实际量程范围内的计量性能。

（2）比测条件：比测应在灌区正常取用水期间统筹安排。在输水条件允许的前提下，宜兼顾不同水流状态（稳定流/变流过程）及不同天气条件，进一步验证设备运行的稳定性。

（3）设备与数据要求：比测所需设备由供应商自行配置，设备精度应满足规范要求；比测数据须完整可溯，数据分析方法正确，误差评定符合相关规范标准。

（4）成果提交：质保期结束前3个月，供应商应提交符合规范要求的正式比测报告，报告内容应包括历次比测过程记录、数据分析、误差评定及结论建议，作为合同验收的最终依据之一。

#### 4.3.5数据传输贯标

（1）对本项目45个监测站点数据传输按《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427）进行贯标，数据传输由通信系统承担，负责将自动监测的信息传输至中心站，信道选用4G或5G通讯方式。

（2）依据《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427）升级采集平台，升级改造后的系统须适配自主可控操作系统（如统信、麒麟等）、数据库（如达梦、人大金仓、海量等）、中间件等基础环境，其中部署所需自主可控操作系统由供应商提供。升级改造后全省最大可接入10000个监测站点，平台展示、配置页面响应时间在1秒以内，系统自主可控。

（3）水资源数据采集系统功能升级分为前端展示和后端数据采集管理。前端展示采用B/S架构，提供登录主页、数据采集、系统监测、运维管理、基础资料、遥测站设置、远程控制、系统设置等功能模块，覆盖从总览监视、业务查询、运行考核到站点配置的全部前端操作。后端数据采集管理包含通道管理、数据库管理、协议管理、数据交互、负载均衡、日志管理等功能。

#### 4.3.6合同验收

由采购人组织召开合同验收会，对本项目进行全面审查。验收前，供应商应将合同验收相关材料报采购人。验收时，供应商须提供下列文件：

（1）开箱检验报告。

（2）安装调试报告。包含：设备安装调试表、安装调试问题及处理结果、存在问题解决方案、安装手册（包含安装现场所需的所有图纸、说明性文件及电子文档）。

（3）试运行报告。包含：试运行出现的问题及处理结果、试运行期用户意见、遗留问题的解决方案。

（4）比测方案。包含：比测数据分析方法、比测设备配置情况等。

（5）使用单位设备签收单。提交各设备使用单位的签收单据。

（6）合同结算。提交合同结算以及工程量变更、增减说明。

（7）操作手册。包含：设备设施的合格证、说明书、操作手册等。

（8）软件源代码及相关资料。包含水资源数据采集系统源代码、软件安装介质、安装手册、测试手册、维护手册、第三方检测报告等技术文件。

（9）工作报告。合同验收时提交对合同实施过程、结果的总结报告。

（10）国家知识产权局出具的《专利申请受理通知书》复印件（或官方查询截图）及完整的专利申请文件包。

#### 4.3.7培训售后

##### 4.3.7.1技术培训

供应商应按照基本原理、安装操作、运行管理三个方面编制培训方案，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作，确保参训人员对基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

培训相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

##### 4.3.7.2售后服务

质保期（缺陷责任期）为通过合同验收之日起24个月。

（1）供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

（2）供应商应按技术方案、设备运行规范、操作规程、安全规章等定期对各设备进行缺陷责任期的全面运行检验。

（3）供应商应及时对运行中出现的故障进行处理，免费更换故障部件，并提供应急设备替换故障设备，以确保系统不长时间中断运行。

（4）运行中出现故障时，由采购人或用户方通知供应商。供应商应在收到通知后24小时内做出响应，如需到达设备现场的，供应商应在收到通知后48小时内派技术人员赶到，并在抵达现场7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人或用户方有权自行或委托他人解决，全部费用由供应商应承担。

### 4.4 其他要求

#### 4.4.1 知识产权服务要求

为切实提升江苏省取用水在线监测能力，服务期内，供应商须根据灌区取用水在线监测计量的实际情况，完成1项发明专利的申报工作。

（1）服务内容包括但不限于：专利查新检索，出具检索报告；专利申请文件（权利要求书、说明书、摘要、说明书附图等）的撰写和定稿；向国家知识产权局提交专利申请，并取得申请号；配合审查过程中的意见陈述、补正及审查意见答复等程序，直至取得《专利申请受理通知书》。

（2）供应商应委托具备专利代理资质（持有专利代理师资格证书）或具有相关专业能力的人员负责此项工作，确保服务过程中的及时响应和专业质量。

（3）因履行本合同所产生的全部技术成果、发明创造及知识产权文件（包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密等），采购人为第一完成单位，双方依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国专利法》的相关规定行使共有权利。

#### 4.4.2 其他要求

根据实际需要，项目需开展方案评审会、合同完工验收会等会议。相关会议费用包含在投标报价中，费用包括会场及设备租用、专家聘请、资料及文件印刷等。

## 5. 取用水在线计量方案要求

### 5.1 非农管道流量计监测站要求

非农管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN100～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN100～DN1000mm（个别监测站DN1800mm）； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL 427—2008或SL/T 427现行标准）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 1.网络：4G或5G； 2.串口：2个RS232串口（或1个RS232和1个RS485），内置15KVESD保护； 3.支持全网通物联网卡； 4.天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 5.数据汇聚与组网：可作为本地汇聚节点，具备多接口数据并发采集与处理能力，通过RS485、LoRa、ZigBee等有线/无线方式，实时汇聚站内各类监测传感器（包括但不限于ADCP、水位计、管道流量计、雷达波流量计、电功率表等）的数据，进行统一编码与标准化封装； 6.边缘存储与补传：应支持本地数据缓存和断点续传功能。通信中断时，本地自动缓存不少于30天的原始数据，待通信恢复后自动补传，确保数据不丢失。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 含箱门开关，根据采购方要求定制，主要满足以下标准： 1.防护等级：整体防护等级不低于IP65； 2.防盗设计：箱体采用高强度冷轧钢板热镀锌或304不锈钢材质定制、厚度≥1.5mm，配备户外专用防盗锁具和防撬铰链，所有紧固件均为内藏式或防拆卸设计； 3.防雷防电：箱体需有完善的接地保护措施，并与站内信号、电源避雷器形成完整的防雷电位均衡系统； 4.内部空间与布局：箱体尺寸需满足站内所有设备（包括RTU、DTU、供配电器件、接线端子、避雷器等）的安装、布线及散热需求。内部须设有合理的线槽、导轨和标识清晰的端子排，强弱电分离； 5.扩展性与承诺：若因设备数量或尺寸导致单机箱无法容纳，承包人应无偿配套同材质机箱数量。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | ≥150W，视选型计量设备功耗，在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 1.控制器类型：PWM； 2.系统电压：12V/24V； 3.额定充电电流：20A； 4.额定负载电流：20A； 5.工作温度：-20℃～50℃； 6.优选交、直流二用充电控制器。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 1.接口：接线端子； 2.工作电压Un：12VDC； 3.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 4.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 5.电压保护水平Up：≤40V； 6.传输速率：10Mbps；响应时间：≤1ns。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 1.工作电压Un：12VDC； 2.标称放电电流In：5kA（8/20μS）； 3.最大放电电流Imax：10kA（8/20μS）； 4.电压保护水平（In）Up：≤60VDC； 5.响应时间：≤25ns。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 胶质免维护蓄电池12V、≥100Ah，视选型计量设备功耗），在无日照（连续阴雨）天气不少于30天的条件下，仍能保证系统全天候不间断运行，根据实际需求配置数量。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 1.市电接入与转换模块：支持AC220V/50Hz市电输入，并转换为DC12V/24V稳定输出，为站内设备供电；模块应具备过压、过流、防浪涌保护功能； 2.电源管理与监测模块：配置智能电源监测单元，实时监测市电、蓄电池工作状态，并将运行工况上传至省平台，实现对站点供电状态的远程监控和异常报警； 3.供电模式：支持“市电优先、太阳能互补”或“太阳能优先、市电备用”的智能切换模式，确保关键设备（如RTU、通信模块）不间断供电； 4.太阳能光伏集中供电：采用一套太阳能光伏蓄电池集中供电，12V直流输出，电源箱内设分路熔断器，各路传感器独立保护；配套电源防雷、信号防雷，可靠接地。控制器电池电压接入RTU上传至水资源平台，具备低电压预警功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 支架 | 1.不小于Φ100、壁厚≥4mm，带避雷针； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 满足站内所有设施设备安装。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 甲供，不计入投标报价。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含非农管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.2 ADCP监测站要求

ADCP监测站主要由ADCP声学多普勒流速剖面仪、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADCP | H-ADCP/V-ADCP，根据工程量清单或渠道断面情况选择设备及声路。 V-ADCP： 1.发射波束：单波束； 2.超声频率：2000kHz； 3.最大测量范围：不小于20m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.25m～2m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 H-ADCP： 1.发射波束：双波束； 2.超声频率：600kHz/1200kHz（当断面宽度小于30m时采用1200kHz，当断面宽度大于等于30m时采用600kHz）； 3.最大测量范围：不小于60m； 4.测量盲区：≤1.0m； ▲5.流速精度：±0.25%±2.0mm/s； 6.单元尺寸：0.5m～4m； 7.防水等级：IP68； 8.双向测流：支持判别水流方向； ▲9.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 1.输出供电：DC6～30V； 2.输出：RS485； 3.量程：0～30m； 4.波束角：3°； 5.频率：＞20GHz； 6.测量精度：±2.5mm； 7.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 1.接口：满足本项目计量设施的监测传感器、DTU、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，能定制兼容不同传感器通讯协议； ★2.通信协议：应通过水资源传输规约符合性全项检测（SL/T427-2021）； 3.端口：具有≥2路RS-485/232通讯接口，4路模拟量和4路开关量输入接口，2路继电器常开常闭输出接口，其扩展端口满足本项目各测流方式计量设施的接入； 4.供电：支持浮充蓄电池供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V； 5.内置时钟，具有监测站设置参数、测量值等本地显示功能，设备平均无故障工作时间（MTBF）≥25000小时，工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：相对湿度：95%（无凝结）。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 块 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 4.V-ADCP或H-ADCP安装所需额外支架等由投标人根据选型自行配套设计，费用包含在本项内。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全部设施设备的安装、调试、土建与施工，包含栈桥、护坡斜拉支架等，含水位尺固定安装。投标人应根据所选ADCP型号提供土建方案，报价中应包含全部土建及恢复费用。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 断面整治 | 包括但不限于对监测断面上下游各3倍河宽范围内的河床进行平整，清除障碍物并修整岸坡，以确保流态稳定，满足ADCP高精度测量要求。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含ADCP监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.3 管道流量计监测站要求

管道流量计监测站主要由管道超声波/电磁流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。根据工程量清单选择超声波流量计/电磁流量计。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 管道超声波流量计： 1.流速范围：0～±10m/s； 2.测量口径范围：DN150～1000mm； ▲3.精度：优于±1.0%； ▲4.声道数：≥2声道（DN≥600mm时不少于4声道）； 5.主机防护等级：IP65；传感器防护等级：IP68（灌胶）； 6.主机工作温度：-20～60℃；传感器工作温度：-30～160℃； 7.通信接口：隔离RS485通讯接口； 8.通信协议：支持MODBUS-RTU协议； 9.主机显示：点阵式背光型液晶显示器； 10.安装方式：支持Z法、V法、W法安装； ▲11.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 12.台数根据现场管道数量确定。 管道电磁流量计： 1.公称通径：DN150～DN1000； 2.量程比：150：1； 3.重复性误差：测量值的±0.1%； ▲4.精度等级：0.5级； 5.电导率范围：≥25μs/cm； 6.流速范围：0.1～15m/s； 7.公称压力：0.6～1.6MPa； 8.环境温度：-25～+60℃； 9.相对湿度：5～95%； 10.通讯输出：RS485，MODBUS协议； 11.安装形式：管段式（法兰连接）或插入式（在线安装）均可，由投标人根据现场工况自选； 12.防护等级：IP68； 13.供电方式：交流90-260VAC或直流16-36VDC； ▲14.具有第三方检验检测机构出具的检测报告； 15.台数根据现场管道数量确定。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 完成站点内所有设备安装、调试及配套土建施工。含：安装插入式流量计所需的包箍及密封组件；对不满足安装直管段要求的原管道进行延长、加固及改线施工（含管道支撑、法兰连接及防腐处理），确保测量环境符合设备精度要求。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含管道流量计监测站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.4 水工建筑物法监测站要求

水工建筑物法监测站主要由闸位计、上下游水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸位计 | 1.闸位变幅：0～10m； 2.编码器分辨率：≤1cm； ▲3.测量准确度：≤0.1%FS； 4.环境温度：-20℃～+55℃； 5.相对湿度：≤90%； 6.使用范围：满足直升、弧形、人字闸门等开度监测，含配套安装附件。 ▲7.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数； | 套 | 2 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆与支架参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含水工建筑物法监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.5 雷达波明渠流量计监测站要求

雷达波明渠监测站主要由雷达波流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达波流量计 | 1.测量原理：CW+FMCW雷达多普勒原理； 2.工作电压：6～30VDC； 3.工作温度：-35℃～+70℃； 4.测速雷达频率：24GHz； 5.波束角：12°； 6.流速范围：0.03～20m/s； ▲7.流速精度：±0.01m/s；±1%FS 8.自动识别水流方向； 9.水位雷达频率：80GHz； 10.水位量程：0～10m； ▲11.水位精度：±3mm； 12.接口：RS485-Modbus、波特率：9600～115200； 13.防护等级：IP68； 14.水位尺：材质不锈钢、搪瓷板或高分子材料，面宽≥5cm，长≤2m，最小刻度1cm，误差≤0.5mm（累积误差≤长度1%），布设范围高于最高水位+0.5m、低于最低水位-0.5m，相邻水尺重合0.1～0.2m，含安装及零点高程测定，统一编号，刻度清晰、具荧光涂层； ▲15.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 10 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆及支架 | 1.立杆不小于Φ140、壁厚≥4mm、高4m（避雷针高度另计）； 2.热镀锌，各部件焊接后整体镀锌处理，表面喷塑； 3.含立杆接地，接地电阻≤10Ω； 4.立杆横臂长度依据渠（河）道测流断面宽度而定，满足测流断面中心且无晃动。 | 套 | 1 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 13 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 15 | 比测率定 | 含雷达波明渠流量计监测站全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.6 超声波时差法监测站要求

超声波时差法监测站主要由超声波流量计、雷达水位计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池、避雷装置等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计 | ▲1.声道数：≥3声道及流量计表计（断面宽度＞30m时不少于5声道）； ▲2.测量精度：±1.0%FS； 3.支持多声道信号输入； 4.含多声道换能器安装支架； ▲5.具有第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 同5.2节雷达水位计参数；含水位尺及固定安装。 | 套 | 1 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 9 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 11 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 15 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 16 | 比测率定 | 含站点全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.7 加装采集终端

采集终端主要由遥测终端机（RTU）、通信控制模块、太阳能供电系统、机箱等组成。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机（RTU） | 非农站点同5.1节RTU参数；农业站点同5.2节RTU参数。同5.1节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 2 | 通信控制模块 | 同5.1 节通信模块参数。 | 套 | 1 |
| 3 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 1 |
| 6 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 7 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 1 |
| 9 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 1 |
| 10 | 立杆及支架 | 同5.3节立杆及支架参数 | 套 | 1 |
| 11 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 12 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 13 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 14 | 比测率定 | 含加装采集终端站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |

### 5.8 多参数示范站要求

示范站主要集成管道流量计、雷达波流量计、泵站用电监控、雨量桶等多类计量监测设备，实现不同取水计量方式（管道、渠道、以电折水）的水量协同监控与比对分析，为水资源优化调度提供综合数据支撑。典型配置如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量计 | 同5.3节管道流量计参数。 | 项 | 1 |
| 2 | 雷达波流量计 | 同5.5节雷达波流量计参数。根据渠道数量配备。 | 项 | 1 |
| 3 | 泵站用电监控 | 1.按机组台数配置电功率表，并进行以电折水水量监控； 2.按泵站电机Ie配套CT、精度0.5级，含CT及电流、电压安全接入用电监测电能表计； 3.含以电折水系数计算与管理软件模块（可内嵌于RTU或平台）； 4.与站点其他管道和渠道流量计监测数据进行协同比测、率定，形成闭环的以电折水应用示范； 5.支持示范站电度暨用电量显示。 6.电功率表精度0.5S或C级（CPA或CMA认证）。 | 项 | 1 |
| 4 | 遥测终端机（RTU） | 同5.2节RTU参数。 | 套 | 1 |
| 5 | 通信控制模块 | 同5.1节通信控制模块参数。 | 套 | 1 |
| 6 | 机箱 | 同5.1节机箱参数。 | 套 | 1 |
| 7 | 太阳能电池板 | 同5.1节太阳能电池板参数。 | 套 | 2 |
| 8 | 充电控制器 | 同5.1节充电控制器参数。 | 个 | 2 |
| 9 | 信号避雷器 | 同5.1节信号避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 10 | 电源避雷器 | 同5.1节电源避雷器参数。 | 个 | 2 |
| 11 | 蓄电池 | 同5.1节蓄电池参数。 | 项 | 2 |
| 12 | 供用电优化模块 | 同5.1节供用电优化模块参数。 | 套 | 2 |
| 13 | 立杆及支架 | 按类型分别同5.3节立杆及支架参数或5.5节立杆及支架参数。 | 套 | 1 |
| 14 | 线缆及安装配件 | 同5.1节线缆及安装配件参数。 | 套 | 1 |
| 15 | 土建及施工 | 站点全设施设备的安装、调试、土建与施工等。 | 项 | 1 |
| 16 | 通讯卡 | 同5.1节通信卡参数。 | 项 | 1 |
| 17 | 比测率定 | 含多参数示范站内全部已建及新建计量设施。比测校准：按照《取用水计量设施现场校准技术规范》T/JSSL0008-2023、《取水计量技术导则》GB/T28714-2023和《灌区农业用水计量率定技术规程》T/CIDA0018-2023要求执行。 | 项 | 1 |
| 18 | 雨量桶 | 1.承雨口：内径200:6mm，外刃口角度40°～45°； 2.分辨力：0.5mm，标准型； 3.强度测量范围：≤4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） 4.翻斗计量误差：≤2%（准确度等级I级）； 5.输出信号：开关接点通断信号双触点转换输出。 | 套 | 1 |
| 19 | 示范站标识展示宣传牌 | 1.材质：国标304不锈钢，壁厚≥1.5mm； 2.尺寸：面积不小于1.5m²； 3.版面设计：蓝底白字或白底蓝字，字体清晰醒目，含省级水资源管理机构LOGO或标识，具备防腐、防晒、防褪色工艺； 4.安装方式：采用不锈钢抱箍或预埋立柱方式安装于站区显著位置，安装高度宜距地面1.2～1.5m，牢固可靠、抗风≥8级； 5.定制要求：具体内容及样式根据采购方要求统一制作。 | 个 | 1 |

## 6.任务清单及报价

### 6.1任务清单

#### 6.1.1 站点清单

表6.1-1 站点统计表

| 分项 |  | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 宿迁 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非农取水用户（个） | 管道电磁流量计监测站 | 1 | 5 | - | - | 6 |
| 大中型灌区（个） | ADCP监测站 | 8 | 3 | - | 10 | 21 |
|  | 管道流量计监测站 | 1 | - | 1 | - | 2 |
|  | 水工建筑物法监测站 | - | 9 | - | - | 9 |
|  | 雷达波明渠流量计监测站 | 1 | - | - | - | 1 |
|  | 超声波时差法监测站 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 加装采集终端 | 2 | - | - | - | 2 |
| 典型小型灌区（个） | 雷达波明渠流量计监测站 | 2 | - | - | - | 2 |
| 多参数示范站（个） |  | 1 | - | - | - | 1 |
| 合计 |  | 16 | 18 | 1 | 10 | 45 |

#### 6.1.2 任务清单

合同结算任务清单可根据现场勘察结果进行合理调整，具体内容以最终审查通过的技术方案为准。但合同总价不得调增。

表6.1-2  任务清单

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非农在线监测站 | 个 | 6 |  |
| 1.1 | 电磁流量计(DN100-1000) | 套 | 5 |  |
| 1.2 | 电磁流量计(DN1800) | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 6 |  |
| 1.4 | 通信控制模块 | 套 | 6 |  |
| 1.5 | 机箱 | 套 | 6 |  |
| 1.6 | 太阳能电池板 | 套 | 6 |  |
| 1.7 | 充电控制器 | 个 | 6 |  |
| 1.8 | 信号避雷器 | 块 | 6 |  |
| 1.9 | 电源避雷器 | 个 | 6 |  |
| 1.10 | 蓄电池 | 项 | 6 |  |
| 1.11 | 供用电优化模块 | 套 | 6 |  |
| 1.12 | 支架 | 套 | 6 |  |
| 1.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 6 |  |
| 1.14 | 土建及施工 | 项 | 6 |  |
| 2 | ADCP监测站 | 个 | 21 |  |
| 2.1 | H-ADCP | 套 | 8 |  |
| 2.2 | V-ADCP | 套 | 13 |  |
| 2.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 2 |  |
| 2.4 | 通信控制模块 | 套 | 2 |  |
| 2.5 | 雷达水位计 | 套 | 21 |  |
| 2.6 | 机箱 | 套 | 21 |  |
| 2.7 | 太阳能电池板 | 套 | 21 |  |
| 2.8 | 充电控制器 | 个 | 21 |  |
| 2.9 | 信号避雷器 | 块 | 21 |  |
| 2.10 | 电源避雷器 | 个 | 21 |  |
| 2.11 | 蓄电池 | 项 | 21 |  |
| 2.12 | 供用电优化模块 | 套 | 21 |  |
| 2.13 | 立杆及支架 | 套 | 21 |  |
| 2.14 | 线缆及安装配件 | 套 | 21 |  |
| 2.15 | 土建及施工 | 项 | 21 |  |
| 3 | 管道流量计监测站 | 个 | 2 |  |
| 3.1 | 超声波流量计 | 套 | 3 |  |
| 3.2 | 电磁流量计 | 套 | 4 |  |
| 3.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 通信控制模块 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 机箱 | 套 | 2 |  |
| 3.6 | 太阳能电池板 | 套 | 2 |  |
| 3.7 | 充电控制器 | 个 | 2 |  |
| 3.8 | 信号避雷器 | 块 | 2 |  |
| 3.9 | 电源避雷器 | 个 | 2 |  |
| 3.10 | 蓄电池 | 项 | 2 |  |
| 3.11 | 供用电优化模块 | 套 | 2 |  |
| 3.12 | 立杆及支架 | 套 | 2 |  |
| 3.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 2 |  |
| 3.14 | 土建及施工 | 项 | 2 |  |
| 4 | 水工建筑物法监测站 | 个 | 9 |  |
| 4.1 | 闸位计 | 套 | 12 |  |
| 4.2 | 雷达水位计 | 套 | 18 |  |
| 4.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 9 |  |
| 4.4 | 通信控制模块 | 套 | 9 |  |
| 4.5 | 机箱 | 套 | 9 |  |
| 4.6 | 太阳能电池板 | 套 | 18 |  |
| 4.7 | 充电控制器 | 个 | 18 |  |
| 4.8 | 信号避雷器 | 块 | 18 |  |
| 4.9 | 电源避雷器 | 个 | 18 |  |
| 4.10 | 蓄电池 | 项 | 18 |  |
| 4.11 | 供用电优化模块 | 套 | 18 |  |
| 4.12 | 立杆及支架 | 套 | 18 |  |
| 4.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 9 |  |
| 4.14 | 土建及施工 | 项 | 9 |  |
| 5 | 雷达波明渠流量计监测站 | 个 | 3 |  |
| 5.1 | 雷达波流量计 | 套 | 3 |  |
| 5.2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 2 |  |
| 5.3 | 通信控制模块 | 套 | 2 |  |
| 5.4 | 机箱 | 套 | 3 |  |
| 5.5 | 太阳能电池板 | 套 | 3 |  |
| 5.6 | 充电控制器 | 个 | 3 |  |
| 5.7 | 信号避雷器 | 块 | 3 |  |
| 5.8 | 电源避雷器 | 个 | 3 |  |
| 5.9 | 蓄电池 | 项 | 3 |  |
| 5.10 | 供用电优化模块 | 套 | 3 |  |
| 5.11 | 立杆及支架 | 套 | 3 |  |
| 5.12 | 线缆及安装配件 | 套 | 3 |  |
| 5.13 | 土建及施工 | 项 | 3 |  |
| 6 | 超声波时差法监测站 | 个 | 1 |  |
| 6.1 | 超声波流量计 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 雷达水位计 | 套 | 1 |  |
| 6.3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 1 |  |
| 6.4 | 通信控制模块 | 套 | 1 |  |
| 6.5 | 机箱 | 套 | 1 |  |
| 6.6 | 太阳能电池板 | 套 | 1 |  |
| 6.7 | 充电控制器 | 个 | 1 |  |
| 6.8 | 信号避雷器 | 块 | 1 |  |
| 6.9 | 电源避雷器 | 个 | 1 |  |
| 6.10 | 蓄电池 | 项 | 1 |  |
| 6.11 | 供用电优化模块 | 套 | 1 |  |
| 6.12 | 立杆及支架 | 套 | 1 |  |
| 6.13 | 线缆及安装配件 | 套 | 1 |  |
| 6.14 | 土建及施工 | 项 | 1 |  |
| 7 | 加装采集终端 |  | 2 |  |
| 7.1 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 3 |  |
| 7.2 | 通信控制模块 | 套 | 3 |  |
| 7.3 | 机箱 | 套 | 3 |  |
| 7.4 | 太阳能电池板 | 套 | 3 |  |
| 7.5 | 充电控制器 | 个 | 3 |  |
| 7.6 | 信号避雷器 | 块 | 3 |  |
| 7.7 | 电源避雷器 | 个 | 3 |  |
| 7.8 | 蓄电池 | 项 | 3 |  |
| 7.9 | 供用电优化模块 | 套 | 3 |  |
| 7.10 | 立杆及支架 | 套 | 3 |  |
| 7.11 | 线缆及安装配件 | 套 | 3 |  |
| 7.12 | 土建及施工 | 项 | 3 |  |
| 8 | 多参数示范站 | 个 | 1 |  |
| 8.1 | 泵站用电监控 | 项 | 1 |  |
| 8.2 | 机箱 | 套 | 1 |  |
| 8.3 | 太阳能电池板 | 套 | 1 |  |
| 8.4 | 充电控制器 | 个 | 1 |  |
| 8.5 | 信号避雷器 | 块 | 1 |  |
| 8.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 |  |
| 8.7 | 蓄电池 | 项 | 1 |  |
| 8.8 | 供用电优化模块 | 套 | 1 |  |
| 8.9 | 立杆及支架 | 套 | 1 |  |
| 8.10 | 线缆及安装配件 | 套 | 1 |  |
| 8.11 | 土建及施工 | 项 | 1 |  |
| 8.12 | 雨量桶 | 套 | 1 |  |
| 8.13 | 示范站标识展示宣传牌 | 块 | 1 |  |
| 9 | 断面整治 |  |  |  |
| 9.1 | ADCP监测站断面整治 | 项 | 1 | 包括本标段内所有ADCP站点的断面整治 |
| 10 | 取水计量数据提升 | 站点 | 45 |  |
| 10.1 | 非农管道流量计监测站 | 站点 | 6 |  |
| 10.2 | ADCP监测站比测率定 | 站点 | 21 |  |
| 10.3 | 管道流量计监测站比测率定 | 站点 | 2 |  |
| 10.4 | 水工建筑物法监测站 | 站点 | 9 |  |
| 10.5 | 雷达波明渠流量计监测站 | 站点 | 3 |  |
| 10.6 | 超声波时差法监测站 | 站点 | 1 |  |
| 10.7 | 加装采集终端 | 站点 | 2 |  |
| 10.8 | 多参数示范站比测率定 | 站点 | 1 |  |
| 11 | 数据传输贯标 | 站点 | 45 |  |
| 12 | 备品备件 |  |  |  |
| 12.1 | V-ADCP | 套 | 1 |  |
| 12.2 | H-ADCP | 套 | 1 |  |
| 12.3 | 雷达水位计 | 套 | 2 |  |
| 12.4 | 闸位计 | 套 | 1 |  |
| 12.5 | 电磁流量计 | 套 | 1 |  |
| 12.6 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 6 |  |
| 12.7 | 通信控制模块 | 套 | 6 |  |
| 12.8 | 太阳能电池板 | 套 | 3 |  |

6.1-3  非农取水用户在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安市盱眙县 | 江苏圣山畜牧发展有限公司取水井 | 江苏圣山畜牧发展有限公司 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 2 | 盐城市 | 盐城市水务集团有限公司 | 盐城市水务集团有限公司 | 电磁流量计*2/加装采集终端 |
| 3 | 盐城市 | 盐城福汇纺织有限公司 | 盐城福汇纺织有限公司 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 4 | 盐城市亭湖区 | 江苏省红蜻蜓油脂有限公司 | 江苏红蜻蜓油脂有限责任公司 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 5 | 盐城市射阳县 | 胜达集团江苏开胜双灯纸业有限公司 | 胜达集团江苏开胜双灯纸业有限公司 | 电磁流量计/加装采集终端 |
| 6 | 盐城市射阳县 | 江苏远鸿纸业有限公司 | 江苏远鸿纸业有限公司 | 电磁流量计/加装采集终端 |

6.1-4  大中型灌区监测站在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安市洪泽区 | 洪金洞 | 洪金灌区（淮安市洪金灌区管理所） | H-ADCP配雷达水位计 |
| 2 | 淮安市盱眙县 | 东灌区一级站 | 东灌区（盱眙县东灌区管理所） | 加装采集终端*2 |
| 3 | 淮安市淮安区 | 乌沙洞 | 渠北灌区（淮安市淮安区渠北水利管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 4 | 淮安市淮安区 | 平桥洞 | 渠南灌区（淮安市淮安区渠南水利管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 5 | 淮安市淮阴区 | 淮涟闸 | 淮涟灌区（淮安市淮涟灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 6 | 淮安市清江浦区 | 蛇家坝洞 | 蛇家坝灌区（淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 7 | 淮安市涟水县 | 涟西一干渠首闸（花庄闸） | 涟东灌区（涟水县涟东灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 8 | 淮安市涟水县 | 渠首闸（小花闸） | 涟中灌区（涟水县涟中灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 9 | 淮安市盱眙县 | 洪山一级站 | 河桥灌区（盱眙县河桥电灌站） | 雷达波明渠流量计 |
| 10 | 淮安市淮安区 | 张码洞 | 淮安区运西灌区（淮安市淮安区运西水利管理所） | H-ADCP配雷达水位计 |
| 11 | 淮安市盱眙县 | 关帝村胡东泵站 | 清水坝灌区（盱眙县清水坝电灌站） | 加装采集终端 |
| 12 | 淮安市盱眙县 | 王桥管道灌溉站 | 官滩灌区（盱眙县官滩电灌站） | 管道超声波流量计*3/数据采集终端 |
| 13 | 盐城市滨海县 | 三层洞 | 三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所） | 闸位计*1+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 14 | 盐城市滨海县 | 王圩洞 | 三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所） | 闸位计*1+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 15 | 盐城市滨海县 | 十八层洞 | 三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所） | 闸位计*2+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 16 | 盐城市滨海县 | 钱小圩洞 | 三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所） | 闸位计*2+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 17 | 盐城市滨海县 | 刘大庄洞 | 三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所） | 闸位计*2+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 18 | 盐城市滨海县 | 阜坎洞 | 三层灌区（滨海县灌溉总渠堤闸管理所） | 闸位计*1+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 19 | 盐城市阜宁县 | 阜滨灌区芦杨地龙 | 渠北灌区（阜宁县周门翻水站） | 闸位计*1+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 20 | 盐城市阜宁县 | 天沟洞 | 渠南灌区（阜宁县西南灌区管理所） | 闸位计*1+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 21 | 盐城市阜宁县 | 阜沙洞 | 渠南灌区（阜宁县西南灌区管理所） | 闸位计*1+雷达水位计*2+加装采集终端 |
| 22 | 盐城市阜宁县 | 恒河洞 | 渠南灌区（阜宁县西南灌区管理所） | 渠道超声波时差法+加装采集终端 |
| 23 | 盐城市滨海县 | 南干翻水站 | 南干灌区（滨海县机电排灌管理所） | H-ADCP配套雷达水位计 |
| 24 | 盐城市滨海县 | 陈涛地龙 | 陈涛灌区（滨海县机电排灌管理所） | H-ADCP配套雷达水位计+加装采集终端 |
| 25 | 盐城市滨海县 | 通济地龙 | 陈涛灌区（滨海县机电排灌管理所） | H-ADCP配套雷达水位计+加装采集终端 |
| 26 | 扬州市仪征市 | 秦桥一级站 | 仪征市河道管理中心（龙河灌区） | 电磁流量计*4 |
| 27 | 宿迁市沭阳县 | 沙河闸 | 沙河灌区（沭阳县沙河灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 28 | 宿迁市沭阳县 | 清水沟翻水站 | 淮西灌区（沭阳县淮西灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 29 | 宿迁市沭阳县 | 元兴闸 | 古泊灌区（沭阳县古泊灌区管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 30 | 宿迁市沭阳县 | 新北闸 | 新北灌区（沭阳县古屯河堤防管理所） | V- ADCP配雷达水位计 |
| 31 | 宿迁市沭阳县 | 柴塘闸 | 柴塘灌区（沭阳县柴塘灌区管理所） | H-ADCP配雷达水位计 |
| 32 | 宿迁市泗阳县 | 西门渠首 | 众程灌区（泗阳县众程灌区管理所） | V-ADCP配雷达水位计 |
| 33 | 宿迁市泗阳县 | 竹络坝 | 众程灌区（泗阳县众程灌区管理所） | V-ADCP配雷达水位计 |
| 34 | 宿迁市泗阳县 | 北渠首闸 | 泗阳运南灌区（运南灌区管理所） | V-ADCP配雷达水位计 |
| 35 | 宿迁市泗阳县 | 颜倪河电灌站 | 新华灌区（泗阳县新华灌区管理所） | H-ADCP配雷达水位计 |
| 36 | 宿迁市泗洪县 | 濉河节制闸(西河) | 濉汴河灌区（泗洪县重梅灌区管理所） | H-ADCP配雷达水位计 |

6.1-5  典型小型灌区在线计量清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安市盱眙县 | 蔡港水库放水涵洞 | 蔡港水库灌区（盱眙县天泉湖水利服务站） | 雷达波明渠流量计/数据采集终端 |
| 2 | 淮安市盱眙县 | 簸箕湾水库放水涵洞 | 簸箕湾水库灌区（盱眙县桂五水利服务站） | 雷达波明渠流量计/数据采集终端 |

6.1-6 多参数示范站清单

| 序号 | 地级行政区划 | 取水口名称 | 取用水户名称 | 计量设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安市淮阴区 | 四堡电站 | 临湖灌区（淮安市淮阴区临湖灌区水利管理所） | 以电折水+雨量桶 |

### 6.2报价说明

#### 6.2.1报价说明

（1）最高投标限价：2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段四最高投标限价为315万元。超过最高投标限价的投标将被否决。

（2）本项目实施45个站点服务，中标总价在招标范围内任何情况下均不予以调增。投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价中。任务清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标项目目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。

（3）报价表中单价为全费用综合单价，投标人报价应考虑针对不同类型测流站所需要的典型配置，包括计量设施、供电、传输等设备，以及所有必要的基础开挖、安装调试、线缆敷设等工作，保证监测数据按照SL427发送至省平台。招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置并安装调试，报价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、测试费、拆移利旧设备费用、计量测试部门的计量检定费、培训费、缺陷责任期运行维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

（4）所有价格用人民币表示。分项报价明细表应包含但不限于第四章第5节各种监测站典型配置表中的所有项目及设备，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单等。

（5）清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

①当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准修正合价；但若单价存在明显的小数点错位或笔误，导致合价明显不合理的，应以合价为准，修正单价。

②当投标报价汇总表金额与各分项清单合计金额不一致时，以修正算术错误后的各分项清单合计金额为准，修正汇总表相应金额及投标总报价。

（6）现场勘察后可根据现场条件进行服务站点位置、计量设施等的调整，但站点总数不得低于45个，且示范站个数、渠道型个数不得减少。

（7）价格部分是对服务及其配套货物价格构成的说明，对每一项服务或货物仅接受一个价格。投标人须对本项目各监测站点中同类型、同规格、同技术参数的服务或货物在不同监测站点中的单价报价保持一致；评标时以投标文件所报原始单价及总价作为评标价，不因本条约定对评标价作任何修正或扣减；若中标人投标文件中上述同类型设备或服务存在报价不一致的情形，招标人有权在签订合同前，将该服务或货物的所有数量统一按中标人投标报价中的最低单价执行并据此重新计算合同总价，调整后的合同总价不得高于中标价，且不改变服务范围、质量标准及内容；投标人参与投标即视为已知悉并完全接受本条全部约定，中标人无正当理由拒绝接受调整的，招标人有权取消其中标资格，并依法追究其相关法律责任。

6.2.2报价表（参考格式）

## 详见格式文件

## 7.项目工期要求

合同工期：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定、数据传输贯标，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

注：所有验收费用由投标人承担，相关费用包含在投标报价中。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：江苏省水利数字中心

乙方：

甲、乙双方根据                             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1产品/服务内容：

1.2服务期限：2026年12月20日前，完成所有站点现场勘察、设备选型、方案设计、安装及单站调试，并将数据上传至江苏省水资源取用水监测与运维系统。2027年1月-5月为试运行期，完成系统联调联试、单站比测率定、数据传输贯标，切实提升保障取水计量数据质量等。2027年6月合同验收，质保期为合同验收后2年。

1.3补充条款：/。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币                   （¥          ）。

2.2 在招标文件确定的招标总站点数量范围内，无论实际发生何种情形，合同金额均不予调增。本合同价款已包含本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、利旧设备拆移安装费、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）、方案审查费，以及乙方为完成本合同义务所发生的其他一切费用。在招标站点数量不增加的前提下，甲方除支付上述合同价款外，不再向乙方支付任何其他费用。

2.3 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

2.4 合同结算金额与审查合格的《技术方案》一致。

2.5合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并通过甲方验收后，退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期  2  年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按照响应文件承诺的期限。

9.2交付方式：__/__。

9.3交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：银行汇付。

10.2支付时间和额度：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%预付款；所有设备通过开箱验收，安装调试完成，数据上传省平台后，甲方向乙方支付至合同金额的60%；合同验收并通过造价审计后，甲方根据审定价向乙方支付合同余款。

乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：江苏省水利数字中心               乙方：

法定代表人或授权代表（签字/签章）：   法定代表人或授权代表（签字/签章）：

签订日期：      年  月  日

## 廉政合同

发包人： 江苏省水利数字中心

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 江苏省水利数字中心 （以下简称“发包人”），与承担          ）的承包人                   （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                             ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承担的项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发包人：江苏省水利数字中心（盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

承包人：                              （盖章）

法定代表人或授权代理人：             （签字或签章）

单位地址：

联系电话：

督查单位：

代 表 人：

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）标段（）      、标段（）     、（...）  投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、报价表格式

表1  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段四总报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非农取用水在线计量 |  |
| 2 | 大中型灌区渠首在线计量 |  |
| 3 | 典型小型灌区取用水在线计量 |  |
| 4 | 多参数示范站 |  |
| 5 | 断面整治 |  |
| 6 | 取水计量数据质量提升 |  |
| 7 | 数据传输贯标 |  |
| 8 | 备品备件 |  |
| 合计 |  |  |

表2  2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段四分项报价汇总表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非农在线监测站 | 站/套 |  |  |
| 二 | ADCP监测站 | 站/套 |  |  |
| 三 | 管道流量计监测站 | 站/套 |  |  |
| 四 | 水工建筑物法监测站 | 站/套 |  |  |
| 五 | 雷达波明渠流量计监测站 | 站/套 |  |  |
| 六 | 超声波时差法监测站 | 站/套 |  |  |
| 七 | 加装采集终端 | 站/套 |  |  |
| 八 | 多参数示范站 | 站/套 |  |  |
| 九 | 断面整治 | 项 |  |  |
| 十 | 取水计量数据质量提升 | 站 |  |  |
| 十一 | 数据传输贯标 | 站 |  |  |
| 十二 | 备品备件 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

表3 2026年度江苏省取用水监测在线计量项目标段四分项报价表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

1、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年  月  日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、投标人需要提供的其他材料他