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第一章 招标公告

项目概况
盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升手术室医疗专项采购JSZC-320903-RHHH-G2026-0078招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621]
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0078
2.项目名称：盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升手术室医疗专项采购
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：1676.635807万元
5.最高限价：1676.635807万元
6.采购需求（简介）：盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升手术室医疗专项采购，主要包含：
	序号
	专项名称
	单位
	数量
	是否接收进口产品

	1
	手术室设备
	项
	1
	否

	2
	医护专用电梯
	部
	1
	否

	3
	医疗气体配套设施
	项
	1
	否

	4
	智能化系统
	项
	1
	否

	5
	暖通设备
	项
	1
	否

	6
	手术室配套基础设施
	项
	1
	否


详细内容见本招标文件第四章。
7.合同履行期限：合同签订后，自采购人书面通知后120天内交付。
8.本项目不接受联合体参与投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
1.2上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）。
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：投标人具有建设行政主管部门核发的建筑机电安装专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
拟派项目负责人须具有机电安装工程二级及以上注册建造师资质，并具有有效的安全生产考核合格证（B类）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月20日9：30（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市第三人民医院 
地址：盐城市新都西路2号  
联系人：肖老师              
联系方式：0515-81600117           
2.采购代理机构信息
名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
地 址：盐城市青年西路8号
联系人：胡女士                     
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0515-69057406                   
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：胡女士
电　　 话：0515-69057406　　　　　　　　　　　　
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3为不影响医院诊疗，本项目需分段实施、各专业穿插实施，中标人须根据经采购人确认的分段方案后实施，请投标人自行踏勘现场，充分考虑上述因素，并将相关费用综合考虑到投标报价中，结算时采购人不另行增加此项费用。
12.4中标人按采购人要求将设备运输到场，放置于采购人指定场地，中标人承担保管设备责任，如有二次搬运，由中标人负责承担。请投标人报价时综合考虑上述因素，并计入报价。结算时，采购人不另行增加费用。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收，联系地址：盐城市青年西路8号8楼808，联系电话：0515-69057406。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同条款
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政府采购货物买卖合同






项目名称：盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升       手术室医疗专项采购
合同编号：
甲    方：盐城市第三人民医院
乙    方：
签订时间：2026年   月   日



使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盐城市第三人民医院
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升手术室医疗专项采购
     采购项目编号：
（2）采购计划编号：/
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：具体详见甲方提供的采购清单和图纸。
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见甲方提供的采购需求、采购清单和图纸。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：/
关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /     
 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
þ否
   （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：/
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 þ否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否
      中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
      中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       þ否
分包主要内容：/
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       þ否
  外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：品牌： 规格型号：
þ否
    （10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
þ否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
þ否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      þ不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：/
大写：/
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节
第12.2款）：
¨全额付款：                                   
þ分期付款：签订合同后，甲方有权要求分项货物提前进场，设备进场未安装但经甲方和全过程咨询单位验收合格的，可支付该进场货物对应合同价的40%，其中涉及预付款的： 合同价的30%。   
¨成本补偿：                                  
¨绩效激励：                                  
3. 合同履行
（1）起始日期：      年      月    日，完成日期：     年     月   日。
（2）履约地点： 盐城市第三人民医院南院   
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
     收取履约保证金形式：            /                                                
     收取履约保证金金额：           /                                                 
     履约担保期限：                 /                    
（4） 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。履约保证金为合同价的10%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。）                                    
（5）分期履行要求：/
（6）风险处置措施和替代方案：/
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织
验收主体：    甲方         
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：þ否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
þ否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：计划于何时验收提出验收申请之日起7日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收         
þ分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  þ否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   年   月   日生效。
7.合同份数
本合同一式  捌  份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点： 盐城市第三人民医院 
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。





	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节政府采购合同专用条款

	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。


	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1. 货物免费质保期 5 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
（1）自合同签订之日起，收到中标供应商发票10个工作日内，采购人支付合同总价的30%款项作为预付款；
（2）货物进场，经甲方确认后，收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付进场货物对应合同价的40%；配套设施设备提升改造专项安装按月支付已完合格价款的50%。
（3）项目验收合格后，甲方支付至已完合格价款的90%。（扣除已支付预付款）已完合格价款须经甲方及其委托的全过程咨询单位审核确认。
（4）其余10%尾款，在项目验收合格满12个月后一次性付清。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。
3.本合同为固定单价合同，合同履约过程中中标综合单价不作调整，数量按实际完成的合格数量计算。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1、 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1000元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 7 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的滞纳金。


	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 /   的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第  (2) 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  / ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在 7 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额1%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：          日前完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：                    。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 7    日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 3 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。


	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其他

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。











 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
一、项目属性:货物类项目。
项目名称：盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升手术室医疗专项采购
预算金额：1676.63万元
采购清单：
	序号
	专项名称
	单位
	数量
	是否接收进口产品

	1
	手术室设备
	项
	1
	否

	2
	医护专用电梯
	部
	1
	否

	3
	医疗气体配套设施
	项
	1
	否

	4
	智能化系统
	项
	1
	否

	5
	暖通设备
	项
	1
	否

	6
	手术室配套基础设
	项
	1
	否



二、技术参数和性能指标要求
（一）中心手术室医用吊塔参数配置要求（4套双塔）
1、吊塔主体材料要求为6005-T6高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗。
2、吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010或同等标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。
3、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013或同等测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017或同等标准，外观评价参照ISO10289-1999或同等标准，评价等级最高为10。
▲4、吊塔最大宣称承重≥650Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍。
5、悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统。
6、托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉。
7、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。
8、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°。
9、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥12万次。
10、医用气体正压管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6mm。
11、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。
12、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。
13、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。
▲14、吊塔所有气体终端和接头为德标制式，金属外壳，与吊塔同品牌，终端表面激光打印同品牌logo，非标贴黏贴。（投标时提供实物图片证明）
15、气源终端具有原位待接通状态功能，支持带气维修，符合GB/T42062-2022风险管理程序要求，中标后提供10万次插拔测试证明。
16、吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 35dB（A）。
17、吊塔可承受400 kg 物体撞击30 次，不发生断裂坍塌，依据ISTA 3E标准中的水平冲击试验要求进行测试，终端 箱、横臂、托盘、抽屉及附件木箱和产品应完好无破损。
18、吊塔外观件可耐受以下消毒剂：戊二醛 2%、乙醇 70%、双氧水 3%，不发生变色开裂等外观破损现象，吊塔外观件具有耐黄变性能，可耐受紫外线照射，色差小于7。
19、医用吊塔系统满足GB/T 43952-2024《医用供应装置》标准。（中标后提供检验/检测报告证明）
[bookmark: _Hlk147841986]20、配置要求如下：
20.1双臂麻醉塔
（1）双臂结构，悬臂长度≥1500mm。
（2）气电功能箱采用≥六面体吊柱式设计，长度≥800mm。
（3）气体终端：空气2个，负压吸引2个，氧气2个，麻醉废气1个。
（4）国标10A电源插座12个。
（5）六类网口2个，等电位2个。
（6）仪器承载托盘2层，1层带自吸合抽屉。
（7）延伸臂+输液架1套。
20.2双臂外科塔
（1）双臂结构，悬臂长度≥1500mm。
（2）气电功能箱采用≥六面体吊柱式设计，长度≥800mm。
（3）气体终端：空气2个，负压吸引2个，氧气2个 。
（4）国标10A电源插座 11个，16A电源插座1个。
（5）六类网口2个，等电位2个 。
（6）仪器承载托盘2层，1层带自吸合抽屉。
（7）延伸臂+输液架1套。
（二）复苏室医用墙式吊塔参数配置要求（3套）
1、吊塔主体材料要求为6005-T6高强度铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010或同等标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。
2、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。
[bookmark: _Hlk147842125]▲3、吊塔为贴墙安装，节省空间。最大宣称承重≥120kg，托盘的最大宣称承重≥60kg。
[bookmark: _Hlk147843968]4、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。
5、托盘边轨必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，托盘表面无螺钉，抽屉采用抽拉式，且自带吸合功能。
[bookmark: _Hlk147845835]6、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。
7、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°。
8、吊塔经200N冲击试验后，带电部件应不可触及，各类终端仍符合要求，存在的保护装置应保持完整。
[bookmark: _Hlk147845854][bookmark: _Hlk169502396]▲9、吊塔所有气体终端和接头为德标制式，金属外壳，与吊塔同品牌，终端表面激光打印同品牌logo，非标贴黏贴。（投标时提供实物图片证明）
10、气源终端具有原位待接通状态功能，支持带气维修，符合GB/T42062-2022风险管理程序要求。
11、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。
12.依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。
13、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。
14、吊塔的外壳防火等级为UL94-V0级。
15、墙式吊塔配置要求如下：
（1）贴墙安装，无横臂，气电功能箱体长度≥1800mm
（2）气体终端：空气2个，负压吸引2个，氧气2个
（3）国标10A电源插座9个，16A电源插座1个
（4）六类网口2个，等电位2个 
（5）仪器承载托盘1个，带自吸合抽屉
（6）转动托盘1个，延伸臂+输液架1套
（三）智慧物联管理平台
管理平台
1、支持实时监测实验室所有在线数据管理，包括环境质控数据、暖通机电设备数据、实验专用设备数据及其他传感器通讯数据。
▲2、支持本地局域网及无线MES组网，高速、稳定地采集实验室各专业分类传感器数据，并实现数据的规范化管理，支持后台数据库将数据实时传输至云服务器，支持物联运维及移动环境质控APP对接。
▲3、支持本地化管理，软件可实现实验室暖通控制、房间压差控制、净化设备控制、废气外排处理设备控制、实验室内常规环境及净化参数等数据监测、查看故障记录等交互控制性能；（投标时提供符合本项技术要求的检测报告，报告中的软件性能测试通过。）
4、支持运维平台基于巡检维护管理服务，可接收报修，可协助相关人员追踪维修完成情况，实现对设备设施维修的全生命流程监控，对系统以及设备进行版本升级，帮助用户完成现场设备故障简易处理与故障分析；
5、支持B/S端及手机显示空气质量数据、净化速率（百分比）、污染物浓度、环境温度和环境湿度等，支持现场人机界面远程投影功能，方便用户快速了解实验室环境状态，并可对相关设备进行操作及管理设置，支持与实验室各级终端、网关、中枢的质控系统同步控制；
6、支持菜单分段浏览，结合数字化、图形化、立体化多种模式显示实验室区域相关房间环境参数、污染气体参数、通风系统参数、空调水暖参数，支持与智慧实验室三维可视化平台智联；
7、支持用户通过设有触摸控制单元的物联网设备，对实验室环境质控设备（包括净化消杀设备、空调水暖设备、通风变风量设备，末端专业设备等）进行控制，支持实验室环境质控系统工作场景自定义切换；
▲8、系统支持本地化及云端部署，可对实验室历史环境数据进行长期记录、存储、调阅以及数据管理，可对各类数据进行数字化和图形化的展现，数据可与智慧实验室三维可视化平台、智慧实验室信息管理平台、本地化可视可控终端等软件实现对接；（投标时提供可实现无缝对接的承诺书，格式自拟）
9、支持平台登录授权设备及用户的身份验证、数据加密、电子签名、访问控制等措施，以确保通信的安全性和隐私保护，可在设备和云平台之间建立安全的通信通道，并防止未经授权的访问和攻击；
▲10、系统支持可查询用户连续三个月的上下线记录、历史数据，可根据不同纬度筛选数据，形成文字报告或者历史曲线图，可查阅现场设备运行记录；（投标时提供符合本项要求的系统界面截图）
11、内置废气处理系统软件，软件提供废气外排处理、废气排放器设置及提交、废气排放分析等功能；
▲12、内置多模块传感集成控制系统软件，软件提供实验设备管理、大屏看板数据展示、大屏数据分析等功能；（投标时提供与“智能传感控制系统”功能相关的软件测试报告，报告内容须符合本项要求）
PC端服务
1、支持B/S架构的客户端登录，可在线实时查看系统运行工况及实验室环境参数，可在授权状态下，远程控制实验室环境质控设备、阀门、送排风、照明、消毒等设备；
2、提供系统PC端管理，支持环境监测，设备设施管理，告警系统；
3、针对电脑使用场景,实现平台数据和PC端、移动端三方数据互联、互通、互控；
4、支持B/S端管理软件的报警信息推送，异常状态列表的提醒；
移动端服务
▲1、支持安卓系统，移动端自适应界面，实时查看系统运行界面及状态参数查看,具备远程控制功能；（投标时提供所投产品符合本项要求的实物照片，需清晰展示系统运行状态、实验室相关设备参数查看的功能）
2、提供系统移动端管理，支持环境监测，设备操控，告警通知，运维管理；
3、针对便携使用场景,实现平台数据和管理应用的便携易用特性,数据管理功能与桌面客户端统一；
4、支持手机端访问与报警推送、实时数据移动查询；
移动终端
1、产品采用一体模压工艺，面框材料采用特殊涂层，整机支持IP65，支持多点触控操作，支持移动便捷操作；
2、内置IoT智能多核芯片，支持网络协议通讯，支持Wifi/BT/ModbusTCP
/MQTT，支持云端网络组建，支持加密远程访问数据服务器；
▲3、屏幕尺寸≥10英寸，支持实时监测温度、湿度、VOC、甲醛、二甲苯、氨气、硫化氢、气溶胶、压差等实验室环境关联数据；（投标时中提供所投产品符合本项要求的实物照片，需清晰展示实验室环境关联数据的数据值）
4、环境参数偏离标准设定范围时，能及时通知网络管理模块，下发预警/报警资讯；
5、可配合实验室环境质控平台，与实验室各级终端、网关、中枢的质控系统同步数据，用于实验室环境质控系统根据各区域环境监测机的数据调节净化系统及风量自适应系统；
6、工作电压DC5V/3A，工作温度-20~65℃，配置防水接头；
云服务
提供本地数据云端交互，用于支撑物联网及运维平台交互服务；
智慧物联智算舱
硬件配置
1、搭载Intel酷睿高性能处理器，具备≥4GB 内存，提供≥128GB SSD 固态硬盘，支持双电源冗余设计，确保供电稳定；
2、配备≥2个千兆以太网口，配备≥2个USB 3.0接口，配备≥2个RS485/RS232 串口，用于连接特定设备；
3、工作温度范围-10℃~60℃，存储温度范围-20℃~70℃，湿度适应范围5%~95%RH（无冷凝），支持100~240V AC宽电压输入；
4、产品主体内嵌圆形高清触摸屏，屏幕尺寸≥7寸，产品配置灯光引导装置，可提供运行、报警警示灯光；
内置软件
1、支持多节点实时数据处理，毫秒级响应环境调控指令，配置时序数据库，可存储≥10亿条数据记录，支持历史数据查询，响应时间≤3秒，内置场景化策略引擎（Python/Node.js模块化编程），动态负载均衡，自动分配计算任务至边缘节点；
2、原生支持HTTP/HTTPS、MQTT、AMQP、CoAP等通信协议，提供ModbusTCP/RS485协议转换中间件（无需硬件适配），提供 RESTful API 接口，便于系统集成，具备数据采集适配器框架，支持自定义协议扩展，支持断点续传，确保数据完整性，采集通道数量≥1024个；
3、预装 Linux Ubuntu LTS操作系统，采用Docker容器化技术部署应用，集成Kubernetes容器编排系统，实现自动化部署，支持热更新与滚动升级，双活数据库集群（PostgreSQL TimescaleDB + Redis缓存），进程级监控自动重启（<5s服务恢复）；
4、边缘节点处理能力12,000+ msg/s（1KB/msg），持久化吞吐量≥8GB/h时序数据写入，分布式消息队列（Kafka协议兼容），百万级消息积压缓冲，支持数据聚合计算，如平均值、最大值、最小值、标准差等，支持数据标准化处理，统一量纲；
5、支持7×24小时不间断运行，平均无故障时间（MTBF）≥50,000小时，具备自动故障检测与恢复机制，提供数据备份与恢复功能，支持定时备份，支持系统日志记录与分析，支持数据分级存储策略，支持数据生命周期管理；
▲6、提供基于Web的可视化界面，支持主流浏览器访问，支持实时数据监控与展示，提供历史数据趋势分析图表，支持加密通信，提供用户认证与授权机制，支持防火墙规则设置，支持数据传输与存储加密；（投标时提供与“数据访问及加密”功能相关的软件著作权登记证书，证书须为国家版权局出具。）
7、系统支持自定义算法与模型开发，支持实验室动态资源分配，支持实验室运行数据处理，可协调实验室房间层、设备层终端节点的协作运行与协同处理，持续优化实验室环境质量达标；
▲8、系统可显示智算舱运行状态，支持对实验室环境质控系统的数据进行统计并显示，包括但不限于净化介入次数、风阀调整次数、新风运行次数、排风运行次数等。（投标时须提供实物照片，可清晰展示净化介入、风阀调整、新风运行、排风运行及故障提示的次数）
智慧控显微方
主机配置
1、采用ARM Cortex-A系列或更高性能处理器，配备≥2GB DDR4 RAM内存，内置≥32GB eMMC存储；
2、IPS全视角触控屏，电容式触摸技术；
3、双频Wi-Fi 支持MESH组网，支持MQTT，支持BT，支持千兆网口，支持RS485/RS232串口；
4、支持第三方系统扩展，可提供DI/DO/AI/AO等模块对接第三方传统自控系统；
5、主体采用航空洁净铝材质，表面耐候处理，阳极氧化与氟碳处理工艺有机组合，采用一体模压制造工艺，整体造型圆润简约，圆形屏幕支持触摸，信息窗与简约几何形体动静融合，弧形曲面对接，接缝严密且光滑，曲面沿边可避免生物污染物沉淀；
软件应用
1、产品安装国内主流操作系统，支持Docker轻量级容器化部署；
2、配置多协议数据采集（MQTT、Modbus、HTTP等），本地数据缓存容量≥1GB，数据采样频率：1Hz-10Hz可配置，支持边缘计算，本地处理延迟≤50ms；
3、配置多设备协同控制逻辑编程，内置PID控制算法库，支持定时任务、条件触发、场景模式切换，支持设备状态同步与冲突解决机制；
4、系统可7×24小时不间断运行，平均无故障时间（MTBF）≥30,000小时，支持看门狗定时器自动复位，断电数据保护（RTC 实时时钟+超级电容）；
5、支持同一层级之间并行通讯，具有同级数据请求上级协调算法支持，确保本机与上一层级的数据同步，网络分区时本产品仍可独立操作运行；
▲6、动态生成图形化界面，支持本机对单元房间及区域的数据阅览及命令发送，可支持变风量系统设定、环境监测、压差监测与设定、空间多维消毒、温湿度控制与设定、报警界面、设备状态等场景定义。
7、动态链接语音控制模块，语音控制模块可提供：
7.1、可语音控制实验室场景工况；
7.2、可语音控制实验室通风设备；
7.3、可语音控制调节实验室内的温、湿度；
7.4、可语音控制实验室内光源启停；
7.5、可语音控制实验室消毒系统的启停；
7.6、可语音控制实验室净化装置的启停。
8.物联数据接入模块
8.1、产品支持ModbusTCP/RS485/MQTT等通讯，支持Wifi组网连接；
8.2、产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
8.3、产品支持与第三方设备或扩展模块对接，重构数据标准，统一高效传输；
9.智联型污染物降解组件
9.1、产品额定可处理有害气体风量（Q）为(重污染区可处理风量≥4000m³/H,中或轻污染区可处理风量≥6400m³/H),主机使用寿命≥30000小时，压损＜10Pa，接地电阻≤0.05Ω，在65℃环境中持续工作168h后，产品外观无明显变化且能正常工作；
▲9.2、产品在65℃环境中持续工作168h后，产品外观无明显变化且能正常工作；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
9.3、主机配备有专用净化模组，可实现受控区域环境的空气净化，甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，臭氧单位时间内臭氧浓度增加量低于0.1mg/m³；
9.4、产品支持多维数据传输，支持控制板算力输出，支持模块化接插，支持自适应运行，配备冗余电源，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
9.5、主机配置RJ45端口，工作状态采用智能化控制，可持续运行或脉冲式运行，可采用模块组合式、嵌入式结构，组合性强，可以串联、并联混合应用；
9.6、采用独特的对插入式结构，空气阻力小，阻力<10Pa，固态构架，无震动部件，可靠性高，使用寿命长；原子团的活性氧直接覆盖在污染源表面与污染物充分融合降解，因此间接减少房间换气次数，降低通风系统能耗；
9.7、产品对甲醛、二甲苯等气体具有优异的去除效果，甲醛去除率（24h）≥92%，二甲苯去除率（24h）≥95%；
9.8、质子初态分解的等离子体数量2.18x10^18m³~5.36x10^18m³；
▲9.9、产品对微生物具有很好的除菌率，金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌60min灭菌率≥99.99%；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
▲9.10、产品对颗粒物洁净空气量Q≥1200m³/h，甲醛洁净空气量Q≥850m³/h，颗粒物累计净化量M≥17500mg，颗粒物净化能效η≥12m³/（W.h）,甲醛净化能效η≥8.5m³/（W.h），工作噪音≤36dB(A)；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
10.石墨烯空气处理机
10.1、机体采用航空洁净铝材质，外壳着色阳极氧化，产品耐腐蚀性、抗氧化性强，操作维护简单，零配件更换方便，无需专人值守，特色叠层式壳体设计，接近零风阻，使循环风量最大化，无需定期维护，更经济；
▲10.2、产品符合GB/T7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》标准要求，“铁、锰、铬、镁、锌、铜、硅”的化学成分检测结果合格；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
10.3、整机尺寸≥840×260×190mm，机体重量12kg，额定频率50Hz，功率48w，输入电压：220v/50hz；变压器30w；
▲10.4、产品采用石墨烯高能离子管技术，可支持远程智能控制（PC端/移动端）和全自动工作模式，能根据室内环境参数自我工作，具有集成性和实用性。产品可集成臭氧浓度检测单元，可动态监控离子反应产生的臭氧量，一旦超出安全阈值即自动降低离子输出，确保使用安全；同时配备空气质量检测单元，可根据待处理房间的室内环境自定义工作强度；（投标时提供第三方机构出具的符合本项要求的技术功能性证明文件或测试报告）
10.5、内置的引流装置具有长期工作的稳定特性，平均无故障时间≥10000小时；
10.6、适用面积㎡≦55，循环风量150~600m³/h，处理风量 200~650m³/h，噪声（声压级）≥33dB（A）；
10.7、产品支持有线/无线连接，状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
10.8、产品具有优秀的微生物灭菌性，消毒作用60min后，甲型流感病毒（HINI）消除率≥99.9%，冠状病毒消除率≥99.9%，臭氧浓度≤0.02mg/m³，白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%，空气自然菌消亡率≥94.5%；
11、多通道中枢传感装置A
11.1、产品支持wifi6信号输出及MESH组网，支持100M网口通讯，支持RS485协议兼容其他第三方工控设备；
11.2、内置多维感知模块，具有高性能数字式环境温湿度监测模块、室内压差监测模块、实验室洁净度检测，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃），压差量程±50Pa，精度＜±1%F.S，0.3~1.0μm颗粒，感知模块可联动室内风量控制装置，协同环境质控系统调节实验室压差、温度、湿度；
11.3、内置气流引导装置，微负压并联设计，保证各类传感器采样气体浓度均匀，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长10000小时；
11.4、产品采集的环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继或路由传输，可无缝对接实验室环境质控系统；
11.5、产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
11.6、工作电压DC24V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-20~50℃；
12.多通道中枢传感装置B
12.1、产品支持wifi6信号输出及MESH组网，支持100M网口通讯，支持RS485协议兼容其他第三方工控设备；
12.2、内置多维感知模块，具有高性能数字式环境温湿度监测模块，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃）；具有风压监测模块，量程0~2000Pa，精度＜±1%F.S，为实验室通风变风量系统调节提供数据支持；具有臭氧气体监测模快，量程范围10~1000ppb，为污染物降解组件的动态调节提供运行数据支撑；
12.3、内置气流引导装置，微负压并联设计，保证各类传感器采样气体浓度均匀，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长10000小时；
12.4、产品采集的环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继或路由传输，可无缝对接实验室环境质控系统；
12.5、产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
12.6、工作电压DC24V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-20~50℃；
13.多通道中枢传感装置C
13.1、产品支持wifi6信号输出及MESH组网，支持100M网口通讯，支持RS485协议兼容其他第三方工控设备；
13.2、内置多维感知模块，具有高性能数字式环境温湿度监测模块，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃）；具有管道压差监测模块，量程0~2000Pa，精度＜±1%F.S，为实验室通风变风量系统调节提供数据支持；具有实验室空气的综合品质监测模快，0~100%污染等级；
13.3、内置气流引导装置，微负压并联设计，保证各类传感器采样气体浓度均匀，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长10000小时；
13.4、产品采集的环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继或路由传输，可无缝对接实验室环境质控系统；
13.5、产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
13.6、工作电压DC24V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-20~50℃；
14.移动式三维智联巡检站
14.1、主体采用耐候不锈钢304，表面耐酸碱腐蚀，厚度1.0mm，产品尺寸（长×宽×高）≥130×70×100mm,便携式可移动监测，配置标准TapeC电源适配器，支持wifi6信号输出及MESH组网；
14.2、内置气体采集模块，集成多通道污染气体监测模块，全场景污染物覆盖，包括受控区域环境参数及受控区域单种主污染气体指标监测与查看，支持本机超标报警及联动实验室环境质控系统同步报警提示，并通过wifi实时反馈，支持Wifi信号及电量显示；
14.3、采用高性能数字式传感器及电路，核心敏感元件，一致性好具有良好的长期稳定性与可靠性，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃）；
14.4、内置气流引导装置，微负压并联设计，保证各类传感器采样气体浓度均匀，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长10000小时；
14.5、产品配置6.0寸Display护眼显示装置，表面抗眩光硬涂层处理，可减少环境光反射，具有高对比度、拥有超宽视角、待机功耗＜2w，支持空气质量及温湿度的查看，支持Wifi信号及电量显示，配置6000mAh，支持间断性气体监测工况，非外接电源连接状态下，工作时间续航可达48小时，外接电源连接状态，支持产品7×24h在线监测；
14.6、气体无线监测仪环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继传输，内置授权码，验证码通过后可经无线通讯支持与我司实验室环境质控系统、实验室数字孪生、实验室质控设备无缝连接；
14.7、气体监测数据支持实时同步多通道采集数据，采样间隔＜1s，通过 WIFI 直连数据网关（支持 Modbus/TCP、RS485、MQTT等协议），实现监测数据与实验室通风系统、安全联锁装置的自动化联动；产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作，用于实验室环境质控系统根据各区域气体监视数据调节净化系统及风量自适应系统；
14.8、工作电压DC5V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-15~60℃，前面板IP65；
14.9、产品符合国家关于电气安全、电磁兼容性的标准；
15.移动式四维智联巡检站
15.1、主体采用耐候不锈钢304，表面耐酸碱腐蚀，厚度1.0mm，产品尺寸（长×宽×高）≈140×80×100mm,便携式可移动监测，配置标准TapeC电源适配器，支持wifi6信号输出及MESH组网；
15.2、内置气体采集模块，集成多通道污染气体监测模块，全场景污染物覆盖，包括受控区域环境参数及受控区域两种主污染气体指标监测与查看，测量量程0-5mg/m³（最大到10mg/m³），分辨率0.01mg/m³，精度±3%FS，支持本机超标报警及联动实验室环境质控系统同步报警提示，并通过wifi实时反馈，支持Wifi信号及电量显示；
15.3、采用高性能数字式传感器及电路，核心敏感元件，一致性好具有良好的长期稳定性与可靠性，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃）；
15.4、内置气流引导装置，微负压并联设计，保证各类传感器采样气体浓度均匀，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长10000小时；
15.5、产品配置6.0寸Display护眼显示装置，表面抗眩光硬涂层处理，可减少环境光反射，具有高对比度、拥有超宽视角、待机功耗＜2w，支持空气质量及温湿度的查看，支持Wifi信号及电量显示，配置6000mAh，支持间断性气体监测工况，非外接电源连接状态下，工作时间内监测续航时间可达48小时，外接电源连接状态，支持产品7×24h在线监测；
15.6、气体无线监测仪环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继传输，内置授权码，验证码通过后可经无线通讯支持与我司实验室环境质控系统、实验室数字孪生、实验室质控设备无缝连接；
15.7、气体监测数据支持实时同步多通道采集数据，采样间隔＜1s，通过 WIFI 直连数据网关（支持 Modbus/TCP、RS485、MQTT等协议），实现监测数据与实验室通风系统、安全联锁装置的自动化联动；产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作，用于实验室环境质控系统根据各区域气体监视数据调节净化系统及风量自适应系统；
15.8、工作电压DC5V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-15~60℃，前面板IP65；
15.9、产品符合国家关于电气安全、电磁兼容性的标准；
16.移动式多维智联巡检站
16.1、主体采用耐候不锈钢304，表面耐酸碱腐蚀，厚度1.0mm，产品尺寸（长×宽×高）≈140×80×100mm,便携式可移动监测，配置标准TapeC电源适配器，支持wifi6信号输出及MESH组网；
▲16.2、内置气体采集模块，集成多通道污染气体监测模块，全场景污染物覆盖，包括受控区域环境参数及受控区域三种主污染气体指标监测与查看，测量量程0-5mg/m³（最大到10mg/m³），分辨率0.01mg/m³，精度±3%FS，支持本机超标报警及联动实验室环境质控系统同步报警提示，并通过wifi实时反馈，支持Wifi信号及电量显示；（投标文件中提供所投产品符合本项要求的实物照片，须清晰展示出气体指标的监测与查看、wifi信号及电量的显示）
16.3、采用高性能数字式传感器及电路，核心敏感元件，一致性好具有良好的长期稳定性与可靠性，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃）；
16.4、内置气流引导装置，微负压并联设计，保证各类传感器采样气体浓度均匀，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长10000小时；
16.5、产品配置6.0寸Display护眼显示装置，表面抗眩光硬涂层处理，可减少环境光反射，具有高对比度、拥有超宽视角、待机功耗＜2w，支持空气质量及温湿度的查看，支持Wifi信号及电量显示，配置6000mAh，支持间断性气体监测工况，非外接电源连接状态下，工作时间内监测续航时间可达48小时，外接电源连接状态，支持产品7×24h在线监测；
16.6、气体无线监测仪环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继传输，内置授权码，验证码通过后可经无线通讯支持与我司实验室环境质控系统、实验室数字孪生、实验室质控设备无缝连接；
16.7、气体监测数据支持实时同步多通道采集数据，采样间隔＜1s，通过 WIFI 直连数据网关（支持 Modbus/TCP、RS485、MQTT等协议），实现监测数据与实验室通风系统、安全联锁装置的自动化联动；产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作，用于实验室环境质控系统根据各区域气体监视数据调节净化系统及风量自适应系统；
16.8、工作电压DC5V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-15~60℃，前面板IP65；
16.9、产品符合国家关于电气安全、电磁兼容性的标准；
17.受控环境监测站
17.1、主体采用≥1.2mm不锈钢304制作，表面耐候处理，具有优秀的耐酸碱特性，产品尺寸（长×宽×高）≥260×180×170mm，吊顶安装，支持wifi6信号输出及MESH组网，整机包含污染气体及温湿度采集传感器，不接受产品外部连接多个传感器与屏幕做数据通讯方式；
17.2、内置受控区域多种污染气体采集模块，集成多通道污染气体监测模块，可兼容传感器监测通道数量≥4，测量量程0-5mg/m³，分辨率0.01mg/m³，超标报警，并实时反馈环境质控系统，智能化调整净化系统工作强度；
17.3、内置受控区域环境采集模块，集成多元环境监测模块，采用高性能数字式传感器及电路，核心敏感元件，一致性好具有良好的长期稳定性与可靠性，温度量程0~50℃，精度≤0.3℃（@5~60℃），相对湿度量程0~100%RH，精度≤3%RH（@25℃），实时反馈环境质控系统，智能化调节房间环境工况；
17.4、内置气流引导装置，装置具有长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间测试，测试时长≥10000小时；
▲17.5、产品配置两组10.1寸Display护眼显示装置，全方向视角，具有表面防眩光设计，核心屏采用RGB垂直条纹排列，WXGA分辨率1280×800，16.7M色彩显示，屏幕及外壳整体厚度仅2.6mm，超薄屏幕有利于产品内部气流引导与采集，支持房间空气质量、污染气体浓度及温湿度的双向查看，一体式外壳贴附设计，工业触摸屏显示方案不予以接受；（投标文件中提供实物照片，可清晰展示出空气质量、污染气体浓度及温湿度的双向查看界面）
17.6、环境监测机采集的环境数据基于发布高级消息队列协议，消息由数据域、应答域以队列组成，以特殊加密编码方式通过无线中继或路由传输，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
17.7、环境监测机数据通过有线/无线通讯，与实验室各级终端、网关、中枢的质控系统同步数据，用于实验室环境质控系统根据各区域环境监测机的数据调节净化系统及风量自适应系统，环境监测机支持与其他第三方协议对接；
17.8、支持7×24小时动态监测，产品具有可长期待机、长期工作的特性，通过平均无故障时间，测试时长≥20000小时；
17.9、工作电压DC24V，工作湿度15%~90%RH，工作温度-10~50℃；
18.数字低阻层压匀流装置
18.1、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题；
18.2、产品支持气流评估，匀流状态通过产品面板灯光智能化动态显示，支持有线/无线通讯，支持风量阀的模块化连接与控制，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
18.3、产品在测试温度为25℃，式样密度为52kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)。产品符合B1级防火等级；
18.4、设备材料环保无公害，重金属及有机有害物质符合国家标准，材料老化360h实验无异常，材料中性盐雾360h无异常，保护等级10级；
18.5、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≈615×615mm，高度≈210mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s，产品额定风量内静压损失＜23Pa与全压损失＜37Pa。
19.数智层压匀流装置
19.1、布气装置主体材料采用轻型高分子新型材料，保温、防水、耐腐蚀性能强，可避免金属材料带来的能量损耗及冷凝水积聚问题；
19.2、产品支持气流评估，匀流状态通过产品面板灯光智能化动态显示，支持有线/无线通讯，支持风量阀的模块化连接与控制，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
19.3、产品在测试温度为25℃，式样密度为52kg/m³的情况下，导热系数≤0.45W/(m·K)；
19.4、设备材料环保无公害，重金属及有机有害物质符合国家标准；
▲19.5、设备材料老化（360h）试验无异常，材料中性盐雾（360h）试验无异常，保护等级≥9.5级；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
19.6、模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≥600×600mm，高度≥210mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s；
▲19.7、产品额定风量内静压损失＜23Pa，全压损失＜37Pa；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
19.8、内置可拆卸式高效PM2.5过滤器，能有效避免过敏源及颗粒污染物进入室内，颗粒物过滤效率≥99.9%；
20.数智型空间污气导流柱
20.1、设1、设备立式落地安装，材质采用航空铝合金，屏幕尺寸≥2.8寸，支持有线/无线通讯；
20.2、设备表面可通过耐腐蚀性和耐盐酸性试验，耐腐蚀试验的保护等级可达10级，耐盐酸试验后，复合膜表面无气泡或其他明显变化；
▲20.3、产品自带温湿度监测模块、空气质量监测模块及显示屏，可实时显示温湿度数据与区域空气质量数据；（投标时提供实物照片，可清晰展示温度、湿度、空气质量数据）
20.4、产品支持风量阀的模块化连接与控制，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
▲20.5、产品额定风量内静压损失＜23Pa，全压损失＜40Pa；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
21.数智型定点污气导流柱
21.1、设1、设备台面卧式安装，材质采用航空铝合金，屏幕尺寸≥2.8寸，支持有线/无线通讯；
▲21.2、设备表面可通过耐腐蚀性和耐盐酸性试验，耐腐蚀试验的保护等级可达10级，耐盐酸试验后，复合膜表面无气泡或其他明显变化；（投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）
21.3、产品自带温湿度监测模块、空气质量监测模块及显示屏，屏幕尺寸≥2.8寸，可实时显示温湿度数据与区域空气质量数据；
21.4、产品支持风量阀的模块化连接与控制，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
21.5、产品额定风量内静压损失＜23Pa，全压损失＜40Pa；
22.模块化智能废排净化系统
22.1、设1、设备采用箱式结构，稳定性强，低功耗设计，箱体及检修门应具有良好的气密性，防水防尘，可针对外排废气连续开机运行处理，具备与排风机组联动功能，设备可处理风量≤25000m³/h；
22.2、设备采用优质不锈钢材质，特殊功能段采用了耐酸碱腐蚀材料，设备采用组合式多模处理工艺，各模块段之间可单独运输现场组装，各模块可根据污染气体处理对象进行针对性调整；
22.3、设备内置多组光催化模块，每组模块可单独取出检修或更换，设备内置氧化分解模块，达到气体分子净化分解的目的；
▲22.4、设备电气部分与废气处理通道设有物理隔离装置，设备配备有核心控制板，配备废气前后级污染气体的监测装置，支持多维数据传输，支持多模块算力输出，支持模块化接插，支持动态调节各模块处理强度，达到后级出风端空气质量分析数据符合国家标准中对大气排放的限制要求；（中标后提供产品结构设计图及技术原理说明书）
22.5、设备具有智能控制系统，实现设备运行的全自动化监控，完全无需人员操作；
22.6、设备配置有人机交互功能，屏幕尺寸≥4.3英寸，可通过屏幕，查看设备功能段处理强度，查看设备前后进出风侧的污染气体浓度及去除率；
22.7、设备配置RJ45端口，可经路由进行组网通讯，并与实验室环境控制系统集成联动控制和状态同步，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作；
23.管道温湿感知模块
23.1、温湿感知模块，采用的核心敏感元件，一致性好、性能稳定的进口湿敏电容元件和铂电阻温度元件确保了整体产品的品质，具有良好的长期稳定性；
23.2、温度量程-20~80℃，精度≤0.3℃（@25℃），Modbus485通讯信号反馈；
23.3、相对湿度量程0~100%RH，绝对湿度0~100g/m³，露点温度-20~80℃，精度≤3%RH（@25℃）；
23.4、模块尺寸255mm×80mm×80mm，工作电压24VDC±20%，管道贴附式安装；
23.5、由ABS工业塑料外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装。
24.环控智联数聚站
24.1、产品尺寸≈350*350*90mm，面框材料采用特殊涂层，耐酸耐碱；
24.2、内置IoT智能多核芯片，高速传集控，支持网络协议通讯，支持RJ45/Wifi，支持云端网络组建；
24.3、数据网管支持手机、电脑等授权设备远程访问，可与数据服务器、工控机连接,支持ModbusTCP/RS485/MQTT/OPC UA；
24.4、环境参数偏离标准设定范围时，能及时通知网络管理模块，下发预警/报警资讯；
24.5、工作电压AC220V/50Hz，输出电压DC24V，工作温度-25~70℃，配置防水接头；
25.环控物联矩阵盒
25.1、产品尺寸≈300*200*90mm，面框材料采用特殊涂层，耐酸耐碱；
25.2、物联数据通道≥6，1Gbps数据接口；
25.3、工业级防护设计，自然散热，具备反接、短路、浪涌保护，支持冗余供电；
25.4、工作电压AC220V/50Hz，输出电压DC24V，工作温度-40~75℃，配置防水接头；
26.环控能源矩阵盒
26.1、产品尺寸≈300*200*65mm，面框材料采用特殊涂层，耐酸耐碱；内置多核能源管理芯片，矩阵通道≥10，单通道≤8A；
26.2、工作电压AC220V/50Hz，输出电压DC24V，工作温度-25~70℃，配置防水接头；具有低能耗场景管理逻辑，可根据实际场景需求动态调整能源方案
备注：以上第（一）、（二）、（三）项技术参数中，标注“▲”为重要参数（27项），每负偏离一项扣1分；其余技术参数为一般参数（175项），每负偏离一项扣0.02分；投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。
（四）医用钢制平移气密自动门
1、产品符合国家标准GB/T41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》。
▲2、医用自动门气密性能检测应符合（GB/T7106-2019）七级标准（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲3、医用自动门气密性在关闭状态下，气密性能符合GB/T31433-2015 中 8级的技术指标要求，且符合使用要求（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲4、气密自动门应符合国际门窗标准：手动开启力≤120N（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
5、控制装置在带电情况下能承受1000V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。
6、门体在运行过程中，遇阻反弹力小于160N。
7、开闭门速度：250-550MM/S（可调）,门体开放时间：2-20S(可调)。
8、导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作。
9、电机采用自主品牌，无刷直流电机，高寿命，免维护。
10、运用PID闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度。
11、门体和门套方面技术参数要求：
11.1门扇表面材质：0.8mm镀锌钢板静电喷塑；
11.2门扇内部填充：纸蜂窝芯填充；
11.3门扇骨架：铝合金龙骨；
11.4防撞带：0.7mm不锈钢（嵌入式）；
11.5观察视窗：双层钢化玻璃，常规尺寸600*400mm，多种尺寸选择，可定制。
11.6门扇厚度：40mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm；
11.7 门扇把手：不锈钢圆管拉手、暗拉手；
11.8 包边材质：铝合金包边、不锈钢包边或者无包边；
11.10 动力梁材质：轨道、检修盖板。
（五）医用钢制防辐射平开气密门
1、材质要求：钢板采用优质电镀锌板，门扇钢板厚度≥0.8mm，门框钢板厚度≥2.0mm，门扇内填充物采用聚氨酯发泡材料，铅板，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷，具有防护性能、防护等级合格证明文件。
2、喷涂要求：门扇及门框表面采用静电粉末喷涂工艺
3、结构外观要求：门框、门扇表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点及铆钉。门体表面平整，门框三侧有优质橡胶密封条，门框底部设有防漏铅档条，具有防护性能。
4、五金要求：锁体采用防漏铅，把手采用高档不锈钢U型把手（或尼龙抗菌把手）。合页采用重型不锈钢标准合页，且安装时合页与门框门体表面齐平，无突起现象。
5、视窗要求：可选圆形、方形玻璃视窗。
（六）医用钢制防辐射平移气密门
1、采用纯铅板、防护粘合剂、抗氧化剂同门体的内部材料结合，具有防护性能、防护等级合格证明文件。配置满足国家标准及规范要求，配有“当心电离辐射”警示牌、联动工作指示灯（射线有害，灯亮勿入）等。
2、控制系统完全按照医用电气系统安全要求设计，并可根据医院方的要求采用多种控制方式，不对同一环境中的其他设备形成电磁干扰。
门体技术要求：
门框钢板厚度：1.5mm
门扇钢板厚度：0.8mm
门扇厚度：50mm
门扇骨架厚度：≥1.0mm
电动移门轨道开闭门运行速度：250-500mm/s
供电要求：220±20%XAC,50-60Hz
控制器：可选配驱动感应器
轨道承重性能：单开门200公斤，双开门400公斤
防撞性能：符合GB/T20909-2007
10、保温性能：传热系数K=2.7W/(m2·K)五级
11、内部填充：聚氨酯发泡材料，铅板
12、可选视窗：圆形、方形玻璃视窗
13、表面处理：采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度≥65um，要求具有防尘、抑菌，喷塑面平整， 无裂纹、无起泡现象。
（七）钢制防火门
技术要求：
1.执行标准：符合GB12955-2024《防火门》；
2.门扇钢板厚度≥0.8mm,门芯材料填充工艺:内部填充发泡水泥,门扇厚度≥60mm；
3.门扇防火玻璃尺寸250mm*650mm，防火玻璃厚度为30mm；
4.为保证安装强度，门框需采用焊接安装；门框表面没有安装孔。
5.门框钢板厚度甲级和乙级1.5㎜，丙级1.2mm，门框为整板折弯制作工艺（一体式门框），横竖框90度角拼接。门框三边设置R型减震密封条，密封条必须采用三元乙丙橡胶材料，无胶物理镶嵌，并易更换，不得为粘结。
6.五金：防火锁、防火铰链、双开门配防火插销、防火闭门器等必须选择欧标。
（八）医用钢制平开气密门\电动医用钢制平开气密门
门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板喷颜色，门体内部采用高强度骨架，门扇内填充物采用高密度纸蜂窝，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门扇上制作圆角平面视窗，视窗玻璃要求采用双层钢化玻璃≥5mm，丝印宽度≥15mm黑边，整个门扇无钉头、焊点外露，门体四周铝合金黑色镶边，可配不锈钢防撞带，铝合金镶边、玻璃窗、防撞带跟门体齐平。  
气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019）6级。
（9） 其余技术要求详见清单和附件图纸。
（1）手术室设备清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	手术室设备
	
	1

	2
	其他电器
1、名称:32寸液晶全触摸中央控制面板
2、参数：规格1000×600×200，32寸液晶触摸屏
1、显示手术室各种参数数据；
2、照明开关、无影灯开关；
3、具有群呼、电话、背景音乐等多重功能
4、控制空调机组启停、温湿度控制等
5、手术室环境监测功能
6、含书写台（内配8w照明灯,柜门采用翻开式，打开后可作为记录台使用，门柜打开后照明灯自动打开）
	套
	3

	3
	医疗专用灯
1、名称:嵌入式三联观片灯
2、技术参数：1、LED液晶观片灯1200×500×25
	套
	3

	4
	成套配电箱
1、名称:治疗电源插座箱
2、参数：1、不锈钢面框
3、尺寸:900mm×250mm×100mm
4、4个220V 10A插座                      4、2个接地端子
	台
	9

	5
	成套配电箱
1、名称:动力电源插座箱（带380v）
2、参数：1、不锈钢面框
2、尺寸:900mm×250mm×100mm
3、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 4、2个接地端子
	台
	3

	6
	机柜
1、名称：嵌入式麻醉柜
2、参数：1、内嵌式不锈钢麻醉柜                                   2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械                            3、柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，带锁
4、内嵌式扣手
	套
	3

	7
	机柜
1、名称：嵌入式器械柜
2、参数：1、内嵌式不锈钢器械柜                                                                
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械                                      
3、柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板
4、内嵌式扣手
	套
	3

	8
	机柜
1、名称：嵌入式药品柜
2、参数：1、内嵌式不锈钢药品柜
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械                             
3、柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板
4、内嵌式扣手
	套
	3

	9
	直线型输液导轨
1、参数：1、输液吊轨直线
2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个
3、每根长2.6m
	套
	3

	10
	无影灯安装锚栓
1、参数：1、5号角钢焊接，防锈底漆面漆处理
2、M16膨胀螺丝现场固定
	套
	3

	11
	洗涤盆
1、类型:不锈钢感应双人洗手池
2、参数：1、尺寸：1500mm×660mm×610mm
2、壁挂式
3、材质：1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作，采用红外线或膝控感应供水龙头，设置挡水板
	套
	1

	12
	洗涤盆
1、类型:不锈钢感应三人洗手池
2、参数：1、尺寸：1850mm×660mm×610mm
2、壁挂式
3、材质：1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作，采用红外线或膝控感应供水龙头，设置挡水板
	套
	3

	13
	吊塔锚栓
1、参数：1、5号角钢焊接，防锈底漆面漆处理
2、M16膨胀螺丝现场固定
	套
	7

	14
	吊塔
1、名称：中心手术室医用吊塔（双塔）
2、含双臂麻醉塔、双臂外科塔
3、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	4

	15
	吊塔
1、名称：医用墙式吊塔
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	3

	16
	手术室行为管理系统
	
	1

	17
	出入口目标识别设备
1、名称:手术室准入控制套件
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	18
	出入口目标识别设备
1、名称:人脸指纹一体机
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	19
	出入口目标识别设备
1、名称:全协议读写器
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	20
	显示设备
1、名称:信息展示终端
2、含支架
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	21
	机柜
1、名称：智能发鞋机
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	22
	机柜
1、名称：智能发衣机
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	2

	23
	机柜
1、名称：智能收鞋机
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	24
	机柜
1、名称：智能收衣机
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	2

	25
	控制柜
1、名称:智能衣鞋柜控制柜
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	12

	26
	机柜
1、名称：智能鞋柜八层
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	门
	80

	27
	机柜
1、名称：智能鞋柜十层
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	门
	140

	28
	机柜
1、名称：智能衣柜单层
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	门
	41

	29
	机柜
1、名称：智能衣柜双层
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	门
	158

	30
	换鞋凳
1、名称：换鞋凳
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	组
	2

	31
	芯片
1、名称:柔性RFID芯片
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1500

	32
	服务器
1、名称:登记台工作站
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	33
	交换机
1、名称:交换机
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	台
	1

	34
	软件
1、名称:手术室医疗行为管理系统软件
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	35
	整个系统配套管线、附件配件等全套，满足系统使用功能及要求
	项
	1

	36
	系统调试及试运行
	项
	1


（2） 医护专用电梯清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	电梯(施工超高增加费由投标人自行考虑到综合单价中）
	
	1

	2
	交流电梯
1、名称:客货梯(医护专用梯)
2、参数：速度1.0m/s，载重量1000kg，停站层数(1F~3F)，井道尺寸2300*2200，门洞尺寸1100*2400，无机房
3、含电梯、电梯轿厢内装修、五方通话、电梯刷卡系统及其配套部件、附件、管线等一切满足使用功能要求的材料设备的安装、调试、试运行等，具体参数及要求详见设计图纸、参数统计表以及招标文件要求，满足建设单位要求
4、具体式样、要求等必须按照建设单位要求执行，待建设单位认可后方可采购安装
	部
	1


（3） 医疗气体配套设施清单
	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	1
	低压铜及铜合金管
1、材质：紫铜管
2、规格：Φ42
3、焊接方法：氧乙炔焊
4、包含紫铜管道管件
5、压力试验、吹扫与清洗、气密性试验设计要求：氧气、吸引管道系统的试验介质为氮气或无油压缩空气，其他要求详见设计图纸   
6、脱脂设计要求：进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹洗干净
	m
	109.53

	2
	低压铜及铜合金管
1、材质：紫铜管
2、规格：Φ22
3、焊接方法：氧乙炔焊
4、包含紫铜管道管件
5、压力试验、吹扫与清洗、气密性试验设计要求：氧气、吸引管道系统的试验介质为氮气或无油压缩空气，其他要求详见设计图纸   
6、脱脂设计要求：进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹洗干净
	m
	218.7

	3
	低压铜及铜合金管
1、材质：紫铜管
2、规格：Φ15
3、焊接方法：氧乙炔焊
4、包含紫铜管道管件
5、压力试验、吹扫与清洗、气密性试验设计要求：氧气、吸引管道系统的试验介质为氮气或无油压缩空气，其他要求详见设计图纸   
6、脱脂设计要求：进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹洗干净
	m
	203.22

	4
	低压铜及铜合金管
1、材质：紫铜管
2、规格：Φ12
3、焊接方法：氧乙炔焊
4、包含紫铜管道管件
5、压力试验、吹扫与清洗、气密性试验设计要求：氧气、吸引管道系统的试验介质为氮气或无油压缩空气，其他要求详见设计图纸   
6、脱脂设计要求：进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹洗干净
	m
	18.87

	5
	低压铜及铜合金管
1、材质：紫铜管
2、规格：Φ10
3、焊接方法：氧乙炔焊
4、包含紫铜管道管件
5、压力试验、吹扫与清洗、气密性试验设计要求：氧气、吸引管道系统的试验介质为氮气或无油压缩空气，其他要求详见设计图纸   
6、脱脂设计要求：进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹洗干净
	m
	63.95

	6
	低压铜及铜合金管件
1、名称：专用球形接头
2、材质：紫铜管管件
3、规格：综合考虑
4、焊接方法：氧乙炔焊
	个
	20

	7
	低压螺纹阀门
1、名称:球阀
2、型号、规格:Φ42
	个
	6

	8
	低压螺纹阀门
1、名称:球阀
2、型号、规格:Φ22
	个
	14

	9
	低压螺纹阀门
1、名称:球阀
2、型号、规格:Φ15
	个
	10

	10
	塑料管
1、材质:高强度PVC管
2、规格:De40
	m
	81.86

	11
	塑料管
1、材质:高强度PVC管
2、规格:De20
	m
	24.86

	12
	二级稳压箱
1、名称：氧气二级稳压箱
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	台
	1

	13
	二级稳压箱
1、名称：空气二级稳压箱
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	台
	1

	14
	气体汇流排
1、类型:二氧化碳自动汇流排 带电加热
2、规格:2+2全自动切换二氧化碳汇流排
	组
	1

	15
	气体汇流排
1、类型:笑气自动汇流排 带电加热
2、规格:2+2全自动切换笑气汇流排
	组
	1

	16
	医用设备带
1、名称:气体设备带
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	套
	4

	17
	气体终端
1、名称:气体终端
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	个
	10

	18
	气体报警装置
1、名称：气体报警装置
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	个
	1

	19
	氧气流量计
1、名称：氧气流量计
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	个
	1

	20
	气体面盘终端
1、名称：气体面盘终端
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	个
	3

	21
	楼层阀门控制箱
1、名称：楼层阀门控制箱
2、具体要求详见图纸设计、技术规格书及规范
	台
	1

	22
	配线
1、名称:通讯线
2、规格:WDZ-RYY18*1.5
	m
	50

	23
	接地母线
1、名称:接地导线
2、规格:BV-6
	m
	50

	24
	配管
1、名称:PVC管
2、规格:DN20
	m
	50

	25
	照明开关
1、名称：单开
2、规格：86型10A
	个
	4

	26
	插座
1、名称：五孔插座
2、规格：86型10A
	个
	20

	27
	插座
1、名称：三孔插座
2、规格：86型16A
	个
	4

	28
	医疗专用灯
1、名称：LED床头灯及灯罩
	套
	4

	29
	配线
1、名称：配线
2、规格：BVVB-3*2.5mm2
3、材质：铜芯
	m
	150

	30
	配管
1、名称：塑料管
2、材质：PVC
3、规格：Φ16
	m
	50

	31
	等电位端子箱、测试板
1、名称:接线端子盒
	台
	1

	32
	支/吊架、基础型钢
1、名称:管道支架
2、材质:型钢
3、刷漆要求：除锈，刷两遍防腐漆、两遍面漆
	kg
	500


（4）智能化系统清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	综合布线系统
	
	1

	2
	单口网络墙壁插座
面板与模块采用90度安装方式； RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；颜色：白色；材料：ABS；
	个
	121

	3
	双口网络墙壁插座
面板与模块采用90度安装方式； RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；颜色：白色；材料：ABS；
	个
	12

	4
	四口网络墙壁插座
面板与模块采用90度安装方式； RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计
面板尺寸:高度:86×宽度:86mm;颜色:白色;材料:ABS;
	个
	17

	5
	六类非屏蔽模块
标准：YD/T 926.3; 阻燃级别：V-0;IDC: 磷青铜；金针采用磷青铜镀金 50u〃,PCB 性能补偿设计，插头与插座插合次数:≥1000 次；导线端接次数:≥20 次；打线方式：T568A/T568B；模块自带防尘盖，支持POE供电。
	个
	241

	6
	RJ45网络跳线(2米)
护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；采用多股绞合线缆，跳线柔韧性好 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
	根
	4

	7
	RJ45/RJ11跳线
RJ45/RJ11跳线(2米)，护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；采用多股绞合线缆，跳线柔韧性好 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
	条
	332

	8
	六类非屏蔽双绞线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	21215

	9
	六类48位非屏蔽RJ45配线架（含模块）
1U 48口RJ45模块式配线架，优质冷轧钢板，后置理线板；RJ45模块可单独安装/拆卸且不影响其他模块使用，模块自带同色端口防尘盖具有端口防尘防腐蚀功能；
	套
	11

	10
	100对机架式110跳线架（含连接块）
100对机架式110跳线架（含连接块）
	套
	1

	11
	6芯光纤配线架
国标，配线架含法兰模块
	套
	1

	12
	4芯光纤配线架
国标，配线架含法兰模块
	套
	2

	13
	理线架
滑槽封闭式结构金属材质；最多可安装管理数据 (五十条跳线), 语音 (一百条跳线); 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径
	套
	35

	14
	110理线器
国标
	套
	1

	15
	单芯单模LC-LC光纤跳纤（3米）
符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801 标准； 提供多种规格和长度的跳线； 端口需依据设备要求定制，LSZH-B1护套
	套
	23

	16
	LC-LC单芯单模光纤耦合器
插入损耗：﹤0.2dB；
反射损耗：﹥55dB；
耐久性：﹥1000次；
变化： ﹤0.2dB；
温度范围：-40℃~+85℃
	个
	12

	17
	单芯单模光纤尾纤（1.5米）
单芯单模光纤尾纤（1.5米）
	条
	84

	18
	光纤熔接
	条
	82

	19
	室内42U机柜
机柜：前门：透明钢化玻璃；后门：全冲六角孔钢质门；600mm*600mm，42U
	台
	1

	20
	机架式PDU电源插座
8口AC220V，10A，防浪涌
	台
	2

	21
	嵌墙式弱电箱（8口交换机用）
300×400×120mm，冷轧钢板，喷塑，带散热孔、门锁、接地端子，含光纤终端盒、SC/UPC耦合器、220V插座、理线器
	台
	15

	22
	嵌墙式弱电箱（16口交换机用）
400×500×150mm，冷轧钢板，喷塑，带散热孔、门锁、接地端子，含光纤终端盒、SC/UPC耦合器、220V插座、理线器
	台
	8

	23
	嵌墙式弱电箱（24口交换机用）
600×600×180mm，冷轧钢板，喷塑，带散热孔、门锁、接地端子，含光纤终端盒、SC/UPC耦合器、220V插座、理线器
	台
	1

	24
	室内50对大对数电缆
WDZ-50x2x0.4，国标
	m
	100

	25
	6芯室内单模光缆
室内用单模万兆紧套光纤，支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离，静态弯曲半径 10*Dcm，护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	100

	26
	2芯室内单模光缆
室内用单模万兆紧套光纤，支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离，静态弯曲半径 10*Dcm，护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	200

	27
	 2芯单模，LSZH，SC/UPC皮线光缆
WDZ型
	m
	2900

	28
	计算机网络系统
	
	1

	29
	24口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 24*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	3

	30
	48口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 48*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/WebUI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	1

	31
	设备网1:8分光设备
上架式分光器，含微型封装光分路器-1:8-均分-SC/UPC
	台
	1

	32
	8口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 8*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	15

	33
	16口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 16*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	8

	34
	24口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 24*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	6

	35
	24口POE接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 24*GE；GE接口支持PoE+；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	1

	36
	48口POE++接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 48*GE；GE接口支持PoE++；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	1

	37
	48口全千兆交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 48*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	1

	38
	零漫游基站
1.支持 Wi-Fi 7 标准，四射频，8 条空间流，速率可达 7.14Gbp，满足内网、外网同时用网需求； 2.整机支持2.5G电口≥2,2.5G光口≥1，10G光口≥1，前兆电口≥2，Wi-Fi 射频信号接口≥8，物联基站射频信号接口≥2； 3.自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片，4.支持独立双 CPU 和物理基站设计，内网、外网、物联网三网融合且物理隔离，安全可靠； 5.为保障使用体验，单用户接入AP时吞吐量可达2Gbps； 6.支持在零漫游wifi架构下实现房间级定位；
	台
	7

	39
	天线
天线单元（内网+外网）：1.全向天线，天线增益2.4GHz：3 dBi，5GHz：5 dBi； 2.频率范围 ：2.4GHz：2400～2500 MHz，5GHz：5150～5850 MHz； 3.支持SMA-K接口； 4.水平面波瓣宽度,360度，垂直面波瓣宽度110度；
	副
	33

	40
	馈线
零漫游主机到天线专用射频馈线，长度5米，连接基站端为QMA接口，连接天线端为SMA接口
	条
	13

	41
	馈线
零漫游主机到天线专用射频馈线，长度10米，连接基站端为QMA接口，连接天线端为SMA接口
	条
	10

	42
	馈线
零漫游主机到天线专用射频馈线，长度15米，连接基站端为QMA接口，连接天线端为SMA接口
	条
	7

	43
	馈线
零漫游主机到天线专用射频馈线，长度28米，连接基站端为QMA接口，连接天线端为SMA接口
	条
	3

	44
	内网1:8分光设备
上架式分光器，含微型封装光分路器-1:8-均分-SC/UPC
	台
	4

	45
	外网1:8分光设备
上架式分光器，含微型封装光分路器-1:8-均分-SC/UPC
	台
	1

	46
	监控系统
	
	1

	47
	红外半球摄像机+拾音器
400万 CMOS 半球型网络摄像机 低照度 宽动态,带拾音器  网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12V
	台
	46

	48
	监控电源
DC12V10A
	台
	8

	49
	NVR32路网络存储设备
2U机架式8盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，设备标配：≥2个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 具有8个硬盘热插拔插槽
	台
	2

	50
	10TB硬盘
监控专业企业级硬盘,10TB
	台
	4

	51
	综合管理平台授权
接入院内现有安防管理平台统一管理，含本项目监控系统所有所有授权及对接费用
	套
	1

	52
	六类非屏蔽网线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	3500

	53
	六类非屏蔽RJ45跳线(3米）
	条
	2

	54
	电源线
WDZ-RVV2*1.0
	m
	3500

	55
	门禁管理系统
	
	1

	56
	可视门禁门口机
屏幕：≥8英寸LCD显示屏，分辨率不低于800×1280，屏幕比例16:10。 摄像头：200万像素 认证方式：人脸识别、IC卡刷卡、密码，支持组合认证 通讯方式：TCP/IP； 电源：DC12V±10％；
	台
	5

	57
	人脸识别机（含刷卡）
屏幕：≥8英寸LCD显示屏 摄像头：200万像素 认证方式：人脸、卡片 通讯方式：TCP/IP； 电源：DC12V±10％；
	台
	15

	58
	单门磁力锁
静态吸附拉力≥280kg，断电开锁，满足消防要求；锁体采用铝合金阳极氧化外壳；支持 DC12V/24V 供电，内置反向电压保护电路；配套 L/Z 型安装支架，
	台
	11

	59
	双门磁力锁
静态吸附拉力≥280kg*2，断电开锁，满足消防要求；锁体采用铝合金阳极氧化外壳；支持 DC12V/24V 供电，内置反向电压保护电路；配套 L/Z 型安装支架，
	台
	18

	60
	开门按钮
多种触发方式 常开/常闭功能,可灵活应用 五十万次抗疲劳测试
	台
	34

	61
	智能门禁控制器（单门）
单门，含门禁电源
	台
	6

	62
	智能门禁控制器（双门）
双门，含门禁电源
	台
	8

	63
	可视门禁室内机
含室内机专用电源
	台
	1

	64
	综合管理平台授权
接入院内现有一卡通管理平台统一管理。含门禁系统所有前端数量的接入
	套
	1

	65
	六类非屏蔽网线
1、规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线；
2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5；
3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求；
4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤；
5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%；
6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm；
7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃；
	m
	1500

	66
	电源线
WDZ-RVV2*1.0
	m
	2000

	67
	电源线
WDZ-RVV3*1.0
	m
	100

	68
	信号线
WDZ-RVV4*1.0
	m
	1800

	69
	信号线
WDZ-RVV6*1.0
	m
	1500

	70
	病房呼叫系统
	
	1

	71
	管理服务器
I5/16G/500G，配套显示器、键鼠
	台
	1

	72
	系统第三方对接费用
实现基于HIS、LIS、PACS系统和客户要求进行二次开发数据对接，读取缴费数据、就诊信息、患者信息、护理信息、医生信息、医嘱信息等内容，与院内业务系统数据互联互通。本次提供标准化视图、由HIS、LIS、PACS提供数据接入
	套
	1

	73
	基础管理平台
1、整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台：采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件。B/S客户端通过医院内网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台；
2、可对系统内所有呼叫设备统一进行管理；
3、可通过系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理；
4、系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理；
5、病人电子一览表功能：自动完成患者基本信息展示（科室、床位、姓名、诊断、医保类型、性别、年龄、入院日期、实时时间、护理级别、诊断信息、注意事项等）；每位病人信息修改操作方便、实时；可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息；
6、自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房分机、医护信息看板等设备上；
7、呼叫记录存储及统计分析功能：各病区的护士站医护主机实时记录本站的呼叫历史，并定时汇总到智慧护理服务管理系统。智慧护理服务管理系统的管理界面提供统计，数据报表，生成不同图标方式来分析的功能，便于管理人员查询考核；数据统计功能：占比统计、呼叫量日线图、呼叫响应时长统计、呼叫通话时长统计、每床日统计按可按要求进行某病区或全院的不同维度的数据统计，提供图表展示，并支持导出数据文件，为医院管理决策提供参考依据。
8、病区规划基础数据管理功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等基础信息。智慧护理服务管理系统提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中。护士站根据各自的病区编号，把病区
	套
	1

	
	规划数据从管理中心同步到本地数据库中。支持手动操作同步指定护士站的病区规划数据；
9、支持服务器联机和服务器脱机两种工作模式，不管终端是否与服务器联通，均不影响病床分机与医护主机、病床分机与病房门口机进行双向呼叫通话对讲。
	
	

	74
	病区医护对讲管理系统
1、病人电子一览表功能：显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示，每位病人信息修改操作方便、实时；
2、可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；
3、统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息；
4、自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房分机、医护信息看板等设备上；
5、病区规划基础数据管理功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等基础信息；
6、系统提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中；
7、护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中；
8、数据统计功能：对本病区的呼叫相关数据进行统计分析，如占比统计、呼叫量日线图、呼叫响应时长统计、呼叫通话时长统计、每床日统计，提供图表展示，并支持导出数据文件，为医院管理决策提供参考依据。
	套
	1

	75
	医护主机
1、尺寸：≥13英寸IPS液晶屏
2、分辨率：≥1920*1080
3、操作方式：电容触摸屏
4、系统：≥Android 7.0
5、CPU：八核ARM 架构，主频≥1.5GHz
6、内存：≥2GB
7、FLASH：≥16GB
8、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
9、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
10、网卡：10Mb/100Mb自适应
11、传输方式：TCP/IP网络
12、角度调整：台式安装，可根据使用人员的高度与使用习惯，调整角度（0°到35°之间可调）
13、内置WIFI及蓝牙模块，且面板上有指示灯直观显示；
14、呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听
15、摄像头：内置高清摄像头，≥200万像素
16、供电方式： POE或DC 12V 
17、设备功耗：≤10W
18、材质：钢化玻璃面板
19、工作时间：可7×24小时不间断工作
20、工作温度：-10℃~55℃
21、安装方式：台式
1、基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，实现双向可视对讲。须配合探访分机和病床分机使用；
2、高清可视对讲，配送手柄，可手柄或免提通话，内置高灵敏度麦克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮；              
3、可接20台探访分机，同时探视的可支持10路；
4、有呼叫转接功能，可为探访分机转接相应的病床分机进行可视对讲；
5、有监听监视功能，当病人家属与病人之间进行通话时，可对其监听监视；
6、可设定分机的通话时间（10分钟、30分钟、60分钟可选），默认30分钟；
7、有通话计时功能：可显示探访分机与病床分机的通话时间，以便护士查看；
8、有强行切断通话功能，根据病人的情况控制通话时间；
9、可呼叫病床及视频对讲。
	套
	1

	
	
	
	

	76
	值班室分机
1、尺寸：≥7英寸液晶屏
2、分辨率：≥1024*600
3、触摸：触摸设计
4、系统：Android 7.1及以上
5、CPU：四核ARM架构，主频≥1.2GHz
6、内存：DDR3L  ≥1GB 
7、FLASH： ≥8GB
8、摄像头：选配，200W
9、传输方式：TCP/IP网络
10、输入电源：POE或12VDC
11、设备功耗：待机2.5W，最大4W
12、材质：亚克力面板
13、工作温度：-10℃~55℃
14、环境湿度：≤95%
15、安装方式：壁挂式
	套
	8

	77
	病床分机
1、尺寸：≥10英寸液晶屏
2、分辨率：≥1024*600
3、触摸：触摸设计
4、系统：Android 7.1及以上
5、CPU：四核ARM架构，主频≥1.2GHz
6、内存：≥1GB 
7、FLASH：≥8GB
8、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
9、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
10、网卡：10Mb/100Mb自适应
11、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议
12、供电方式： DC12V
13、满载功率：≦6W
14、摄像头：≥200万像素
15、工作时间：可7×24小时不间断工作
16、工作温度：-10℃~55℃
17、环境湿度：≤95%
18、安装：桌面台式
功能特点：
1、在摇臂式或壁挂式安装（需配合安装支架使用，一般安装在重症病区的病床上方或移动推车上），供ICU的病人与病人家属可视对讲时使用；
2、基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号，系统内最大可支持10000张病床可视对讲；
3、高清可视对讲，配送手持呼叫器，可使用手柄通话，内置高灵敏度麦克风、高保真立体声喇叭，并具有16K以上的声音采样率，使声音更加逼真、宏亮；
4、当病人家属探视时，由护士站主机转接，重症患者可通过该ICU病床分机与探视的病人家属进行双向可视对讲；
5、可呼叫护士站主机及对讲；
6、显示患者的基本信息、护理级别、饮食类别、安全防范项、温馨提示、费用清单和医嘱等信息，可通过HIS自动同步或手动从病区管理软件录入信息。
	套
	4

	78
	摇臂支架
1、负载：0.8KG or 1~2KG
2、主体材质：铝合金
3、臂长 1480mm
4、延长臂：左右摆动180度
5、升降臂：左右旋转270度
6、升降幅度：上0mm，下400mm
7、连接杆：360度转动
8、平板倾仰角：上15度，下90度
9、平板安装孔位：75*75mm、100*100mm
10、布线槽：有
11、安装方式：壁挂式/吊顶
12、用于ICU病床分机的安装
	套
	4

	79
	走廊显示屏
1、屏幕像素：128*32
2、工作电压： 220V AC
3、工作温度： -10℃～+55℃
4、安装方式： 悬挂
功能特点：
1、双面双行16中文显示窗口，32数字显示；
2、显示病区的呼叫信息、日期、时间、标语提示；
3、当患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，走廊显示屏显示，例如：“101床呼叫”，同时语音播报；
4、当医护人员进入病房护理时，走廊显示屏显示，例如：“101病房进入护理中”或“101床进入护理中”；
5、当护士通过床头呼叫终端发出增援时，走廊信息屏显示，例如：“101床请求增援”，同时语音播报。
	套
	3

	80
	六类非屏蔽网线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	1000

	81
	24口POE接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 24*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应 2.运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	1

	82
	信息发布系统
	
	1

	83
	信息发布子系统
"1.采用B/S架构设计，经过授权的内网电脑均可登录进行管理；
2.支持模板生成器，所有终端显示模板均支持通过任意拖拉拽的形式完成页面布局、样式、动画、组件属性、字段取值的灵活调整，可将页面任意分割，将排队叫号信息和多媒体素材组合显示，满足特殊场景的显示需求；
3.支持发布医生排班信息，方便患者查询；
4.支持素材管理，可上传主流格式的图片、音频、视频等素材，并进行分组管理；
5.支持定时宣教功能，包含紧急插播、滚动字幕、视频轮播等功能；
6.所有的播放、控制、维护通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式；支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放；支持以星期、日期来播放指定的内容；
7.同一组的播放终端，支持图片和视频的同步播放，避免出现多个终端播出同样的内容时，各终端播放进度不一致的问题；
8.支持终端同一显示区域的图片和视频轮播功能，图像明亮清晰，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅；
9.引流宣教码：各终端设备、小票中支持集成引流宣教二维码，各楼层、科室、区域可独立配置。患者扫描二维码进入智能健康宣教平台；
10.系统支持敏感词检测功能，至少带有一套敏感词库，并支持用户自行维护；对所有发布内容，系统进行敏感词自检；
11.支持审核管理，所有发布至终端显示的内容皆由管理员审核通过方能下发；"
	套
	1

	84
	网络液晶一体机
1.安卓9.0；采用43英寸液晶屏，分辨率 1920*1080
2.运行内存 2G，机身存储32G
3.支持显示分诊叫号系统队列患者信息、信息发布系统音视频、文字信息，专家排班系统医生信息与排班信息等。"
	台
	2

	85
	六类非屏蔽网线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	150

	86
	外接报警显示和测试系统
	
	1

	87
	外接报警显示和测试仪
执行标准：设备本体符合 GB 9706 / IEC 60601 医用电气设备安全通用要求
绝缘报警值范围： 可在 50 kΩ ~ 999 kΩ 范围内远程设置报警阈值；出厂默认绝缘报警值 50 kΩ
安装方式：嵌入式墙体安装（86盒）或壁挂式
通讯方式：1路 RS485，支持 MODBUS-RTU 协议；波特率 9600 bit/s，传输速率 ≥ 1.2 KB/s
电源：DC24V±10％；
	套
	1

	88
	直流电源模块
HDR-60-24，DC24V
	台
	1

	89
	系统调试
通讯调试、报警测试
	系统
	1

	90
	信号线
WDZ-RYSP2*1.5
	m
	150

	91
	信号线
WDZ-RVV2*1.5
	m
	10

	92
	窗口对讲系统
	
	1

	93
	对讲主机+分机
对讲主机+分机，含电源、连接线
	套
	1

	94
	电子时钟系统
	
	1

	95
	单面数码子钟
显示：数码管
网络：TCP/IP
输入电源：220VAC
安装方式：吊顶/壁挂安装
1、时间显示(时分秒)
2、自动NTP网络校时
	台
	5

	96
	双面日期数码子钟
显示：数码管
网络：TCP/IP
输入电源：220VAC
安装方式：吊顶/壁挂安装
1、年月日/星期/时间显示(时分秒)
2、自动NTP网络校时
	台
	2

	97
	时钟管理平台授权
接入院内现有安防管理平台统一管理，含本项目系统所有所有授权及对接费用
	套
	1

	98
	六类非屏蔽网线
1、规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线；
2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5；
3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求；
4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤；
5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%；
6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm；
7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃；
	m
	600

	99
	环境质控系统
	
	1

	100
	智慧物联管理平台
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	101
	智慧物联智算舱
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	1

	102
	智联型污染物降解组件
1、重污染区可处理风量≥4000m³/H,中或轻污染区可处理风量≥6400m³/H
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	2

	103
	SN多通道中枢传感装置
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	14

	104
	SF多通道中枢传感装置
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	5

	105
	PF多通道中枢传感装置
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	台
	10

	106
	物联数据接入模块
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	个
	8

	107
	智慧控显微方
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	台
	9

	108
	无线中继器 
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	台
	6

	109
	管道温湿感知模块
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	个
	5

	110
	环控智联数聚站
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	9

	111
	环控能源矩阵盒NY
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	13

	112
	环控能源矩阵盒WL
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	2

	113
	生物安全型环境质显装置 
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	10

	114
	受控环境监测站
1、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	套
	4

	115
	智联型污染物降解组件
1、(重污染区可处理风量<2000m³/H,中或轻污染区可处理风量<3200m³/H
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	台
	1

	116
	智联型污染物降解组件
1、重污染区可处理风量3000≤Q<4000m³/H,中或轻污染区可处理风量4800≤Q<6400m³/H
2、具体参数及要求详见图纸设计、技术规格书、招标文件及规范
	台
	3

	117
	控制设备
1、名称：风量控制系统
2、参数：1、内置应用宏与连接宏，异常不停机模式可以实现无间断运行，较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了模组的稳定性；
2、内置IoT智能感控模组，高速传输、高速控制，高量吞吐，通过嵌入式电器集中控制软件，配合实验室环境控制系统对实验室气流压力进行合理的控制；
	项
	1

	118
	防冻开关
接触方式：单刀双掷（SPDT）
电气规格：AC15:10A,240V；DC12W,220V；接触电阻≤500mΩ
工作温度范围：-30℃/+15℃；温差范围：2/10℃, 出厂设定压力 7/5℃
触点材质：静触点：全银；动触点：覆银
耐电压：2000V2 下钟无击穿
防护等级：IP30 (IP44 带支架护盖)
气密性：开关在 2MPA 保压一分钟无泄漏
环境温度：-25℃/+65℃
介质温度：-40℃/+120℃
寿命：机械寿命：10 万次，电寿命：3 万次
最大安装扭矩：2 牛米
感温包：Ø2.5 毛细管，长度 2M, 毛细管与受控环境的最小长度 0.25M
电缆接口：直径 6-14mm 电缆密封入口
	个
	3

	119
	过热开关
接触方式：单刀双掷（SPDT）
电气规格：AC15:10A,240V；DC12W,220V；接触电阻≤500mΩ
工作温度范围：-30℃/+15℃；温差范围：2/10℃, 出厂设定压力 7/5℃
触点材质：静触点：全银；动触点：覆银
耐电压：2000V2 下钟无击穿
防护等级：IP30 (IP44 带支架护盖)
气密性：开关在 2MPA 保压一分钟无泄漏
环境温度：-25℃/+65℃
介质温度：-40℃/+120℃
寿命：机械寿命：10 万次，电寿命：3 万次
最大安装扭矩：2 牛米
感温包：Ø2.5 毛细管，长度 2M, 毛细管与受控环境的最小长度 0.25M
电缆接口：直径 6-14mm 电缆密封入口
	个
	5

	120
	数字量执行器
1、电动数字量执行机构；
2、镀锌钢板阀体；
3、规格尺寸：周长3600mm以内。
	个
	6

	121
	模拟量执行器
1、电动模拟量执行机构；
2、镀锌钢板阀体；
3、规格尺寸：周长3600mm以内。
	个
	9

	122
	压差开关
1、测量范围50~500pa；
2、垂直安装，IP54；
3、电流1.5A/AC250V。
	台
	16

	123
	液位开关
工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M
	个
	1

	124
	水流开关
工作压力:10bar；耐压力:17.5bar；触点寿命:1000K周期；液体温度:最高100摄氏度
	台
	5

	125
	风机压差开关
配套风管风量选定
	台
	16

	126
	温湿度传感器
测量范围:-25~130摄氏度；防护等级:IP54
	个
	5

	127
	水管温度传感器
测量范围:-25~130摄氏度；防护等级:IP54
	个
	4

	128
	水管压力传感器
信号输出：0~10VDC 4～20mA；测量范围：0～16bar；测量精度：0.25%
	个
	4

	129
	水流量传感器
测量口径≥DN50(2")管道；4-20mA电流输出
	个
	4

	130
	自控柜
定制，根据图纸配置，含电源、变压器、继电器、PLC、I/O模块、拓展模块等。7~10英寸彩色工业触摸控制屏，支持中文界面、参数设置、状态监控、故障报警等功能。可显示实时数据、历史曲线、报警记录，并支持远程参数调整。
	套
	1

	131
	六类非屏蔽网线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	2000

	132
	信号线
WDZ-RYSP2*1.0
	m
	1200

	133
	信号线
WDZ-RYSP4*1.0
	m
	500

	134
	信号线
WDZ-RYYP2*1.0
	m
	200

	135
	信号线
WDZ-RYYP4*1.0
	m
	700

	136
	信号线
WDZ-RYYP6*1.0
	m
	500

	137
	信号线
WDZ-RYY2*1.0
	m
	1000

	138
	信号线
WDZ-RYY3*1.0
	m
	50

	139
	信号线
WDZ-RYY4*1.0
	m
	400

	140
	信号线
WDZ-RYY6*1.0
	m
	200

	141
	信号线
WDZ-RYY8*1.0
	m
	300

	142
	综合管路系统
	
	1

	143
	镀锌金属桥架
150*100，国标
接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	30

	144
	镀锌金属桥架
200*100，国标
接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	80

	145
	支/吊架、基础型钢
1、名称:桥架支架制作、安装
2、材质:型钢
3、除锈、刷油，具体做法详见图纸
	kg
	168.41

	146
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC20
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	1500

	147
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN20
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	4300

	148
	调试
	
	1

	149
	智能化系统、自控系统、质控系统调试、运行
	项
	1

	150
	其他
	
	1

	151
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:桥架、电管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、套管（钢套管、刚性防水套管）及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1


（5）暖通设备清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	空调设备
	
	1

	2
	模块化风冷热泵机组
1、名称:模块化风冷热泵机组（单冷型）FLRB-01~03
2、制冷剂：R410A
3、规格：制冷量135KW，制冷输入功率43.1KW
4、参考尺寸：2100*1100*2300mm
5、安装形式：落地式，含弹簧减震器、水流开关
6、包含混凝土基础
7、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	3

	3
	模块化风冷热泵机组
1、名称:模块化风冷热泵机组（同时制冷制热型）FLRB-04
2、制冷剂：R410A
3、规格：制冷量133KW，制热量169KW，输入功率36.8KW
4、参考尺寸：2100*1100*2300mm
5、安装形式：落地式，含弹簧减震器、水流开关
6、包含混凝土基础
7、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	4
	稳压给水设备
1、名称：成套定压补水装置（热水）PT-1
2、规格：容积：300L，补水泵流量：1m3/h，扬程32m，补水泵数量：2台，功率：2.2KW，带真空排气功能，双电源
3、安装形式：落地式
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	套
	1

	5
	稳压给水设备
1、名称：成套定压补水装置（冷水）PT-2
2、规格：容积：300L，补水泵流量：1m3/h，扬程32m，补水泵数量：2台，功率：2.2KW，带真空排气功能，双电源
3、安装形式：落地式
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	套
	1

	6
	水处理器
1、名称：全自动软水器RSQ-1
2、规格：最大处理量：1~2m3/h 功率0.2KW
3、进出水尺寸：DN25
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	7
	循环水泵
1、名称:循环水泵LSB-01~02
2、形式:卧式冷水水泵
3、规格:流量：67m3/h 扬程：32m 功率：11KW，转速1480r/min，室外型
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2

	8
	循环水泵
1、名称:循环水泵LSB-03~04
2、形式:卧式冷水水泵
3、规格:流量：22m3/h 扬程：32m 功率：5.5KW，转速2960r/min，室外型
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2

	9
	循环水泵
1、名称:循环水泵RSB-01~02
2、形式:卧式热水水水泵
3、规格:流量：29m3/h 扬程：32m 功率：5.5KW，转速2960r/min，室外型
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2

	10
	水箱
1、类型:软化水箱
2、规格:体积：3m3
3、包含混凝土基础
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	11
	水箱
1、类型:冷凝水箱
2、规格:600*600*600
3、包含混凝土基础
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2

	12
	水处理器
1、类型:电子除垢仪WTU-01
2、规格:处理水量：90m3/h，管径：DN250，功率：0.7KW
	台
	1

	13
	水处理器
1、类型:电子除垢仪WTU-02
2、规格:处理水量：30m3/h，管径：DN200，功率：0.5KW
	台
	1

	14
	流量计
1、名称:超声波能量计EM-1
2、规格:口径：DN250
3、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	15
	流量计
1、名称:超声波能量计EM-2
2、规格:口径：DN150
3、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	16
	空调器
1、名称:空调机组AHU-101（机械循环四管制）
2、规格:送风量：5000m3/h，新风量：2200m3/h，回风量：2800m3/h，机外余压：650Pa，变频电机，功率4.0KW，制冷量：13KW，制热量：8KW，电热式加湿，室外型
3、安装形式:卧式落地式
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	17
	空调器
1、名称:空调机组AHU-102（机械循环四管制）
2、规格:送风量：3450m3/h，新风量：1837m3/h，回风量：1613m3/h，机外余压：650Pa，变频电机，功率4.0KW，制冷量：9KW，制热量：6KW，电热式加湿，室外型
3、安装形式:卧式落地式
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	18
	空调器
1、名称:空调机组AHU-103（机械循环四管制）
2、规格:送风量：13750m3/h，新风量：4685m3/h，回风量：9065m3/h，机外余压：650Pa，变频电机，功率11KW，制冷量：37KW，制热量：22KW，电热式加湿，室外型
3、安装形式:卧式落地式
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	19
	空调器
1、名称:空调机组PAU-101（机械循环四管制）
2、规格:送风量：13000m3/h，新风量：13000m3/h，机外余压：700Pa，变频电机，功率11KW，制冷量：373KW，制热量：72KW，深度除湿量35KW，深度除湿功率18KW，室外型
3、安装形式:卧式落地式
4、包含混凝土基础
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	20
	空调器
1、名称:空调机组FAU-101（机械循环二管制）
2、规格:送风量：2000m3/h，新风量：2000m3/h，机外余压：450Pa，变频电机，功率1.5KW，制冷量：33KW，制热量：11KW
3、安装形式:卧式吊装式
4、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	21
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-34
2、型号:风量：340m3/h，静压：30Pa，功率49W，制冷量：1.8KW，制热量：2.7KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	22
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-51
2、型号:风量：510m3/h，静压：30Pa，功率66W，制冷量：2.7KW，制热量：4.05KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	4

	23
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-68
2、型号:风量：680m3/h，静压：30Pa，功率84W，制冷量：3.6KW，制热量：5.4KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	9

	24
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP（Y）-117
2、型号:制冷量：6.68KW，制热量：10.83KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	5

	25
	空调器
1、名称:常年制冷分体空调
2、型号:5HP
3、规格:风量：27/23/19m3/min，功率4.52KW，制冷量：12.5KW ，带冷凝水提升泵
4、安装形式:含室内外机、铜管，保温、冷凝水管、型钢支架制作安装等成套费用
5、包含混凝土基础
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	26
	空调水系统
	
	1

	27
	无缝钢管
1、材质:无缝钢管
2、规格:DN150*4.5mm
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	57.89

	28
	无缝钢管
1、材质:无缝钢管
2、规格:DN125*4mm
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	72.48

	29
	无缝钢管
1、材质:无缝钢管
2、规格:DN100*4mm
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	68.65

	30
	无缝钢管
1、材质:无缝钢管
2、规格:DN80*4mm
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	61.39

	31
	无缝钢管
1、材质:无缝钢管
2、规格:DN65*4mm
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	217.64

	32
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN50
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	92.65

	33
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN40
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	104.11

	34
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN32
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	131.37

	35
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN25
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	126.38

	36
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN20
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	169.63

	37
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN15
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	48.11

	38
	管道刷油
1、除锈级别:管道除轻锈
2、油漆品种:防锈漆两道
	m2
	139.36

	39
	其他管道绝热
1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温
2、绝热厚度:20~30mm
3、管道外径:DN50以内
	m3
	7.27

	40
	其他管道绝热
1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温
2、绝热厚度:40mm
3、管道外径:DN150以内
	m3
	10.1

	41
	管道支架
1、名称:管道支架
2、材质:型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	1334.89

	42
	防潮层、保护层
1、材料:铝板保护层
2、厚度:0.5mm
	m2
	276.77

	43
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN125
	个
	22

	44
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN100
	个
	11

	45
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN80
	个
	25

	46
	软接头(软管)
1、材质:PVC软管
2、规格:DN20
	根
	14

	47
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	19

	48
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	4

	49
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2

	50
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	7

	51
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	4

	52
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN125
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	3

	53
	金属阀门
1、类型:铜质电动两通开关阀
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	19

	54
	金属阀门
1、类型:动态平衡电动二通调节阀
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	4

	55
	金属阀门
1、类型:动态平衡电动二通调节阀
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2

	56
	金属阀门
1、类型:动态平衡电动二通调节阀
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	2

	57
	金属阀门
1、类型:动态平衡电动二通调节阀
2、规格、压力等级:DN125
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	1

	58
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	18

	59
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	24

	60
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	12

	61
	金属阀门
1、类型:橡胶软接头
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	10

	62
	金属阀门
1、类型:橡胶软接头
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	8

	63
	金属阀门
1、类型:橡胶软接头
2、规格、压力等级:DN125
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	4

	64
	金属阀门
1、类型:蝶阀
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	22

	65
	金属阀门
1、类型:蝶阀
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	14

	66
	金属阀门
1、类型:蝶阀
2、规格、压力等级:DN125
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	10

	67
	金属阀门
1、类型:蝶阀
2、规格、压力等级:DN150
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	6

	68
	金属阀门
1、类型:压差旁通阀
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	1

	69
	金属阀门
1、类型:压差旁通阀
2、规格、压力等级:DN150
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	1

	70
	金属阀门
1、类型:止回阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	71
	金属阀门
1、类型:止回阀
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	4

	72
	金属阀门
1、类型:止回阀
2、规格、压力等级:DN125
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	2

	73
	金属阀门
1、类型:金属软接头
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	41

	74
	金属阀门
1、类型:金属软接头
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	9

	75
	金属阀门
1、类型:金属软接头
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	4

	76
	金属阀门
1、类型:金属软接头
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	7

	77
	金属阀门
1、类型:金属软接头
2、规格、压力等级:DN125
3、连接形式:法兰连接
4、含法兰
	个
	2

	78
	金属阀门
1、类型:铜质球阀
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	38

	79
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	10

	80
	金属阀门
1、类型:排污阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	9

	81
	金属阀门
1、类型:自动排气阀
2、规格、压力等级:DN15
3、连接形式:螺纹连接
	个
	9

	82
	阀门绝热
1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温
2、阀门规格:DN50以内
	个
	190

	83
	阀门绝热
1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温
2、阀门规格:DN125以内
	个
	101

	84
	阀门绝热
1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温
2、阀门规格:DN200以内
	个
	7

	85
	压力仪表
1、名称:压力表
	台
	40

	86
	温度仪表
1、名称:温度计
	支
	28

	87
	流量仪表
1、名称:流量开关
	台
	5

	88
	空调新风系统
	
	1

	89
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	97.27

	90
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	5.71

	91
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤1000mm
4、板材厚度:0.75mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	176.44

	92
	一般钢结构防腐蚀
1、除锈级别:手工除轻锈
2、油漆品种:防锈漆、调和漆各两道
	kg
	1057.5

	93
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:,采用防火橡塑复合绝热材料,将A级防火阻隔材料作为外绝热层,通过柔性融合技术与機塑绝热材料复合而成
2、绝热厚度:30mm
	m3
	11.87

	94
	防潮层、保护层
1、材料:铝板保护层
2、厚度:0.5mm
	m2
	131.78

	95
	柔性接口
1、名称:保温软接
	m2
	13.57

	96
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	2.72

	97
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:200*100
	个
	1

	98
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:160*160
	个
	1

	99
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:250*250
	个
	1

	100
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:320*320
	个
	1

	101
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、规格:320*120
	个
	1

	102
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、规格:250*120
	个
	1

	103
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、规格:200*120
	个
	1

	104
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、规格:200*100
	个
	1

	105
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、类型:DF-5，756-3024m3/h
3、规格:400*200
	个
	1

	106
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、类型:DF-9，1080-4320m3/h
3、规格:500*250
	个
	1

	107
	碳钢阀门
1、名称:定风量阀
2、类型:DF-13，1512-6048m3/h
3、规格:600*300
	个
	1

	108
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:160*160
	个
	13

	109
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:320*320
	个
	2

	110
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:1000*800
	个
	1

	111
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:320*320
	个
	1

	112
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:1000*800
	个
	1

	113
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:320*320
	个
	1

	114
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:300*300
	个
	13

	115
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:320*320
	个
	8

	116
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:500*500
	个
	1

	117
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶风口（带尼龙滤网）
2、规格:250*200
	个
	1

	118
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶风口（带尼龙滤网）
2、规格:200*200
	个
	1

	119
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶风口（带尼龙滤网）
2、规格:160*160
	个
	1

	120
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:1000*400
	个
	1

	121
	防潮层、保护层
1、材料:防虫网
	m2
	1.6

	122
	空调回风系统
	
	1

	123
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	233.72

	124
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	47.75

	125
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤1000mm
4、板材厚度:0.75mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	146.08

	126
	一般钢结构防腐蚀
1、除锈级别:手工除轻锈
2、油漆品种:防锈漆、调和漆各两道
	kg
	2114.13

	127
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:,采用防火橡塑复合绝热材料,将A级防火阻隔材料作为外绝热层,通过柔性融合技术与機塑绝热材料复合而成
2、绝热厚度:30mm
	m3
	14.51

	128
	防潮层、保护层
1、材料:铝板保护层
2、厚度:0.5mm
	m2
	72.28

	129
	柔性接口
1、名称:保温软接
	m2
	9.59

	130
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	1.3

	131
	静压箱
1、名称:送风静压箱
2、规格:1650*300*250
	个
	5

	132
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:200*200
	个
	5

	133
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:320*250
	个
	5

	134
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:400*400
	个
	3

	135
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:800*630
	个
	6

	136
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:200*200
	个
	16

	137
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:320*200
	个
	10

	138
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:320*250
	个
	5

	139
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:400*400
	个
	1

	140
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:800*630
	个
	1

	141
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:320*250
	个
	1

	142
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:400*400
	个
	1

	143
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:800*630
	个
	1

	144
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:320*200
	个
	2

	145
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:320*250
	个
	1

	146
	消声器
1、名称:消声弯头
2、规格:320*250
	个
	2

	147
	消声器
1、名称:消声弯头
2、规格:400*400
	个
	3

	148
	消声器
1、名称:消声弯头
2、规格:800*630
	个
	3

	149
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶下回风（带中效）
2、规格:600*400
	个
	9

	150
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶下回风（带中效）
2、规格:900*400
	个
	7

	151
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶回风（带中效）
2、规格:300*300
	个
	6

	152
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶回风（带中效）
2、规格:500*300
	个
	1

	153
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶回风（带中效）
2、规格:600*600
	个
	3

	154
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶回风（带中效）
2、规格:1000*200
	个
	5

	155
	空调送风系统
	
	1

	156
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	147.04

	157
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	52.96

	158
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤1000mm
4、板材厚度:0.75mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	225.71

	159
	一般钢结构防腐蚀
1、除锈级别:手工除轻锈
2、油漆品种:防锈漆、调和漆各两道
	kg
	2105.04

	160
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:,采用防火橡塑复合绝热材料,将A级防火阻隔材料作为外绝热层,通过柔性融合技术与機塑绝热材料复合而成
2、绝热厚度:30mm
	m3
	14.33

	161
	防潮层、保护层
1、材料:铝板保护层
2、厚度:0.5mm
	m2
	81.5

	162
	柔性接口
1、名称:保温软接
	m2
	15.1

	163
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	4.06

	164
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:200*200
	个
	3

	165
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:320*200
	个
	1

	166
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:320*250
	个
	1

	167
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:400*250
	个
	1

	168
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:500*320
	个
	2

	169
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:500*400
	个
	3

	170
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:500*500
	个
	1

	171
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:1000*630
	个
	1

	172
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:200*200
	个
	15

	173
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:250*200
	个
	1

	174
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:320*200
	个
	15

	175
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:320*250
	个
	1

	176
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:400*200
	个
	1

	177
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:400*250
	个
	1

	178
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:400*320
	个
	3

	179
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:500*400
	个
	1

	180
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:500*500
	个
	1

	181
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:1000*630
	个
	1

	182
	消声器
1、名称:消声弯头
2、规格:500*400
	个
	3

	183
	消声器
1、名称:消声弯头
2、规格:500*500
	个
	3

	184
	消声器
1、名称:消声弯头
2、规格:1000*630
	个
	3

	185
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:送风天花
2、规格:1400*2600
	个
	3

	186
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:高效送风口
2、规格:500m3/h
	个
	15

	187
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:高效送风口
2、规格:1000m3/h
	个
	17

	188
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:高效送风口
2、规格:1500m3/h
	个
	1

	189
	空调排风系统
	
	1

	190
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A101-1
2、规格：风量660m3/h，机外余压450Pa，功率1.0kw，启动方式：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	191
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A101-2
2、规格：风量660m3/h，机外余压450Pa，功率1.0kw，启动方式：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	192
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A102-1
2、规格：风量500m3/h，机外余压650Pa，功率1.0kw，启动方式：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	193
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A102-2
2、规格：风量1950m3/h，机外余压650Pa，功率1.0kw，启动方式：变频
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	194
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A102-3
2、规格：风量750m3/h，机外余压650Pa，功率1.0kw，启动方式：变频
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	195
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A102-4
2、规格：风量950m3/h，机外余压650Pa，功率1.0kw，启动方式：变频
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	196
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A103-1
2、规格：风量1700m3/h，机外余压450Pa，功率1.0kw，启动方式：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	197
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A103-2
2、规格：风量250m3/h，机外余压450Pa，功率1.0kw，启动方式：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	198
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-A103-3
2、规格：风量1800m3/h，机外余压450Pa，功率1.0kw，启动方式：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	199
	风机
1、名称:低噪音离心式排风机 PF-F101-1
2、规格：风量100m3/h，机外余压250Pa，功率0.5kw，电源220v，启动方式
：直接
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1

	200
	风扇
1、名称:换气扇
2、规格:自带止回阀，风量250m3/h，机外余压100Pa，功率0.5kw，电源220V
	台
	4

	201
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	310.07

	202
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	7.48

	203
	一般钢结构防腐蚀
1、除锈级别:手工除轻锈
2、油漆品种:防锈漆、调和漆各两道
	kg
	1224.07

	204
	柔性接口
1、名称:保温软接
	m2
	10.09

	205
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:160*160
	个
	3

	206
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:200*200
	个
	5

	207
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:160*160
	个
	2

	208
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:200*200
	个
	16

	209
	碳钢阀门
1、名称:对开多叶调节阀
2、规格:320*200
	个
	2

	210
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:160*160
	个
	2

	211
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:200*200
	个
	4

	212
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:320*250
	个
	2

	213
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:320*320
	个
	2

	214
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:200*200
	个
	1

	215
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:320*200
	个
	1

	216
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶排风口（不带过滤器）
2、规格:300*300
	个
	1

	217
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶下排风口（带中效）
2、规格:600*400
	个
	4

	218
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶下排风口（带中效）
2、规格:900*400
	个
	2

	219
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶排风口（带中效）
2、规格:300*300
	个
	4

	220
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶排风口（带中效）
2、规格:400*400
	个
	3

	221
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶排风口（带高效）
2、规格:300*300
	个
	4

	222
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶顶排风口（带高效）
2、规格:400*400
	个
	2

	223
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:900*400
	个
	1

	224
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:1200*400
	个
	1

	225
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:2200*400
	个
	1

	226
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:2750*400
	个
	1

	227
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:2950*400
	个
	1

	228
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:160*160
	个
	2

	229
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:200*200
	个
	4

	230
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:320*250
	个
	2

	231
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:320*320
	个
	2

	232
	风扇
1、名称:通风器
2、规格:GPQS-420
	台
	4

	233
	风扇
1、名称:通风器
2、规格:GPQS-300
	台
	1

	234
	风扇
1、名称:通风器
2、规格:GPQS-270
	台
	1

	235
	风扇
1、名称:通风器
2、规格:GPQS-140
	台
	1

	236
	防排烟系统
	
	1

	237
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤1000mm
4、板材厚度:1.0mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	163.47

	238
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤2000mm
4、板材厚度:1.2mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	7.13

	239
	一般钢结构防腐蚀
1、除锈级别:手工除轻锈
2、油漆品种:防锈漆、调和漆各两道
	kg
	405.75

	240
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:防排烟专用离心玻璃棉
2、绝热厚度:详见设计图纸，满足设计及验收要求
	m3
	9.01

	241
	柔性接口
1、名称:绿色维纶防火帆布
	m2
	5.86

	242
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	6.2

	243
	碳钢阀门
1、名称:排烟阀
2、规格:800*320
	个
	1

	244
	碳钢阀门
1、名称:排烟阀
2、规格:900*250
	个
	2

	245
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:800*250
	个
	2

	246
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:800*320
	个
	1

	247
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:900*250
	个
	2

	248
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:1000*320
	个
	1

	249
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:1100*400
	个
	1

	250
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:1250*350
	个
	2

	251
	碳钢阀门
1、名称:排烟防火阀
2、规格:1400*700
	个
	1

	252
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:排风口
2、规格:PFK-800*800
	个
	1

	253
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:排风口
2、规格:PFK-1000*630
	个
	3

	254
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:板式排烟口
2、规格:BPYK-1000*630
	个
	1

	255
	其他
	
	1

	256
	小型电动机
1、名称:交流异步电机检查接线
2、容量(kW):3kW及以下
	台
	11

	257
	小型电动机
1、名称:交流异步电机检查接线
2、容量(kW):13kW及以下
	台
	10

	258
	小型电动机
1、名称:交流异步电机检查接线
2、容量(kW):100kW及以下
	台
	4

	259
	小型电动机
1、名称:风机盘管检查接线
	台
	14

	260
	成品支架
1、名称：抗震支架-空调水系统
2、型号规格类型:综合
3、符合图纸设计与规范、验收要求
	套
	44

	261
	成品支架
1、名称：抗震支架-空调风系统
2、型号规格类型:综合
3、符合图纸设计与规范、验收要求
	套
	10

	262
	通风工程检测、调试
1、系统名称:本工程通风与空调风系统相关所有调试、测试、联合调试等费用，结算时需提供由建设单位签字认可的调试报告
	系统
	1

	263
	空调水系统调试
1、系统名称:本工程空调水系统相关所有调试、测试、联合调试等费用，结算时需提供由建设单位签字认可的调试报告
	系统
	1

	264
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:风管、水管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、风管套管及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1


（5） 手术室配套基础设施清单
1）装饰
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	砌筑
	
	1

	2
	砌块墙
1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(B07,A3.5)实砌,专用砂浆砌筑。
2、所有墙体的选用应能满足《建筑设计防火规范》第5.1.2条耐火极限的要求。蒸压加气混凝土砌块的构造做法详国家建筑标准设计图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》(13J104)。
3、满足设计图纸及规范要求。
	m3
	20

	3
	圈梁
1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:C20
3、满足设计图纸及规范要求。
	m3
	5

	4
	圈梁模板
1、满足设计图纸及规范要求。
	m2
	41.5

	5
	构造柱
1、混凝土种类:预拌混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、满足设计图纸及规范要求。
	m3
	5

	6
	构造柱模板
1、满足设计图纸及规范要求。
	m2
	55.5

	7
	现浇混凝土二次结构钢筋
1、钢筋种类、规格:综合
2、含植筋
3、满足设计图纸及规范要求
	t
	0.915

	8
	门窗工程
	
	1

	9
	钢质门带观察窗
1、含配套门套、门锁及五金等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	61.6

	10
	钢质门
1、含配套门套、门锁及五金等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	27.5

	11
	金属门(甲级防火门）
1、含配套门套、门锁及五金等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	17.82

	12
	金属门(乙级防火门）
1、含配套门套、门锁及五金等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	43.78

	13
	自动平移门
1、含配套门套、门锁及五金等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	6.6

	14
	防护门
1、防护等级:2Q
2、含配套门套、门锁及五金等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	7.26

	15
	防护门
1、防护等级:4Q
2、含配套门套、门锁及五金等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	4.84

	16
	电动防护门
1、防护等级:2Q
2、含配套门套、门锁及五金等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	13.2

	17
	电动防护门
1、防护等级:4Q
2、含配套门套、门锁及五金等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	3.3

	18
	防护窗
1、防护等级:4Q
2、含配套窗套及五金等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	1.8

	19
	谈话间隔断
1、玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃
2、五金种类、规格:4#角钢、螺钉、30x50x1.5镀锌方管、密封胶嵌缝等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	1.44

	20
	不锈钢门窗套
1、面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢窗框
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	41.2

	21
	窗台板
1、20厚大理石窗台板，倒5mm角
2、硅胶粘合
3、白色硅胶填缝
4、具体做法详见设计图纸，满足建设单位及规范要求
	m2
	17.66

	22
	防水工程
	
	1

	23
	墙面涂膜防水
1、涂膜厚度、遍数:1.5mm聚氨酯防水涂料
	m2
	985.44

	24
	楼(地)面涂膜防水
1、涂膜厚度、遍数:1.5mm聚氨酯防水涂料
	m2
	382.82

	25
	地面装饰工程
	
	1

	26
	楼1：橡胶地材（无防辐射要求）
	
	1

	27
	楼1：橡胶地材
1、2厚防静电橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)
3、3厚自流平
4、吸收性界面处理剂
5、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	718.95

	28
	楼1：平面砂浆找平层
1、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光
2、25厚C20细石混凝土找坡抹平
3、投标人综合考虑基层拆除、处理等工作，保证装修完成后与本层大楼地面齐平
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	718.95

	29
	楼2:橡胶地材（防辐射地面）
	
	1

	30
	楼2:橡胶地材
1、2厚防静电橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)
3、3厚自流平
4、吸收性界面处理剂
5、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	148.6

	31
	楼2:平面砂浆找平层
1、20厚M10水泥砂浆保护层
2、硫酸钡水泥(4:1)防护层(2个防护当量)
3、投标人综合考虑基层拆除、处理等工作，保证装修完成后与本层大楼地面齐平
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	148.6

	32
	楼3:PVC地材
	
	1

	33
	楼3:PVC地材
1、2厚防静电PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)
3、3厚自流平
4、吸收性界面处理剂
5、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	718.75

	34
	楼3:PVC地材
1、2.0mm厚,同质透心pvc,防滑Bd级,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)
3、3厚自流平
4、吸收性界面处理剂
5、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	60

	35
	楼3:平面砂浆找平层
1、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光
2、25厚C20细石混凝土找坡抹平
3、投标人综合考虑基层拆除、处理等工作，保证装修完成后与本层大楼地面齐平
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	718.95

	36
	楼4：地砖地面
	
	1

	37
	楼4：块料楼地面
1、10厚300x300/600x600(选型)地砖(背面滚涂背覆胶两遍),同色勾缝,阳角拼45°直角,对角磨边倒角;
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	191.41

	38
	楼4：细石混凝土楼地面
1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平
2、水泥浆一道(内掺建筑胶)
3、投标人综合考虑基层拆除、处理等工作，保证装修完成后与本层大楼地面齐平
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	178.17

	39
	踢脚线
	
	1

	40
	踢1：PVC踢脚线
1、2厚抗静电PVC踢脚,胶粘剂粘贴,板面上打蜡上光,100高
2、基层墙体
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m
	915.15

	41
	踢2：瓷抛砖踢脚线
1、10厚300x300/800x800瓷抛砖地砖(背面滚涂背覆胶两遍),同色勾缝,阳角拼45°直角,对角磨边倒角
2、10mm厚水泥基瓷砖专用粘接剂+瓷砖踢脚线H=100mm
4、6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道
3、3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛(抹前将墙体用水湿润)
4、基层墙体
5、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m
	26.84

	42
	金属踢脚线
1、基层材料种类、规格:50mm高深灰色哑光不锈钢踢脚线
2、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m
	50.22

	43
	门槛石
1、20厚大理石门槛
2、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	3.95

	44
	挡水条
1、20厚大理石挡水条
2、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	11

	45
	墙、柱面装饰及隔断工程
	
	1

	46
	隔断墙
	
	1

	47
	内隔墙2：石膏板轻质隔墙（双层双面）轻钢龙骨
1、双层12厚石膏板
2、75型轻钢龙骨(龙骨内填容重100kg/m3岩棉)
3、双层12厚石膏板
4、耐火时间2.1小时
5、当建筑层高大于4.8米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求。
6、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	335.79

	48
	内隔墙2：石膏板轻质隔墙（双层双面）手术室钢龙骨
1、双层12厚石膏板
2、方管50x30x1.2、角钢40x40x3、铁件、锚栓等(龙骨内填容重100kg/m3岩棉)
3、双层12厚石膏板
4、耐火时间2.1小时
5、当建筑层高大于4.8米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求。
6、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	143.91

	49
	内隔墙3：石膏板轻质隔墙（单层双面）轻钢龙骨
1、单层12厚石膏板
2、75型轻钢龙骨(龙骨内填50mm岩棉,容重100kg/m3)
3、单层12厚石膏板
4、耐火时间1.2小时
5、当建筑层高大于4.8米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求。
6、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	312.48

	50
	内隔墙3：石膏板轻质隔墙（单层双面）手术室钢龙骨
1、单层12厚石膏板
2、方管50x30x1.2、角钢40x40x3、铁件、锚栓等(龙骨内填50mm岩棉,容重100kg/m3)
3、单层12厚石膏板
4、耐火时间1.2小时
5、当建筑层高大于4.8米时,轻钢龙骨由75型改为100型,龙骨壁厚符合国标要求。
6、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	133.92

	51
	内隔墙4：石膏板隔断基层（单层附墙）
1、12厚石膏板
2、75轻钢龙骨
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	958.05

	52
	淋浴隔断
1、隔断材料品种、规格:12mm钢化磨砂玻璃(表面贴防爆膜)
2、含深灰色哑光不锈钢、配套五金件等
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	48.3

	53
	墙、柱面装饰
	
	1

	54
	内饰墙1：无机预涂板
1、6mm厚洁净板,板缝两侧临时贴美纹纸,3宽环保型密封胶填充板间拼缝.
2、溶剂性胶水无机预涂板背面满涂粘贴
3、基层墙体(土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计)
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	1427.24

	55
	内饰墙:2：无机涂料墙面-基层 (土建墙侧)
1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2、8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛
3、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)
4、基层墙体(蒸汽加压混凝土砌块另计,厚度详见设计)
5、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	244.89

	56
	内饰墙:2：无机涂料墙面-面层 (土建墙侧)
1、无机涂料一底二面,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/m2,且涂层干膜厚
度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料,
2、2厚面层耐水腻子分3遍刮平
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	244.89

	57
	内饰墙3：无机涂料墙面(轻质隔墙侧)
1、无机涂料一底二面;(色另定),耐火等级A级)
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平)
3、3厚底基防裂腻子分3遍找平
4、防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道
5、板缝处贴50涂塑中碱玻璃纤维网格布
6、轻钢龙骨隔墙(另计)
7、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	418.7

	58
	内饰墙4：瓷抛砖墙面（面层）
1、砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格300x600横铺，含美缝;
2、4厚专用胶粘结层;
3、1.5mm聚氨酯防水涂料表面喷砂(两道)（另计）
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	69.79

	59
	内饰墙4：仿石材墙砖墙面（面层）
1、砖贴面同色水泥浆擦缝(粘贴前先浸水2h以上),规格600*1200仿石材墙砖横铺，含美缝;
2、4厚专用胶粘结层;
3、1.5mm聚氨酯防水涂料表面喷砂(两道)（另计）
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	422.93

	60
	内饰墙4：瓷抛砖墙面（基层）
1、10厚DPM15预拌砂浆分层抹平;
2、界面剂一道
3、基层墙体,包括混凝土墙柱、砖墙(不同材料交界处加贴300宽耐碱玻璃纤维网格布一层,整体水泥甩浆)
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	69.79

	61
	电解钢板墙面
1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂)
2、12mm石膏板、30x50x1.2mm镀锌方管龙骨、保温棉及阴阳角等等
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	276.8

	62
	复合铝板墙面
1、50*50热镀锌方管、配套龙骨等
2、1.0m铝板面层+10mm蜂窝，背衬+0.7mm背板
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	238.64

	63
	墙体铅板防护
1、龙骨材料种类、规格、中距:L3x3角钢(L=50)与方管龙骨满满焊，横向支撑龙骨@60030x50x1.5方钢龙骨，竖向支撑龙骨@80030x50x1.5方钢龙骨，配套螺栓等
2、面板材料品种、规格:铅板(2个当量），转角地面铅板、转角锚固及风管管线口加强。
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求。
	m2
	310.1

	64
	天棚
	
	1

	65
	棚1：无机预涂板吊顶
1、6厚无机预涂板,颜色由建设单位选样。
2、双面胶水粘贴
3、9.5厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺丝距板边长边≥10,短板≥15
4.与龙骨固定;灯具、烟感、喷淋等开孔,铝合金收边条
5.专用副龙骨安装间距400mm,配套Z型勾搭龙骨;
6.U型轻钢承载龙骨CS60x27X1.2mm,双向中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联接后找平;
7.Φ8全丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与楼板固定
8.钢筋混凝土楼板
9、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	608.09

	66
	棚2：铝扣板吊顶
1.0.8厚铝扣板600*600(选型)
2.铝扣板专用副龙骨(间距≤600)+W/L铝合金收边;
3.Φ8全丝吊杆,配套专用上层CS60x27X1.2mm主龙骨,双向中距≤
1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大
于2.5M时做转换层)
4.具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	133.59

	67
	棚3：电解钢板顶面
1、1.2厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12厚石膏板背衬板
2、12厚石膏板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。
3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与50X30X1.5镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢)、保温棉及阴阳角等
4、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	152.49

	68
	铝扣板吊顶
1.铝扣板600*600(0.7mm铝镁合金抗氧化)
2.铝扣板专用副龙骨(间距≤600)+W/L铝合金收边;
3.Φ8全丝吊杆,配套专用上层CS60x27X1.2mm主龙骨,双向中距≤
1200,吊杆上部与吊顶转换层固定(吊顶完成面距结构板底1.5M时做反支撑,当高度大
于2.5M时做转换层)
4.具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	170.01

	69
	复合铝板吊顶
1、1.0mm铝板面层+10mm蜂窝背衬+0.7mm背板
2、配套龙骨及零部件
3、具体做法详见设计图纸，满足设计图纸及规范要求。
	m2
	152.49

	70
	天棚铅板防护
1、龙骨材料种类、规格、中距:方管龙骨，配套螺栓等
2、面层材料品种、规格:铅板(2个当量）
3、压条材料种类、规格:具体做法详见设计图纸，满足规范要求。
	m2
	152.49

	71
	零星钢构件
1、钢材品种、规格:综合，含配套螺栓、防锈、防腐等
2、满足设计图纸及规范要求
	t
	7.553

	72
	窗帘盒
1、做法详见设计图纸
2、满足设计图纸及规范要求
	m
	117.7

	73
	设备带
1、顶面成品集成设备带
2、满足设计图纸及规范要求
	m
	27.46

	74
	其他装饰工程
	
	1

	75
	护角
1、基层类型:石膏板
2、线条材料品种、规格:不锈钢
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m
	520

	76
	防撞带
1、线条材料品种、规格:不锈钢防撞带，宽度150mm，衬板
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m
	121.23

	77
	输液轨道
1、线条材料品种、规格:成品轨道
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m
	35

	78
	输液架
1、配件名称:输液架
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	个
	15

	79
	吊顶伸缩缝
1、嵌缝材料种类:通长岩棉填缝
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m
	16.8

	80
	墙面沉降缝
1、盖缝材料种类:铝合金基座，φ6*60塑料胀锚螺栓@500，φ6*60塑料胀锚螺栓@500等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m
	20.8

	81
	地面沉降缝
1、盖缝材料种类:铝合金中心盖板，中心滑杆，抗震弹簧，止火带等
2、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m
	16.8

	82
	通用工程
	
	1

	83
	成品隔断
1、隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板，100mm高粘贴1.2mm不锈钢板防潮金属封口
2、配件品种、规格:门锁、门较、衣钩、抽手等配套五金件
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	14

	84
	成品隔断
1、隔断材料品种、规格:12厚抗倍特板，100mm高粘贴1.2mm不锈钢板防潮金属封口
2、配件品种、规格:门锁、门较、衣钩、抽手等配套五金件
3、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	31.5

	85
	装饰柜
1、名称:一体台盆柜
2、规格:600mm宽
3、材料种类、规格:20mm厚人造石台面，18mm厚三聚氰胺板
4、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	0.78

	86
	装饰柜
1、名称:三层手术台盆柜
2、规格:600mm宽
3、材料种类、规格:15mm厚人造石台面，木纹柜门及柜体
4、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	2.2

	87
	镜面玻璃
1、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	m2
	2.96

	88
	淋浴不锈钢拉手
1、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	个
	7

	89
	成品淋浴置物架
1、具体做法详见设计图纸，满足规范要求
	个
	7



2） 水电
	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	1
	电气系统(施工超高增加费由投标人自行考虑到综合单价中）
	
	1

	2
	成套配电箱
1、名称:一层手术室电源总柜
2、型号:1FSSAT
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、落地安装，含型钢基础制作安装
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	3
	成套配电箱
1、名称:一层照明插座配电箱
2、型号:1FSSAL1
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	4
	成套配电箱
1、名称:一层照明插座配电箱
2、型号:1FSSAL2
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	5
	成套配电箱
1、名称:一层照明插座配电箱
2、型号:1FSSAL3
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	6
	成套配电箱
1、名称:室内设备配电箱(办公及辅房)
2、型号:1FAP1
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、落地安装，含型钢基础制作安装
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	7
	成套配电箱
1、名称:室内设备配电箱(手术室)
2、型号:1FAP2
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	8
	成套配电箱
1、名称:室内设备配电箱(手术室)
2、型号:1FAP3
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	9
	成套配电箱
1、名称:室外设备配电箱(手术室)
2、型号:1FWAP1
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、落地安装，含型钢基础制作安装
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	10
	成套配电箱
1、名称:室外设备配电箱(手术室)
2、型号:1FWAP2
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、落地安装，含型钢基础制作安装
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	11
	成套配电箱
1、名称:室外设备配电箱(手术室)
2、型号:1FWAP3
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、落地安装，含型钢基础制作安装
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	12
	成套配电箱
1、名称:一层手术室配电柜
2、型号:1FORa2~1FORa4
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	3

	13
	成套配电箱
1、名称:一层手术室配电柜
2、型号:1FFS1
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1

	14
	干式变压器
1、名称:隔离电源系统
2、型号:含8KVA医用单相隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、绝缘故障测试仪、绝缘故障评估仪、仪器专用电源、外接报警显示和测试仪、变压器温度监视、负荷监视等全套
3、其他:满足设计及使用要求
4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范
	套
	4

	15
	备用电源及电池主机
1、名称:UPS供电系统
2、规格:10KVA UPS主机模块 单进单出  铅酸电池后备30min  带旁路检修功能，含UPS主机、配套蓄电池为 16 只，额定电压12V，26Ah 立式铅酸电池，配置满足 10kVA UPS 满载后备时间≥30min，含电池、电池柜、连接线、承重支架等全套设备材料及附件辅材
3、其他:满足设计及使用要求
4、其他参数或要求详见设计图纸及相关规范
	套
	4

	16
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:400*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	195.2

	17
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:200*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	140.5

	18
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:100*50
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	79.1

	19
	支/吊架、基础型钢
1、名称:桥架支架制作、安装
2、材质:型钢
3、除锈、刷油，具体做法详见图纸
	kg
	635.06

	20
	成品支架
1、名称：抗震支架
2、型号规格类型:综合
3、符合图纸设计与规范、验收要求
	套
	28

	21
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC50
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	30.5

	22
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC40
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	10.6

	23
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC32
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	61.6

	24
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC25
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	99.7

	25
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC20
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	224

	26
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN40
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	96.6

	27
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN32
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	24.5

	28
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN25
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	1615.2

	29
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN20
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	1190

	30
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN16
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	496.7

	31
	配管
1、名称:金属软管
2、规格:DN20
	m
	193.5

	32
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV- 4x35+1x16
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	132.28

	33
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV- 4x25+1x16
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	41.91

	34
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV- 5x16
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	566.42

	35
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x10
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	26.4

	36
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x6
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	123.7

	37
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x4
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	205.4

	38
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x2.5
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	233.5

	39
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-4x6
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	80.3

	40
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV- 3x16
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	248

	41
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZA-RYY-3x1.0
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	344.3

	42
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV- 4x35+1x16
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	10

	43
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV- 4x25+1x16
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	4

	44
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x16
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	12

	45
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x10
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	4

	46
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x6
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	10

	47
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x4
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	18

	48
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-5x2.5
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	20

	49
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-4x6
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	6

	50
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDUZA-YJY-0.6/1.0kV-3x16
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	16

	51
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:WDZA-RYY-3x1.0
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	22

	52
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BJY-0.45/0.75kV-4.0
	m
	2121.2

	53
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BYJ-B1-0.45/0.75KV-4
	m
	4049

	54
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BJY-0.45/0.75kV-2.5
	m
	915.6

	55
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BYJ-B1-0.45/0.75KV-2.5
	m
	4871.3

	56
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BYR10mm2
	m
	451.5

	57
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BYR16mm2
	m
	16.8

	58
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDUZA-BYR6mm2
	m
	45.2

	59
	荧光灯
1、名称:医用LED气密净化灯
2、规格:40-52w,600mmx600mm，吸顶式,光通量≥3300lm,功率因数0.9以上
	套
	97

	60
	荧光灯
1、名称:医用LED气密净化灯
2、规格:40-52w,1200mmx300mm，吸顶式,光通量≥3500lm,功率因数0.9以上
	套
	42

	61
	荧光灯
1、名称:医用LED气密净化灯
2、规格:25-35w,600mmx300mm，吸顶式,光通量≥2200lm,功率因数0.9以上
	套
	7

	62
	照明开关、按钮
1、名称:单联单控开关
2、规格:250V，10A
	套
	23

	63
	照明开关、按钮
1、名称:双联单控开关
2、规格:250V，10A
	套
	3

	64
	照明开关、按钮
1、名称:三联单控开关
2、规格:250V，10A
	套
	1

	65
	照明开关、按钮
1、名称:单联双控开关
2、规格:250V，10A
	套
	24

	66
	照明开关、按钮
1、名称:双联双控开关
2、规格:250V，10A
	套
	6

	67
	插座
1、名称:单相三极加两极安全型插座
2、规格:250V，10A
	套
	136

	68
	插座
1、名称:防水单相三极加两极安全型插座
2、规格:250V，10A
	套
	19

	69
	插座
1、名称:热水器插座
2、规格:250V，16A
	套
	1

	70
	插座
1、名称:防水型地面插座
2、规格:250V，10A
	套
	1

	71
	接线盒
1、名称:接线盒、开关盒、灯头盒
2、材质:钢制
3、安装形式:暗装
	个
	364

	72
	接地母线
1、名称:接地母线
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-40*4
4、安装部位:户内
	m
	146.3

	73
	等电位端子箱、测试板
1、名称:分等电位联结端子箱
2、规格:LEB
3、备注:其他符合设计规范及验收要求
	台
	4

	74
	送配电装置系统
1、名称:交流供电送配电装置系统调试
2、电压等级（kV）:0.6/1kV
3、备 注:包括与本工程相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告
	系统
	1

	75
	接地装置
1、名称:接地网调试
2、备 注:最终结算时需出具相关试验报告
	系统
	1

	76
	给排水
	
	1

	77
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN40
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
6、包含开槽补槽费用
	m
	37.6

	78
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN32
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	30.8

	79
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN25
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	44.6

	80
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN20
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	65.8

	81
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN15
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	113.5

	82
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:PVC-U-De110
4、连接形式:粘接
	m
	102.5

	83
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:PVC-U-De75
4、连接形式:粘接
	m
	1.5

	84
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:PVC-U-De50
4、连接形式:粘接
	m
	75.7

	85
	其他管道绝热
1、绝热材料品种:难燃B1级像素保温材料保温
2、绝热厚度:详见图纸设计
	m3
	0.59

	86
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN25
	个
	5

	87
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN20
	个
	7

	88
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN15
	个
	7

	89
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN40
	个
	1

	90
	给、排水附件
1、材质：不锈钢
2、型号、规格：地漏DN50
	个
	1

	91
	给、排水附件
1、名称：清扫口DN100
	个
	3

	92
	给、排水附件
1、名称：清扫口DN50
	个
	3

	93
	洗脸盆
1、规格、类型:洗脸盆（台下盆）
2、附件名称、数量:含自动感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	1

	94
	洗脸盆
1、规格、类型:柱式洗脸盆
2、附件名称、数量:含自动感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	4

	95
	大便器
1、规格、类型:蹲便器
2、附件名称、数量:含感应式冲洗阀、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	1

	96
	淋浴器
1、规格、类型:淋浴器
2、附件名称、数量:含成套淋浴器、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	套
	1

	97
	洗涤盆
1、名称:拖把池
2、附件名称、数量:含水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	1

	98
	洗涤盆
1、名称:成品不锈钢清洗池
2、附件名称、数量:含自动感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	9

	99
	挖沟槽土方
1、土壤类别:综合
2、挖土深度:综合考虑
	m3
	5

	100
	一般回填方
1、原土回填
2、压实度满足图纸要求
3、具体要求详图纸
	m3
	5

	101
	三层淋浴间、更衣室照明
	
	1

	102
	配管
1、名称：紧定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：明配/暗配/吊顶内敷设
	m
	1625

	103
	配线
1、名称：铜芯电线
2、配线形式：暗敷
3、规格：WDZ-BYJ-2.5
4、配线部位：管内穿线
	m
	4875

	104
	装饰灯
1、名称:平板灯
2、型号:600×600；4000k,Ra≥90，36W
3、安装方式:嵌入
	套
	22

	105
	装饰灯
1、名称:双灯集成带
2、型号:宽度300
3、规格:36w/m；4000k,Ra≥90
4、安装方式:含驱动电源、安装框架
	m
	95

	106
	装饰灯
1、名称:LED灯带
2、型号:10W/m；4000k,Ra≥90
3、安装方式:灯光槽安装
	m
	24

	107
	装饰灯
1、名称:筒灯1
2、型号:9W；4000k,Ra≥90
	套
	73

	108
	霓虹灯控制变压器、控制器
1、名称:灯带变压器
	台
	2

	109
	接线盒
1、名称:接线盒、开关盒、灯头盒
2、材质:钢制
3、安装形式:暗装
	个
	214

	110
	三层淋浴间、更衣室
	
	1

	111
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN65
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	60

	112
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN50
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	60

	113
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN40
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	14

	114
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN32
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	30

	115
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN25
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	10

	116
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN20
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	10

	117
	不锈钢管
1、材质:SUS304薄壁不锈钢管
2、规格:DN15
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:室内
	m
	14

	118
	不锈钢管
1、材质:SUS304塑覆不锈钢管
2、规格:DN15
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:墙体内
6、含开槽补槽
	m
	127.4

	119
	不锈钢管
1、材质:SUS304塑覆不锈钢管
2、规格:DN20
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:墙体内
6、含开槽补槽
	m
	45.5

	120
	不锈钢管
1、材质:SUS304塑覆不锈钢管
2、规格:DN25
3、连接形式:卡压式
4、管道消毒、冲洗:冲洗、消毒
5、安装部位:墙体内
6、含开槽补槽
	m
	76

	121
	支/吊架、基础型钢
1、名称：管道支架制作、安装
2、材质：圆钢、角钢、扁钢
3、一般除锈，防锈漆二遍
	kg
	100

	122
	软接头(软管)
1、材质:不锈钢波纹管
2、规格:DN15
	个
	3

	123
	软接头(软管)
1、材质:不锈钢波纹管
2、规格:DN20
	个
	2

	124
	软接头(软管)
1、材质:不锈钢波纹管
2、规格:DN25
	个
	2

	125
	软接头(软管)
1、材质:不锈钢波纹管
2、规格:DN40
	个
	1

	126
	软接头(软管)
1、材质:不锈钢波纹管
2、规格:DN50
	个
	1

	127
	软接头(软管)
1、材质:不锈钢波纹管
2、规格:DN65
	个
	1

	128
	减压器
1、材质:减压阀组
2、规格、压力等级:DN50
3、含1个减压阀、1个Y型过滤器、2个闸阀
	组
	1

	129
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:丝接
	个
	2

	130
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:丝接
	个
	1

	131
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰
	个
	1

	132
	金属阀门
1、类型:止回阀
2、规格、压力等级:DN65
3、连接形式:法兰
	个
	1

	133
	水表
1、类型:水表
2、型号:DN40
3、连接形式:丝接
	个
	2

	134
	水表
1、类型:水表
2、型号:DN50
3、连接形式:丝接
	个
	1

	135
	水表
1、类型:水表
2、型号:DN65
3、连接形式:法兰
	个
	1

	136
	压力仪表
1、名称:压力表
	台
	3

	137
	其他管道绝热
1.绝热材料品种：B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，外包双导铝箔胶带缠绕保护
2.绝热厚度：参见设计图纸要求
	m3
	1.44

	138
	塑料管
1、材质:HDPE三层复合静音管
2、规格:DN50
3、连接形式:电熔承插连接
4、安装部位:室内
	m
	25

	139
	塑料管
1、材质:HDPE三层复合静音管
2、规格:DN75
3、连接形式:电熔承插连接
4、安装部位:室内
	m
	6

	140
	塑料管
1、材质:HDPE三层复合静音管
2、规格:DN100
3、连接形式:电熔承插连接
4、安装部位:室内
	m
	60.3

	141
	塑料管
1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：胶粘剂粘接
4.安装部位：室内
	m
	40

	142
	给、排水附件
1、材质：不锈钢
2、型号、规格：地漏DN50
	个
	13

	143
	给、排水附件
1、名称：清扫口DN100
	个
	4

	144
	洗脸盆
1、规格、类型:洗脸盆（台下盆）
2、附件名称、数量:含自动感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	6

	145
	大便器
1、规格、类型:蹲便器
2、附件名称、数量:含感应式冲洗阀、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	8

	146
	小便器
1、规格、类型:小便器
2、附件名称、数量:含感应式冲洗阀、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	1

	147
	淋浴器
1、规格、类型:淋浴器
2、附件名称、数量:含成套淋浴器、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	套
	8

	148
	洗涤盆
1、名称:拖把池
2、附件名称、数量:含水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	3

	149
	洗涤盆
1、名称:不锈钢单槽洗涤池
2、附件名称、数量:含感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
3、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	1

	150
	其他
	
	1

	151
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:桥架、水管、电管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、套管（钢套管、刚性防水套管）及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1


3）消防清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消火栓系统
	
	1

	2
	消火栓钢管
1、安装部位:消火栓
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN65*4.5mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	182.97

	3
	消火栓钢管
1、安装部位:消火栓
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN100*5.0mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	60.2

	4
	消火栓钢管
1、安装部位:消火栓
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN150*6.0mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	125.43

	5
	管道刷油
1、除锈级别:除轻锈
2、油漆品种:刷大红色漆2道
	m2
	116.46

	6
	金属阀门
1、类型:对夹蝶阀
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:沟槽连接
4、含法兰
	个
	15

	7
	金属阀门
1、类型:对夹蝶阀
2、规格、压力等级:DN150
3、连接形式:沟槽连接
4、含法兰
	个
	1

	8
	金属阀门
1、类型:金属软接头
2、规格、压力等级:DN150
3、连接形式:沟槽连接
4、含法兰
	个
	2

	9
	室内消火栓
1、名称：消火栓箱 1800*700*240
2、规格：含2具MF/ABC5灭火器、卷盘、水枪、水带、栓头等全套配件
3、具体参数详见设计图纸及规范要求
	套
	25

	10
	管道支架
1、名称:管道支架
2、材质:型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	600

	11
	成品支架
1、名称：抗震支架
2、型号规格类型:综合
3、符合图纸设计与规范、验收要求
	套
	23

	12
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN100
	个
	12

	13
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN150
	个
	12

	14
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN200
	个
	6

	15
	套管
1、名称:刚性防水套管
2、规格:DN100
	个
	3

	16
	套管
1、名称:刚性防水套管
2、规格:DN150
	个
	18

	17
	水灭火控制装置调试
1、系统形式:消火栓系统调试
	项
	1

	18
	喷淋系统
	
	1

	19
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN25*4.0mm
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	510.85

	20
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN32*4.0mm
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	137.03

	21
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN40*4.5mm
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	39.35

	22
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN50*4.5mm
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	61.85

	23
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN65*4.5mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	30.3

	24
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN80*5.0mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	62.99

	25
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN100*5.0mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	46.3

	26
	水喷淋钢管
1、安装部位:喷淋管道
2、材质、规格:加厚热镀锌钢管 DN150*6.0mm
3、连接形式:沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求
5、含管件制作安装
	m
	6.01

	27
	管道刷油
1、除锈级别:除轻锈
2、油漆品种:刷大红色漆2道
	m2
	87.95

	28
	管道支架
1、名称:管道支架
2、材质:型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	758.8

	29
	成品支架
1、名称：抗震支架
2、型号规格类型:综合
3、符合图纸设计与规范、验收要求
	套
	14

	30
	金属阀门
1、类型:信号蝶阀
2、规格、压力等级:DN150
3、连接形式:法兰连接
	个
	2

	31
	水流指示器
1、规格、型号:水流指示器 DN150
2、连接形式:法兰连接
	个
	2

	32
	减压孔板
1、材质、规格:减压孔板 DN150
2、连接形式:法兰连接
	个
	2

	33
	末端试水装置
1、规格:末端试水装置 DN25
	套
	2

	34
	水喷淋(雾)喷头
1、材质、型号、规格:下垂式喷淋头 DN15
	个
	192

	35
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN40
	个
	13

	36
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN50
	个
	15

	37
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN65
	个
	6

	38
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN80
	个
	10

	39
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN100
	个
	7

	40
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN150
	个
	15

	41
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN200
	个
	2

	42
	套管
1、名称:刚性防水套管
2、规格:DN200
	个
	2

	43
	水灭火控制装置调试
1、系统形式:喷淋系统调试
	项
	1

	44
	火灾报警系统
	
	1

	45
	配管
1、名称:JDG DN20
2、配置形式:暗配
	m
	800.66

	46
	配管
1、名称:JDG DN20
2、配置形式:明配
	m
	2036.38

	47
	配管
1、名称:金属软管 DN15
2、配置形式:明配
	m
	277.72

	48
	配管
1、名称:金属软管 DN20
2、配置形式:明配
	m
	2

	49
	桥架
1、名称:消防金属防火桥架
2、规格、型号:200*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	97.53

	50
	支/吊架、基础型钢
1、名称:桥架支架制作、安装
2、材质:型钢
3、除锈、刷油，具体做法详见图纸
	kg
	142.23

	51
	凿(压、切割)槽
1、名称:暗配管道开槽堵槽
	m
	786.66

	52
	支/吊架、基础型钢
1、名称:明装配管支架
2、材质：型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	765.71

	53
	防火涂料
1、涂刷(喷)品种:明配管道刷防火涂料
	m2
	152.25

	54
	配线
1、名称:WDZN-RYJS-2x1.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	1941.85

	55
	配线
1、名称:WDZN-RYJYP-2x1.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	888.94

	56
	配线
1、名称:WDZN-RYJ-2.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	1188.39

	57
	配线
1、名称:WDZN-RYJS-2x2.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	647.9

	58
	配线
1、名称:WDZN-RYJS-2x1.5
2、配线形式:桥架穿线
	m
	162.45

	59
	配线
1、名称:WDZN-RYJYP-2x1.5
2、配线形式:桥架穿线
	m
	4.4

	60
	配线
1、名称:WDZN-RYJ-2.5
2、配线形式:桥架穿线
	m
	262.77

	61
	配线
1、名称:WDZN-RYJS-2x2.5
2、配线形式:桥架穿线
	m
	178.44

	62
	接线盒
1、名称:接线盒
2、材质:钢制
	个
	390

	63
	按钮
1、名称:手动报警按钮（带电话插孔）
	个
	35

	64
	按钮
1、名称:消火栓起泵按钮
	个
	25

	65
	声光报警器
1、名称:声光报警器
	个
	35

	66
	楼层火灾显示器
1、名称:楼层显示器
	台
	2

	67
	消防模块
1、名称:广播模块
	个
	3

	68
	消防模块
1、名称:单输入模块
	个
	18

	69
	消防模块
1、名称:单输入输出模块
	个
	6

	70
	消防模块
1、名称:总线隔离器
	个
	15

	71
	消防广播(扬声器)
1、名称:嵌入式广播
	个
	53

	72
	消防广播(扬声器)
1、名称:壁挂式广播
	个
	15

	73
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
1、名称:接线端子箱
	台
	3

	74
	自动报警系统调试
1、名称：自动报警系统调试
	系统
	1

	75
	防火门监控系统
	
	1

	76
	配管
1、名称:JDG DN20
2、配置形式:暗配
	m
	54.23

	77
	配管
1、名称:JDG DN20
2、配置形式:明配
	m
	371.24

	78
	凿(压、切割)槽
1、名称:暗配管道开槽堵槽
	m
	54.23

	79
	支/吊架、基础型钢
1、名称:明装配管支架
2、材质：型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	139.7

	80
	防火涂料
1、涂刷(喷)品种:明配管道刷防火涂料
	m2
	27.52

	81
	配线
1、名称:WDZN-RYJS-2x1.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	425.46

	82
	配线
1、名称:WDZN-RYJ-2.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	851.42

	83
	配线
1、名称:WDZN-RYJS-2x1.5
2、配线形式:桥架穿线
	m
	131.2

	84
	配线
1、名称:WDZN-RYJ-2.5
2、配线形式:桥架穿线
	m
	262.89

	85
	接线盒
1、名称:接线盒
2、材质:钢制
	个
	35

	86
	监控模块
1、名称:单扇常闭防火门监控模块
	个
	6

	87
	监控模块
1、名称:双扇常闭防火门监控模块
	个
	29

	88
	防火门监控系统调试
1、名称：防火门监控系统调试
	系统
	1

	89
	应急照明系统
	
	1

	90
	配管
1、名称:JDG DN20
2、配置形式:暗配
	m
	145.52

	91
	配管
1、名称:JDG DN20
2、配置形式:明配
	m
	837.23

	92
	配管
1、名称:SC DN20
2、配置形式:暗配
	m
	15

	93
	配管
1、名称:金属软管 DN20
2、配置形式:明配
	m
	92.7

	94
	凿(压、切割)槽
1、名称:暗配管道开槽堵槽
	m
	138.6

	95
	防火涂料
1、涂刷(喷)品种:明配管道刷防火涂料
	m2
	62.58

	96
	支/吊架、基础型钢
1、名称:明装配管支架
2、材质：型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	315

	97
	配线
1、名称:WDZN-RYJ-2.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	2181.99

	98
	接线盒
1、名称:接线盒
2、材质:钢制
	个
	144

	99
	装饰灯
1、名称:壁装疏散照明灯
2、规格:LED光源 DC36V  1W
3、安装方式:壁装
	套
	6

	100
	装饰灯
1、名称:安全出口标志灯
2、规格:LED光源  DC36V  1W
3、安装方式:壁装
	套
	6

	101
	装饰灯
1、名称:方向标志灯
2、规格:LED光源  DC36V  1W
3、安装方式:壁装
	套
	26

	102
	装饰灯
1、名称:方向标志灯（双面单向不可调）
2、规格:LED光源 DC36V  1W
3、安装方式:吊装
	套
	5

	103
	装饰灯
1、名称:楼层标志灯
2、规格:LED光源 DC36V  1W
3、安装方式:壁装
	套
	6

	104
	装饰灯
1、名称:疏散出口标志灯
2、规格:LED光源  DC36V  1W
3、安装方式:壁装
	套
	20

	105
	装饰灯
1、名称:疏散照明灯
2、规格:LED光源  DC36V  5W
3、安装方式:顶装
	套
	26

	106
	装饰灯
1、名称:疏散照明灯
2、规格:LED光源  DC36V  7W
3、安装方式:顶装
	套
	38

	107
	装饰灯
1、名称:疏散照明灯
2、规格:LED光源  DC36V  9W
3、安装方式:顶装
	套
	14

	108
	备用电源及电池主机
1、名称:消防应急电源箱 A型应急照明集中电源
2、容量:MD-BZ-DC36V
	套
	1

	109
	应急照明系统调试
1、名称：应急照明系统调试
	项
	1

	110
	其他
	
	1

	111
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:桥架、电管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、套管（钢套管、刚性防水套管）及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1



备注：（1）以上第（四）-（八）项技术参数中，标注“▲”为重要参数（3项），每负偏离一项扣1分，投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。
（2）其余技术参数为实质性响应条款，需满足项目需求，不得有负偏离。供应商需按本招标文件第六章投标文件格式第十八项“完全响应函”进行承诺，并加盖单位公章。否则，视为未实质响应招标文件，由评标委员会作无效标书处理。
四、商务要求：
1、交货时间：合同签订后，自采购人书面通知后120天内交付。
2、交货地点： 根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘， 供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提高投标报价或其他任何要求） 。
3、付款方式：
（1）自合同签订之日起，收到中标供应商发票10个工作日内，采购人支付合同总价的 30%款项作为预付款；
（2）货物进场，经甲方确认后，收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付进场货物对应合同价的 40%；配套设施设备提升改造专项安装按月支付已完合格价款的 50%。
（3）项目验收合格后，甲方支付至已完合格价款的90%。（扣除已支付预付款）已完合格价款须经甲方及其委托的全过程咨询单位审核确认。
（4）其余 10%尾款，在项目验收合格满12个月后一次性付清。
4、免费保修期：提供免费原厂保修期5年。
5、需提供项目实施方案， 包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
（1）产品供货方案：投标人提供的设备供货方案、设备运输方案。
（2）产品安装、调试方案：投标人提供产品安装、调试方案。
（3）项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案。
（4）应急预案：至少包含故障响应时间、系统重大故障的应急预案以及措施安排。
6、需提供售后服务方案， 包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
（1）服务体系： 服务体系需健全完善， 确保在服务期内， 能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程处理或现场服务；
（2） 回访巡检方案： 质保期内，供应商每年提供不少于 1 次的常规巡检和保养；
（3）突发故障解决措施： 供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施。
7、需提供人员培训方案， 包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
（1） 日常保养和定期保养培训： 需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
（2）业务技术功能培训： 需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
（3）常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例， 并且进行处理培训。
8、业绩：投标人具有自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）所投核心产品业绩的优先。
9、本项目为非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：单臂吊塔、智慧物联管理平台。
10、本项目不接受进口产品投标。
11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市第三人民医院南院一期病房改造提升手术室医疗专项采购标的
	工业 



[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
 

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标标准
本项目评分总分值为100分。
	序号
	评审项
	评分项名称
	评审要求
	分值

	1
	价格分
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数）
	30分

	2
	技术响应
	技术响应
	1、 投标人对招标文件具体需求的响应程度：招标文件第四章采购需求中第（一）、（二）、（三）项技术参数中，标注“▲”为重要参数（27项），每负偏离一项扣1分；其余技术参数为一般参数（175项），每负偏离一项扣0.02分；投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。
2、 招标文件第四章采购需求中第（四）-（八）项技术参数中，标注“▲”为重要参数（3项），每负偏离一项扣1分，投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。
	33.5分

	3
	项目实施方案
	项目实施方案
	1、产品供货方案（6分）：评委根据投标人提供的设备供货方案、设备运输方案进行评分。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
2、产品安装、调试方案（6分）：评委根据投标人提供的产品安装、调试方案进行评分。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
3、项目验收方案（6分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
4、应急预案（6分）；故障响应时间、系统重大故障的应急预案以及措施安排。方案优于采购需求的得6分；方案满足采购需求的得4分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
	24分

	4
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人根据本项目第四章商务要求中“6.售后服务方案”要求，提供有针对性的、科学高效的售后服务方案，至少包含：①服务体系；②回访巡检方案；③突发故障解决措施。方案优于项目需求的得4分，方案满足需求的得2分；未提供方案或方案不满足项目需求的不得分。
	4分

	5
	人员培训方案
	人员培训方案
	[bookmark: _Hlk193983742]投标人根据本项目第四章商务要求中“7.人员培训方案”要求，提供有针对性的、科学高效的人员培训方案，至少包含：①日常保养和定期保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。
方案优于项目需求的得5分，方案满足需求的得3分；未提供方案或方案不满足项目需求的不得分。
	5分

	6
	企业综合实力
	企业综合实力
	投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每有一个得0.5分，本项最高得1.5分。
注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，不提供不得分。
	1.5分

	7
	业绩
	业绩
	提供投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）所投核心产品的业绩，每有一个得2分，本项最高得2分。
注：投标时须提供合同原件扫描件，合同中必须包含服务内容、合同签订时间、合同主体双方盖章等信息，否则业绩不得分。
	2分








第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             



















投标文件目录

 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、 关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表（如有）
十四、商务要求响应及偏离表（如有）
十五、开标一览表
十六、项目实施方案、售后服务方案、人员培训方案及投标人认为需要提供的其他资料
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
十八、完全响应承诺函

 
 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度（2025年度）的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 








五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]










七、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          

被授权人身份证号码：                                   
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
    单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]     日期：                                         
















八、投标函

致：盐城市第三人民医院
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 





九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第三人民医院组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
         企业名称（加盖CA电子公章）：
                         法定代表人（签字或盖章）：
         日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。




10、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                  

 企业名称（加盖CA电子公章）：
                         法定代表人（签字或盖章）：
         日  期：

 
 
 
 
 
 
 
 


十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。




 
11、 [bookmark: _GoBack]投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
 
 
 投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：


  十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
 
 
 
 
 
 
 







 
[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374] 
 
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
 
 
 






 
十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                    （人民币：元）

	核心产品品牌
	 

	核心产品品牌
	


 
                            投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 
 
 
 
                                         











	十六、项目实施方案、售后服务方案、人员培训方案及投标人认为需要提供的其他资料



















十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日

十八、完全响应承诺函


致：盐城市第三人民医院

我方已仔细阅读并全面理解   （项目名称）   招标文件的全部内容，郑重承诺：
1、我方完全响应本项目招标文件第四章项目需求中技术参数与性能指标要求，无负偏离。
2、若我方中标，将严格按照招标文件及合同约定履行全部义务。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：












质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：             
地址：         	      
邮编：                 
联系人：               
联系电话：                     
授权代表：             	     
联系电话：              	  
地址：                	    
邮编：              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                            
法律依据：                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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