南通大学附属医院东西院区高压设备维护维保项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320000-ZRJS-G2026-0034

南通大学附属医院

2026年10月

目录

第一部分投标邀请

第二部分投标须知

第三部分项目需求

第四部分开标和评标

第五部分投标文件组成

# 第一部分投标邀请

受[南通大学附属医院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通大学附属医院东西院区高压设备维护维保项目](项目编号:JSZC-320000-ZRJS-G2026-0034)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(南通大学附属医院东西院区高压设备维护维保项目）的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2026年11月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-ZRJS-G2026-0034

2.项目名称：南通大学附属医院东西院区高压设备维护维保项目

3.项目类型：服务

4.所属行业：其他未列明行业

5.预算金额：200万元/3年

6.最高限价：66.66万元/年，投标报价超过最高限价按无效标处理。

7.采购需求：详见招标文件，请仔细研究

8.合同履行期限：3年，合同采用一年一签方式。在项目预算已落实、服务需求无重大变动的前提下，中标人经采购人年度考核合格的，双方可续签合同，续签次数最多不超过2次。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法纳税凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月（不含投标截止时间当月）的依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）；缴纳社会保险的凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月（不含投标截止时间当月）的社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单。如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

2.具有有效的承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质；

3.拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证），且注册单位名称与投标人名称一致。（提供投标人为项目负责人缴纳的投标截止时间前半年内任意一个月社保证明（不包含投标截止当月）、投标人与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同和相关证书复印件并加盖公章）。

注：投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书。投标人拟派项目负责人如为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕26号文件规定使用并提供电子证书。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

4.诚信承诺书（格式参见附件）；

5.现场踏勘承诺书（格式参见附件）

6.投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标人无需提供，由采购代理机构在开标现场查询并记录）。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

（四）本项目不接受分包。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jsczt.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2026年11月19日09点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系方式：施老师、张老师0513-85052089

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

项目负责人：肖俊菁0513-55887688、18106299008

附件：

1.公开招标文件

2.采购人信用承诺书

# 第二部分投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2项目招标代理服务费按照国家发展计划委员会文件计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的38.33%收取，不足1500元的按1500元收取，由中标人承担，投标人报价时应综合考虑在报价内（不单列）。

支付要求：中标人在中标结果公告期满、领取中标通知书前，一次性足额向采购代理机构缴纳代理服务费；代理机构收到费用后开具合法有效票据。

退费规则：（1）仅因采购代理机构、采购人原因取消采购、作废项目的，全额退还已缴纳代理费；（2）中标人无正当理由放弃成交、提供虚假材料被取消成交资格的，代理机构不予退费（评审、文件编制、公告等全部代理服务完成需附工作记录备查）。

公开要求：本项目代理费收费标准、最终计费金额将随中标结果公告一并对外公示，接受供应商及采购监管部门监督。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统投标人操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统投标人操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统投标人操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统投标人操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5异常低价审查

5.5.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.5.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.8启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.9投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.10投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.12不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

7.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

七、授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的投标文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3本项目不允许分包，中标人不得将服务进行转包、分包，否则采购人有权终止合同，履约保证金不予退还。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

### 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

九、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，投标人可以在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

第三部分项目需求

一、项目概况

南通大学附属医院变电所进线刀闸至配电变压器低压桩头的一次电气设备、相关二次部分及电容谐波补偿柜进行例行年度检试、消缺和故障维修以及月度巡检。东院区有1间开闭所，6所变电所，西院区有6所变电所。

二、维保清单

1.东院区检测维保设备清单详见下表：

| 序号 | 配电装置 | 单位 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压开关柜 | 台 | 91 | 91 |
| 2 | 所用变50KVA | 台 | 4 | 4 |
| 3 | 干式2000KVA变压器 | 台 | 8 | 26 |
| 4 | 干式1600KVA变压器 | 台 | 4 |  |
| 5 | 干式1250KVA变压器 | 台 | 8 |  |
| 6 | 干式1000KVA变压器 | 台 | 4 |  |
| 7 | 干式500KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电容谐波补偿柜 | 台 | 50 | 50 |

2.西院区检测维保设备清单详见下表：

| 序号 | 配电装置 | 单位 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压开关柜 | 台 | 63 | 63 |
| 2 | 所用变50KVA | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 干式2000KVA变压器 | 台 | 3 | 16 |
| 4 | 干式1600KVA变压器 | 台 | 6 |  |
| 5 | 油浸式1600KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 6 | 干式1000KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 7 | 干式630KVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 干式400KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 电容谐波补偿柜 | 台 | 24 | 24 |

三、维保检测服务内容（维保检测和试验具体内容）

1、高压开关柜保养：

A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保开关灵活。

B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

C、10kV真空开关预防性试验，检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起弧痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭弧系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

D、10kV电压互感器预防性试验（绝缘电阻、变比试验、介质损失角正切值、交流耐压试验、直流电阻、极性），检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

E、继电保护校验（速切、过流、过负荷），检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。

G、10kV避雷器预防性试验（直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流、绝缘电阻）

H、变电所交直流系统维护

I、各项目保养工作完成后，解除安全措施，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。

2、变压器保养：

A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。

B、检查接线，紧固松动螺栓。

C、清洁灰尘，检查通风散热系统，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。

D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。

E、更换锈蚀的螺栓。

F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。

G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。

H、检查油位计，调整充油套管及本体油位，检查油色正常，处理渗漏油。

3、电容谐波补偿柜保养：

A、停电、验电、接地，对电容器充分放电确认无残余电压后开盖。

B、检查电容器外壳无鼓包、渗漏、开裂，端子接触良好；测量三相电流平衡（偏差≤±5%，偏差＞10%则该相电容损坏）；测量电容量，衰减超10%更换。

C、检查电抗器外观无变形过热，散热片清洁；检测谐波负载水平及运行温度。

D、检查投切开关触点无粘连烧蚀，限流电阻无开路；熔断器、热继电器保护可靠；清洁柜内灰尘。

E、检查功率因数控制器参数设置合理，显示及报警正常；清洁控制器，紧固螺栓。

F、检查母排、绝缘子无放电烧黑，连接牢固；金属部件除锈，更换锈蚀螺栓。

G、检查柜内仪表指示准确，指示灯正常；继电器保护装置清洁紧固。

H、检查通风散热系统，清洁过滤网，风机运行正常。

I、检测电容器组绝缘电阻（低压柜≥0.5MΩ），检查漏电流及电压范围。

J、使用谐波分析仪测量谐波含量，验证谐波滤除效果及补偿前后总谐波电流变化。

K、保养后恢复供电，做合闸冲击试验，确认补偿装置投入切除正常，三相平衡，功率因数稳定在0.90～0.98，系统运行正常。

4、对电气设备设施做好定期巡检并做好台账记录（每月不少于1次）。

5、严格执行国家《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021、《输变电设备状态检修试验规程》DL/T393-2021、《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB/T7261-2016标准，每年定期进行检测和预防性试验。并提供预防性试验报告。预防性试验所需材料由供应商负责。

6、积累基础数据，定期形成运行评估报告。遇设备设施重大缺陷等情况，及时向采购人通报并与医院现场管理人员共同签字确认。

7、负责变电所工作票的双签工作。

8、对供电企业或采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

四、服务要求

| 序号 | 维护设备 | 维护任务 | 维护方式 | 维护频率 | 维护时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压设备变压器、开关、机构、电缆、仪表、保护装置、交直流系统 | 日常巡视 | 人工巡视 | 1次/月 | 按计划 |
| 2 |  | 带电检测 | 红外测温、局放检测 | 1次/月 | 按计划 |
| 3 |  | 应急抢修 | 人工抢修 | 视情况 | 及时响应 |
| 4 |  | 年度检修 | 检修、试验、调试 | 1次/年 | 根据采购人 要求 |

1、建立完善的设备台账资料，设备运行记录完备；

2、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

3、对电气设备进行日常维护和保养，对变电所进行检测和预防性试验（费用由供应商承担）。

4、提供优良的技术服务，保证采购人的设备始终处于良好的工作状态；

5、供应商需成立故障抢修流动班组。技术人员接到采购人报修后30分钟内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外），能提供500千瓦及以上应急发电车，中标后须提供车辆行驶证(如为租赁，须同时提供租赁协议)等。

6、需要更换的设备、器材、维修配件，供应商书面报告采购人，在得到采购人认可后，由供应商进行更换，所需的零配件单价不高于200元的由成交供应商承担，单价超过200元的由采购人承担。

7、对供电部门或采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

8、供应商需成立巡检流动班组，供应商每月至少1次对配电房设备进行巡检，及时反馈和处理日常巡检中发现的用电问题和安全隐患，并提供用电建议和处理方案。

9、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

10、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

11、供应商具备与供电公司协调能力，能提供电力业务代办等其他服务。

12、为保障年度检测项目顺利有序进行，我院实行东西两院区配电所轮换年检机制，逐年错开实施年检，供应商应根据采购人要求，提前与采购人商定检试、保养地点、时间，并共同签署认可。

13、年检维护项目需同一天完成，年检时间由采购人提前通知供应商。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务期限；3年，合同采用一年一签方式。在项目预算已落实、服务需求无重大变动的前提下，乙方经甲方年度考核合格的，双方可续签合同，续签次数最多不超过2次。

2.付款方式：按季度支付，支付方式为经采购人考核合格且中标人提供合规等额的发票后支付。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

提供7×24小时电话咨询及远程技术支持服务，接报修后30分钟内到场处置，普通故障4小时、较大故障48小时内处置完毕。

七、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）本项目实施过程中，中标人必须采取各项安全措施保证安全，中标人实施过程中的一切安全责任均由其自行承担。

（3）中标人应及时将不正常的情况通知采购人。

（4）中标人按照合同定期检查采购人设备运行情况。

（5）中标人在服务期间不得损坏采购人财产。如因中标人工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由中标人承担赔偿责任。

八、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在本项目验收合格后扣除相应的费用（如有）一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

##### 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

- 4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/)。

- 九、采购需求中必须满足的实质性要求

1.投标报价不超过最高限价，投标总价为完成本项目所需的所有费用，投标时出具承诺函（格式自拟）。

十、现场踏勘

招标人不集中组织现场踏勘，投标人可自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。现场勘察联系人：王老师13862915203。

十一、合同模板

南通大学附属医院东西院区高压设备维护维保项目

采购合同

甲方：南通大学附属医院（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照南通大学附属医院东西院区高压设备维护维保项目采购结果，签订本合同：

一、服务费用

本项目合同总价为人民币（大写）元，（小写）元。

本项目合同总价包含所有人工服务费用、税费、设备费、维修保养费、运输费、技术服务费、设备损毁进行维修所需的零配件、材料费以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及包含响应招标文件采购要求的所有费用。

二、合同服务期限、地点和方式

合同期限：年月日至年月日

服务期：3年，采用一年一签方式。在项目预算已落实、服务需求无重大变动的前提下，乙方经甲方年度考核合格的，双方可续签合同，续签次数最多不超过2次。否则甲方有权解除合同。

地点：南通大学附属医院东、西院区

三、付款方式

- 按季度支付，支付方式为经甲方考核合格且乙方提供合规等额的发票后支付。

- 四、服务范围、内容及服务标准

（一）服务范围：

1.东院区检测维保设备清单详见下表：

| 序号 | 配电装置 | 单位 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压开关柜 | 台 | 91 | 91 |
| 2 | 所用变50KVA | 台 | 4 | 4 |
| 3 | 干式2000KVA变压器 | 台 | 8 | 26 |
| 4 | 干式1600KVA变压器 | 台 | 4 |  |
| 5 | 干式1250KVA变压器 | 台 | 8 |  |
| 6 | 干式1000KVA变压器 | 台 | 4 |  |
| 7 | 干式500KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电容谐波补偿柜 | 台 | 50 | 50 |

2.西院区检测维保设备清单详见下表：

| 序号 | 配电装置 | 单位 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压开关柜 | 台 | 63 | 63 |
| 2 | 所用变50KVA | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 干式2000KVA变压器 | 台 | 3 | 16 |
| 4 | 干式1600KVA变压器 | 台 | 6 |  |
| 5 | 油浸式1600KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 6 | 干式1000KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 7 | 干式630KVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 干式400KVA变压器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 电容谐波补偿柜 | 台 | 24 | 24 |

- （二）服务内容

1、高压开关柜保养：

A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保开关灵活。

B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

C、10kV真空开关预防性试验，检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起弧痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭弧系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

D、10kV电压互感器预防性试验（绝缘电阻、变比试验、介质损失角正切值、交流耐压试验、直流电阻、极性），检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

E、继电保护校验（速切、过流、过负荷），检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。

G、10kV避雷器预防性试验（直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流、绝缘电阻）

H、变电所交直流系统维护

I、各项目保养工作完成后，解除安全措施，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。

2、变压器保养：

A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。

B、检查接线，紧固松动螺栓。

C、清洁灰尘，检查通风散热系统，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。

D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。

E、更换锈蚀的螺栓。

F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。

G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。

H、检查油位计，调整充油套管及本体油位，检查油色正常、处理渗漏油。

3、电容谐波补偿柜保养：

A、停电、验电、接地，对电容器充分放电确认无残余电压后开盖。

B、检查电容器外壳无鼓包、渗漏、开裂，端子接触良好；测量三相电流平衡（偏差≤±5%，偏差＞10%则该相电容损坏）；测量电容量，衰减超10%更换。

C、检查电抗器外观无变形过热，散热片清洁；检测谐波负载水平及运行温度。

D、检查投切开关触点无粘连烧蚀，限流电阻无开路；熔断器、热继电器保护可靠；清洁柜内灰尘。

E、检查功率因数控制器参数设置合理，显示及报警正常；清洁控制器，紧固螺栓。

F、检查母排、绝缘子无放电烧黑，连接牢固；金属部件除锈，更换锈蚀螺栓。

G、检查柜内仪表指示准确，指示灯正常；继电器保护装置清洁紧固。

H、检查通风散热系统，清洁过滤网，风机运行正常。

I、检测电容器组绝缘电阻（低压柜≥0.5MΩ），检查漏电流及电压范围。

J、使用谐波分析仪测量谐波含量，验证谐波滤除效果及补偿前后总谐波电流变化。

K、保养后恢复供电，做合闸冲击试验，确认补偿装置投入切除正常，三相平衡，功率因数稳定在0.90～0.98，系统运行正常。

4、对电气设备设施做好定期巡检并做好台账记录（每月不少于1次）。

5、严格执行国家《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021、《输变电设备状态检修试验规程》DL/T393-2021、《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB/T7261-2016标准，每年定期进行检测和预防性试验。并提供预防性试验报告。预防性试验所需材料由乙方负责。

6、积累基础数据，定期形成运行评估报告。遇设备设施重大缺陷等情况，及时向甲方通报并与甲方现场管理人员共同签字确认。

7、负责变电所工作票的双签工作。

8、对供电企业或甲方提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

- （三）服务要求：

| 序号 | 维护设备 | 维护任务 | 维护方式 | 维护频率 | 维护时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压设备变压器、开关、机构、电缆、仪表、保护装置、电容补偿装置、交直流系统 | 日常巡视 | 人工巡视 | 1次/月 | 按计划 |
| 2 |  | 带电检测 | 红外测温、局放检测 | 1次/月 | 按计划 |
| 3 |  | 应急抢修 | 人工抢修 | 视情况 | 及时响应 |
| 4 |  | 年度检修 | 检修、试验、调试 | 1次/年 | 根据甲方 要求 |

1、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备；

2、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

3、对电气设备进行日常维护和保养，对变电所进行检测和预防性试验（费用由供应商承担）。

4、提供优良的技术服务，保证甲方的设备始终处于良好的工作状态；

5、乙方需成立故障抢修流动班组。技术人员接到采购人报修后30分钟内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外），能提供500千瓦及以上应急发电车，须提供车辆行驶证（如为租赁，须同时提供租赁协议)等。

6、需要更换的设备、器材、维修配件，乙方书面报告甲方，在得到甲方认可后，由乙方进行更换，所需的零配件单价不高于200元的由乙方承担，单价超过200元的由甲方承担。

7、对供电部门或甲方提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

8、乙方需成立巡检流动班组，每月至少1次对配电房设备进行巡检，及时反馈和处理日常巡检中发现的用电问题和安全隐患，并提供用电建议和处理方案。

9、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

10、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

11、乙方具备与供电公司协调能力，能提供电力业务代办等其他服务。

12、为保障年度检测项目顺利有序进行，甲方实行东西两院区配电所轮换年检机制，逐年错开实施年检，乙方应根据甲方要求，提前与甲方商定检试、保养地点、时间，并共同签署认可。

13、年检维护项目需同一天完成，年检时间由甲方提前通知乙方。

五、项目资料

乙方提供的项目成果和甲方提供的资料双方共享，未经双方同意不能擅自提供给与本项目无关的第三方。

本合同变更，解除及终止，本条款均有效。

六、人员要求

1、为加强对甲方现场工作的组织管理，乙方提供一名项目负责人:姓名_，联系号码_，邮箱，电话保证24小时畅通接听并能保证24小时协调处理现场问题。如更换项目负责人必须提前15日通知甲方并征得同意。

七、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，不得分包。

2.如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、履约保证金：

1.乙方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。

2.乙方按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

3.由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果如需更改，乙方应负责免费提供更改服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3.乙方应对其提交的成果出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方应积极且无条件配合甲方完成后续的相关工作。

十二、违约责任

1.乙方未能按合同完成维保和紧急维修工作，导致甲方经济损失的，甲方有权缓付、减付合同款，并书面通知乙方应整改事项。

2.如乙方的未尽服务引起事故或造成恶劣影响的，甲方有权终止合同，乙方应承担全部经济责任和法律责任，同时乙方应当消除由此带来的全部影响。

3.遇有双方不能协商解决的问题时，任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，由甲方所在地人民法院依法裁决。

十三、安全责任

乙方在本项目的实施过程中要安全操作，服从甲方相关规定。乙方实施过程中凡出现安全事故，乙方承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。乙方严格遵守甲方各项外来人员的规章制度和安全规程。乙方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、响应承诺、投标文件、招标文件及补充执行。

3.本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方：南通大学附属医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章）： | 单位名称（公章或合同章）： |
| 法定代表人 或其委托代理人： | 法定代表人 或其委托代理人： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 通信地址：南通市西寺路20号 | 通信地址： |
| 邮政编码：226000 | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 统一社会信用代码：12320000466002649L | 统一社会信用代码： |
| 开户名称：南通大学附属医院 | 开户名称： |
| 开户银行：中国建设银行南通崇川支行 | 开户银行： |
| 银行账号：32001642736052505622 | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

附件一

| 年月南通大学附属医院（东、西院区）10kV高压设备月度巡检考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期：年月日 |  |  | 维保单位： |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核标准及扣罚规则 |  | 分值 | 得分 |
| 1 | 月度巡检执行情况 | 按照合同及巡检计划，每月至少完成1次配电房高压设备全覆盖人工巡检，巡检范围包括高压开关柜、变压器、电容谐波补偿柜、机构、电缆、仪表、保护装置及交直流系统等。无正当理由漏检、延期，每次扣3分；巡检设备不全、项目漏项，每项扣1～2分；未开展当月巡检的，本项不得分。 |  | 20 |  |
| 2 | 高压设备运行状态检查 | 检查高压开关柜、断路器、隔离开关、母线、电缆及连接部位运行状态，设备无异常声响、异味、放电、烧黑、松动、锈蚀及其他异常现象；检查仪表、指示及相关保护装置运行状态。一般异常漏查每项扣1～2分；明显设备缺陷未发现或未及时上报，每项扣3～5分。 |  | 15 |  |
| 3 | 变压器及附属设备检查 | 检查变压器运行声音、温度、接线、通风散热及接地情况，干式变压器无异常过热、放电等现象；油浸式变压器同时检查油位及有无渗漏油。一般异常每项扣1～2分；存在明显异常未及时发现或处置，每项扣3～5分。 |  | 10 |  |
| 4 | 红外测温及局放检测 | 每月按要求对高压设备开展1次红外测温及局放检测，重点检查开关柜、母排、电缆接头、变压器及其他重点连接部位，并做好检测结果记录。未按要求开展红外测温或局放检测，每缺一项扣5分；检测范围不全或记录缺失，每项扣2分；发现异常数据未及时上报或处置，每项扣3分。 |  | 15 |  |
| 5 | 电容谐波补偿及交直流系统检查 | 检查电容谐波补偿柜运行状态，电容器、电抗器、投切装置、仪表、指示灯、通风散热及功率因数等无明显异常；检查配电间交直流系统运行正常。一般异常漏查每项扣1～2分；影响设备正常运行的异常未及时发现或处理，每项扣3～5分。 |  | 10 |  |
| 6 | 隐患排查及整改闭环 | 对巡检、红外测温、局放检测中发现的设备缺陷和用电安全隐患及时登记、反馈并提出处理方案；一般隐患及时整改，重大缺陷及时向采购人报告并共同确认。一般隐患未及时整改每项扣2分；发现问题未登记、未反馈或未形成闭环，每项扣2～3分；重大缺陷未及时报告的，本项不得分。 |  | 15 |  |
| 7 | 巡检记录及设备台账管理 | 月度巡检记录、设备运行数据、红外测温及局放检测结果、故障及隐患处理情况等资料真实、完整、规范、可追溯，并及时更新设备台账。记录缺项、错填、漏填每项扣1分；台账更新不及时每项扣1～2分；存在事后补填、资料严重缺失或弄虚作假的，本项不得分。 |  | 10 |  |
| 8 | 异常响应及服务配合 | 巡检过程中发现异常应及时处置并报告；接到采购人故障报修后30分钟内到场处理，并积极配合医院完成设备切换、隐患整改及相关用电保障工作。到场超时每次扣1分，超时30分钟及以上每次扣2分；异常情况未及时报告或处置不当，每次扣2～3分；因响应或处置不及时造成不良后果的，本项不得分。 |  | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 考核人签字： |  |  | 分中心主任签字： |  |  |
| 考核得分： |  |  | 考核结论： |  |  |
| 考核说明： ①月度考核得分≥90分，为合格。 ②70分≤月度考核得分＜90分，为中，当月度扣除维保费10000元；维保单位应针对存在问题于5个工作日内完成整改，并提交书面整改情况说明。 ③60分≤月度考核得分＜70分，为差，当月度扣除维保费20000元；维保单位应针对存在问题于10个工作日内完成整改，并提交书面整改情况说明。 ④月度考核得分＜60分的，为不合格，扣除当月度维保费；维保单位应在15个工作日内完成整改，并提交书面整改情况说明后再次接受甲方考核。整改后考核得分仍低于90分的，甲方有权单方解除维保合同，且不承担相应违约责任。 |  |  |  |  |  |

注：月度考核扣罚金额在季度服务费用支付时统一予以扣除。

| 年度南通大学附属医院（东、西院区）10kV高压设备维护维保年度考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期：年月日 |  |  | 维保单位： |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核标准及扣罚规则 |  | 分值 | 得分 |
| 1 | 月度巡检及考核完成情况 | 按照合同及巡检计划完成全年高压设备月度巡检、红外测温及局放检测工作，并接受甲方月度考核。全年各月份巡检及检测均按要求完成、月度考核均达到90分及以上的，不扣分；每出现1个月月度考核得分低于90分扣2分，其中低于70分每次扣3分；未开展当月巡检、红外测温或局放检测的，每次扣5分。 |  | 20 |  |
| 2 | 年度检修及预防性试验 | 按照合同约定及采购人要求完成年度检修、检测、预防性试验和调试工作，并按规定提供完整、有效的预防性试验报告。未按计划完成年度检修或试验项目，每项扣3～5分；试验项目不全、报告缺项或提交不及时，每项扣2～3分；因维保单位原因导致年度检修无法按计划完成的，本项不得分。 |  | 20 |  |
| 3 | 故障响应及维修处置 | 提供7×24小时技术支持，接到故障报修后30分钟内到场处置；普通故障原则上4小时内、较大故障48小时内处置完毕。到场超时每次扣1分，超时30分钟及以上每次扣2分；故障未在规定时间内处置完成，每次扣2～3分；因维修不到位造成同类故障重复发生，每次扣3分；因响应或处置不及时影响正常供电的，视情况扣3～5分。 |  | 15 |  |
| 4 | 维保记录及检测资料管理 | 全年巡检、检测、维修、试验、故障处理及设备运行记录真实、完整、规范、可追溯，各类报告按照要求及时提交。记录缺项、错填、漏填或资料提交不及时，每项扣1～2分；检测、维修等重要资料缺失，每项扣3分；存在事后补填、数据失真或弄虚作假的，本项不得分。 |  | 15 |  |
| 5 | 设备台账及运行档案管理 | 建立并持续更新高压设备台账、运行记录、维修记录、配件更换记录、故障记录及检测档案，做到账目清晰、信息完整、账实相符。台账缺项或未及时更新，每项扣1～2分；维修、设备更换等重要事项未登记，每项扣2分；台账严重缺失或账实不符的，视情况扣3～5分。 |  | 10 |  |
| 6 | 隐患排查及整改闭环 | 对日常巡检、带电检测、年度检修及甲方或供电部门提出的设备缺陷和安全隐患及时整改，并形成完整闭环记录。一般隐患未按要求整改，每项扣2分；超过整改期限未完成，每项扣2～3分；同类问题重复发生，每项扣3分；重大设备缺陷未及时报告、未采取有效措施或未完成整改的，本项不得分。 |  | 10 |  |
| 7 | 作业规范及安全管理 | 严格执行电气安全操作规程、工作票及相关安全管理制度，作业人员按规定持证上岗，落实停电、验电、接地等安全措施，全年无因维保单位责任造成的安全事故。一般作业不规范每次扣1分；存在明显违规操作或安全隐患每次扣2分；造成设备损坏、安全事故或其他不良后果的，本项不得分。 |  | 5 |  |
| 8 | 年度服务及合同履约 | 严格履行维保合同及服务承诺，积极配合甲方完成供电保障、设备切换、缺陷整改、年度检修及其他相关工作，并按要求形成年度设备运行评估或维保总结。一般服务不到位每次扣1分；无正当理由不配合甲方工作或未按合同约定履行相关义务，每项扣2～3分；未提交年度总结或运行评估资料扣2分。 |  | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 考核人签字： |  |  | 分中心主任签字： |  |  |
| 考核得分： |  |  | 考核结论： |  |  |
| 考核说明： ①年度考核得分≥90分为合格，可续签下一年度维保合同。 ②出现以下任一情形的，甲方有权单方解除维保合同，且不承担相应违约责任：年度考核得分低于90分；年度考核中发现维保记录、设备台账等资料存在弄虚作假行为；因维保单位责任造成供电异常。 |  |  |  |  |  |

附件二

廉洁协议

立协议单位：南通大学附属医院（甲方）

（乙方）

为了在项目建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关项目建设等事宜的询访。

第三条乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工程量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方项目合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

第六条本廉洁协议作为项目合同（合同编号）的附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：委托代表人签字：

年月日年月日

附件三

南通大学附属医院医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其他任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药投标人、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式两份，医院与承诺单位各执一份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

2026年月日

第四部分开标和评标

## 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

## 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

### （一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

### （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

### （三）商务技术分：60分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 序号 | 评审 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 6 | 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，最高得6分，不提供不得分；提供相关证书扫描件加盖公章。 |
| 2 | 业绩案例 | 10 | 投标人具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）公共建筑10Kv及以上高压维保类似业绩，每提供一份资料齐全的类似业绩得2分，最高得10分。 以上内容须提供相关合同证明文件及服务期内任意一张发票扫描件（至少提供一张，须确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询），提供复印件加盖单位公章。 |
| 3 | 专业人员配备 | 20 | 1.拟派项目负责人具有电力工程或机电工程专业中级及以上工程师技术职称得2分； 2.投标人为本项目配备的技术人员中（除项目负责人），具备高压试验作业或继电保护作业特种作业操作证，每有一人得2分，最高得8分； 3.投标人为本项目配备的技术人员中（除项目负责人），具备应急管理部门颁发的特种作业操作证高压电工作业，每有一人得2分，最高得10分； 注：同一人多个证书不重复得分，提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前半年内任意一个月社保证明（不包含投标截止当月）。 |
| 4 | 服务方案 | 12 | 根据投标人提供的符合项目实际的总体服务方案(包含①对项目的理解与服务理念②技术方案③重点难点分析④服务质量保障措施⑤安全与文明服务措施⑥进退场交接方案等6个方面)进行评价，每个方面满分2分，每缺少一个方面扣2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得12分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 5 | 应急响应方案 | 12 | 具体由评委根据各投标单位提供的符合项目实际应急响应方案(包含①组织机构和职责、②风险识别与预警、③应急响应程序、④保障措施、⑤后期处置、⑥培训与演练6个方面)进行评审。应急响应方案每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得12分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |

### （四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

### （五）政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小微型企业采购，下述价格扣除政策不适用本项目）

#### 1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

#### 2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

#### 3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对本国产品给予20%价格扣除的评审优惠政策适用于货物类采购项目。本项目为服务类采购项目，不属于货物采购范畴，因此不执行该项价格优惠政策。

### （六）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

### （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

### （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标投标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第五部分投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；

2.投标分项报价表（格式见附件1）；

3.投标人信用承诺书（格式见附件2）。

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件3）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法纳税凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月（不含投标截止时间当月）的依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）；缴纳社会保险的凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月（不含投标截止时间当月）的社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单。如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况）；

4.法定代表人身份证明书（格式见附件4）；

5.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件5）；

6.提供有效的营业执照扫描件加盖公章；

7.具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

8.具有有效的承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质；

9.拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）。

10.诚信承诺书（格式见附件6）；

11.现场踏勘承诺书（格式见附件7）

12.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

12.1中小企业声明函（格式见附件8）

12.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

12.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

注：上述“资格审查内容”中1-12条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

#### 1.按本招标文件第三部分项目需求“十、采购需求中必须满足的实质性要求”的要求提供相关证明材料（报价承诺函（格式自拟，承诺报价不超过最高限价，总价包含全部费用）。

- 四、商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

## 附件1

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元/年） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本项目合同总价包含所有人工服务费用、税费、设备费、维护保养费、运输费、技术服务费以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称（加盖ca电子签章）：

日期：年月日

附件2

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖ca电子签章)：

法定代表人（签字或加盖ca电子签章）：

时间：年月日

附件3

## 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖ca电子签章）：

日期：年月日

附件4

## 法定代表人身份证明

先生/女士现任我单位职务        ，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：              。

注：提供法定代表人的身份证（正、反面）扫描件

附件5

## 法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）         （身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：           ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):

授权单位名称（CA电子签章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

注：提供投标代表本人身份证（正、反面）扫描件

附件6

诚信承诺书

南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消投标资格（中标资格）并不予退还履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（CA电子签章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月     日

附件7

现场踏勘承诺书

我单位参加             项目的投标，招标文件已明确告知建议现场踏勘而非强制性要求，我方经自主决定，对该项目进行了现场勘察（若未进行现场踏勘，视为我方通过采购人提供的资料、现场周边调研等方式完成勘察），现就现场勘察情况作如下承诺：

1.我方承诺经现场勘察（或通过其他方式了解），我方均确认已充分掌握项目实施所需的全部现场信息（包含但不限于维护保养现场环境、设备具体现状、现场周围交通道路等所有情况），并自行承担因信息理解偏差导致的一切风险。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。若未进行实地踏勘，我方承诺已通过采购人提供的资料及合法渠道获取的信息完成对项目现场的评估，一旦中标我方不对现场条件提出额外要求。

3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况、忽视或误解服务场地情况为理由而向采购人提出任何索赔或服务期延长的要求。

投标人：（CA电子签章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

# 年    月   日

## 附件8

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

4.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖ca电子签章）：

日期：

# 附件10

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

# 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件

附件11

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。