## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【个园消防升级改造工程1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 个园消防升级改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年09月10日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【个园消防升级改造工程1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：个园消防升级改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 个园消防升级改造工程 | 150744.09
合 计 |  | 150744.09
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防水】2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
消防工程
室外消火栓
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：聚乙烯钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式：热熔 4.水压试验、水冲洗 | m | 867
2 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：封堵 | 个 | 6
3 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 200 | 个 | 6
4 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外 2.型号、规格：地上式室外消火栓SS100/65-1.6型 3.附件材质、规格：消火栓底座(带弯头) | 套 | 11
5 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.安装方式：室外 2.型号、规格：仿古消火栓箱800*650*240，内置2条水带2支水枪1套消火栓扳手 3.消火栓箱体混凝土底座基础尺寸:750*300*550，基础采用C25素混凝土捣制,上下均配φ16钢筋网,设备箱四周抹M10防水砂浆。 | 个 | 11
6 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4.连接形式：法兰 | 个 | 9
7 | 030503009001 | 基表及控制设备 | 1.名称：远传水表 2.类别：室外 3.规格：DN100 4.安装方式：法兰 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位：室外 2.型号、规格：消火栓水泵接合器SQX100-A 3.附件材质、规格：含弯头、阀门等配件 | 套 | 2
9 | 030503010001 | 采集系统 | 1.名称：消火栓采集终端 2.规格：测量范围:0~2.5MPa 3.消火栓巡查记录表 | 个 | 1
10 | 030503001001 | 通讯网络控制设备 | 1.名称：4G无线网卡物联卡,5年 | 台 | 1
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：直立型喷头ZSTZ-15/68 ℃ 2.连接形式：螺纹 | 个 | 98
12 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：直立型喷头ZSTZ-15/68 ℃（备用） | 个 | 10
13 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：原喷淋头拆除 | 个 | 98
14 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外消火栓拆除 | 套 | 4
15 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式：水灭火控制装置调试 | 点 | 1
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：阀门井Φ1200，井室深(m) 1.20 2.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Φ700 | 座 | 7
17 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：阀门井Φ1400，井室深(m) 1.20 2.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Φ700 | 座 | 4
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.挖土深度：1米 | m3 | 606.9
19 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格：砂回填 | m3 | 242.76
20 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：开挖多余土方 2.外运距离投标人自行考虑 3.土方转运 | m3 | 364.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
辅助消防设施
21 | 030910002002 | 消防应急柜 | 1.名称：消防应急柜 2.仿古色，与周围古建筑颜色相协调 3.型号、规格：尺寸≥1200x400x1600；防盗、带锁；闭合方式：平开门式；分类：消防柜；开门数量：双门；材质：优质钢板；材质厚度：1.2mm；外部增设仿古装饰，与周边环境相协调 | 个 | 4
22 | 030910002003 | 应急柜箱门标识标牌 | 1.名称：应急柜箱门标识标牌 | 个 | 8
23 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器干粉(磷酸铵盐) 5Kg,3A | 具 | 8
24 | 030910002004 | 消防工具箱 | 1.名称：消防工具箱 2.型号、规格：消火栓扳手1套、多功能水枪1套、水枪支架1套、消火栓开启钩1套 | 个 | 4
25 | 030910002005 | 手动破拆工具组 | 1.名称：手动破拆工具组 2.型号、规格：消火栓扳手1套、多功能水枪1套、水枪支架1套、消火栓开启钩1套 | 个 | 4
26 | 030901010001 | 消防水带、移动式水带卷盘、多功能水枪 | 1.名称：消防水带、移动式水带卷盘、多功能水枪 2.型号、规格：每条25m长,工作压力 1.3MPa,公称口径65mm | 套 | 8
27 | 030910002006 | 消防防毒面罩 | 1.名称：消防防毒面罩 | 套 | 8
28 | 030910002007 | 消防头盔 | 1.名称：消防头盔 | 套 | 8
29 | 030910002008 | 灭火防护服 | 1.名称：灭火防护服 | 套 | 8
30 | 030910002009 | 消防手套 | 1.名称：消防手套 | 套 | 8
31 | 030910002010 | 消防腰带 | 1.名称：消防腰带 | 套 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 030910002011 | 化学氧自救呼吸器 | 1.名称：化学氧自救呼吸器 | 套 | 8
33 | 030910002012 | 灭火防护靴 | 1.名称：灭火防护靴 | 套 | 8
34 | 030910002013 | 无线对讲机 | 1.名称：无线对讲机 | 套 | 8
35 | 030910002014 | 消防大撬棍*1、消防大铁锹*1、绝缘断线钳*1、消防大斧*1、消防梯*1、消防伸缩捞钩*1 | 1.名称：消防大撬棍*1、消防大铁锹*1、绝缘断线钳*1、消防大斧*1、消防梯*1、消防伸缩捞钩*1 | 套 | 4
36 | 030910003001 | 背负式细水雾灭火器 | 1.名称：背负式细水雾灭火器 2.规格、型号：喷射方式：直流或喷雾；直流喷射距离：≥10m；喷雾喷射距离≥5m；直流喷射使用时间：≥60s；喷雾喷射使用时间：≥70s；灭火介质：水或水与添加剂的混合溶液；水桶容积：12L；喷射速率：0.25L/s ；灭火等级≥5A、55B。 3.含防雨罩1000mm×700mm×900mm | 套 | 1
37 | 030109001001 | 背负式细水雾灭火器气罐充气泵 | 1.名称：背负式细水雾灭火器气罐充气泵 2.规格：排气量100L/min，功率2.2kW，频率50Hz | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030910003002 | 可移动式高压细水雾灭火装置 | 1.名称：可移动式高压细水雾灭火装置 2.规格、型号：锂电池电压48V；容量100AH；工作时间≥ 1小时；配有外接充电口；陶瓷喷嘴；细水雾、水雾两用喷射形态；大液晶屏可显示压力、电流、水位、电池容量，电源接通指示，低水位报警；细水雾射程≥14.5m、水雾射程≥16m；一箱水喷射时间：5～7分钟；灭火等级：20A、297B（可加灭火剂）；灭火种类：A、B、C、D(添加FA2000药剂)、E（1000V以下）、F类 | 套 | 1
39 | 030910002015 | 防护木屋 | 1.名称：防护木屋 2.规格：1800mm×1200mm×1500mm（长×宽×高） 3.使用部位：可移动式高压细水雾灭火装置上方 4.其他：符合设计及规范要求 | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防水】2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防水】2.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 42216.40 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 42216.40 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【消防水】2.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防电】3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
消防工程
J.4 火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：需配备探测器底座 3.类型：吸顶 | 个 | 106
2 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：需配备手动报警按钮底座室外需配备手动报警按钮防水盒 | 个 | 29
3 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.安装方式：需配备火灾声光报警器底座、室外需配备声光报警器防水盒 | 个 | 27
4 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：总线隔离模块 | 个 | 14
5 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 3
6 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：防水模块箱 | 台 | 10
7 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：消防接线端子箱 | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制：火灾自动报警控制器（含火灾自动报警控制器软件模块、智能电源箱 主控板 总线控制盘 、火灾自动报警控制备用电池2*12V5AH、电子编码器） 2.壁挂式安装 3.主电电源：AC220V，电压范围AC187~242V 4.总线电压：24V基带信号 5.容量：2回路，每回路满载250点 6.输出接口：CAN，RS485，火警输出，故障输出，DC24V输出 7.工作环境：温度 -10~55℃，相对湿度≤95%（不凝露） 8.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030904017001 | 低误报雷暴预警仪 | 1.名称：低误报雷暴预警仪 2.参数；测量范围±300 KV/m；电场分辨率不大于10V/m；探测半径15～20km；电源AC220V，50Hz，DC24V；通讯类型RS485、GPRS/CDMA、4G/5G；传感器功耗不大于3W；采样速率不大于5ms；6 个叶片；非碳刷屏蔽模式；相对湿度0～90%；使用寿命≥5 年；误报率不大于10%（与FALMA 配套）内置4G GPRS 可扩展至5GSIM 卡； 3.自动、连续、实时测量，连续无人值守工作方式； 4.工作温度:-40℃～70℃；高、低温存储温度：-40℃～70℃；相对湿度：0～90%； 5.防护等级认证IP55； 6.盐溶液浓度5%条件下24h，外观无明显腐蚀痕迹； 7.静电放电抗扰度空气放电电压±8kV，设备正常运行； 8.其他:符合设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030404014001 | 控制箱 | 1.名称：远程监测控制箱 2.参数：Q235，箱体厚度均为=1.5mm，工艺：表面钢琴烤漆；IP55；500x250x550 （mm） PHO DIN NS 35/ 7.5 ZN PERF 共2000MM/UK2.5B/ZB6 10位/FBI 10-6 10位/USLKG 3N/USLKG 5/E/UK SIM 2P16A；导轨式SMPS，220VAC IN；5-24VDC 10A OUT 远程监测重启IPC WiFiROUTE 3.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 030604009001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.名称：超高速数据采集器（内置雷电信号接收卡） 2.参数：3200，220x160x50；50/25MS/s GNU Radio；Modular Architecture： DC-6 GHz 100 MS/s 14-bit ADC ；400 MS/s 16-bit DAC 3.其他：符合设计及规范要求 | 套 | 1
12 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称：智能边缘微型计算机 2.参数：NUC，13cm*13cm*4.5cm；Intel i7；16G RAM，512G SSD，1T HDD，ubuntu16 3.嵌入式边缘计算软件，无“死时间” 4.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
13 | 030501023001 | 软件 | 1.名称：边缘计算软件 2.实时采集并存储超高速数据采集器的闪电数据； 3.实时处理采集回来的闪电数据，并通过网络传输至服务器。 4.其他：符合设计及规范要求 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030610002001 | 高抗EMI开关电源 | 1.名称：高抗EMI开关电源 2.参数：规格：100mm×58mm×31mm输入：220VAC；输出：5VDC 6.5A、15VDC 4A、24VDC 0.65A、±15VDC 0.25A。 GB9254-2008，EN55022 classB，EN61000-3-2，3，EN61000-4-2，3，4，5，6，8，11 3.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 1
15 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1.名称：消防图形显示装置（含消防图形显示装置系统CRT接口线、消防图形显示装置备用电池） 2.支持双千兆网卡，支持网络容错、双网络 IP 设定以及双网隔离等。 3.主电电源：AC220V，电压范围AC187~242V 4.处理器：IntelApollo Lake平台处理器 5.内存：4GB 6.硬盘存储：64G 7.指示灯7个，分别是传输(红色》火警(红色)/启动(红色)反馈(红色)故障(黄色屏蔽(黄色》/运行(绿色) 8.显示器分辨率：1366×768 9.输出接口RS232*1，RS485*4，USB3.0*4，100/1000M自适应以太网口*2 10.支持 4 个标准 RS-485 接口，可连接火灾报警控制器、消防联动控制器等主机。 11.支持嵌入到柜式/琴台机柜中，也支持桌面式安装使用 12.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
16 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：NH-RVS-2*2.5 2.配线形式：管内 | m | 3211.2
18 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配，含支吊架 | m | 1495.83
19 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：金属软管,每根1米 2.规格：DN20 | m | 300
20 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.名称：管道刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 151.69
21 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 151.69
22 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：防火桥架50×50 2.类型：槽式 3.含支吊架 | m | 259.87
23 | 031202005002 | 防火涂料 | 1.名称：桥架刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 51.97
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：桥架刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 51.97
25 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：七孔梅花管，孔径为32mm 2.配置形式：埋地 | m | 378.8
26 | 030409008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.规格：保护板（砖）600*300*150 | m | 378.8
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.挖土深度：1米 | m3 | 265.16
28 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格：砂回填 | m3 | 106.06
29 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：开挖多余土方 2.外运距离投标人自行考虑 3.土方转运 | m3 | 159.1
30 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种：手孔井 2.规格尺寸：详见图纸 3.盖板材质、规格：铸铁井盖井座φ700 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层 5.抹面：内、外壁均用1:2水泥砂浆抹面 6.砖砌体：砖砌体采用砖MU15烧结页岩实心砖砖 | 座 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：定制卡箍 2.规格：定制卡箍，内衬橡胶防滑垫 3.现场加工制作，加工制作前依次测量、记录安装位置尺寸，在地面采用氩弧焊、折弯机等依次加工制作，外涂仿古色。 4.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 215
32 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数：自动报警系统调试(点以内) 256 | 系统 | 1
消防预警管理系统
33 | 030501019002 | 服务器 | 1.名称:安防监控与消防防雷联动运行一体化平台 2.视频集成:支持接入海康、大华、华为等主流摄像头接入 3.消防设备接入:支持海康、大华等厂家传统型消防设备及智慧型设备接入平台 4.设备全景图展示:支持全景图编辑设备，展示设备安装位置、设备运行状态、全景图查看摄像头实时视频 5.支持全景图跳转，查看建筑物内设备安装位置、运行情况、调阅实时视频 6.支持海康、英安特等主流报警主机接入:设置防区类型，子系统或单防区布防、撤防、旁路等操作 7.支持设备区域绑定功能:消防设备绑定摄像头、报警主机防区绑定摄像头、在发生火警或入侵报警时通过区域绑定摄像头接入报警时图片及视频信息、 8.支持防雷设备、消防设备、安防设备运行状态统计；支持报警类型统计；支持报警历史信息图像视频片段查看功能 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9.支持报警信息查看功能:包括雷电预警信息、消防火灾信息、安防入侵报警信息 10.支持报警主机管理功能、支持报警主机事件查看功能 11.支持查看报警主机操作历史记录 12.支持报警主机设备安装位置及设备类型查看统计功能 13.支持消防设备管理功能，编辑消防设备拓扑图，显示消防系统运行状态及历史记录 14.支持消防设备通过子系统拓扑图方式展示、拓扑图展示系统运行数据、历史操作记录 15.支持消防系统以图标的方式展示，包括控制器、信号量产生型设备和信号量响应型设备 16.支持以时间刻度方式查看实时录像 17.日志管理:支持查看设备的状态日志、报警日志、用户操作日志 18.支持用户、角色、权限管理，支持用户权限和用户登记控制 19.支持设备在线率统计并以图表的形式展示 20.支持NVR、CVR等网络存储设备配套使用，提供预览、回放等操作 21.支持1/4/9分屏画面显示实时视频 22.支持门禁管理、巡更管理、远程开关门、查看开关门历史记录，查看门禁报警历史记录、查看门禁信息下发历史记录 23.支持巡更设备自动注册、巡更设备编辑、巡更点管理功能 24.支持巡更数据实时上传、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
巡更数据在线统计 25.支持H.265、H.264视频实时预览和回放 26.支持闪电定位数据散点统计、统计周、月、年闪电定位数据统计 27.支持防雷监测设备运行状态实时查看，历史运行数据查看功能 28.支持闪电活动轨迹播放功能，支持播放任意雷暴日闪电活动轨迹，通过颜色和地图标注形状区分闪电发生时间及闪电类型 29.支持统计闪电数据2公里、5公里、30公里正地闪、负地闪和云闪数据，导出专题报告 30.支持设备故障信息查看、导出，手机推送设备故障报警信息 31.支持定位仪和预警仪触发闪电预警信息推送功能，手机端显示闪电发生位置、距离等信息 32.支持查看系统在线用户信息，包括已登录系统的设备类型、登录时间、登录用户名等信息 33.系统支持接收消防设备烟感、手报按钮报警信息后，首页弹出报警信息框，并播放报警区域安防摄像头的实时视频，支持保存报警区域摄像头拍摄图片1张及报警后1分钟的视频录像的功能。 34.系统支持接收到报警主机防区入侵报警信息后，首页弹出报警信息框，并播放该防区关联摄像头的实时视频，支持保存报警时刻该防区关联摄像头拍摄图片1张及报警后1分钟的视频录像的功能。 35.其他:符合设计及规范要求
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 030501019003 | 服务器 | 1.名称：消防标准机架式服务器 2.设备形式：2U 机架式服务器 3.核心平台：X99 芯片组 4.处理器：Intel 至强 E5-2660V3 5.内存：16GB REG 专用内存 6.存储：2TB 7.2K 转速机械硬盘 7.网络组件：2×G8S 网卡 8.外设接口：VGA 视频接口、8×USB 接口 9.扩展插槽：4×PCIe 扩展插槽 10.其他：符合设计及规范要求。 | 台 | 1
35 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：19英寸服务器机柜； 2.规格：钢材厚度＞1.2mm，黑色，尺寸600×1000×1500mm；服务器专用机柜；冷轧钢板； 3.用途：设备安装； 4.其他：符合设计及规范要求。 含19英寸服务器机柜底座 | 台 | 1
36 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：16口千兆工业交换机 2.提供16个千兆电口,4个千兆光口。 3.支持6 KV防浪涌。 4.线速转发。 5.存储转发交换方式。 6.坚固式高强度金属外壳。 7.工业导轨安装方式。 8.无风扇设计，高可靠性。 9.室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030501014001 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 （含软件） 2.产品形态：桌面型 （1）支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。 （2）支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。 （3）支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数干种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。 （4）支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。 （5）支持针对SSL加密流量进行解密并对解密后的口网关流量进行应用识别，支持对SSL解密流量开启安全防护功能，如IPS、AV、URL过滤、数据安全防护 等功能。 （6）支持近百种主流文件类型的特征码及后缀名双重识别，并支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制。 3.协议识别与控制功能 （1）支持基于协议的访问控制，能够实现用户自定义安全策略，其控制条件可以是IP地址、端口、协议类型和时间的组合、产生告警日志。 （2）支持识别SIP、RTSP及ONVIF等协议并能制定协议过滤规则。 4.最大网络层吞吐量：1Gbps | 台 | 1
38 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称：4G路由器 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防雷PDU 2.参数:额定输入电压：AC220V 50/60Hz，最大负载电流：32A 3.输入参数采集:电流、电压、电能、零地电压、功率（有功功率、无功功率、视在功率、功率因数）； 4.额定输出电压:AC220V 50/60Hz，额定输出电流：10A/16A； 5.输出参数采集:电流、功率； 6.显示:LCD 128×64 7.接口参数:RJ45（10/100M），2个RS485级联接口、1个温湿度传感器接口、USB接口1个； 8.其它:符合设计及规范要求 | 套 | 2
40 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称：UTP6成品跳线(RJ45) 2.规格：UTP6成品跳线；传输频率≥250Mhz；传输速率1000Mbps;长度2m | 条 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030501019004 | 服务器 | 1.名称:用户信息传输装置（含用户信息传输装置软件模块） 2.用户信息传输装置内置软件具有计算机软件著作权登记证书 3.内置电路板保护板，印有警示提示语。可保护电路板；（提供第三方机构出具的检测报告复印件证明） 4.具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。 5.设备最多可支持5台火灾自动报警主机的接入。支持WEB远程配置和本机显示屏配置两种配置方式。 6.具有日志存储功能，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。 7.消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。 8.设备应能接收火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。 9.设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。 10.其他:符合设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 030404013001 | 控制台 | 1.名称：消防操作控制台 2.材质：优质冷轧钢板，厚度1.2mm，防火板面； 3.每联控制台配置一个键盘抽屉及设备小柜，全数控设备加工，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑； 4.规格：宽度总高度总深度1200×750×900，配套操作台椅子2套； 5.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
43 | 030501019005 | 服务器 | 1.名称：综合管理工作站 2.管理终端； 3.第十四代I5处理器；CPU主频2.5GHz；内核数：10核；支持DDR5，内存：16G；硬盘:256SSD+1T；集成显卡；500W电源 4.接口：USB3.0*2、DP*1、HDMI*1、VGA*1、USB2.0*4、音频接口*1、千兆网口*1； 5.预装正版WIN10以上操作系统 6.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
44 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称：液晶显示器 2.规格：27英寸1080P 3.其他：符合设计及规范要求。 | 台 | 1
45 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：智慧文物消防安全综合管理系统调试 2.其他：符合设计及规范要求 | 系统 | 1
图像火灾探测系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：图像型火灾探测主机 2.结构：7U 标准 19 英寸机架式安装 3.系统功能：支持对系统所有图像火灾探测器的视频监视、火灾报警信息、设备配置、复合图像显示、GIS 地图显示、报警时刻与统计、日志管理、设备巡检等功能。 4.系统服务：支持探测器接入管理服务、数据库服务，满足图像火灾探测系统终端显示及管理要求。 5.报警与存储：支持烟雾、火焰、温度异常、设备故障、火灾位置等报警显示；支持报警信息与视频存储、实时监控、事件录像、录像查询与回放。 6.通讯接口：支持以太网、串口输出报警信息与联动信号。 7.硬件配置：CPU：≥Intel Core i5-10400 及以上（四核及以上）；内存：≥8GB（4GB×2）；硬盘：≥1TB SATA 7200rpm；8.显示：屏幕分辨率≥1366×768 9.I/O 接口：支持标准开关量 I/O，8 路输入，8 路输出，含 DC24V 联动电源输出。 10.网络：≥1 路千兆以太网口 11.USB：≥4 个 USB 接口 12.防护与安全：内置防雷、漏电保护、EMC/EMI 抗干扰设计。 13.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：图像火灾探测器（含图像型火灾探测器支架） 2.核心性能参数： 图像分辨率：可见光≥2560×1440@25fps；热成像160×120 火焰探测：最远30m（0.1m×0.1m火盘），响应时间≤2s 热成像核心：非制冷焦平面传感器，像元尺寸17μm，NETD≤50mK，测温范围0℃~400℃ 编码技术：支持ROI感兴趣区域增强、SVC自适应编码 本地存储：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大128G） 防护等级：IP66 供电方式：PoE供电 关键接口：1个10M/100M自适应网口、2路报警输入/输出、1路RS-485、1路音频输入/输出 附加功能：双向语音对讲（内置麦+扬声器）、手机监控、联动火灾报警主机 3.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称：图像火灾探测器（含图像型火灾探测器支架）（备件，不计安装费） 2.核心性能参数： 图像分辨率：可见光≥2560×1440@25fps；热成像160×120 火焰探测：最远30m（0.1m×0.1m火盘），响应时间≤2s 热成像核心：非制冷焦平面传感器，像元尺寸17μm，NETD≤50mK，测温范围0℃~400℃ 编码技术：支持ROI感兴趣区域增强、SVC自适应编码 本地存储：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大128G） 防护等级：IP66 供电方式：PoE供电 关键接口：1个10M/100M自适应网口、2路报警输入/输出、1路RS-485、1路音频输入/输出 附加功能：双向语音对讲（内置麦+扬声器）、手机监控、联动火灾报警主机 3.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 2
49 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称：图像火灾报警输入模块 | 个 | 10
50 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称：图像火灾报警输入模块（备件、不计安装费） | 个 | 2
51 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：32路网络硬盘录像机 | 台 | 1
52 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称：监控级8TB硬盘 2.规格参数：8000G；7200RPM；256M；SATA 3.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称：室外防水仿古设备箱（含专用抱箍） 2.箱体材质：冷轧钢板，壁厚≥1.2mm 3.结构：箱内焊接安装背板，配置安全防盗锁具 4.箱体尺寸：500×600×250mm（宽 × 深 × 高） 5.外观风格：仿古样式，仿古建筑木纹质感，颜色与周边环境协调，造型简洁古朴 6.防护等级：IP55 7.安装方式：壁挂安装 8.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 3
54 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称：千兆接入交换机 2.核心性能参数： 端口配置：8个千兆PoE电口、2个千兆光口 核心性能：交换容量≥56Gbps，包转发率≥41.67Mpps PoE参数：支持IEEE 802.3at/af标准，端口最大供电功率30W，整机最大供电功率230W，支持PoE看门狗、PoE输出功率管理 防护性能：PoE口支持6KV防浪涌，坚固式高强度金属外壳 协议支持：支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.3ab、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、VLAN、静态链路聚合 管理功能：支持管理平台管理、手机APP管理，支持安防网络拓扑管理、端口管理、远程升级，支持终端安全防护 结构设计：机架式安装，无风扇设计（高可靠性） 3.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称：核心千兆交换机 2.提供24个千兆电口，4个千兆SFP光口。 3.交换容量 336Gbps 4.包转发率 51Mpps 5.支持环网拓扑，支持/EAPS/ERPS等工业环网 6.工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值） 7.支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口。 8.支持IGMP侦听和GRMP 。 9.支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP。 10.支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ）。 11.支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理。 12.支持双路220V宽压工业级电源输入 13.支持Dying gasp 14.机架式安装 15.平均无故障工作时间超过80万小时 16.无风扇，-40°C到+85°C工作环境温度。 17.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030410009001 | 单模双纤光模块 | 1.名称：单模双纤光模块 2.规格型号：千兆 20km 单模双纤 SFP 光模块 3.封装类型：SFP 4.速率：1.25G（千兆） 5.工作波长：TX 1310 nm / RX 1310 nm 6.光纤类型：单模 7.纤芯模式：双纤 8.接口类型：LC 9.传输距离：20 km 10.收发方向：TX/RX 均 1310nm，同波长双纤，不分收发可对插 11.工作温度：0～70℃（商业级） 12.发射光功率：-6～-1 dBm 13.接收灵敏度：≤ -21 dBm 14.其他：符合设计及相关规范要求 | 套 | 6
57 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称：24口光纤配线架 2.24口48芯ODF光纤配线架/子框/单元体满配 LC千兆单模双工 光纤机架式终端盒，标准19英寸机架式，冷轧板、12芯束状尾纤（4条）、24个双工LC耦合器、裸纤管、热缩管、理线扣等 3.其他：符合设计及规范要求 | 架 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称：机架式智能远程防雷PDU 2.额定电流为：10-32A，额定电压为220V AC。 3.具备液晶显示，显示电压，电流，功率，带远程通讯功能。 4.插座为标准国标插座。 5.内部采用铜排铆接工艺，连接安全可靠。 6.插座防火等级要求达到UL94-V0的标准要求，面板采用PC+ABS材质，金属件表面镀镍处理。 7.外壳材质采用铝合金型材，表面电泳处理。 8.供电输入方式采用单输入，垂直上端供电。 9.其他：符合设计及规范要求 | 架 | 3
59 | 030402004001 | 避雷器 | 1.名称：千兆网络防雷模块 2.参数：防护网络信号；放电电流：10KA；响应时间：小于10ns；工作电压5V；网络传输速率：100Mbps；接口：RJ45；工作温度：-40 至85度；工作湿度：30%-90%。 3.参数保护电源，12V-24V；放电电压：470V；响应时间小于0.5ms；接入损耗小于2DB； 4.其他：符合设计及规范要求 | 组 | 10
60 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称：6口光纤终端盒 2.采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷塑； 3.适合FC、SC、ST、LC等（按需选配）适配器的安装，容量大，可存储冗余跳纤；盒式，含法兰盘，6口。 4.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 3
61 | 030502012001 | 光纤接续 | 1.接续方式：光纤熔接 | 芯 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称：3米成品单模光纤跳线 2.规格：成品单模万兆光纤跳线；FC-FC、SC-FC等接口； 3.其他：符合设计及规范要求 | 条 | 10
63 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称：3米六类非屏蔽网络跳线 2.规格：3.0米成品网络跳线，RJ45- RJ45； 3.其他：符合设计及规范要求 | 条 | 15
64 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：6芯单模光缆 | m | 1375.61
65 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：NH-RVS-2*2.5 2.配线形式：管内 | m | 563.1
66 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：WDZB1-YJY-3x10 2.敷设方式：管、桥架内 | m | 812.6
67 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3x10 3.材质、类型：压铜 | 个 | 6
68 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管DN40 2.配置形式：埋地 | m | 535.5
69 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配，含支吊架 | m | 235.9
70 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：金属软管,每根1米 2.规格：DN20 | m | 15
71 | 031202005003 | 防火涂料 | 1.名称：管道刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 19.93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
72 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 19.93
73 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：防火桥架100×50 2.类型：槽式 3.含支吊架 | m | 117.8
74 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称：防火桥架50×50 2.类型：槽式 3.含支吊架 | m | 37.8
75 | 031202005004 | 防火涂料 | 1.名称：桥架刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 42.9
76 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.名称：桥架刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 42.9
77 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 20
78 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：图像火灾探测系统调试 2.系统点数：≤64点 3.其他：符合设计及规范要求 | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
应急照明与疏散指示系统
79 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具－疏散出口指示灯 2.含定制安装抱箍 3.安装方式：底距地0.5m挂装/吊装距地2.5米 | 套 | 24
80 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具-安全出口指示灯 2.含定制安装抱箍 3.安装方式：门框上方0.2m挂装(底距地2.5米) | 套 | 45
81 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具－楼层指示标志灯 2.含定制安装抱箍 3.安装方式：底边距地2.5m挂装 | 套 | 4
82 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型应急照明灯 2.含定制安装抱箍 3.安装方式：底边距地2.5m挂装 | 套 | 74
83 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源1PD | 台 | 1
84 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源2PD | 台 | 1
85 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.名称：应急照明控制器 2.主电电源：AC220V，电压范围AC187~242V 3.应急工作时间：≥3h 4.应急转换时间：<5s 5.液晶规格：18.5寸，分辨率1366*768 6.容量：最大支持接入64个应急照明集中电源 7.工作环境：温度0~55℃，相对湿度10%~95%RH(无凝露)。 8.其他：符合设计及规范要求 | 台 | 1
86 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：WDZB1-YJY-3x10 2.敷设方式：管、桥架内 | m | 357.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
87 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3x10 3.材质、类型：压铜 | 个 | 2
88 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：NH-RVS-2*2.5 2.配线形式：管内 | m | 315.6
89 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：WDZB1-BYJ-4mm2 2.配线形式：管内 | m | 2834.5
90 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配，含支吊架 | m | 1308.9
91 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管DN40 2.配置形式：埋地 | m | 179.3
92 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：金属软管,每根1米 2.规格：DN20 | m | 150
93 | 031202005005 | 防火涂料 | 1.名称：管道刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 110.56
94 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 110.56
95 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 150
消防值班室配电系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
96 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：室外水平接地体 2.材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS 3.规格：Φ10mm 4.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150# 5.其他：符合设计及规范要求 | m | 36
97 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位端子箱 | 台 | 1
98 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位端子箱测试板 | 台 | 2
99 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：GRS电解离子接地棒 2.规格：Φ50×3000 3 芯棒与外表层间接触电阻不大于8mΩ；埋地腐蚀率不大于0.01mm/年； 4.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150# 5.其他：符合设计及规范要求 含开挖接地井，井深3.3m，井径120mm，接地棒回填料 | 根(块、套) | 4
100 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称：防火桥架50×50 2.类型：槽式 3.含支吊架 | m | 10
101 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：等电位联结带 2.材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS 3.规格：-30*3 紫铜带 4.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150# 5.其他：符合设计及规范要求 | m | 29.5
102 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称：接地铜箔 2.材质：50*0.5铜箔 3.其他：符合设计及规范要求 | m | 92.9
103 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称：ZR-BVR-16 | m | 25.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
104 | 030416027001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统、组 | 1
105 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联开关 | 套 | 2
106 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：2+3插座 | 套 | 4
107 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：高效节能格栅LED灯 2.安装方式：吸顶安装 3.规格：60W 4.正常应急两用灯，自带蓄电池，应急时间180分钟 5.其他：符合设计及规范要求 | 套 | 3
108 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：AP1配电箱 2.规格：详见系统图 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2 | 台 | 1
109 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：ALXF配电箱 2.规格：详见系统图 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2 | 台 | 1
110 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：封堵 | 个 | 5
111 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：WDZB1-BYJ-2.5mm2 | m | 38
112 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：WDZB1-BYJ-4mm2 2.配线形式：管内 | m | 181.2
113 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 12.5
114 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配 | m | 51.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
115 | 031202005006 | 防火涂料 | 1.名称：管道刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 4.35
116 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 4.35
117 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称： WDZB1-YJY-5*10 2.敷设方式：管、桥架内 | m | 41.5
118 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格： WDZB1-YJY-5*10 3.材质、类型：压铜 | 个 | 2
119 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称：防火桥架100×50 2.类型：槽式 3.含支吊架 | m | 25.4
120 | 031202005007 | 防火涂料 | 1.名称：桥架刷防火涂料 2.防火涂料2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道防火涂料，与文物建筑本体进行防火分隔 4.耐火极限（h）：1h 5.漆膜厚度（mm）：1.5mm 6.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 7.62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
121 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.名称：桥架刷油 2.调和漆2-3道 3.所有明敷设的管线，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷2-3道与建筑风貌一致的调和漆，自然干燥后人工搬运至现场安装，最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。 4.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 7.62
122 | 030610001001 | 仿古风格消防宣传栏 | 1.名称：仿古风格消防宣传栏 2.尺寸：长5.05m×高2.3m×侧厚0.15m； 3.材质：304不锈钢（板材厚度≥1.2mm，边框厚度≥1.5mm）； 4.外观：仿古风格定制（含仿古造型、仿古配色/喷涂，贴合现场整体风格）； 5.功能：消防宣传展示、标识指示一体化； 6.工艺：不锈钢切割、折弯、焊接、打磨、仿古防腐喷涂处理，表面无毛刺、无划痕，密封完好； 7.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 11.62
123 | 030610001002 | 消控室制度牌 | 1.名称：消控室制度牌 2.消防控制室管理制度牌上墙；消控室规章制度标识标牌；消防控制室管理制度内容定制； 3.亚克力板+银边框60x90cm 4.其他：符合设计及规范要求 | 块 | 6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防电】3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防电】3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防电 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 98026.31 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 98026.31 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【消防电】3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防电 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【路面破除及恢4.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面破除及恢复 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
市政工程
拆除工程
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：混凝土面层 2.厚度：30cm | m2 | 80
2 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质：混凝土面层 2.厚度：31cm | m2 | 80
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：混凝土基层 2.厚度：20cm | m2 | 80
4 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质：240*120*60仿古青砖 | m2 | 80
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：建筑垃圾 | m3 | 69.6
6 | 010103003001 | 建筑垃圾消纳 | 1、垃圾消纳费 2、招标清单中的数量均为暂估量，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整 | t | 90.48
土石方工程
7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：一二类土 2.挖土深度：0.85 | m3 | 68
8 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种：余土外运 | m3 | 16
道路工程
9 | 040201003001 | 路床（槽）整形 | 1.素土夯实 | m2 | 240
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.厚度：300mm 3.嵌缝材料：每6m设缝，热沥青浇缝 | m2 | 80
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20细石混凝土嵌卵石 2.厚度：110mm | m2 | 80
12 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基层 2.厚度：200mm | m2 | 160
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面破除及恢复 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：240*120*60仿古青砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 80
14 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.材料品种、规格：原土回填 | m3 | 48
15 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.材料品种、规格：200厚粗砂垫层 | m3 | 16
16 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：天然草坪 2.一年成活率养护 | m2 | 80
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【路面破除及恢复】4.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：路面破除及恢复 |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架
17 | 041201004001 | 施工排水
18 | 041201005001 | 施工降水
19 | 041201006001 | 围堰
20 | 041201007001 | 筑岛
21 | 041201008001 | 便道
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：路面破除及恢复 |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
22 | 041201009001 | 便桥
23 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【路面破除及恢复】4.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：路面破除及恢复 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8491.37 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 8491.37 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【路面破除及恢复】4.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：路面破除及恢复 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【值班室土建】5.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：值班室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
1 | 01B001 | 门拆除 | 原有木门拆除 | 樘 | 2
2 | 01B002 | 拆除玻璃门 | 拆除玻璃门 | 樘 | 1
3 | 01B003 | 砖墙拆除 | 原有砖墙拆除 | m3 | 1.97
4 | 01B004 | 墙面铲除 | 原墙面铲至基层 | m2 | 84.19
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：拆除后建筑垃圾 | m3 | 4.65
6 | 010103003001 | 建筑垃圾消纳 | 1、垃圾消纳费 2、招标清单中的数量均为暂估量，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整 | t | 6.046
7 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：门洞封堵 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖 3.砂浆强度等级：DMM10预拌砂浆 | m3 | 0.45
8 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门洞口尺寸：甲级木质防火门 | m2 | 4.2
9 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级：内墙面抹灰 | m2 | 84.19
10 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.腻子种类：刮两遍耐水腻子 | m2 | 84.19
11 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底两面 | m2 | 84.19
12 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.面层材料品种、规格：全钢无边防静电地板600*600mm，厚度30-40mm | m2 | 22.7
13 | 011507003001 | 挡鼠板 | 挡鼠板1*0.4m | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【值班室土建】5.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：值班室土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 其他大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【值班室土建】5.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：值班室土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2010.01 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 2010.01 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【值班室土建】5.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：值班室土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计