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第一章  招标公告
受[南通大学附属医院]的委托，江苏大成工程咨询有限公司就[南通大学附属医院东院区综合运维服务项目](项目编号：JSZC-320000-DCZX-G2026-0047）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通大学附属医院东院区综合运维服务项目的潜在投标供应商应在网上注册登记成功后系统内免费下载招标文件，并于2026年11月20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-DCZX-G2026-0047
2.项目名称：南通大学附属医院东院区综合运维服务项目
3.项目类型：服务类

4.项目行业：其他未列明行业
5.预算金额：人民币1590万元/3年。

6.最高限价：人民币530万元/年，单价限价详见第三章采购需求。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

7.采购需求：南通大学附属医院东院区采购所需综合运维服务。详见采购文件第三部分，请仔细研究。

8.合同履行期限：2027年3月1日起三年，合同一年一签。采购人对中标人上一年度合同履约情况进行考核，并根据考核合格与否，决定是否续签下一年度合同，续签不超过2次。
9.本项目不接受联合体投标。

10.本项目不接受分包。

11.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或参加采购活动前三个月（2026年7月-2026年9月）中任意一个月的银行资信证明；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供参加采购活动前三个月内（2026年7月-2026年9月）的任一时间依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）和提供参加采购活动前三个月内（2026年7月-2026年9月）的任一时间缴纳社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单】。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件：如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
2.1本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：投标人具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级及以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书（须在有效期内），并具有有效期内的安全生产许可证。
4.投标人须提供供应商信用承诺书（格式参见附件）。
5.投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式见附件）、②法定代表人的授权委托书（格式见附件）
6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）。

7.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的政府采购活动。

三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：网上注册登记成功后在苏采云系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。  

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止及开标时间：2026年11月20日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：本项目涉及项目经理答辩，具体详见招标文件第四部分 评标方法与评标标准 三、商务技术分。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.“苏采云”系统使用相关提醒
6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内投标文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：南通大学附属医院   

地址： 南通市西寺路20号  

联系人：施老师 张老师
联系方式：0513-85052089
2. 采购代理机构信息

名 称：江苏大成工程咨询有限公司
地　址：南通市崇川区工农路358号11层
联系人：汪晓瑭18451050909 童艳18662908181
联系方式：汪晓瑭18451050909 童艳18662908181
3.项目联系方式

招标文件制作人：汪晓瑭18451050909
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标供应商支付，报价时应综合考虑（不单列）。中标供应商在领取中标通知书前向采购代理人支付，招标代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的38.33%收取，单个项目代理服务费不足1500元的按1500元收取。
5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告
（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式

（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会。
8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的投标截止之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会

   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的（本招标文件斜体划线部分）。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会启动异常低价响应审查后，投标人未在合理时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物和服务的追加、减少和添购

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
32.1确定融资意向。中标供应商取得中标通知书后，联系意向金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。
32.2签订采购合同。中标供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”
32.3提交融资申请。中标供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
32.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

33.其他
33.1中标供应商领取中标通知书时须提供叁份纸质版投标文件至采购人或代理机构处。

34.采购项目涉及到的现场勘察

34.1招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，供应商可自行前往有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，采购人不另行组织。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。

34.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

34.3供应商为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘查现场的责任和风险。

34.4供应商应认真踏勘现场。在现场勘查时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘察联系人：吴老师，联系电话：18932218866

勘察时间：2026年11月6日-2026年11月13日上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。逾时造成的信息不全由供应商自行承担风险。
第三章 采购需求
项目属性：服务类项目。
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

技术要求：
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

为保障东院区日常运营秩序和医疗服务安全、稳定开展，南通大学附属医院现就东院区综合运维服务项目对社会公开采购招标。

项目采用24小时驻点服务模式，服务内容主要包括东院区设施设备（含净化区域）日常运行管理、维修维护、巡检、值班、应急处置、维修协助、报修电话接听、综合大屏监控以及与院区能源保障相关的其他综合运维工作。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

服务应符合国家及行业现行有关标准规范，包括安全生产、特种设备管理、电气运行维护、医疗机构后勤保障、节能管理、层流净化等相关规范，并满足医院管理制度要求。如净化区域需满足《GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术标准》《WS/T368-2025医院空气净化管理标准》《GB/T46376-2025洁净室及相关受控环境 运维服务》等。
在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本文件规定实施；如本文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由投标人自行考虑并承担。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

配置专业运维团队，关键岗位持证上岗；建立设备台账、巡检、预防性维护、故障处理、应急处理、安全管理等制度并严格执行；保障各项系统平稳运行，重点系统连续运行，落实停电、停水、停气等应急处置要求。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 

医院综合运维服务，服务地点为采购人指定院区及相关区域；

服务期限：2027年3月1日起3年，采用年度考核、逐年续签管理模式，即采购人对中标人上一年度合同履约情况进行考核，并根据考核合格与否，决定是否续签下一年度合同，续签不超过2次。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

提供驻场运维、日常巡检、维修维护、运行值守、应急保障、资料管理等服务；建立响应机制，明确故障响应、维修完成、巡检记录、培训考核等服务指标。
六、采购标的的验收标准

按合同约定及采购文件要求组织履约验收，重点核查人员配置、设备运行状态、服务质量、巡检记录、维修台账、安全管理、考核结果等内容，达到国家及行业相关标准要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）运维服务范围

东院区设施设备（含净化区域）日常运行管理、维修维护、巡检、值班、应急处置、维修协助、报修电话接听及调度、综合大屏监控以及与院区能源保障相关的其他综合运维工作。

（二）运维服务内容

1.南通大学附属医院后勤服务保障相关各专业日常运行维护等工作。服务内容包括但不限于供配电系统、给排水系统、净化系统、医用气体系统、锅炉及相关设备、泵房、综合维修等设备设施的日常运行维护、预防性保养、零星维修、值班、设备台账管理、运行记录管理、安全管理、应急处置、维修协助、报修电话接听及调度等，并负责运维资料的编制存档及完成医院安排的其他相关任务。主要范围如下：

	序号
	专业系统
	主要服务内容
	备注
	工作类别汇总

	1
	电气
	强电间巡检维修
	半月一次；含应急抢修
	巡视、维修、维护保养、配合

	2
	电气
	UPS巡检维修
	主机、电池不在维护保养范围内；半月一次；含故障应急处置
	巡视、配合

	3
	电气
	照明维修（含室外照明、轮廓灯、标识、灯箱等等）
	含照明线路至配电柜附属电气设备、开关更换
	巡视、维修、维护保养、配合

	4
	电气
	插座维修
	含插座线路至配电柜附属电气设备
	巡视、维修、维护保养、配合

	5
	电气
	全院动力柜巡检维修
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	6
	电气
	排风扇、排风机维修
	
	维修、维护保养、配合

	7
	给排水
	生活水泵房巡检、各种补水系统
	每日2次
	巡视、维修、维护保养

	8
	给排水
	水箱清洗消毒
	每月
	巡视、配合

	9
	给排水
	各类水泵维修维保
	
	巡视、维修、维护保养

	10
	给排水
	纯水机房巡检
	每日2次
	巡视、配合

	11
	给排水
	冷热供水管道、阀门
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	12
	给排水
	排水管道、管道井、排水沟
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	13
	给排水
	屋面平台
	每日
	巡视

	14
	综合

	卫生间扶手、各种水龙头、马桶、小便斗、蹲坑、污物池、水池、拖把池、毛巾架、纸巾盒、洗手盆、墩布池、 淋浴器、坐便器、角阀、脚踏阀、红外线感应器、电磁 阀、智能淋浴插卡给水系统
	
	维修

	15
	综合

	病床、陪客床、长椅、转椅、饭车、垃圾车、平板车、医疗车、屏风气瓶推车等 烧焊维修，各类不锈钢用品的烧焊维修
	
	维修

	16
	暖通
	暖通维保项目服务配合
	
	配合

	17
	净化系统
	净化机组内机机房巡检
	每日
	巡视、维护保养

	18
	净化系统
	未开科室净化区域末端巡检
	每日
	巡视、维护保养

	19
	净化系统
	洁净走廊/洁净室风量风速、尘埃粒子、压差监测
	每季度
	巡视、维护保养

	20
	净化系统
	初效过滤器压差监测、更换
	每2个月
	巡视、维护保养

	21
	净化系统
	中效过滤器压差监测、更换
	每4个月
	巡视、维护保养

	22
	净化系统
	亚高效过滤器压差监测、更换
	每半年
	巡视、维护保养

	23
	净化系统
	高效过滤器压差监测、更换
	每2年
	巡视、维护保养

	24
	净化系统
	净化区回风、排风网清洗
	每周
	巡视、维护保养

	25
	净化系统
	净化区回风、排风网更换
	每半年
	巡视、维护保养

	26
	净化系统
	净化区温湿度监控校准
	每半年
	巡视、维护保养

	27
	净化系统
	机组给排水管道维修
	
	维修、维护保养

	28
	净化系统
	机组水管、蒸汽管管道保温维修
	
	维修、维护保养

	29
	净化系统
	其他单位施工改造配合
	
	配合

	30
	净化系统
	净化机房蒸汽减压阀送检、更换
	每年
	维护保养

	31
	净化系统
	净化设备系统内机械传动部分检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	32
	净化系统
	净化区域强弱电部分及其负载设备检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	33
	净化系统
	净化区域及机房呼叫电话检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	34
	净化系统
	自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC和PLC）、仪器仪表检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	35
	净化系统
	风机、风管、风阀、蒸汽调节阀、安全阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压、自动门等进行检查、调整、维修、清洗服务
	每日
	巡视、维修、维护保养

	36
	净化系统
	水管、气管、吸引管、风管、医用气体管道及其附件检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	37
	净化系统
	冷热源管道阀门切换、调试
	每年2次
	巡视、维修、维护保养

	38
	暖通
	冷却塔巡视配合
	
	巡视、配合

	39
	净化系统
	风冷热泵机组巡视、日常运行、维修
	每日
	巡视、维修、配合

	40
	净化系统
	风冷热泵翅片清洗
	每季
	维护保养

	41
	净化系统
	风冷热泵机组水泵、管道、分集水器、阀门、补水系统、表具等巡视、维修、保养
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	42
	净化系统
	风冷热泵电气维护
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	43
	净化系统
	风冷热泵群控/变频优化
	每日
	巡视、配合

	44
	电梯
	电梯运行情况及电梯机房日常巡检（照明空调门窗及环境安全、消防器材、各类警示标识）、日管控周排查月调度记录
	日常1人
	巡视、配合

	45
	电梯
	突发状态下配合（浸水、大故障时秩序维护）、户外扶梯大雨或寒冷天气下的管控
	
	配合

	46
	锅炉
	锅炉、燃气泄漏报警装置，值班、运行操作、巡视、水质化验、定检（附件）计量、日管控周排查月调度记录、锅炉房环境安全管理、消防器材
	双人双岗、三班
	值班、巡视、配合

	47
	压力管道
	巡视、管道定检及安全附件定检（取检验报告）/更换、维修、自检（年度检查报告）、日管控周排查月调度记录
	日常1人，作业2人
	巡视、维修、维护保养

	48
	压力容器（部分）
	巡视、容器定检及安全附件定检（取检验报告）/更换、自检（年度检查报告）、各类日管控周排查月调度记录
	
	巡视、维护保养、配合

	49
	压力容器1
	压缩空气机房（含压缩空气罐20个）：巡视、维护、定检（包括安全附件）、自检（年度检查报告）、环境安全管理及消防设施
	日常1人，作业2人
	巡视、维护保养、配合

	50
	压力容器2
	分气缸：巡视、维护、定检（包括安全附件）、自检（年度检查报告）
	
	巡视、维护保养

	51
	压力容器3
	液氧罐：巡视、充装、验收、维护、定检（包括安全附件）、自检（年度检查报告）、环境安全管理及消防设施
	日常1人，作业2人
	巡视、维护保养

	52
	压力容器4
	医用气瓶（含高压氩气）：值班、巡视、计划采购、验收、维护、存储、分发记录、环境安全管理及消防设施
	日常1人，24小时
	值班、巡视、维护保养

	53
	压力容器5
	蒸汽夹层锅：巡视、（包括安全附件）
	日常1人，作业2人
	巡视、配合

	54
	压力容器6
	洁净蒸汽发生器部件及管道（蒸馏塔、汽水分离器、分气缸）：巡视、维护、定检（2031年）、自检（年度检查报告）
	日常1人，作业2人
	巡视、维护保养

	55
	制冷设备
	冷库：巡视、配合、环境安全管理及消防设施
	
	巡视、配合

	56
	燃气管道
	燃气管道及燃气减压站：巡视（是否泄漏，计量表具是否正常）、配合、环境安全管理及消防设施
	日常1人
	巡视、配合

	57
	电气
	防雷接地检测配合
	
	配合

	58
	弱电
	门禁确认损坏状态、通知维保单位
	现场确认故障情况
	配合

	59
	医气
	负压吸引机房（机器及自控)巡检维修、环境卫生
	
	巡视、维修、配合

	60
	医气
	压缩空气机房（机器及自控)巡检维修、环境卫生
	
	巡视、维修、配合

	61
	医气
	汇流排机房维护、卫生环境、气体切换、漏气维修
	
	巡视、维修、配合

	62
	医气
	医气管道维修，病区设备带终端维修：气座、插座、气体管道、床头灯等
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	63
	综合
	木门、门套局部破损修复，五金配件更换，修补；家具、办公桌、木椅、木橱破损修复及家具插销、锁等五金更换；铝合金窗户整修，窗户滑轮、窗锁密封条等五金更换；天棚铝扣板吊顶局部更换及修复；非防火门闭门器的安装维修，所有卷帘门(除消防卷帘门)的维修。

科室挂衣钩、擦手纸盒、标识标牌、床头牌、走廊宣传海报制度等安装，洗手间扶手、镜子玻璃等零星家具安装以满足临床需求。应急抢修时拆除吊顶，并且在维修之后做好相关卫生。完成医院要求配合的其他工作。
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	64
	综合
	病区电视机移机调试、旧机更换调试。电话线路安装调整。全院自动门维修，调整。
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	65
	综合
	公共区日常巡检
	
	巡视

	66
	综合
	能耗抄表统计
	
	配合

	67
	能效
	能耗在线监测与统计分析
	
	配合

	68
	能效
	主要用能系统能效诊断
	
	配合

	69
	能效
	空调/冷机运行优化
	
	配合

	70
	能效
	余热回收/水平衡优化
	
	配合

	71
	能效
	万元收入能耗KPI核算支持
	
	配合

	72
	综合
	报修受理与维修调度及回访
	24小时
	值班

	73
	质控
	运维管理与资料档案
	
	

	74
	质控
	合同内所有机房保洁
	
	

	75
	综合
	涉及到室内外装饰等报修后现场确认与协调。
	
	配合

	76
	综合
	涉及后勤各专业系统专项维保报修后现场确认与协调。
	
	配合

	77
	综合
	涉及到节能、安全生产、迎评等检查、调研等医院安排的工作配合。
	
	配合


注：

（1） 本合同范围内（除净化系统区域）的各类维修材料，由医院根据维修需求采购提供。净化系统区域各类维修材料，合同附件1配件由中标单位免费更换，合同附件2配件经采购人确认后，由招标人根据维修配件单价清单和中标下浮率按实结算。每次材料使用须由使用部门签字确认，作为耗用凭证。未经使用部门签字确认或乙方擅自挪用材料的，甲方有权不予计量，乙方承担相应损失。
（2） 涉及到本合同服务范围内各系统的零星改造，经采购人确认后，可以优先由中标人进行实施，相关费用另行洽谈结算。
（3） 相对大型设备设施、专业设备、专业技术服务等与采购人确认后交由专业公司维护。
2.东院区净化系统区域服务面积约4万平方米，有净化机组的科室约30个，净化机组200余台，排风机约400台，风冷热泵机组12台，配套水泵18台。维保内容含净化区域水、电、气、空调、自动门、洗手池、器械柜、情报面板、弱电系统、机组维护保养、控制柜维护，室外风冷热泵机组及管道水泵阀门、补水系统、集控系统等与运行相关的电柜巡检维护。净化区域配件要求：维修、维护保养所需的所有易损件、零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备和材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法采购到原厂原型号配件、设备和材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到招标方同意后方能使用。合同附件1配件由中标单位免费更换。若涉及其他配件的更换，维修方案及维修配件经院方管理部门确认后实施，合同签订后由中标单位提供维修申请，配件费招标人根据维修配件单价清单和中标下浮率（合同附件2）按实结算。
3.涉及的特种设备使用管理要求需依据“特种设备安全使用管理条例、规范”及相关法律法规。协同采购人实施“一机一档”管理制度，及时更新设备信息等台账。

4.中标方须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须具备库存用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。
5.验收要求

（1）项目验收依照国家相关规范及科室要求，对维保单位的人员配置与劳动纪律、值班值守与巡视、维修响应与服务质量、专业系统运维质量、安全管理与点位卫生等考核情况进行每月一次的综合评价，合格后支付进度款。

（2）净化区域风冷热泵机组维修材料必须为该设备的原厂原品牌正品，现场维修时提供以下证明和交货单：①材料原厂证明②产品交货单。

（三）运维服务要求

因医院后勤保障的特殊性要求，为确保医院后勤保障的安全性、可靠性、稳定性，服务单位应认真做好日常维护维保工作，确保各专业系统正常运行。

1.健全运维服务组织架构，针对不同岗位要建立健全各项规章制度。应根据项目情况及医院要求建立详细的运维方案措施，管理方案措施，应急方案措施并严格执行。
2.各岗位人员应符合相应岗位基本要求，必须着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，具备相关的上岗证书和资质。对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训，以确保其良好的技术状态，能完成相应的技术工作。定期召开例会，总结设备维护与巡检情况，并针对设备运行情况向院方提出建设性意见和建议。

3.计划性维护保养。建立起以每日巡检、计划性定期保养和供应商的联合维护管理。对于在日常巡检过程中发现的设备和设施在运行过程中的事故苗头将及时通过自身和联系供应商提前解决。如技术性运行中断（如检修），应提前向院方管理部门提出预报和应急方案。事故和险情出现时第一时间告知客户。每月向院方报送运行及维护情况月报，并提出工作建议。

4.应有各类突发情况的应急预案，每年不少于2次切实有效的应急演练，具有一定应急处置能力。

5.每月上报完整的工作总结计划，以及当月各岗位的工作台账资料，并符合三甲评审要求。

6.服从医院相应管理部门的工作安排，接受管理部门的考评（见具体考核表）。

7.运维人员的服务质量标准化，对服务过程进行实时监控和评估，不断提升服务质量。

8.需要有高度的责任心和敬业精神，具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门或同事有效协调和配合。

9.应能够遵守各安全规定和操作规程，确保在维修中不造成任何安全事故。

10.需要具备解决问题的能力，能够在遇到技术难题时迅速找到解决方案，确保设备能够尽快恢复正常运行。

11.应定期接受培训和学习，不断提高业务的技术水平和专业素养，以适应医院发展的需要。

12.在维修维保过程中，应本着节约、利旧原则，做到工完场清。

13.维修维护人员接到指令后，原则上15分钟内必须到达故障现场进行处理。

14.服务单位在服务过程中，应自行提供必要合格的维修工具、设施及必要的防护器具等。

15.配合使用单位定期开展教育培训、应急预案演练及各项管理制度建设完善。

16.涉及到设备缺陷、隐患、能耗及数据采集统计分析的设备或工程项目，需进行优化、改造、维修、整改、配合等。

（四）人员配置要求

1.运维公司24小时驻点，满载配备人员53人，包括项目经理、项目主管、维修人员、值班人员、接线调度人员、内勤员等岗位，人员配备清单如下。
	序号
	岗位
	人数
	单价限价（万元/人/年）
	限价小计（万元/年）
	备注

	1
	项目经理
	1
	20
	20
	不可增减

	2
	项目主管
	3
	15
	45
	不可增减

	3
	值班人员
	9
	9.5
	85.5
	持证，24小时需要有人值守

	4
	接线调度人员
	4
	8.65
	34.6
	24小时需要有人值守

	5
	维修人员
	14
	9
	126
	24小时需要有人值守

	6
	维修人员
	21
	10
	210
	持证，24小时需要有人值守

	7
	内勤员
	1
	8.9
	8.9
	

	
	总计
	53
	
	530
	


★注：投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
2.人员配置要求

（1）项目经理：男女年龄原则上55周岁以下，大专及以上学历，具有3年及以上公立三级甲等综合性医院相同服务内容的运维项目管理经验；责任心强，具备较强的组织和沟通能力，具有丰富的部门管理经验。不得同时兼任其他项目的管理人员。

（2）项目主管（维修主管、特种设备主管、净化主管）：男女年龄原则上25周岁～50周岁，所有主管人员具有中专（高中）及以上学历。不得同时兼任其他项目的管理人员。协助项目经理进行设备运维管理，项目经理休假时应在岗。特种设备主管应持市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”特种设备安全管理A证。
（3）值班人员：该项人员需全员持证。锅炉房值班，应持市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”，种类为锅炉作业G1或G3，要求双人双岗24小时值班，每班人员需同时持有G1及G3证件。氧气间值班要求24小时不间断值班；压力容器、压力管道上岗作业要求双人双岗；氧气间值班及压力容器、压力管道上岗作业均应持市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”，种类为压力容器作业R1。

（4）维修人员（持证）：该项人员需全员持证且至少具有1年以上相关工作经验（以证书发放时间为准），证件种类仅限于①应急管理部门颁发的特种作业操作证；②市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”；③住建部门颁发的建筑电工证。至少13人次应持应急管理部门颁发的低压或高压电工作业证，至少1人次应持应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，1~2人次应持市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理A证。

（5）内勤员：要求白天在岗，负责项目技术资料、运行资料的收集整理，负责材料库房的日常管理。

（6）项目服务人员总体要求：平均年龄在50周岁以下。所有服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。所有持证人员的合法证件在合同期内均须保持有效。
★投标文件中提供承诺书（承诺在服务期开始前，组建满足采购人人员配置要求的持证队伍，格式自拟）。

3.服务时间要求

中标人应根据医院后勤保障工作的实际需求制定合理的人员排班和调休制度，确保全年服务不中断，重点保障岗位实行24小时连续值守。日常维修岗位原则上按照医院工作需要安排服务时间；涉及突发故障、抢修及应急保障时，应立即组织人员响应。中标人不得因人员休假、轮休、调班等原因减少现场服务力量，应保证各专业岗位始终满足服务需求。

4.人员考核要求

中标人应按照投标文件承诺的人员配置要求安排服务人员驻场服务，实际投运人数须经采购人确认并满足现场实际运维要求。未经采购人同意，不得对服务人员数量进行变动或降低岗位配置标准。因人员离岗、缺岗、休假、调岗等原因造成现场人员不足的，中标人应及时补充。实际到岗人数低于合同约定满载配置人数时，采购人按照缺岗人员数量及缺岗天数扣减相应服务费用。

八、项目其他要求

1.采购人可根据实际工作需要，对人员配置数量进行增减，价格以中标单价为准。

2.采购人提供中标供应商为满足项目要求所需的日常办公、加工等场地（免租赁费、水电费、网络费），中标人根据使用需求，在不影响安全及房屋整体结构的情况下，报采购人同意后，自行对使用场地进行规划、布局及装饰装潢，费用由中标供应商承担。

3.中标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备、耗材、卫生用品以及自行负责桌椅等办公家私。★中标人应根据医院后勤设备运行维护需求，自行配置满足项目实施要求的维修工具、检测仪器、安全防护用品及应急抢修设备，包括但不限于电工工具、管道维修工具、综合维修工具、电气检测仪器、暖通检测工具、安全防护用品及应急抢修设备等，其中包括激光尘埃粒子计数器、数字微压差计、智能热球式风速计、积分声级计、管道卡压钳、红外线热成像仪、线路故障智能检测仪、可燃气体检测仪、氧气气体检测仪、二氧化碳气体检测仪等（投标文件中提供承诺书，格式自拟）。上述设备工具的购置、维护、检定、更换费用均包含在投标报价中，采购人不另行支付。中标人应建立设备工具管理台账，确保所有工具设备满足现场维修和应急保障要求。

4.中标人须将在本院服务的人员基本信息向采购人备案。

5.本次报价包含本招标项目要求的全部内容（包括但不限于耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。合同期内，如果国家（南通市）最低工资标准、社保缴费基数调整或国家政策性调价，只要本项目服务范围和工作要求不变，则合同价不予调整。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6.投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。因医院装修改造、搬迁等情况，不同科室分批次运营，服务人员按采购人要求配备，投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障该运维服务正常运行应当具有的物资和服务。除本招标文件规定的相关内容外，还包括参与采购人各项突发性活动费用。对综合运维服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价优惠行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.服从和遵守院方制定各项安全制度、工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。供应商的服务人员应积极主动学习院方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与工作有关的资料、文件和手册，严格按照院方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，供应商的常驻工作人员必须服从院方统一的日常管理，包括日常的考勤、考核，服从工作安排。
8.中标人必须建立和完善安全责任制度，建立安全服务保证体系，保障医院安全、稳定的运营和服务，防止责任事故发生；所有设施及工作均不得对运营服务造成影响。
9.中标人要加强医院综合运维服务的安全巡检，消除安全隐患，对危及医院的隐患应及时制止并上报院方。
10.安全责任的承担

10.1医院综合运维服务过程中产生的所有安全责任事故的后果由中标人承担，中标人应严格执行各项国家地方有关规定，实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作，在服务期间，若发生安全事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，院方概不负责。安全事故包括但不限于以下情况：

10.1.1对第三人造成安全事故的；如因工作不当引起病人及家属造成损害的，由中标人负责纠纷处置及经济赔偿。

10.1.2在服务期内，设备或物品意外被盗或损失、人为损坏的赔偿；

10.1.3中标人所属员工在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故的一切责任及费用由中标人全部负责。

10.1.4在服务期内，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由中标人承担。

10.2中标人严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利（含节假日加班、夜班费等）；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责。中标人与员工之间的各种纠纷，由中标人自行解决。

10.3中标人因违规操作或失职等造成院方设备、设施损坏以及中标人员工工伤事故发生的，一切责任由中标人负责，并承担由此给院方造成的全部经济损失，负责受损设备的检修安装，保证设施的正常运行。

10.4责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，中标人应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致院方受到追诉而遭受损失，中标人应予全部赔偿。

11.中标人的工作人员在工作时间违反院方的管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，供应商应立即采取有效措施，恢复院方的名誉，并按合同约定向院方支付违约金，若造成院方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由院方依据安全事故的性质、程度以及院方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

12.在服务期内，中标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

13.考核表中的操作细则为院方对中标人考核内容的具体说明，服务内容包括且不仅限于考核表中内容。在服务过程中院方将根据实际情况，对考核表进行持续优化。

14.为提高设备安全运行或节能降耗，鼓励中标人在服务过程中，结合实际情况，可以提供改造方案，但须征得院方相关部门同意，方可实施。

15.中标人应配合院方接受各类上级主管部门的检查，积极对照综合三级甲等医院后勤评审条款，持续改进。

★商务要求：
九、服务期限

2027年3月1日起三年，合同一年一签，采购人对中标人上一年度合同履约情况进行考核，并根据考核合格与否，决定是否续签下一年度合同，续签不超过2次。其中：本项目前三个月为项目试用期，计入合同服务期限。试用期内，甲方按照本合同约定的月度服务考核标准对乙方履约情况进行考核。试用期满，乙方应同时满足以下条件，方可认定为考核合格：1、三个月月度考核平均得分不低于80分；2、试运行期内不存在单月考核得分低于70分的情形；3、试运行期内不存在连续两个月月度考核得分低于80分的情形；4、人员配置、岗位到岗、资格证书、值班值守、设备运行保障、服务响应及资料记录等符合采购文件和合同约定；5、对考核发现的问题已按要求完成整改，且不存在合同约定的其他重大违约情形。考核不合格的，甲方有权解除合同且不予退还履约保证金。若试用期考核不合格，且因此导致采购人重新招标的，自解除原合同至新中标人正式履约前产生的所有损失费用，均由原中标人承担赔偿责任。每一年度合同期满前，采购人将对中标人开展年度服务考核，年度考核不合格的，采购人有权不再续签。

中标人应在服务有效期开始前完成项目团队组建，并按照采购人要求完成项目进场交接工作。项目经理、项目主管及主要技术人员提前半个月以上时间进场，与原服务单位开展设备设施、运行资料、维修记录、备品备件等交接工作，并形成书面交接记录（交接期费用包含在合同价内，采购人不再另行支付）。中标人正式接管后，应在规定期限内完成设备台账建立、运行风险评估及维护计划制定。合同服务期结束或合同解除时，中标人应按照采购人要求完成退出移交，将设备资料、运行记录、维修档案、备品备件及其他相关资料完整移交，不得以任何理由拒绝或延迟移交。

十、付款方式

1.服务费用按月结算，按照实际到岗人数计算，采购人于每月结束后10日内对中标人考核，并依据考核结果支付上月服务费，采购人每月支付金额为扣减考核扣款之后的结算款，中标人需出具税务部门认可的发票。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用可在服务费中扣除。

2.按合同约定，净化区域内由乙方提供、甲方承担的配件及材料等费用，经甲方审核，乙方开具发票后，随结随清。

3.甲方按照南通大学附属医院综合运维考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩。

4.采购人可根据实际工作需要，对人员配置数量进行增减，价格以中标单价为准。投标人报价不得超过单价限价，否则将作无效投标处理。

5.月度考核得分与当月服务费按下列档次挂钩，当月实付金额＝月度实际投入人员服务费×付款比例-代整改实际发生费用。

	考核得分
	≥90分
	85～89分
	80～84分
	75～79分
	70～74分
	＜70分

	付款比例
	100%
	98%
	95%
	90%
	80%
	60%

	＜80分约谈中标人项目经理进行整改；连续2个月＜80分，或单月＜70分，甲方有权按合同约定解除合同。


采购人根据相关办法对中标人进行年度考核，年度考核90分及以上为合格，可以续签下一年度合同，续签不超过2次。
十一、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目合同价款的10%，可以采用数字人民币、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。
2.中标人全部履约合同义务，经采购单位考核合格无质量、进度等问题的，采购人在考核合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

（3）前三个月为试用期，试用期满须经采购单位考核，考核不合格的，采购单位有权解除合同且不予退还履约保证金。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。中标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
十二、采购需求中必须满足的实质性要求

12.1技术部分实质性要求

12.1.1投标人须承诺：在服务期开始前，组建满足采购人人员配置要求的持证队伍，格式自拟。
12.1.2投标人须承诺：根据医院后勤设备运行维护需求，自行配置满足项目实施要求的维修工具、检测仪器、安全防护用品及应急抢修设备，包括但不限于电工工具、管道维修工具、综合维修工具、电气检测仪器、暖通检测工具、安全防护用品及应急抢修设备等，其中包括激光尘埃粒子计数器、数字微压差计、智能热球式风速计、积分声级计、管道卡压钳、红外线热成像仪、线路故障智能检测仪、可燃气体检测仪、氧气气体检测仪、二氧化碳气体检测仪等。格式自拟。

12.1.3投标人须承诺：中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，其中公众责任险（累计赔偿限额≥500万元）、雇主责任险（每人赔偿限额≥60万元），投标人承诺在从事运维工作过程中造成第三方人身伤亡或财产损失，投标人负责处理及赔偿事宜。如投标人承诺为投标人及员工购买其他商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），投标时投标人须提供相应承诺并加盖公章。
12.2商务部分实质性要求

12.2.1投标人必须不低于本采购文件所提出的商务要求进行响应，提供实质性商务要求响应及偏离表。投标人响应内容不全或响应内容不明确或不满足要求的，均视为未实质性响应。

12.2.2投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
十三、合同条款
南通大学附属医院东院区综合运维服务项目合同
委托方：南通大学附属医院 （以下简称甲方）
受托方：（以下简称乙方）
签约地点：江苏南通崇川区
 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就南通大学附属医院东院区综合运维服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同内容：
（一）运维服务范围

南通大学附属医院东院区综合运维服务项目采用24小时驻点服务模式，服务内容主要包括东院区设施设备（含净化区域）日常运行管理、维修维护、巡检、值班、应急处置、维修协助、报修电话接听、综合大屏监控以及与院区能源保障相关的其他综合运维工作。
（二）运维服务内容

1.南通大学附属医院后勤服务保障相关各专业日常运行维护等工作。服务内容包括但不限于供配电系统、给排水系统、净化系统、医用气体系统、锅炉及相关设备、泵房、综合维修等设备设施的日常运行维护、预防性保养、零星维修、值班、设备台账管理、运行记录管理、安全管理、应急处置、维修协助、报修电话接听及调度等，并负责运维资料的编制存档及完成甲方安排的其他相关任务。主要范围见合同附件3。

（1）本合同范围内（除净化系统区域）的各类维修材料，由医院根据维修需求采购提供。净化系统区域各类维修材料，合同附件1配件由中标单位免费更换，合同附件2配件经甲方确认后，由甲方根据维修配件单价清单和中标下浮率按实结算。每次材料使用须由使用部门签字确认，作为耗用凭证。未经使用部门签字确认或乙方擅自挪用材料的，甲方有权不予计量，乙方承担相应损失。
（2）涉及到本合同服务范围内各系统的零星改造，经甲方确认后，可以优先由乙方进行实施，相关费用另行洽谈结算。

（3）相对大型设备设施、专业设备、专业技术服务等与甲方确认后交由专业公司维护。

2.东院区净化系统区域服务面积约4万平方米，有净化机组的科室约30个，净化机组200余台，排风机约400台，风冷热泵机组12台，配套水泵18台。维保内容含净化区域水、电、气、空调、自动门、洗手池、器械柜、情报面板、弱电系统、机组维护保养、控制柜维护，室外风冷热泵机组及管道水泵阀门、补水系统、集控系统等与运行相关的电柜巡检维护。净化区域配件要求：维修、维护保养所需的所有易损件、零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备和材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法采购到原厂原型号配件、设备和材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到甲方同意后方能使用。合同附件1配件由乙方免费更换。若涉及其他配件的更换，维修方案及维修配件经甲方管理部门确认后实施，合同签订后由乙方提供维修申请，配件费甲方根据维修配件单价清单和中标下浮率（合同附件2）按实结算。
3.涉及的特种设备使用管理要求需依据“特种设备安全使用管理条例、规范”及相关法律法规。协同甲方实施“一机一档”管理制度，及时更新设备信息等台账。

4.乙方须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须具备库存用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。
5.验收要求

（1）项目验收依照国家相关规范及科室要求，对乙方的人员配置与劳动纪律、值班值守与巡视、维修响应与服务质量、专业系统运维质量、安全管理与点位卫生等考核情况进行每月一次的综合评价，合格后支付进度款。

（2）净化区域风冷热泵机组维修材料必须为该设备的原厂原品牌正品，现场维修时提供以下证明和交货单：①材料原厂证明②产品交货单。

（三）运维服务要求

因甲方后勤保障的特殊性要求，为确保甲方后勤保障的安全性、可靠性、稳定性，乙方应认真做好日常维护维保工作，确保各专业系统正常运行。

1.健全运维服务组织架构，针对不同岗位要建立健全各项规章制度。应根据项目情况及甲方要求建立详细的运维方案措施，管理方案措施，应急方案措施并严格执行。
2.各岗位人员应符合相应岗位基本要求，必须着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，具备相关的上岗证书和资质。对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训，以确保其良好的技术状态，能完成相应的技术工作。定期召开例会，总结设备维护与巡检情况，并针对设备运行情况向甲方提出建设性意见和建议。

3.计划性维护保养。建立起以每日巡检、计划性定期保养和供应商的联合维护管理。对于在日常巡检过程中发现的设备和设施在运行过程中的事故苗头将及时通过自身和联系供应商提前解决。如技术性运行中断（如检修），应提前向甲方管理部门提出预报和应急方案。事故和险情出现时第一时间告知客户。每月向甲方报送运行及维护情况月报，并提出工作建议。

4.应有各类突发情况的应急预案，每年不少于2次切实有效的应急演练，具有一定应急处置能力。

5.每月上报完整的工作总结计划，以及当月各岗位的工作台账资料，并符合三甲评审要求。

6.服从甲方相应管理部门的工作安排，接受管理部门的考评（见具体考核表）。

7.运维人员的服务质量标准化，对服务过程进行实时监控和评估，不断提升服务质量。

8.需要有高度的责任心和敬业精神，具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门或同事有效协调和配合。

9.应能够遵守各安全规定和操作规程，确保在维修中不造成任何安全事故。

10.需要具备解决问题的能力，能够在遇到技术难题时迅速找到解决方案，确保设备能够尽快恢复正常运行。

11.应定期接受培训和学习，不断提高业务的技术水平和专业素养，以适应甲方发展的需要。

12.在维修维保过程中，应本着节约、利旧原则，做到工完场清。

13.维修维护人员接到指令后，原则上15分钟内必须到达故障现场进行处理。

14.乙方在服务过程中，应自行提供必要合格的维修工具、设施及各必要的防护器具等。

15.配合使用单位定期开展教育培训、应急预案演练及各项管理制度建设完善。

16.涉及到设备缺陷、隐患、能耗及数据采集统计分析的设备或工程项目，需进行优化、改造、维修、整改、配合等。

（四）人员配置要求

1.乙方24小时驻点，满载配备人员53人，包括项目经理、项目主管、维修人员、值班人员、接线调度人员、内勤员等岗位，人员配备清单见合同附件4。

2.人员配置要求

（1）项目经理：男女年龄原则上55周岁以下，大专及以上学历，具有3年及以上公立三级甲等综合性医院相同服务内容的运维项目管理经验；责任心强，具备较强的组织和沟通能力，具有丰富的部门管理经验。不得同时兼任其他项目的管理人员。

（2）项目主管（维修主管、特种设备主管、净化主管）：男女年龄原则上25周岁～50周岁，所有主管人员具有中专（高中）及以上学历。不得同时兼任其他项目的管理人员。协助项目经理进行设备运维管理，项目经理休假时应在岗。特种设备主管应持市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”特种设备安全管理A证。
（3）值班人员：该项人员需全员持证。锅炉房值班，应持市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”，种类为锅炉作业G1或G3，要求双人双岗24小时值班，每班人员需同时持有G1及G3证件。氧气间值班要求24小时不间断值班；压力容器、压力管道上岗作业要求双人双岗；氧气间值班及压力容器、压力管道上岗作业均应持市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”，种类为压力容器作业R1。

（4）维修人员（持证）：该项人员需全员持证且至少具有相关1年以上工作经验（以证书发放时间为准），证件种类仅限于①应急管理部门颁发的特种作业操作证；②市场监督管理部门颁发的“特种设备安全管理和作业人员证”；③住建部门颁发建筑电工证。至少13人次应持应急管理部门颁发的低压或高压电工作业证，至少1人次应持应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，1~2人次应持市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理A证。
（5）内勤员：要求白天在岗，负责项目技术资料、运行资料的收集整理，负责材料库房的日常管理。
（6）项目服务人员总体要求：平均年龄在50周岁以下。所有服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。所有持证人员的合法证件在合同期内均须保持有效。
3.服务时间要求

乙方应根据甲方后勤保障工作的实际需求制定合理的人员排班和调休制度，确保全年服务不中断，重点保障岗位实行24小时连续值守。日常维修岗位原则上按照甲方工作需要安排服务时间；涉及突发故障、抢修及应急保障时，应立即组织人员响应。乙方不得因人员休假、轮休、调班等原因减少现场服务力量，应保证各专业岗位始终满足服务需求。

4.人员考核要求
乙方应按照投标文件承诺的人员配置要求安排服务人员驻场服务，实际投运人数须经甲方确认并满足现场实际运维要求。未经甲方同意，不得对服务人员数量进行变动或降低岗位配置标准。因人员离岗、缺岗、休假、调岗等原因造成现场人员不足的，乙方应及时补充。实际到岗人数低于合同约定满载配置人数时，甲方按照缺岗人员数量及缺岗天数扣减相应服务费用。
甲方可根据实际工作需要，对人员配置数量进行增减，价格以中标单价为准。

（五）服务期限

2027年3月1日起三年，合同一年一签。其中：本项目前三个月为项目试用期，计入合同服务期限。试用期内，甲方按照本合同约定的月度服务考核标准对乙方履约情况进行考核。试用期满，乙方应同时满足以下条件，方可认定为考核合格：

1、三个月月度考核平均得分不低于80分；2、试运行期内不存在单月考核得分低于70分的情形；3、试运行期内不存在连续两个月月度考核得分低于80分的情形；

4、人员配置、岗位到岗、资格证书、值班值守、设备运行保障、服务响应及资料记录等符合采购文件和合同约定；5、对考核发现的问题已按要求完成整改，且不存在合同约定的其他重大违约情形。考核不合格的，甲方有权解除合同且不予退还履约保证金。若试用期考核不合格，且因此导致甲方重新招标的，自解除原合同至新乙方正式履约前产生的所有损失费用，均由原乙方承担赔偿责任。每一年度合同期满前，甲方将对乙方开展年度服务考核，年度考核不合格的，甲方有权终止后续合同，不再续签。
乙方应在服务有效期开始前完成项目团队组建，并按照甲方要求完成项目进场交接工作。项目经理、项目主管及主要技术人员提前半个月以上时间进场，与原服务单位开展设备设施、运行资料、维修记录、备品备件等交接工作，并形成书面交接记录（交接期费用包含在合同价内，甲方不再另行支付）。乙方正式接管后，应在规定期限内完成设备台账建立、运行风险评估及维护计划制定。合同服务期结束或合同解除时，乙方应按照甲方要求完成退出移交，将设备资料、运行记录、维修档案、备品备件及其他相关资料完整移交，不得以任何理由拒绝或延迟移交。
（六）项目其它要求

1.本项目人员配备为现状配备，合同履行期间如甲方功能布局调整，单价不变，按实结算。

2.甲方提供乙方为满足项目要求所需的日常办公、加工等场地（免租赁费、水电费），乙方根据使用需求，在不影响安全及房屋整体结构的情况下，报甲方同意后，自行对使用场地进行规划、布局及装饰装潢，费用由乙方承担。

3.乙方自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备、耗材、卫生用品以及自行负责桌椅等办公家私。乙方应根据甲方后勤设备运行维护需求，自行配置满足项目实施要求的维修工具、检测仪器、安全防护用品及应急抢修设备，包括但不限于电工工具、管道维修工具、综合维修工具、电气检测仪器、暖通检测工具、安全防护用品及应急抢修设备等，其中包括激光尘埃粒子计数器、数字微压差计、智能热球式风速计、积分声级计、管道卡压钳、红外线热成像仪、线路故障智能检测仪、可燃气体检测仪、氧气气体检测仪、二氧化碳气体检测仪等。上述设备工具的购置、维护、检定、更换费用均包含在合同价款中，甲方不另行支付。乙方应建立设备工具管理台账，确保所有工具设备满足现场维修和应急保障要求。

4.乙方须将在本院服务的人员基本信息向甲方备案。

5.合同价款包含本招标项目要求的全部内容（包括但不限于耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。合同期内，如果国家（南通市）最低工资标准、社保缴费基数调整或国家政策性调价，只要本项目服务范围和工作要求不变，则合同价不予调整。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6.乙方报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。因甲方装修改造、搬迁等情况，不同科室分批次运营，服务人员按甲方要求配备，乙方报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障该运维服务正常运行应当具有的物资和服务。除本招标文件规定的相关内容外，还包括参与甲方各项突发性活动费用。对综合运维服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以甲方理解为准。如发生漏、缺、少项，都将被认为是乙方的报价优惠行为，损失自负。乙方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.服从和遵守甲方制定各项安全制度、工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。供应商的服务人员应积极主动学习甲方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与工作有关的资料、文件和手册，严格按照甲方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，供应商的常驻工作人员必须服从甲方统一的日常管理，包括日常的考勤、考核，服从工作安排。
8.乙方必须建立和完善安全责任制度，建立安全服务保证体系，保障甲方安全、稳定的运营和服务，防止责任事故发生；所有设施及工作均不得对运营服务造成影响。
9.乙方要加强甲方综合运维服务的安全巡检，消除安全隐患，对危及甲方的隐患应及时制止并上报甲方。
10.安全责任的承担

10.1医院综合运维服务过程中产生的所有安全责任事故的后果由乙方承担，乙方应严格执行各项国家地方有关规定，实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作，在服务期间，若发生安全事故，一切法律和经济责任均由乙方承担，甲方概不负责。安全事故包括但不限于以下情况：

10.1.1对第三人造成安全事故的；如因工作不当引起病人及家属造成损害的，由乙方负责纠纷处置及经济赔偿。

10.1.2在服务期内，设备或物品意外被盗或损失、人为损坏的赔偿；

10.1.3乙方所属员工在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故的一切责任及费用由乙方全部负责。

10.1.4在服务期内，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由乙方承担。

10.2乙方严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利（含节假日加班、夜班费等）；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责。乙方与员工之间的各种纠纷，由乙方自行解决。

10.3乙方因违规操作或失职等造成甲方设备、设施损坏以及乙方员工工伤事故发生的，一切责任由乙方负责，并承担由此给甲方造成的全部经济损失，负责受损设备的检修安装，保证设施的正常运行。

10.4责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如因上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿。

11.乙方的工作人员在工作时间违反甲方的管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，供应商应立即采取有效措施，恢复甲方的名誉，并按合同约定向甲方支付违约金，若造成甲方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由甲方依据安全事故的性质、程度以及甲方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

12.在服务期内，乙方应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

13.考核表中的操作细则为甲方对乙方考核内容的具体说明，服务内容包括且不仅限于考核表中内容。在服务过程中甲方将根据实际情况，对考核表进行持续优化。

14.为提高设备安全运行或节能降耗，鼓励乙方在服务过程中，结合实际情况，可以提供改造方案，但须征得甲方相关部门同意，方可实施。

15.乙方应配合甲方接受各类上级主管部门的检查，积极对照综合三级甲等医院后勤评审条款，持续改进。
二、合同价格及费用结算： 

1、合同总价：（大写）       元/年
 人民币。（小写）       元/年

2、费用结算

服务费用按月结算，按照实际到岗人数计算，甲方于每月结束后10日内对乙方考核，并依据考核结果支付上月服务费，甲方每月支付金额为扣减考核扣款之后的结算款，乙方需出具税务部门认可的发票。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用可在服务费中扣除。

按合同约定，净化区域内由乙方提供、甲方承担的配件及材料等费用，经甲方审核，乙方开具发票后，随结随清。

配件单价结算价=本合同附件2单价最高限价×（1-   %）
甲方按照南通大学附属医院综合运维考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩。
3、 合同期内均执行此固定合同单价，不再因政策性文件的调整及其他市场因素的变化而作任何调整。

	考核得分
	≥90分
	85～89分
	80～84分
	75～79分
	70～74分
	＜70分

	付款比例
	100%
	98%
	95%
	90%
	80%
	60%

	＜80分约谈乙方项目经理进行整改；连续2个月＜80分，或单月＜70分，甲方有权按合同约定解除合同。


4、 月度考核得分与当月服务费按下列档次挂钩，当月实付金额＝月度实际投入人员服务费×付款比例-代整改实际发生费用。
三、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：
1、审定乙方拟定的维保管理制度；
2、检查监督乙方日常管理工作的实施及制度的执行情况；
3、依据维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；
4、乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；
5、甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；
6、招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。
（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当遵守国家法律法规和甲方医院的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序；

2、乙方应文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

3、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，在接到甲方书面通知七日内必须进行调整。

4、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核，负责员工的所有工资、福利、加班、夜班等待遇。如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用全部由乙方负责。因管理不当、违规操作发生医院感染、摔倒、烫伤、重大仪器设备的损坏、送检送验错误导致严重后果等各类安全事故对甲方及甲方的服务对象造成损失的，乙方需承担全部赔偿责任。如因乙方原因造成不良舆情， 由乙方负责消除并承担由此产生的一切后果。

5、乙方及其服务人员应对在甲方从事服务期间获得的甲方的商业秘密予以保密。

6、乙方接受甲方的委托事项，进行院区综合运维，接受甲方和其上级主管部门的监督和检查和指导并持续改进、整改。

7、乙方在合同期内更换现场工作人员，应及时通知甲方并向甲方备案。

8、招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。
四、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，非乙方原因，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

如因甲方原因导致逾期20天付款的应按照逾期付款金额的每天0. 4‰支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同价款 10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

非因不可抗力，乙方在服务期内出现缺席或不提供服务的情况，乙方应向甲方支付合同价款的0.4‰每天的违约金。

乙方不能履行合同条款而无故中途退场的，将没收合同总款价 10%的违约金，甲方也不支付上月的服务费用，并追究其违约责任。

五、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、罢工、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后15天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

因合同一方严重违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。

合同一方延迟履行合同义务，经另一方书面催告后在 3 天内仍未履行的的，合同另一方有权解除合同。合同一方严重违约，经另一方一次书面催告后仍不改正的，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十（10）天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

七、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金    元，可以采用数字人民币、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。
2.乙方全部履约合同义务，经甲方考核合格无质量、进度等问题的，甲方在考核合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

（3）前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格的，甲方有权解除合同且不予退还履约保证金。
八、合同的生效

本合同在甲乙双方的法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

九、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、招标文件及其附件；

3、乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4、乙方的投标文件；

5、合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

十、争议解决

本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成任一方可以就争议向合同履行地人民法院起诉。

十一、附则

1、合同份数 

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

2、未尽事宜 

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定解释。

	甲方：南通大学附属医院
	乙方：

	单位名称（公章或合同章）：
	单位名称（公章或合同章）：

	法定代表人

或其委托代理人：
	法定代表人

或其委托代理人：

	联 系 人：
	联 系 人：

	联系电话：
	联系电话：

	通信地址：南通市西寺路20号
	通信地址：

	邮政编码：226000
	邮政编码：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	统一社会信用代码：12320000466002649L
	统一社会信用代码：

	开户名称：
	开户名称：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	日期：
	日期：


附件1： 

净化区域免费配件更换清单

	序号
	名称
	规格

	1
	中继线圈
	DC24V

	2
	中继线圈
	AC24V

	3
	中继线圈
	AC220V

	4
	电柜按钮
	适配

	5
	电柜指示灯
	适配

	6
	旋钮开关
	适配

	7
	时间继电器
	ST3P

	8
	变压器
	12V/10W

	9
	变压器
	BK50

	10
	变压器
	BK100

	11
	变压器
	BK200

	12
	新风滤网
	定制

	13
	机组柜门把手
	适配

	14
	屏蔽线
	适配

	15
	压力表
	Y100 0~1.6MPA

	16
	温度表
	0-100℃

	17
	远传压力表
	0-1.6MPA

	18
	开关电源
	12V/ 3A

	19
	开关电源
	12V/ 5A

	20
	开关电源
	12V/ 10A

	21
	开关电源
	24V/3A

	22
	开关电源
	24V/5A

	23
	开关电源
	24V/10A

	24
	西门子电源模块3A
	6EP3332-3SA00-0AYO

	25
	金升阳电源模块
	LI120-20B24R2S

	26
	韩国彩虹温控器
	TS-0-320SR 0-50度

	27
	5口百兆交换机
	TP-LINK TL-SF1005D

	28
	保险丝
	2-32A

	29
	空开C45（施耐德）
	1P 20A

	30
	空开C45（施耐德）
	2P 63A

	31
	空开C45（施耐德）
	3P 63A

	32
	过滤器挡板
	适配

	33
	过滤器固定螺栓
	适配

	34
	电柜底座导轨
	适配

	35
	电柜接线端子
	适配

	36
	电柜线鼻
	Φ16²

	37
	电阻旋钮
	0-100MΩ

	38
	接触器（施耐德）
	LC1N0910

	39
	接触器（施耐德）
	LC1N1210

	40
	接触器（施耐德）
	LC1N1810

	41
	接触器（施耐德）
	LC1N2510

	42
	接触器（施耐德）
	LC1N3210

	43
	接触器（施耐德）
	LC1N3810

	44
	热继电器（施耐德）
	LRN05N

	45
	热继电器（施耐德）
	LRN06N

	46
	热继电器（施耐德）
	LRN07N

	47
	热继电器（施耐德）
	LRN08N

	48
	浮球阀
	DN15

	49
	浮球阀
	DN20

	50
	三角皮带
	适配

	51
	模块
	BS-HJJDX-P1.0

	52
	气弹簧
	YQ10/22-370-400N

	53
	进水电磁阀（电加湿）
	4分

	54
	温控器（空气）
	BF-D110A

	55
	温控探头
	0-150°

	56
	电磁阀
	DC12V DN20

	57
	保温棉
	定制

	58
	维修警示牌
	定制

	59
	单开
	鸿雁

	60
	五孔插座
	鸿雁

	61
	螺丝
	8*25

	62
	螺丝
	16*120

	63
	螺丝
	16*65

	64
	螺丝
	18*160

	65
	螺丝
	3.5*25

	66
	螺丝
	4*30

	67
	螺丝
	4*25

	68
	螺丝
	3.5*25

	69
	螺丝
	4.2*16

	70
	螺丝
	4.2*25

	71
	螺丝
	5.5*25

	72
	螺丝
	4.2*32

	73
	金属垫片
	15

	74
	金属垫片
	25

	75
	金属垫片
	32

	76
	金属垫片
	50

	77
	金属垫片
	65

	78
	金属垫片
	60

	79
	金属垫片
	80

	80
	金属垫片
	100

	81
	金属垫片
	125

	82
	不锈钢铰链
	4寸

	83
	不锈钢铰链
	3寸

	84
	镀锌三通
	65

	85
	镀锌三通
	50

	86
	镀锌三通
	40

	87
	镀锌三通
	32

	88
	镀锌三通
	25

	89
	镀锌三通
	20

	90
	镀锌三通
	15

	91
	镀锌三通
	80

	92
	镀锌弯头
	65

	93
	镀锌弯头
	50

	94
	镀锌弯头
	40

	95
	镀锌弯头
	32

	96
	镀锌弯头
	25

	97
	镀锌弯头
	20

	98
	镀锌弯头
	15

	99
	镀锌弯头
	80

	100
	镀锌弯头
	100

	101
	Y型过滤器
	DN20

	102
	Y型过滤器
	DN25

	103
	Y型过滤器
	DN32

	104
	Y型过滤器
	DN40

	105
	Y型过滤器
	DN50

	106
	钻尾螺丝
	4.2*25

	107
	钻尾螺丝
	4.2*16

	108
	钻尾螺丝
	4.2*32

	109
	法兰片
	DN15

	110
	法兰片
	DN20

	111
	法兰片
	DN32

	112
	法兰片
	DN40

	113
	法兰片
	DN50

	114
	U卡
	20

	115
	三通旋塞阀
	M20

	116
	铜闸阀
	DN15

	117
	铜闸阀
	DN20

	118
	铜闸阀
	DN25

	119
	铜闸阀
	DN32

	120
	铜闸阀
	DN40

	121
	铜闸阀
	DN50

	122
	进水软管
	4分0.5-1米


附件2：

净化内机

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	智能情报面板
	江苏施嘉德
	电脑触摸显示屏（含监控软件）
	台
	1
	9805 

	2
	主控模块板BS-TOUCH-MAIN-P1.0
	
	
	块
	1
	3112 

	3
	气体控制模块板BS-BQT-NoD1sp-V1.0
	
	
	块
	1
	2438 

	4
	电话模块BS-TEL-Sound-P1.1
	
	
	块
	1
	1685 

	5
	继电器模块板BS-KPDO-P1.0
	
	
	块
	1
	2005 

	6
	智能情报面板
	广州奥凌
	电脑触摸显示屏（含监控软件）
	台
	1
	9710 

	7
	气体控制模块板TOUCH-MAS-V1.3
	
	
	块
	1
	3230 

	8
	继电器模块板TOUCH-L-V1.3
	
	
	块
	1
	2100 

	9
	呼叫分机亚华yh-510ws
	
	
	台
	1
	850 

	10
	触摸屏(含程序)
	昆仑通态
	TPC7012Ex
	只
	1
	2865 

	11
	触摸屏(含程序)
	FLEXEM
	FE7070WE
	只
	1
	2965 

	12
	房间压差传感器
	广州藤汇科技
	TE-DP-QYAP
	只
	1
	2425 

	13
	温控开关
	rainbow
	TS-030SR
	只
	1
	1075 

	14
	温控开关
	rainbow
	TS-150S/TS-200S
	只
	1
	1250 

	15
	风管温度传感器
	西门子
	QAM2130.040
	只
	1
	1420 

	16
	风管温湿度传感器
	西门子
	QFM1660
	只
	1
	2115 

	17
	风管温湿度传感器
	英格玛
	YGM430-BI005
	只
	1
	1710 

	18
	风管压差变送器
	TEREN
	DPT110z
	只
	1
	1075 

	19
	水管压力传感器
	西门子
	7MF1565
	只
	1
	1645 

	20
	水管温度传感器
	西门子
	QAE2174.010
	只
	1
	1855 

	21
	电动风阀执行器
	BELIMO
	LMQ24A-SR
	只
	1
	2745 

	22
	电动风阀执行器
	HONEYWELL
	CN6105
	只
	1
	1365 

	23
	CPU控制器
	西门子
	POL635.00/STD
	台
	1
	8400 

	24
	输入输出模块
	西门子
	POL955.00/STD
	台
	1
	2602 

	25
	Sapro加密狗
	西门子
	ACX93.000
	台
	1
	17538 

	26
	组态王软件加密狗
	亚控
	无限点
	台
	1
	13680 

	27
	CPU控制器（含程序）
	西门子
	SMART S7-200 SR20
	台
	1
	5985 

	28
	CPU控制器（含程序）
	西门子
	SMART S7-200 SR30
	台
	1
	8305 

	29
	CPU控制器（含程序）
	西门子
	SMART S7-200 SR40
	台
	1
	9425 

	30
	CPU控制器（含程序）
	西门子
	SMART S7-200 SR60
	台
	1
	10330 

	31
	输入输出模块
	西门子
	EM AM06
	个
	1
	1685 

	32
	输入输出模块
	西门子
	EM AM03
	个
	1
	1600 

	33
	输入输出模块
	西门子
	EM AQ02
	个
	1
	1885 

	34
	输入输出模块
	西门子
	EM AQ04
	个
	1
	2590 

	35
	输入输出模块
	西门子
	EM AE08
	个
	1
	2835 

	36
	输入输出模块
	西门子
	EM DE16
	个
	1
	3085 

	37
	输入输出模块
	西门子
	EM DR16
	个
	1
	3615 

	38
	输入输出模块
	广州奥凌
	EM AM16
	个
	1
	2281 

	39
	通信模块
	西门子
	SB OM01
	个
	1
	855 

	40
	变频器
	西门子
	15KW
	台
	1
	5125 

	41
	变频器
	西门子
	11KW
	台
	1
	3940 

	42
	变频器
	西门子
	7.5KW
	台
	1
	3428 

	43
	变频器
	西门子
	5.5KW
	台
	1
	3050 

	44
	变频器
	西门子
	4KW
	台
	1
	2865 

	45
	变频器
	西门子
	3KW
	台
	1
	2518 

	46
	变频器
	西门子
	2.2KW
	台
	1
	2260 

	47
	变频器
	西门子
	1.5KW
	台
	1
	2030 

	48
	变频器
	西门子
	0.75KW
	台
	2
	2570 

	49
	变频器
	ABB
	ACS510 7.5KW
	台
	1
	4788 

	50
	接触器
	西门子
	3RT7014-1AN21
	只
	1
	646 

	51
	过载继电器
	西门子
	3RU7116-1KB0
	只
	1
	385 

	52
	直流电源模块（带备用电池功能）
	泰德尔
	TMUPS-24-X1
	只
	1
	1415 

	53
	光电隔离RS485
	国产
	JPX-6102
	只
	1
	485 

	54
	加湿器主板
	STAND
	SD323
	块
	1
	2620 

	55
	加湿桶
	STAND
	S402TA(B)
	套
	1
	935 

	56
	补水位液位传感器浮子总成器
	STAND
	SRD/C-PA
	套
	1
	6485 

	57
	二次蒸汽盘管
	STAND
	定制
	套
	1
	2235 

	58
	加湿器喷杆
	国产
	定制
	套
	1
	2365 

	59
	加湿器桶硅胶软管
	国产
	22mm
	米
	1
	395 

	60
	加湿器桶硅胶软管
	国产
	32mm
	米
	1
	445 

	61
	电极加湿排污泵
	STAND
	SP650/1500
	个
	1
	1335 

	62
	温控器（蒸汽加湿）
	国产
	86型
	个
	1
	380 

	63
	比例积分执行器
	江森
	1000N
	套
	1
	2550 

	64
	比例积分执行器
	江森
	2500N
	套
	1
	3675 

	65
	比例积分执行器
	江森
	5000N
	套
	1
	4586 

	66
	三通调节阀体
	江森
	DN25
	套
	1
	2330 

	67
	三通调节阀体
	江森
	DN32
	套
	1
	2428 

	68
	三通调节阀体
	江森
	DN40
	套
	1
	2775 

	69
	三通调节阀体
	江森
	DN50
	套
	1
	3195 

	70
	三通调节阀体（法兰）
	江森
	DN65
	套
	1
	4665 

	71
	三通调节阀体（法兰）
	江森
	DN80
	套
	1
	5730 

	72
	三通调节阀体（法兰）
	江森
	DN100
	套
	1
	9023 

	73
	电动阀执行器
	HONEYWELL
	ML7420A8088-E
	台
	1
	3060 

	74
	电动阀执行器
	HONEYWELL
	ML7420A8018-E
	台
	1
	4800 

	75
	蒸汽二通阀体
	HONEYWELL
	V5011S2S020
	台
	1
	2700 

	76
	蒸汽二通阀体
	HONEYWELL
	V5011S2S025
	台
	1
	2800 

	77
	蒸汽二通阀体
	HONEYWELL
	V5011S2S032
	台
	1
	2975 

	78
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN20
	台
	1
	978 

	79
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN25
	台
	1
	1046 

	80
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN32
	台
	1
	1350 

	81
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN40
	台
	1
	1550 

	82
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN50
	台
	1
	1860 

	83
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN65
	台
	1
	2060 

	84
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN80
	台
	1
	2465 

	85
	蒸汽铸钢法兰截止阀
	沪工
	DN100
	台
	1
	2870 

	86
	闸阀（法兰）
	沪工
	DN50
	台
	1
	1050 

	87
	闸阀（法兰）
	沪工
	DN65
	台
	1
	878 

	88
	压差开关
	Huba
	Control HUBA604
	个
	1
	705 

	89
	变频电机
	西门子
	15KW-2极
	套
	1
	14290 

	90
	变频电机
	西门子
	11KW-2极
	套
	1
	12500 

	91
	变频电机
	西门子
	7.5KW-2极
	套
	1
	8770 

	92
	变频电机
	西门子
	5.5KW-2极
	套
	1
	7755 

	93
	变频电机
	西门子
	4KW-2极
	套
	1
	5890 

	94
	变频电机
	西门子
	3KW-2极
	套
	1
	4700 

	95
	变频电机
	西门子
	2.2KW-2极
	套
	2
	6650 

	96
	变频电机
	西门子
	1.5KW-2极
	套
	3
	8330 

	97
	变频电机
	西门子
	1.1KW-2极
	套
	4
	9095 

	98
	变频电机
	西门子
	0.75KW-2极
	套
	5
	10130 

	99
	无蜗壳风机风叶
	尼科达吉普
	轮直径: 315
	套
	1
	2615 

	100
	无蜗壳风机风叶
	尼科达吉普
	轮直径: 450
	套
	1
	3095 

	101
	无蜗壳风机风叶
	尼科达吉普
	轮直径: 355
	套
	1
	2710 

	102
	无蜗壳风机风叶
	尼科达吉普
	轮直径: 400
	套
	1
	2905 

	103
	无蜗壳风机风叶
	尼科达吉普
	轮直径: 600
	套
	1
	3385 

	104
	风机电机
	贝得
	1.1KW
	套
	1
	1550 

	105
	风叶
	亿利达
	SYD400K
	套
	1
	3080 

	106
	风叶
	亿利达
	SYD315R
	套
	1
	2035 

	107
	风叶
	亿利达
	SYQ355A
	套
	1
	3745 

	108
	风叶
	亿利达
	SYD160R
	套
	1
	1395 

	109
	风叶
	亿利达
	SYD200R
	套
	1
	1560 

	110
	风叶
	亿利达
	SYQ355R
	套
	1
	3135 

	111
	风叶
	亿利达
	SYD280R
	套
	1
	1888 

	112
	风叶
	亿利达
	SYD225R
	套
	1
	1656 

	113
	风叶
	亿利达
	SYH450K
	套
	1
	5456 

	114
	风叶
	亿利达
	SYH400K
	套
	1
	4520 

	115
	风叶
	亿利达
	SYH280K
	套
	1
	3450 

	116
	风叶
	亿利达
	SYD180R
	套
	1
	1465 

	117
	风管式电加热
	定制
	21.0KW
	组
	1
	4200 

	118
	风管式电加热
	定制
	45KW
	组
	1
	7775 

	119
	风管式电加热
	定制
	15KW
	组
	1
	4008 

	120
	风管式电加热
	定制
	18KW
	组
	1
	4200 

	121
	风管式电加热
	定制
	24KW
	组
	1
	5460 

	122
	表冷器（组合式机组）
	定制
	2排+翅片
	套
	1
	8250 

	123
	表冷器（组合式机组）
	定制
	3排+翅片
	套
	1
	9268 

	124
	表冷器（组合式机组）
	定制
	4排+翅片
	套
	1
	10600 

	125
	表冷器（组合式机组）
	定制
	5排+翅片
	套
	1
	12000 

	126
	表冷器（组合式机组）
	定制
	6排+翅片
	套
	1
	13500 

	127
	蒸汽疏水阀
	国产
	DN15
	套
	1
	420 

	128
	蒸汽疏水阀
	国产
	DN20
	套
	1
	425 

	129
	蒸汽疏水阀
	国产
	DN25
	套
	1
	445 

	130
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN65
	套
	1
	175 

	131
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN80
	套
	1
	205 

	132
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN100
	套
	1
	210 

	133
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN125
	套
	1
	248 

	134
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN150
	套
	1
	369 

	135
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN200
	套
	1
	448 

	136
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN250
	套
	1
	500 

	137
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN300
	套
	1
	785 

	138
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN350
	套
	1
	1315 

	139
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN400
	套
	1
	2190 

	140
	对夹式蝶阀
	沪工
	DN450
	套
	1
	2890 

	141
	电动对夹开关型蝶阀
	沪工
	DN150
	套
	1
	1750 

	142
	电动对夹开关型蝶阀
	沪工
	DN200
	套
	1
	2150 

	143
	电动对夹开关型蝶阀
	沪工
	DN250
	套
	1
	2260 

	144
	电动对夹开关型蝶阀
	沪工
	DN300
	套
	1
	2620 

	145
	电动对夹开关型蝶阀
	沪工
	DN350
	套
	1
	3450 

	146
	电动对夹开关型蝶阀
	沪工
	DN400
	套
	1
	3950 

	147
	开关型蝶阀执行器
	国产
	250NM
	套
	1
	1155 

	148
	开关型蝶阀执行器
	国产
	500NM
	套
	1
	1455 

	149
	开关型蝶阀执行器
	国产
	600NM
	套
	1
	1520 

	150
	开关型蝶阀执行器
	国产
	1000NM
	套
	1
	2049 

	151
	开关型蝶阀执行器
	国产
	2000NM
	套
	1
	2310 

	152
	Y型过滤器
	沪工
	DN150
	套
	1
	1245 

	153
	Y型过滤器
	沪工
	DN200
	套
	1
	1420 

	154
	止回阀
	沪工
	DN150
	套
	1
	575 

	155
	止回阀
	沪工
	DN200
	套
	1
	1050 

	156
	平衡阀
	沪工
	DN80
	套
	1
	485 

	157
	平衡阀
	沪工
	DN100
	套
	1
	620 

	158
	平衡阀
	沪工
	DN125
	套
	1
	725 

	159
	平衡阀
	沪工
	DN150
	套
	1
	1008 

	160
	平衡阀
	沪工
	DN200
	套
	1
	2295 

	161
	法兰波纹金属软管
	国产
	DN150*300MM
	套
	1
	273 

	162
	法兰波纹金属软管
	国产
	DN200*300MM
	套
	1
	357 

	163
	不锈钢法兰波纹金属软管
	国产
	DN80*300MM
	套
	1
	185 

	164
	不锈钢法兰波纹金属软管
	国产
	DN100*300MM
	套
	1
	245 

	165
	不锈钢法兰波纹金属软管
	国产
	DN125*300MM
	套
	1
	350 

	166
	不锈钢法兰波纹金属软管
	国产
	DN150*300MM
	套
	1
	378 

	167
	不锈钢法兰波纹金属软管
	国产
	DN200*300MM
	套
	1
	545 

	168
	外转子离心风机
	国产
	100-300m3/h
	套
	1
	238 

	169
	外转子离心风机
	国产
	350-500m3/h
	套
	1
	385 

	170
	外转子离心风机
	国产
	550-800m3/h
	套
	1
	510 

	171
	外转子离心风机
	国产
	810-950m3/h
	套
	1
	535 

	172
	外转子离心风机
	国产
	1000-1500m3/h
	套
	1
	680 

	173
	外转子离心风机
	国产
	2300-2900m3/h
	套
	1
	785 

	174
	外转子离心风机
	国产
	2000-3000m3/h
	套
	1
	900 

	175
	外转子离心风机
	国产
	2500-4000m3/h
	套
	1
	995 

	176
	外转子离心风机
	国产
	4100m-5000m3/h
	套
	1
	1155 

	177
	外转子离心风机
	国产
	5100-6000m3/h
	套
	1
	1200 

	178
	外转子离心风机
	国产
	6100-7000m3/h
	套
	1
	1630 

	179
	外转子离心风机
	国产
	7100-8000m3/h
	套
	1
	1945 

	180
	制冷剂
	国产
	R410A
	瓶
	1
	785 

	181
	自动门控制器
	松下
	配套
	套
	1
	1260 

	182
	自动门红外控制盒
	松下
	配套
	套
	1
	336 

	183
	自动门红外探头
	松下
	配套
	套
	1
	280 

	184
	自动门吊挂轮
	松下
	配套
	套
	1
	260 

	185
	自动门导轨
	松下
	配套
	米
	1
	745 

	186
	自动门电源模块
	松下
	配套
	套
	1
	280 

	187
	自动门雷达感应器
	多玛
	配套
	套
	1
	520 

	188
	自动门安全光幕
	比业
	配套
	套
	1
	730 

	189
	自动门遥控系统
	通用
	配套
	套
	1
	420 

	190
	电动闭门器
	赛克
	配套
	台
	1
	2360 

	191
	气密门主板
	欧宝
	配套
	块
	1
	13125 

	192
	自动门电机
	欧宝
	配套
	台
	1
	5565 

	193
	程序选择器
	欧宝
	配套
	件
	1
	2100 

	194
	气密门导轨
	欧宝
	配套
	根
	1
	2570 

	195
	气密门皮带
	欧宝
	配套
	根
	1
	1418 

	196
	3米气密门密封条
	欧宝
	配套
	根
	1
	383 

	197
	下压导向导轨
	欧宝
	配套
	条
	1
	2258 

	198
	气密门导向护块
	欧宝
	配套
	个
	1
	468 

	199
	铅门挂轮组
	欧宝
	配套
	组
	1
	1945 

	200
	气密门挂轮
	欧宝
	配套
	个
	1
	788 

	201
	光控控制器
	欧宝
	配套
	个
	1
	1418 

	202
	脚踏/感应开关
	欧宝
	配套
	套
	1
	609 

	203
	安全防夹电眼
	欧宝
	配套
	套
	1
	2362 

	204
	室间状态指示灯
	顶尚
	配套
	套
	1
	278 

	205
	呼叫主机
	比杨
	BYGL-862
	套
	1
	4040 

	206
	呼叫走廊屏
	比杨
	BYXS-421
	套
	1
	1940 

	207
	有线呼叫分机
	比杨
	BYWY-811
	套
	1
	258 

	208
	呼叫主机
	亚华
	YH-968K
	套
	1
	6560 

	209
	呼叫走廊屏
	亚华
	YH-245
	套
	1
	2880 

	210
	有线呼叫分机
	亚华
	YH-669
	套
	1
	278 

	211
	净化平板灯
	禧朗
	1700*400
	套
	1
	640 

	212
	净化平板灯
	禧朗
	1300*400
	套
	1
	420 

	213
	净化平板灯
	禧朗
	1200*300
	套
	1
	336 

	214
	净化平板灯
	禧朗
	750*750
	套
	1
	404 

	215
	净化平板灯
	禧朗
	600*600
	套
	1
	299 

	216
	保温箱控制器
	松下
	配套
	套
	1
	2257 

	217
	保温箱加热管
	松下
	配套
	根
	1
	651 

	218
	保温箱传感器
	松下
	配套
	个
	1
	278 

	219
	保冷柜控制器
	松下
	配套
	套
	1
	2250 

	220
	保冷柜压缩机
	松下
	配套
	台
	1
	3830 

	221
	保冷柜传感器
	松下
	配套
	个
	1
	288 

	222
	恒温箱UPS
	松下
	配套
	台
	1
	1200 

	223
	二级减压器
	上海
	配套
	套
	1
	720 

	224
	二级减压加热器
	恒欣二氧化碳二级减压加热器
	配套
	套
	1
	680 

	225
	设备带气体终端
	捷锐(德标六气)
	配套
	套
	1
	567 

	226
	电磁阀
	上海巨良阀门
	ZCA-1
	套
	1
	596 

	227
	洗手池感应水龙头
	欣加盟
	配套
	套
	1
	588 

	228
	洗水池电磁阀
	欣加盟
	配套
	套
	1
	260 

	229
	感应水龙头控制盒
	欣加盟
	配套
	套
	1
	785 

	230
	储水式电热水器
	史密斯
	50L
	台
	1
	2000 

	231
	隔离变压器绝缘监测仪
	BENDER
	A-ISOMETER 107TD47+AN450
	套
	1
	14000 

	232
	隔离变压器外界报警测试面板
	BENDER
	MK2007CBM
	套
	1
	2000 

	233
	医疗IT绝缘监测仪
	ACREL
	AIM-M10
	套
	1
	9000 

	234
	蒸汽加湿器
	思探得
	STSN-20-J-N
	台
	1
	11100 

	235
	蒸汽加湿器
	思探得
	STSN-40-J-N
	台
	1
	11760 

	236
	蒸汽加湿器
	思探得
	STSN-80-J-N
	台
	1
	12990 

	237
	蒸汽加湿器
	思探得
	STSN-200-J-N
	台
	1
	17890 

	238
	水箱高温密封件全套(密封圈、不锈钢端盖)
	思探得
	STSN-20-J-N
	套
	1
	750 

	239
	水箱高温密封件全套(密封圈、不锈钢端盖)
	思探得
	STSN-40-J-N
	套
	1
	1075 

	240
	水箱高温密封件全套(密封圈、不锈钢端盖)
	思探得
	STSN-80-J-N
	套
	1
	1745 

	241
	水箱高温密封件全套(密封圈、不锈钢端盖)
	思探得
	STSN-200-J-N
	套
	1
	1980 

	242
	探视管理主机
	亚华
	YH-997F
	台
	1
	8980 

	243
	护士站医护主机
	亚华
	YH-927F
	台
	1
	4942 

	244
	探视主机
	亚华
	YT-815S
	台
	1
	4870 

	245
	床旁分机
	亚华
	YH-A32
	台
	1
	2200 

	246
	紧急呼叫分机
	亚华
	86型
	个
	1
	515 

	247
	走廊显示屏
	亚华
	YH-D208SA
	台
	1
	3855 

	248
	初效过滤器G4
	禾瑞
	592*592*46
	只
	1
	235 

	249
	初效过滤器G4
	禾瑞
	490*592*46
	只
	1
	223 

	250
	初效过滤器G4
	禾瑞
	287*592*46
	只
	1
	198 

	251
	初效过滤器G4
	禾瑞
	287*490*46
	只
	1
	195 

	252
	中效过滤器F8
	禾瑞
	592*592*380
	只
	1
	328 

	253
	中效过滤器F8
	禾瑞
	490*592*380
	只
	1
	313 

	254
	中效过滤器F8
	禾瑞
	287*592*380
	只
	1
	267 

	255
	中效过滤器F8
	禾瑞
	287*490*380
	只
	1
	252 

	256
	活性炭过滤器
	定制
	TANH36-N4G1
	个
	1
	623 

	257
	活性炭过滤器
	定制
	390*780*46
	个
	1
	280 

	258
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN20
	台
	1
	852 

	259
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN25
	台
	1
	926 

	260
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN32
	台
	1
	1016 

	261
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN40
	台
	1
	1196 

	262
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN50
	台
	1
	1420 

	263
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN65
	台
	1
	1472 

	264
	蒸汽减压阀
	沪工
	DN80
	台
	1
	2033 

	265
	安全阀
	富超
	DN20
	台
	1
	508 

	266
	安全阀
	富超
	DN25
	台
	1
	515 

	267
	安全阀
	富超
	DN32
	台
	1
	560 

	268
	安全阀
	富超
	DN40
	台
	1
	620 

	269
	安全阀
	富超
	DN50
	台
	1
	870 

	270
	安全阀
	富超
	DN65
	台
	1
	1076 

	271
	安全阀
	富超
	DN80
	台
	1
	1181 


净化外机

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	压缩机
	天加
	TSAV060CRCX
	套
	1
	4600

	2
	外机主板
	天加
	TSAV060CRCX
	套
	1
	2300

	3
	风机电机
	天加
	TSAV060CRCX
	套
	1
	900

	4
	风机主板
	天加
	TSAV060CRCX
	套
	1
	950

	5
	内机主板
	天加
	TSAV060CRCX
	套
	1
	4750

	6
	压缩机
	天加
	TSAV100CRCX
	套
	1
	5650

	7
	外机主板
	天加
	TSAV100CRCX
	套
	1
	3450

	8
	风机电机
	天加
	TSAV100CRCX
	套
	1
	1150

	9
	风机主板
	天加
	TSAV100CRCX
	套
	1
	1500

	10
	内机主板
	天加
	TSAV100CRCX
	套
	1
	4700

	11
	压缩机
	天加
	TSAV120CRCX
	套
	1
	7900

	12
	外机主板
	天加
	TSAV120CRCX
	套
	1
	3650

	13
	风机电机
	天加
	TSAV120CRCX
	套
	1
	1550

	14
	风机主板
	天加
	TSAV120CRCX
	套
	1
	1650

	15
	内机主板
	天加
	TSAV120CRCX
	套
	1
	4750

	16
	压缩机
	天加
	TSAV160CRCX
	套
	1
	10000

	17
	外机主板
	天加
	TSAV160CRCX
	套
	1
	3650

	18
	风机电机
	天加
	TSAV160CRCX
	套
	1
	2000

	19
	风机主板
	天加
	TSAV160CRCX
	套
	1
	2150

	20
	内机主板
	天加
	TSAV160CRCX
	套
	1
	4700

	21
	压缩机
	天加
	TSAV200CRCX
	套
	1
	11500

	22
	外机主板
	天加
	TSAV200CRCX
	套
	1
	4350

	23
	风机电机
	天加
	TSAV200CRCX
	套
	1
	2300

	24
	风机主板
	天加
	TSAV200CRCX
	套
	1
	2450

	25
	内机主板
	天加
	TSAV200CRCX
	套
	1
	4700

	26
	压缩机
	天加
	TSAV0060BRCX
	套
	1
	4650

	27
	外机主板
	天加
	TSAV0060BRCX
	套
	1
	1450

	28
	风机电机
	天加
	TSAV0060BRCX
	套
	1
	890

	29
	风机主板
	天加
	TSAV0060BRCX
	套
	1
	950

	30
	内机主板
	天加
	TSAV0060BRCX
	套
	1
	4700

	31
	压缩机
	天加
	TSAV0100BRCX
	套
	1
	5650

	32
	外机主板
	天加
	TSAV0100BRCX
	套
	1
	3650

	33
	风机电机
	天加
	TSAV0100BRCX
	套
	1
	1150

	34
	风机主板
	天加
	TSAV0100BRCX
	套
	1
	1500

	35
	内机主板
	天加
	TSAV0100BRCX
	套
	1
	4700

	36
	压缩机
	天加
	TSAV0080BRCX
	套
	1
	5000

	37
	外机主板
	天加
	TSAV0080BRCX
	套
	1
	3400

	38
	风机电机
	天加
	TSAV0080BRCX
	套
	1
	1050

	39
	风机主板
	天加
	TSAV0080BRCX
	套
	1
	1350

	40
	内机主板
	天加
	TSAV0080BRCX
	套
	1
	4700

	41
	压缩机
	天加
	TSAV0200BRCX
	套
	1
	11500

	42
	外机主板
	天加
	TSAV0200BRCX
	套
	1
	4350

	43
	风机电机
	天加
	TSAV0200BRCX
	套
	1
	2300

	44
	风机主板
	天加
	TSAV0200BRCX
	套
	1
	2450

	45
	内机主板
	天加
	TSAV0200BRCX
	套
	1
	4700

	46
	压缩机
	博纳
	DEW10CA
	套
	1
	1950

	47
	外机主板
	博纳
	DEW10CA
	套
	1
	1150

	48
	风机电机
	博纳
	DEW10CA
	套
	1
	890

	49
	内机主板
	博纳
	DEW10CA
	套
	1
	1650

	50
	压缩机
	博纳
	DEW12CA
	套
	1
	2500

	51
	外机主板
	博纳
	DEW12CA
	套
	1
	1150

	52
	风机电机
	博纳
	DEW12CA
	套
	1
	1000

	53
	内机主板
	博纳
	DEW12CA
	套
	1
	1650

	54
	压缩机
	博纳
	DEW15CA
	套
	1
	3600

	55
	外机主板
	博纳
	DEW15CA
	套
	1
	1150

	56
	风机电机
	博纳
	DEW15CA
	套
	1
	1150

	57
	内机主板
	博纳
	DEW15CA
	套
	1
	1650

	58
	压缩机
	博纳
	DEW18CA
	套
	1
	4600

	59
	外机主板
	博纳
	DEW18CA
	套
	1
	1850

	60
	风机电机
	博纳
	DEW18CA
	套
	1
	1400

	61
	内机主板
	博纳
	DEW18CA
	套
	1
	1650

	62
	压缩机
	博纳
	DEW23CA
	套
	1
	5300

	63
	外机主板
	博纳
	DEW23CA
	套
	1
	1850

	64
	风机电机
	博纳
	DEW23CA
	套
	1
	1450

	65
	内机主板
	博纳
	DEW23CA
	套
	1
	1650

	66
	压缩机
	博纳
	DEW30CA
	套
	1
	6850

	67
	外机主板
	博纳
	DEW30CA
	套
	1
	2750

	68
	风机电机
	博纳
	DEW30CA
	套
	1
	1850

	69
	内机主板
	博纳
	DEW30CA
	套
	1
	1650

	70
	压缩机
	博纳
	DEW36CCA
	套
	1
	8750

	71
	外机主板
	博纳
	DEW36CCA
	套
	1
	3350

	72
	风机电机
	博纳
	DEW36CCA
	套
	1
	2500

	73
	内机主板
	博纳
	DEW36CCA
	套
	1
	1650

	74
	压缩机
	博纳
	FEW30CA
	套
	1
	3550

	75
	外机主板
	博纳
	FEW30CA
	套
	1
	2750

	76
	风机电机
	博纳
	FEW30CA
	套
	1
	1850

	77
	内机主板
	博纳
	FEW30CA
	套
	1
	1650

	78
	压缩机
	博纳
	FEW36CA
	套
	1
	5100

	79
	外机主板
	博纳
	FEW36CA
	套
	1
	3350

	80
	风机电机
	博纳
	FEW36CA
	套
	1
	2450

	81
	内机主板
	博纳
	FEW36CA
	套
	1
	1650

	82
	压缩机
	博纳
	FEW45CA
	套
	1
	6500

	83
	外机主板
	博纳
	FEW45CA
	套
	1
	4100

	84
	风机电机
	博纳
	FEW45CA
	套
	1
	2500

	85
	内机主板
	博纳
	FEW45CA
	套
	1
	1650

	86
	压缩机
	维克
	VAXL10024
	套
	1
	12500

	87
	外机主板
	维克
	VAXL10024
	套
	1
	4400

	88
	风机电机
	维克
	VAXL10024
	套
	1
	1650

	89
	风机主板
	维克
	VAXL10024
	套
	1
	1500

	90
	内机主板
	维克
	VAXL10024
	套
	1
	6500

	91
	压缩机
	维克
	VAXL15024
	套
	1
	13500

	92
	外机主板
	维克
	VAXL15024
	套
	1
	4600

	93
	风机电机
	维克
	VAXL15024
	套
	1
	2000

	94
	风机主板
	维克
	VAXL15024
	套
	1
	1650

	95
	内机主板
	维克
	VAXL15024
	套
	1
	6500

	96
	压缩机
	维克
	VAXL20024
	套
	1
	17500

	97
	外机主板
	维克
	VAXL20024
	套
	1
	5300

	98
	风机电机
	维克
	VAXL20024
	套
	1
	2750

	99
	风机主板
	维克
	VAXL20024
	套
	1
	1950

	100
	内机主板
	维克
	VAXL20024
	套
	1
	6500

	101
	压缩机
	维克
	VAXL25024
	套
	1
	19500

	102
	外机主板
	维克
	VAXL25024
	套
	1
	5700

	103
	风机电机
	维克
	VAXL25024
	套
	1
	2900

	104
	风机主板
	维克
	VAXL25024
	套
	1
	2300

	105
	内机主板
	维克
	VAXL25024
	套
	1
	6500

	106
	变频主板
	天加
	TSAV060CRCX
	块
	1
	2850

	107
	
	
	TSAV100CRCX
	块
	1
	3450

	108
	
	
	TSAV120CRCX
	块
	1
	5150

	109
	
	
	TSAV160CRCX
	块
	1
	5900

	110
	
	
	TSAV200CRCX
	块
	1
	6500

	111
	
	
	TSAV0060BRCX
	块
	1
	1400

	112
	
	
	TSAV0100BRCX
	块
	1
	1800

	113
	
	
	TSAV0080BRCX
	块
	1
	1650

	114
	
	
	TSAV0200BRCX
	块
	1
	4100

	115
	变频主板
	博纳
	DEW10CA
	块
	1
	950

	116
	
	
	DEW12CA
	块
	1
	1000

	117
	
	
	DEW15CA
	块
	1
	1150

	118
	
	
	DEW18CA
	块
	1
	1350

	119
	
	
	DEW23CA
	块
	1
	1800

	120
	
	
	DEW30CA
	块
	1
	1950

	121
	
	
	DEW36CCA
	块
	1
	2600


多联机

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	压缩机
	日立
	RAS-140FSVNAQ
	套
	1
	3650

	2
	外机主板
	日立
	RAS-140FSVNAQ
	套
	1
	1050

	3
	风机电机
	日立
	RAS-140FSVNAQ
	套
	1
	850

	4
	风机主板
	日立
	RAS-140FSVNAQ
	套
	1
	1000

	5
	内机主板
	日立
	RPI-100FSDNQLC
	套
	1
	1200

	6
	内机风机
	日立
	RPI-100FSDNQLC
	套
	1
	1200

	7
	内机排水泵
	日立
	RPI-100FSDNQLC
	套
	1
	550

	8
	线控器
	日立
	RPI-100FSDNQLC
	套
	1
	300

	9
	压缩机
	日立
	RAS-280FSDNY3Q
	套
	1
	6250

	10
	外机主板
	日立
	RAS-280FSDNY3Q
	套
	1
	1150

	11
	风机电机
	日立
	RAS-280FSDNY3Q
	套
	1
	1250

	12
	风机主板
	日立
	RAS-280FSDNY3Q
	套
	1
	2250

	13
	内机主板
	日立
	RPI-160FSDNQLC
	套
	1
	1450

	14
	内机风机
	日立
	RPI-160FSDNQLC
	套
	1
	1150

	15
	内机排水泵
	日立
	RPI-160FSDNQLC
	套
	1
	550

	16
	线控器
	日立
	RPI-160FSDNQLC
	套
	1
	300

	17
	压缩机
	日立
	RAS-504FSDNY3Q
	套
	1
	11500

	18
	外机主板
	日立
	RAS-504FSDNY3Q
	套
	1
	1250

	19
	风机电机
	日立
	RAS-504FSDNY3Q
	套
	1
	2100

	20
	风机主板
	日立
	RAS-504FSDNY3Q
	套
	1
	2650

	21
	内机主板
	日立
	RPI-280KFNQ
	套
	1
	1500

	22
	内机风机
	日立
	RPI-280KFNQ
	套
	1
	1850

	23
	内机排水泵
	日立
	RPI-280KFNQ
	套
	1
	550

	24
	线控器
	日立
	RPI-280KFNQ
	套
	1
	300

	25
	压缩机
	日立
	RAS-960FSDNY3Q
	套
	1
	14500

	26
	外机主板
	日立
	RAS-960FSDNY3Q
	套
	1
	1450

	27
	风机电机
	日立
	RAS-960FSDNY3Q
	套
	1
	2250

	28
	风机主板
	日立
	RAS-960FSDNY3Q
	套
	1
	2850

	29
	内机主板
	日立
	RPI-560KFYN7QH/600
	套
	1
	1650

	30
	内机风机
	日立
	RPI-560KFYN7QH/600
	套
	1
	3500

	31
	内机排水泵
	日立
	RPI-560KFYN7QH/600
	套
	1
	550

	32
	线控器
	日立
	RPI-560KFYN7QH/600
	套
	1
	300

	33
	压缩机
	日立
	RAS-80FSVNAQ
	套
	1
	3000

	34
	外机主板
	日立
	RAS-80FSVNAQ
	套
	1
	850

	35
	风机电机
	日立
	RAS-80FSVNAQ
	套
	1
	785

	36
	风机主板
	日立
	RAS-80FSVNAQ
	套
	1
	1050

	37
	内机主板
	日立
	RCIS-22FSKDNQ
	套
	1
	850

	38
	内机风机
	日立
	RCIS-22FSKDNQ
	套
	1
	450

	39
	内机排水泵
	日立
	RCIS-22FSKDNQ
	套
	1
	550

	40
	线控器
	日立
	RCIS-22FSKDNQ
	套
	1
	300

	41
	压缩机
	日立
	RAS-1070FSDNY3Q
	套
	1
	14500

	42
	外机主板
	日立
	RAS-1070FSDNY3Q
	套
	1
	1450

	43
	风机电机
	日立
	RAS-1070FSDNY3Q
	套
	1
	2100

	44
	风机主板
	日立
	RAS-1070FSDNY3Q
	套
	1
	2450

	45
	内机主板
	日立
	RCI-45FSKDNQ
	套
	1
	950

	46
	内机风机
	日立
	RCI-45FSKDNQ
	套
	1
	465

	47
	内机排水泵
	日立
	RCI-45FSKDNQ
	套
	1
	550

	48
	线控器
	日立
	RCI-45FSKDNQ
	套
	1
	300

	49
	压缩机
	日立
	RAHU-11FNYQA400AXZFT
	套
	1
	5500

	50
	外机主板
	日立
	RAHU-11FNYQA400AXZFT
	套
	1
	900

	51
	风机电机
	日立
	RAHU-11FNYQA400AXZFT
	套
	1
	1150

	52
	风机主板
	日立
	RAHU-11FNYQA400AXZFT
	套
	1
	1050

	53
	内机主板
	日立
	RCI-140FSKDNQ
	套
	1
	1350

	54
	内机风机
	日立
	RCI-140FSKDNQ
	套
	1
	1200

	55
	内机排水泵
	日立
	RCI-140FSKDNQ
	套
	1
	550

	56
	线控器
	日立
	RCI-140FSKDNQ
	套
	1
	300

	57
	压缩机
	日立
	RAS-72HNBQA
	套
	1
	3500

	58
	外机主板
	日立
	RAS-72HNBQA
	套
	1
	985

	59
	风机电机
	日立
	RAS-72HNBQA
	套
	1
	785

	60
	风机主板
	日立
	RAS-72HNBQA
	套
	1
	1050

	61
	内机主板
	日立
	RPI-36FSN6QLC
	套
	1
	1300

	62
	内机风机
	日立
	RPI-36FSN6QLC
	套
	1
	1300

	63
	内机排水泵
	日立
	RPI-36FSN6QLC
	套
	1
	586

	64
	线控器
	日立
	RPI-36FSN6QLC
	套
	1
	300

	65
	压缩机
	日立
	RAS-125HNBQA
	套
	1
	3650

	66
	外机主板
	日立
	RAS-125HNBQA
	套
	1
	1150

	67
	风机电机
	日立
	RAS-125HNBQA
	套
	1
	785

	68
	风机主板
	日立
	RAS-125HNBQA
	套
	1
	1050

	69
	压缩机
	美的
	MDV-450(16)W/D2SN1-8U3
	套
	1
	14500

	70
	外机主板
	美的
	MDV-450(16)W/D2SN1-8U3
	套
	1
	6250

	71
	风机电机
	美的
	MDV-450(16)W/D2SN1-8U3
	套
	1
	2100

	72
	风机主板
	美的
	MDV-450(16)W/D2SN1-8U3
	套
	1
	2950

	73
	内机主板
	美的
	MDV-D56Q4/BP3N1-D
	套
	1
	1450

	74
	内机风机
	美的
	MDV-D56Q4/BP3N1-D
	套
	1
	1050

	75
	内机排水泵
	美的
	MDV-D56Q4/BP3N1-D
	套
	1
	530

	76
	线控器
	美的
	MDV-D56Q4/BP3N1-D
	套
	1
	300

	77
	压缩机
	美的
	MDV-952(34)W/D2SN1-8X3
	套
	1
	26500

	78
	外机主板
	美的
	MDV-952(34)W/D2SN1-8X3
	套
	1
	10500

	79
	风机电机
	美的
	MDV-952(34)W/D2SN1-8X3
	套
	1
	2350

	80
	风机主板
	美的
	MDV-952(34)W/D2SN1-8X3
	套
	1
	3700

	81
	内机主板
	美的
	MDV-D100Q4/BP3N1-D
	套
	1
	1500

	82
	内机风机
	美的
	MDV-D100Q4/BP3N1-D
	套
	1
	1250

	83
	内机排水泵
	美的
	MDV-D100Q4/BP3N1-D
	套
	1
	530

	84
	线控器
	美的
	MDV-D100Q4/BP3N1-D
	套
	1
	300

	85
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC335KXZE2Q
	套
	1
	14500

	86
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC335KXZE2Q
	套
	1
	2650

	87
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC335KXZE2Q
	套
	1
	2400

	88
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC335KXZE2Q
	套
	1
	1550

	89
	控制面板
	三菱(重工)
	FDT45KXZE1
	套
	1
	595

	90
	内机主板
	三菱(重工)
	FDT45KXZE1
	套
	1
	2650

	91
	内机风机
	三菱(重工)
	FDT45KXZE1
	套
	1
	2000

	92
	内机排水泵
	三菱(重工)
	FDT45KXZE1
	套
	1
	530

	93
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC504KXZE2Q
	套
	1
	14500

	94
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC504KXZE2Q
	套
	1
	3000

	95
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC504KXZE2Q
	套
	1
	2400

	96
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC504KXZE2Q
	套
	1
	1800

	97
	控制面板
	三菱(重工)
	FDT36KXZE1
	套
	1
	595

	98
	内机主板
	三菱(重工)
	FDT36KXZE1
	套
	1
	2650

	99
	内机风机
	三菱(重工)
	FDT36KXZE1
	套
	1
	2000

	100
	内机排水泵
	三菱(重工)
	FDT36KXZE1
	套
	1
	530

	101
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC255KXZPE1GQ
	套
	1
	15000

	102
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC255KXZPE1GQ
	套
	1
	2650

	103
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC255KXZPE1GQ
	套
	1
	1400

	104
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC255KXZPE1GQ
	套
	1
	1800

	105
	控制面板
	三菱(重工)
	FDT28KXZE1
	套
	1
	595

	106
	内机主板
	三菱(重工)
	FDT28KXZE1
	套
	1
	2650

	107
	内机风机
	三菱(重工)
	FDT28KXZE1
	套
	1
	2000

	108
	内机排水泵
	三菱(重工)
	FDT28KXZE1
	套
	1
	530

	109
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC141KXZEN2GJ
	套
	1
	12500

	110
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC141KXZEN2GJ
	套
	1
	2250

	111
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC141KXZEN2GJ
	套
	1
	1600

	112
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC141KXZEN2GJ
	套
	1
	4000

	113
	控制面板
	三菱(重工)
	DT90KXZE1
	套
	1
	595

	114
	内机主板
	三菱(重工)
	DT90KXZE1
	套
	1
	4550

	115
	内机风机
	三菱(重工)
	DT90KXZE1
	套
	1
	2950

	116
	内机排水泵
	三菱(重工)
	DT90KXZE1
	套
	1
	530

	117
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC560KXZE2Q
	套
	1
	15500

	118
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC560KXZE2Q
	套
	1
	3450

	119
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC560KXZE2Q
	套
	1
	3250

	120
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC560KXZE2Q
	套
	1
	4250

	121
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC224KXZPE1GQ
	套
	1
	12600

	122
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC224KXZPE1GQ
	套
	1
	5350

	123
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC224KXZPE1GQ
	套
	1
	2100

	124
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC224KXZPE1GQ
	套
	1
	3000

	125
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC112KXZEN2GJ
	套
	1
	7300

	126
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC112KXZEN2GJ
	套
	1
	3750

	127
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC112KXZEN2GJ
	套
	1
	1450

	128
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC112KXZEN2GJ
	套
	1
	2650

	129
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC280KXZE2Q
	套
	1
	13500

	130
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC280KXZE2Q
	套
	1
	5550

	131
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC280KXZE2Q
	套
	1
	2200

	132
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC280KXZE2Q
	套
	1
	3380

	133
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC400KXZE2Q
	套
	1
	15500

	134
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC400KXZE2Q
	套
	1
	7750

	135
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC400KXZE2Q
	套
	1
	2550

	136
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC400KXZE2Q
	套
	1
	4050

	137
	压缩机
	三菱(重工)
	FDC200KXZPE1GQ
	套
	1
	11950

	138
	外机主板
	三菱(重工)
	FDC200KXZPE1GQ
	套
	1
	5350

	139
	风机电机
	三菱(重工)
	FDC200KXZPE1GQ
	套
	1
	1850

	140
	风机主板
	三菱(重工)
	FDC200KXZPE1GQ
	套
	1
	2850

	141
	变频主板
	日立
	RAS-140FSVNAQ
	块
	1
	2250

	142
	
	
	RAS-280FSDNY3Q
	块
	1
	3650

	143
	
	
	RAS-504FSDNY3Q
	块
	1
	3450

	144
	
	
	RAS-960FSDNY3Q
	块
	1
	4150

	145
	
	
	RAS-80FSVNAQ
	块
	1
	2150

	146
	
	
	RAS-1070FSDNY3Q
	块
	1
	4500

	147
	
	
	RAHU-11FNYQA400AXZFT
	块
	1
	2250

	148
	
	
	RAS-72HNBQA
	块
	1
	2250

	149
	
	
	RAS-125HNBQA
	块
	1
	2250

	150
	变频主板
	美的
	MDV-450(16)W/D2SN1-8U3
	块
	1
	7650

	151
	
	
	MDV-952(34)W/D2SN1-8X3
	块
	1
	10800

	152
	变频主板
	三菱(重工)
	FDC335KXZE2Q
	块
	1
	3000

	153
	
	
	FDC504KXZE2Q
	块
	1
	3650

	154
	
	
	FDC255KXZPE1GQ
	块
	1
	3300

	155
	
	
	FDC141KXZEN2GJ
	块
	1
	2850

	156
	
	
	FDC560KXZE2Q
	块
	1
	4295

	157
	
	
	FDC224KXZPE1GQ
	块
	1
	5950

	158
	
	
	FDC112KXZEN2GJ
	块
	1
	5450

	159
	
	
	FDC280KXZE2Q
	块
	1
	7750

	160
	
	
	FDC400KXZE2Q
	块
	1
	9150

	161
	
	
	FDC200KXZPE1GQ
	块
	1
	5300


开利螺杆机

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	风机电机 FAN MOTOR
	开利原厂
	00PPG000007201
	个
	1
	5500

	2
	飞鸟风扇 FAN
	开利原厂
	00PSG000000100
	个
	1
	1450

	3
	盘管 COIL
	开利原厂
	00PSY102171020
	个
	1
	70500

	4
	高压开关
	开利原厂
	00PPY000488900
	个
	1
	3200

	5
	高压传感器
	开利原厂
	00PPG000012000
	个
	1
	4450

	6
	低压传感器
	开利原厂
	00PPG000012100
	个
	1
	4450

	7
	经济器组件 1
	开利原厂
	00EPY000493403
	个
	1
	13500

	8
	经济器组件2
	开利原厂
	00EPY130443203
	个
	1
	13500

	9
	SIOB电路板
	开利原厂
	00PPG000492500
	个
	1
	16500

	10
	风机电路板
	开利原厂
	32GB500432
	个
	1
	8300

	11
	辅助模块
	开利原厂
	32GB500442
	个
	1
	14500

	12
	压缩机控制模块
	开利原厂
	00PSG000469000
	个
	1
	16500

	13
	触摸控制屏
	开利原厂
	IT7070EW
	个
	1
	27500

	14
	压缩机减振垫 1
	开利原厂
	00PPG000445900
	个
	1
	1400

	15
	压缩机减振垫 2
	开利原厂
	00PSY130010200
	个
	1
	1400

	16
	压力传感器阀
	开利原厂
	06DA403844C
	个
	1
	220

	17
	压缩机排气口垫片
	开利原厂
	8TT0710
	个
	1
	250

	18
	压缩机排气口垫片
	开利原厂
	EP29YC780
	个
	1
	720

	19
	压缩机排气口垫片
	开利原厂
	8TU0723
	个
	1
	720

	20
	回油电磁阀线圈
	开利原厂
	XM12YC024TSH
	个
	1
	1250

	21
	卸载电磁阀线圈
	开利原厂
	XM12YC024T
	个
	1
	1250

	22
	水室垫片
	开利原厂
	10HX503022
	个
	1
	1200

	23
	除霜温度传感器
	开利原厂
	HH79NZ047
	个
	1
	3650

	24
	四通换向阀
	开利原厂
	00PSY100001802
	个
	1
	62500

	25
	四通换向阀
	开利原厂
	00PSY102151000
	个
	1
	148000

	26
	四通换向阀
	开利原厂
	00PSY102102010
	个
	1
	165000

	27
	充注角阀
	开利原厂
	XL12AA004
	个
	1
	1500

	28
	压缩机
	开利原厂
	06TTA356SS1C
	个
	1
	215000

	29
	压缩机
	开利原厂
	06TVA753SX1C
	个
	1
	215000

	30
	电子水流量开关
	开利原厂
	00PPG000003100
	个
	1
	2500

	31
	电子水流量开关
	开利原厂
	SC150R
	个
	1
	4500

	32
	水流开关连接数据线
	开利原厂
	CABLE-FLW-7
	根
	1
	825

	33
	靶式流量控制器
	上海科龙
	LKB-01Cb
	个
	1
	950

	34
	CIOB板
	开利原厂
	00PPG000585700S
	块
	1
	13500

	35
	变频器控制板
	开利原厂
	MD520
	块
	1
	9000

	36
	变频器
	开利原厂
	HR46ZZ415
	个
	1
	27500

	37
	制冷剂
	国产
	R134a
	瓶
	1
	850

	38
	电子膨胀阀
	开利原厂
	ETS400L
	个
	1
	21500

	39
	电子膨胀阀
	开利原厂
	ETS400
	个
	1
	21500

	40
	电子膨胀阀
	开利原厂
	ETS100
	个
	1
	20000

	41
	电子膨胀阀
	开利原厂
	ETS50
	个
	1
	20000

	42
	电磁阀线圈
	开利原厂
	MQ-A03024
	个
	1
	1200

	43
	电磁阀线圈
	开利原厂
	018F6182
	个
	1
	1200

	44
	油过滤器
	开利原厂
	00PSG002488700
	个
	1
	7800

	45
	油过滤器
	开利原厂
	00PPY010012800
	个
	1
	7500

	46
	润滑油
	开利原厂
	PP23BZ110005C
	桶
	1
	6500

	47
	干燥过滤器滤芯
	开利原厂
	XW12EA0031
	个
	1
	1150

	48
	风扇帽 PROPELLER HUB
	开利原厂
	00PSG000000200
	个
	1
	255


数字化新风机

	序
号
	名称
	品牌
	规格
	种类
	单
位
	数量
	单价限价（元）

	1
	EC永磁外转子风机电机
	北京环都拓普原厂
	卧龙ATB FCB630PIEY0T001-F, 3.9kW, 400V, 1420rpm, 3PH
	永磁外转子电机
	台
	1
	6250

	2
	EC永磁外转子风机电机控制组件
	北京环都拓普原厂
	控制器、紧固件、密封件
	电子元件
	套
	1
	4850

	3
	电机配套叶轮组件
	北京环都拓普原厂
	配套FCB630风机外转子永磁风机
	铝合金/注塑叶轮
	套
	1
	2450

	4
	西门子PLC模块(整套含底板)
	北京环都拓普原厂
	配套本机组控制柜西门子PLC
	电子元件
	套
	1
	2200

	5
	西门子触摸屏人机界面
	北京环都拓普原厂
	配套控制柜SMART屏
	电子元件
	台
	1
	4200

	6
	三相空气断路器
	北京环都拓普原厂
	3P, 匹配3.9kW电机额定电流
	低压电器
	个
	1
	580

	7
	交流接触器
	北京环都拓普原厂
	匹配EC风机负载
	低压电器
	个
	1
	375

	8
	接线端子排
	北京环都拓普原厂
	组合式, 强电+弱电分排
	端子
	套
	1
	415

	9
	PT100温度传感器
	北京环都拓普原厂
	风管/水管温度探头
	传感元件
	套
	1
	735

	10
	风管湿度变送器
	北京环都拓普原厂
	风管型湿度变送器
	传感元件
	支
	1
	650

	11
	微压差变送器(滤网压差)
	北京环都拓普原厂
	净化机组型
	传感元件
	套
	1
	485

	12
	初效过滤器
	北京环都拓普原厂
	适配HJK-080NL1Z-50U新风机
	过滤耗材
	片
	2
	1150

	13
	中效过滤器
	北京环都拓普原厂
	适配HJK-080NL1Z-50U新风机
	过滤耗材
	片
	2
	1500

	14
	水冷表冷器
	北京环都拓普原厂
	机组内置表冷器
	铜管铝翅片
	套
	1
	11850

	15
	电动二通阀+执行器
	北京环都拓普原厂
	配套水管两通阀带执行器
	阀门
	套
	1
	1850


数字化排风机

	序
号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	单
位
	数量
	单价限价（元）

	1
	EC风机电机
	北京环都拓普原厂
	15kW EC风机电机
	适配HJK-340
	台
	1
	28500

	2
	EC风机电机
	北京环都拓普原厂
	7.8kW EC风机电机
	适配HJK-170
	台
	1
	17500

	3
	EC风机电机
	北京环都拓普原厂
	3.9kW EC风机电机
	适配HJK-120/HJK-100
	台
	1
	13000

	4
	EC风机电机
	北京环都拓普原厂
	1.8kW
	适配HJK-030
	台
	1
	10000

	5
	单相离心风机整机
	适配正野
	0.18kW
	ZYDF2.5-4
	台
	1
	1650

	6
	EC模块整机
	北京环都拓普原厂
	73W
	适配SZXR-HM-25P
	套
	1
	4100

	
	风机控制板
	北京环都拓普原厂
	73W
	适配SZXR-HM-25P
	套
	1
	850

	7
	B.叶轮(扇叶)
	北京环都拓普原厂
	15kW风机叶轮
	适配HJK-340
	个
	1
	5200

	8
	B.叶轮(扇叶)
	北京环都拓普原厂
	7.8kW风机叶轮
	适配HJK-170
	个
	1
	4250

	9
	B.叶轮(扇叶)
	北京环都拓普原厂
	3.9kW风机叶轮
	适配HJK-120/HJK-100
	个
	2
	5500

	10
	B.叶轮(扇叶)
	北京环都拓普原厂
	1.8kW风机叶轮
	适配HJK-030
	个
	1
	2020

	11
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	ABB ACS510变频器
	15kW, 适配HJK-340
	台
	1
	4850

	12
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	ABB ACS510变频器
	11kW, 适配HJK-170
	台
	1
	3850

	13
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	ABB ACS510变频器
	5.5kW, 适配3.9kW/4kW机组
	台
	2
	4200

	14
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	ABB ACS510变频器
	2.2kW, 适配HJK-030
	台
	1
	1850

	15
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	西门子S7-200 SMART PLC
	CPU+扩展模块, 含程序
	套
	1
	6500

	16
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	西门子SMART 1000 IE V4触摸屏
	10寸
	台
	1
	4950

	17
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	HOLTOP专用温控器
	厂家预装编程型
	个
	1
	650

	18
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	DC24V开关电源
	柜内供电
	个
	1
	350

	19
	C.电气控制
	北京环都拓普原厂
	柜内散热风扇
	120mm轴流
	个
	1
	160

	20
	初效过滤器
	北京环都拓普原厂
	初效过滤器
	适配各HJK机组
	片
	1
	1050

	21
	中效过滤器
	北京环都拓普原厂
	中效过滤器
	适配各HJK机组
	片
	1
	1450

	22
	D.机械易损件
	北京环都拓普原厂
	密封胶条组件
	机组检修
	套
	1
	850

	23
	D.机械易损件
	北京环都拓普原厂
	弹簧减震器
	ZD型蓝色
	个
	1
	200

	24
	D.机械易损件
	北京环都拓普原厂
	防火软连接
	帆布/硅钛
	个
	1
	500

	25
	E.传感器
	北京环都拓普原厂
	PT100温度传感器
	风管型
	套
	1
	550

	26
	E.传感器
	北京环都拓普原厂
	微压差变送器
	滤网/风管压差
	支
	1
	650

	27
	E.传感器
	北京环都拓普原厂
	湿度变送器
	风管型
	支
	1
	485


附件3：服务内容
南通大学附属医院后勤服务保障相关各专业日常运行维护等工作。服务内容包括但不限于供配电系统、给排水系统、净化系统、医用气体系统、锅炉及相关设备、泵房、综合维修等设备设施的日常运行维护、预防性保养、零星维修、值班、设备台账管理、运行记录管理、安全管理、应急处置、维修协助、报修电话接听及调度等，并负责运维资料的编制存档及完成医院安排的其他相关任务。主要范围如下：

	序号
	专业系统
	主要服务内容
	备注
	工作类别汇总

	1
	电气
	强电间巡检维修
	半月一次；含应急抢修
	巡视、维修、维护保养、配合

	2
	电气
	UPS巡检维修
	主机、电池不在维护保养范围内；半月一次；含故障应急处置
	巡视、配合

	3
	电气
	照明维修（含室外照明、轮廓灯、标识、灯箱等等）
	含照明线路至配电柜附属电气设备、开关更换
	巡视、维修、维护保养、配合

	4
	电气
	插座维修
	含插座线路至配电柜附属电气设备
	巡视、维修、维护保养、配合

	5
	电气
	全院动力柜巡检维修
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	6
	电气
	排风扇、排风机维修
	
	维修、维护保养、配合

	7
	给排水
	生活水泵房巡检、各种补水系统
	每日2次
	巡视、维修、维护保养

	8
	给排水
	水箱清洗消毒
	每月
	巡视、配合

	9
	给排水
	各类水泵维修维保
	
	巡视、维修、维护保养

	10
	给排水
	纯水机房巡检
	每日2次
	巡视、配合

	11
	给排水
	冷热供水管道、阀门
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	12
	给排水
	排水管道、管道井、排水沟
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	13
	给排水
	屋面平台
	每日
	巡视

	14
	综合

	卫生间扶手、各种水龙头、马桶、小便斗、蹲坑、污物池、水池、拖把池、毛巾架、纸巾盒、洗手盆、墩布池、 淋浴器、坐便器、角阀、脚踏阀、红外线感应器、电磁 阀、智能淋浴插卡给水系统
	
	维修

	15
	综合

	病床、陪客床、长椅、转椅、饭车、垃圾车、平板车、医疗车、屏风气瓶推车等 烧焊维修，各类不锈钢用品的烧焊维修
	
	维修

	16
	暖通
	暖通维保项目服务配合
	
	配合

	17
	净化系统
	净化机组内机机房巡检
	每日
	巡视、维护保养

	18
	净化系统
	未开科室净化区域末端巡检
	每日
	巡视、维护保养

	19
	净化系统
	洁净走廊/洁净室风量风速、尘埃粒子、压差监测
	每季度
	巡视、维护保养

	20
	净化系统
	初效过滤器压差监测、更换
	每2个月
	巡视、维护保养

	21
	净化系统
	中效过滤器压差监测、更换
	每4个月
	巡视、维护保养

	22
	净化系统
	亚高效过滤器压差监测、更换
	每半年
	巡视、维护保养

	23
	净化系统
	高效过滤器压差监测、更换
	每2年
	巡视、维护保养

	24
	净化系统
	净化区回风、排风网清洗
	每周
	巡视、维护保养

	25
	净化系统
	净化区回风、排风网更换
	每半年
	巡视、维护保养

	26
	净化系统
	净化区温湿度监控校准
	每半年
	巡视、维护保养

	27
	净化系统
	机组给排水管道维修
	
	维修、维护保养

	28
	净化系统
	机组水管、蒸汽管管道保温维修
	
	维修、维护保养

	29
	净化系统
	其他单位施工改造配合
	
	配合

	30
	净化系统
	净化机房蒸汽减压阀送检、更换
	每年
	维护保养

	31
	净化系统
	净化设备系统内机械传动部分检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	32
	净化系统
	净化区域强弱电部分及其负载设备检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	33
	净化系统
	净化区域及机房呼叫电话检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	34
	净化系统
	自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC和PLC）、仪器仪表检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	35
	净化系统
	风机、风管、风阀、蒸汽调节阀、安全阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压、自动门等进行检查、调整、维修、清洗服务
	每日
	巡视、维修、维护保养

	36
	净化系统
	水管、气管、吸引管、风管、医用气体管道及其附件检查、维护
	每日
	巡视、维修、维护保养

	37
	净化系统
	冷热源管道阀门切换、调试
	每年2次
	巡视、维修、维护保养

	38
	暖通
	冷却塔巡视配合
	
	巡视、配合

	39
	净化系统
	风冷热泵机组巡视、日常运行、维修
	每日
	巡视、维修、配合

	40
	净化系统
	风冷热泵翅片清洗
	每季
	维护保养

	41
	净化系统
	风冷热泵机组水泵、管道、分集水器、阀门、补水系统、表具等巡视、维修、保养
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	42
	净化系统
	风冷热泵电气维护
	每日
	巡视、维修、维护保养、配合

	43
	净化系统
	风冷热泵群控/变频优化
	每日
	巡视、配合

	44
	电梯
	电梯运行情况及电梯机房日常巡检（照明空调门窗及环境安全、消防器材、各类警示标识）、日管控周排查月调度记录
	日常1人
	巡视、配合

	45
	电梯
	突发状态下配合（浸水、大故障时秩序维护）、户外扶梯大雨或寒冷天气下的管控
	
	配合

	46
	锅炉
	锅炉、燃气泄漏报警装置，值班、运行操作、巡视、水质化验、定检（附件）计量、日管控周排查月调度记录、锅炉房环境安全管理、消防器材
	双人双岗、三班
	值班、巡视、配合

	47
	压力管道
	巡视、管道定检及安全附件定检（取检验报告）/更换、维修、自检（年度检查报告）、日管控周排查月调度记录
	日常1人，作业2人
	巡视、维修、维护保养

	48
	压力容器（部分）
	巡视、容器定检及安全附件定检（取检验报告）/更换、自检（年度检查报告）、各类日管控周排查月调度记录
	
	巡视、维护保养、配合

	49
	压力容器1
	压缩空气机房（含压缩空气罐20个）：巡视、维护、定检（包括安全附件）、自检（年度检查报告）、环境安全管理及消防设施
	日常1人，作业2人
	巡视、维护保养、配合

	50
	压力容器2
	分气缸：巡视、维护、定检（包括安全附件）、自检（年度检查报告）
	
	巡视、维护保养

	51
	压力容器3
	液氧罐：巡视、充装、验收、维护、定检（包括安全附件）、自检（年度检查报告）、环境安全管理及消防设施
	日常1人，作业2人
	巡视、维护保养

	52
	压力容器4
	医用气瓶（含高压氩气）：值班、巡视、计划采购、验收、维护、存储、分发记录、环境安全管理及消防设施
	日常1人，24小时
	值班、巡视、维护保养

	53
	压力容器5
	蒸汽夹层锅：巡视、（包括安全附件）
	日常1人，作业2人
	巡视、配合

	54
	压力容器6
	洁净蒸汽发生器部件及管道（蒸馏塔、汽水分离器、分气缸）：巡视、维护、定检（2031年）、自检（年度检查报告）
	日常1人，作业2人
	巡视、维护保养

	55
	制冷设备
	冷库：巡视、配合、环境安全管理及消防设施
	
	巡视、配合

	56
	燃气管道
	燃气管道及燃气减压站：巡视（是否泄漏，计量表具是否正常）、配合、环境安全管理及消防设施
	日常1人
	巡视、配合

	57
	电气
	防雷接地检测配合
	
	配合

	58
	弱电
	门禁确认损坏状态、通知维保单位
	现场确认故障情况
	配合

	59
	医气
	负压吸引机房（机器及自控)巡检维修、环境卫生
	
	巡视、维修、配合

	60
	医气
	压缩空气机房（机器及自控)巡检维修、环境卫生
	
	巡视、维修、配合

	61
	医气
	汇流排机房维护、卫生环境、气体切换、漏气维修
	
	巡视、维修、配合

	62
	医气
	医气管道维修，病区设备带终端维修：气座、插座、气体管道、床头灯等等
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	63
	综合
	木门、门套局部破损修复，五金配件更换，修补；家具、办公桌、木椅、木橱破损修复及家具插销、锁等五金更换；铝合金窗户整修，窗户滑轮、窗锁密封条等五金更换；天棚铝扣板吊顶局部更换及修复；非防火门闭门器的安装维修，所有卷帘门(除消防卷帘门)的维修。

科室挂衣钩、擦手纸盒、标识标牌、床头牌、走廊宣传海报制度等安装，洗手间扶手、镜子玻璃等零星家具安装以满足临床需求。应急抢修时拆除吊顶，并且在维修之后做好相关卫生。完成医院要求配合的其他工作。
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	64
	综合
	病区电视机移机调试、旧机更换调试。电话线路安装调整。全院自动门维修，调整。
	
	巡视、维修、维护保养、配合

	65
	综合
	公共区日常巡检
	
	巡视

	66
	综合
	能耗抄表统计
	
	配合

	67
	能效
	能耗在线监测与统计分析
	
	配合

	68
	能效
	主要用能系统能效诊断
	
	配合

	69
	能效
	空调/冷机运行优化
	
	配合

	70
	能效
	余热回收/水平衡优化
	
	配合

	
	
	
	
	

	71
	能效
	万元收入能耗KPI核算支持
	
	配合

	72
	综合
	报修受理与维修调度及回访
	24小时
	值班

	73
	质控
	运维管理与资料档案
	
	

	74
	质控
	合同内所有机房保洁
	
	

	75
	综合
	涉及到室内外装饰等报修后现场确认与协调。
	
	配合

	76
	综合
	涉及后勤各专业系统专项维保报修后现场确认与协调。
	
	配合

	77
	综合
	涉及到节能、安全生产、迎评等检查、调研等医院安排的工作配合。
	
	配合


附件4

分项单价表
	序号
	岗位
	人数
	单价       （万元/人/年）
	小计      （万元/年）
	备注

	1
	项目经理
	1
	
	
	不可增减

	2
	项目主管
	3
	
	
	不可增减

	3
	值班人员
	9
	
	
	持证，24小时需要有人值守

	4
	接线调度人员
	4
	
	
	24小时需要有人值守

	5
	维修人员
	14
	
	
	24小时需要有人值守

	6
	维修人员
	21
	
	
	持证，24小时需要有人值守

	7
	内勤员
	1
	
	
	

	
	总计
	53
	万元/年


附件5
东院区综合运维服务月度考核评分与付款结算表
（值班·巡视·维修·维护保养·配合）
一、说明
1.适用范围。本表适用于甲方（医院）对乙方（东院区综合运维服务单位）的月度考核与付款结算。服务范围以招标需求分解清单为准，涵盖强弱电、给排水、暖通空调与风冷热泵、净化区域、特种设备、医用气体等，并包括乙方使用和管理的各类机房、库房等责任点位的安全管理与卫生状况；工作类别包括值班、巡视、维修、维护保养、配合等，服务分组包括能效提升组、综合维修组、特种设备组、暖通净化组等其他人员。

2.考核方式。采取“日常检查＋月度集中考核”。考核小组每月组织一次集中考核，按本表逐项打分；日常巡查、报修工单、值班与巡检记录、有效投诉记录均计入当月考核。乙方于每月结束后5个工作日内提交上月《月度履约报告》（服务完成情况、维修工单台账、值班与巡视记录、维保与定检送检记录、整改情况等），甲方进行考核，并依据考核结果支付上月服务费。
3.计分规则。百分制，各子项扣完为止、不跨项倒扣，考核总分不超过100分。
4.付款挂钩。考核得分与当月服务费按下列档次挂钩。服务费用按月结算，根据中标报价按实际到岗人数计算；当月实付金额＝月度服务费×付款比例-代整改实际发生费用。
	考核得分
	≥90分
	85～89分
	80～84分
	75～79分
	70～74分
	＜70分

	付款比例
	100%
	98%
	95%
	90%
	80%
	60%

	＜80分约谈乙方项目经理进行整改；连续2个月＜80分，或单月＜70分，甲方有权按合同约定解除合同。


二、附表一月度考核评分表（100分）
考核月份：
	考核项目
	分值
	考核内容与评分标准
	得分

	一、人员配置与劳动纪律
	14
	1.人员到岗：按合同约定和甲方要求的的定员总数及岗位配置到岗，缺员及时补足并书面报备，人员变更按规定报备（4分）
	

	
	
	2.持证上岗：在岗人员按照合同约定的需持证书上岗，证书均在有效期内（4分）
	

	
	
	3.劳动纪律与仪容仪表：统一着装、佩戴工牌，在岗在位在状态，无脱岗、睡岗、干私活、迟到早退（3分）
	

	
	
	4.管理人员整体履职：现场派驻管理人员与投标承诺一致，履职到位、协调顺畅；（3分，细化考核见附表二）
	

	二、值班值守与巡视
	20
	1.24小时值班岗位（锅炉房双人双岗三班、医用气瓶间、报修受理与调度、综合大屏监控）在岗在位、交接班记录完整，无脱岗空岗（7分）
	

	
	
	2.巡视执行：按服务清单规定频次完成巡视，巡检记录及时、真实、可追溯（7分）
	

	
	
	3.特种设备“日管控、周排查、月调度”记录规范完整，与现场实际一致（6分）
	

	三、维修响应与服务质量
	26
	1.报修受理与闭环：24小时受理报修，登记—派单—跟踪—办结—回访闭环管理，工单与台账相符（5分）
	

	
	
	2.响应时限：接到指令后原则上15分钟内到达故障现场；一般报修2小时内响应、24小时内办结或给出明确处理方案（8分）
	

	
	
	3.维修质量：维修彻底，同一故障7日内无重复报修（返修）（5分）
	

	
	
	4.零星改造管理：如有需要乙方进行的零星改造或者配合，事前报送方案与预算、经批准后组织施工、完工验收并清场复原、资料归档齐全（4分）
	

	
	
	5.配合到位：配合电梯等外委维保、特种设备与医用气体检验、其他单位施工改造、门禁与防雷检测等工作，不推诿、不延误（4分）
	

	四、专业系统运维质量
	28
	1.强弱电：强电间、UPS、全院动力柜、照明（含室外照明及轮廓灯）、插座巡检维修到位；配合防雷接地检测；门禁故障确认与报修跟踪及时（5分）
	

	
	
	2.给排水：生活水泵房及各类补水系统、纯水机房、各类水泵维保按计划执行；水箱清洗消毒配合到位；冷热供水管道阀门、排水管道与管道井、排水沟、屋面平台巡视到位；卫生洁具、五金件及不锈钢用品烧焊维修及时（5分）
	

	
	
	3.暖通空调与风冷热泵：冷却塔维护及暖通维保配合到位；风冷热泵机组巡视、日常运行及水泵、管道、分集水器、阀门、补水系统维护到位；翅片按季清洗（5分）
	

	
	
	4.净化区域：净化机组及末端按日巡检；初效、中效、亚高效、高效过滤器压差监测与更换按规定周期执行；回风排风网按周清洗、按期更换；洁净区风量风速、尘埃粒子、压差按季监测；温湿度监控校准；DDC／PLC自控系统、仪表、机械传动及强弱电部分检查维护到位（5分）
	

	
	
	5.特种设备与压力系统：蒸汽锅炉及燃气泄漏报警装置运行、水质化验、附件计量规范；压力管道、压力容器、冷库、燃气减压站按规程巡视维护；定期检验及安全附件校验按期送检、报告齐全（5分）
	

	
	
	6.医用气体：负压吸引、压缩空气、汇流排机房设备及自控巡检维修、环境卫生到位；病区设备带终端完好，漏气及时维修；气瓶存储与分发记录完整（3分）
	

	五、安全管理与点位卫生
	12
	1.安全生产：动火、有限空间、高处作业等危险作业严格执行院方审批制度，劳动防护用品配备使用到位；不发生安全责任事故及因运维原因造成的设备损坏、停水停电停气等不良影响（5分）
	

	
	
	2.隐患整改闭环：安全检查、隐患排查发现的问题按期整改到位，复查销项（3分）
	

	
	
	3.点位安全管理（抽查）：乙方使用和管理的配电房、各类机房与泵房、气瓶间、仓库、备件库、值班室、工具间等责任点位，消防器材完好有效并在有效期内，警示标识齐全，应急照明与疏散通道畅通，动火用电规范，无违规存放易燃易爆及危险物品，非授权人员进入管控到位（2分）
	

	
	
	4.点位卫生状况（抽查）：上述点位环境整洁，地面、设备表面无积尘、无杂物、无渗漏积水积油，物品工具定置摆放，垃圾分类与清运及时（2分）
	

	六、附加项
	
	受院方或上级部门书面表扬+2分/次；合理化建议被采纳+1分/次；突发故障抢修表现突出+2分/次（合计不超过5分）
	

	
	
	上月限期整改事项本月仍未完成的，每项根据情况加扣1～5分；

经核实属乙方责任的有效投诉每次加扣1-5分:发生群体性事件或重大纠纷的每次加扣5-10分。
	

	考核总分
	总分＝各项得分合计（上限100分）
	


三、附表二管理人员履职考核表（100分）
本表对乙方派驻本项目的管理人员（项目经理、项目主管）进行细化考核，作为附表一“一、人员配置与劳动纪律”第4项管理人员整体履职打分依据）
	考核内容
	分值
	评分标准
	得分

	1.人员一致性
	20
	现场派驻的管理人员与投标承诺及合同约定的管理人员一致，且未同时兼任其他项目（10分，擅自更换或兼任其他项目不得分）；确需更换的，提前书面报甲方同意，接替人员的资格与管理经验不低于原人员并办理交接；
	

	2.到岗履职
	25
	按合同约定在岗时间到岗，不擅自离岗、脱岗，项目经理休假时主管在岗（10分，抽查不到岗每次扣5分）；主持项目日常管理，组织班前会、工作安排、现场检查与验收（10分）；及时掌握设备运行与服务情况，问题处理有结果、有反馈（5分）
	

	3.管理成效
	20
	年度维保计划、培训与演练计划按月分解并落实（6分）；人员排班、工单调度合理，突发事件时人员可及时调集（7分）；台账、履约报告及各类报送资料质量达标（7分）
	

	4.沟通协调
	20
	与甲方后勤保障部门及各临床科室对接顺畅，交办事项响应及时（8分）；与电梯、消防等外委单位及他方施工单位协调配合到位（7分）；不推诿、不扯皮，无因协调不力引发的有效投诉（5分）
	

	5.应急与调度
	15
	接到抢修或应急指令后及时到场组织指挥（8分）；服从院方统一调度和临时性保障安排，配合完成迎检、重大活动保障等任务（7分）
	

	合计
	100
	满分100分
	


考核结果运用：本表得分≥90分的，附表一第一大项第4项得满分；80～89分的，该项得50%；＜80分的，该项不得分；＜70分的，甲方约谈乙方公司负责人并要求限期更换管理人员。本表得分仅用于管理人员履职评价，不与当月付款比例直接挂钩。
四、附表三月度考核与付款结算确认单
	项目
	内容
	项目
	内容

	考核月份
	＿＿＿＿年＿＿月
	月度服务费（元）
	

	考核得分
	      分
	付款比例（%）
	

	当月应付金额（元）
	

	扣款事由摘要
	


注：本表一式两份，甲乙双方各持一份，作为当月服务费结算依据。
甲方考核小组（签字）：

乙方项目负责人（签字）：
附件5
东院区综合运维服务年度续签考核表
（年度综合评定·合同续签依据）
一、说明
1.适用范围。本表适用于甲方（医院）对乙方（东院区综合运维服务单位）的年度续签考核。考核周期为合同年度，考核结果作为是否续签下一年度合同的直接依据。
2.续签标准。年度考核90分及以上为合格，可以续签下一年度合同，续签不超过2次；低于90分为不合格，甲方有权终止后续合同、不再续签。对85～89分的，甲方可要求乙方限期整改并复评一次，复评仍低于90分的不予续签。
3.考核方式。由甲方采取“资料审查＋年度现场检查＋甲方综合评价”进行考核打分。
4.计分规则。百分制，各子项扣完为止、不跨项倒扣；考核总分不超过100分。
二、年度考核评分表（100 分）
考核年度：
	考核项目
	分值
	考核内容与评分标准
	得分

	一、月度考核情况
	35
	1.全年月度考核平均分：≥95分得15分；90～94分得12分；85～89分得9分；80～84分得6分；75～79分得3分；＜75分不得分（15分）
	

	
	
	2.月度考核得分稳定性：全年12个月中，得分≥90分的月份≥11得10分；每降低1个月扣2分（10分）
	

	
	
	3.整改闭环：全年限期整改事项按期完成率≥95%得10分；每降低5个百分点扣2分；出现整改事项逾期未闭环且造成不良影响的不得分（10分）
	

	二、年度重点工作完成
	25
	1.年度维保计划完成率：锅炉、压力容器、压力管道、净化机组、风冷热泵、医用气体系统等年度维保、定检、校验计划按期完成率 ≥95%得10分；每降低5个百分点扣2分（电梯等外委项目按配合职责考核）（10分）
	

	
	
	2.应急演练与培训：全年按计划完成应急演练不少于2次、业务培训不少于4次，记录完整、有总结改进（每缺1次扣3分）（10分）
	

	
	
	3.能耗与能效管理：按甲方要求完成能耗抄表统计、能效诊断配合及节能改造配合工作，数据真实、报送及时（5分）
	

	三、人员与管理稳定性
	15
	1.人员稳定性：全年核心岗位（项目经理、项目主管、锅炉房值班、报修调度）人员流失率≤20%得5分；每超10个百分点扣2分；擅自更换项目经理或项目主管的不得分（5分）
	

	
	
	2.持证有效性：全年特种作业人员持证率100%、证书均在有效期内，无过期未复审（发现1人次无证或失效扣2分）（5分）
	

	
	
	3.管理制度执行：乙方内部管理制度（排班、交接班、巡检、报修、台账、安全）健全并有效执行，年度内无因管理缺失导致的重大失误（每发现1项制度缺失或执行不到位扣2分）（5分）
	

	四、安全与重大事件
	15
	1.安全责任事故：全年无因乙方运维原因造成的安全责任事故、无因运维原因导致的停水停电停气影响医疗业务（发生一般事故本项不得分；发生重大事故年度考核直接判定为不合格）（8分）
	

	
	
	2.有效投诉与纠纷：全年经核实属乙方责任的有效投诉≤2次得4分；每超1次扣2分；发生群体性事件或重大纠纷的不得分（4分）
	

	
	
	3.隐患整改：全年安全检查、隐患排查发现的问题按期整改到位，无重大隐患逾期未闭环（每1项重大隐患逾期扣3分）（3分）
	

	五、甲方综合 
 评价
	10
	1.服务配合度：与甲方后勤保障部门、临床科室、外委单位配合顺畅，交办事项响应及时，无推诿扯皮（每发生1次有效投诉或推诿事件扣2分）（5分）
	

	
	
	2.年度工作亮点：年度内有受院方或上级部门书面表扬、合理化建议被采纳并产生明显效益、重大抢修表现突出等情形的，酌情加1～3  分；年度内无亮点亦无重大过失的得基础分3分（5分）
	

	考核总分
	总分＝各项得分合计（上限100分）
	


填表说明：本表以资料审查和年度现场检查相结合，以全年月度考核记录、维保定检记录、培训演练记录、投诉记录、整改记录为依据。
考核小组（签字）：

日期：
三、附表一年度月度考核得分汇总表
考核年度：
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均分

	考核得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“平均分”行填写全年算术平均分（保留1位小数）。
四、附表二年度续签考核结论
	项目
	内容

	考核年度
	＿＿＿＿年＿＿月至＿＿＿＿年＿＿月

	年度考核得分
	      分

	续签结论
	□≥90分（合格），建议续签   □85～89分，限期整改后复评一次

□＜85分，建议不再续签

	主要问题

与整改要求
	

	甲方意见
	


注：年度考核90分及以上为合格，可续签下一年度合同，续签不超过2次；低于90分的，甲方有权终止后续合同、不再续签。
甲方考核小组（签字）：　

乙方项目负责人（签字）：

日期：
注：本表一式两份，甲乙双方各持一份，作为年度合同续签依据；与本项目合同约定不一致的，以合同约定为准。
附件6
廉洁协议

协议单位：                                        （甲方）

                                                  （乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪检监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目的采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式肆份，均具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。
第六条  本廉洁协议作为                   合同的附件，与       项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                       年   月   日
附件7
南通大学附属医院

医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。  

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

20    年   月   日

采购人保留对本合同调整的权利。项目需求是本合同的重要组成部分。

第四章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目推荐三名中标候选人，得分且投标报价相同的由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委会由采购人代表和评审专家共计7人组成，其中评审专家5人，采购人代表2人。评审专家在专家库中随机抽取。评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
一、采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

二、评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

三、商务技术分：75分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

备注：上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

	序号
	评审项目
	最高

得分
	技术评审因素及评分规定
	主/客观分

	1
	企业实力
	11
	1、投标人具有有效期内且与本项目采购标的相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得5分，每缺少一个扣2分，扣完为止。须提供有效期内的认证证书加盖公章，否则不得分。须确保认证证书信息清晰，可通过全国认证认可信息公共服务平台查询。

2、投标人具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书B类（净化空调设备维修安装）Ⅱ级及以上得3分，提供以上证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。

3、投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围含工业管道安装修理改造GC2级及以上证书得3分。须提供有效期内的证书加盖公章。
	客观分

	2
	服务方案
	18
	1、项目基本情况、运维计划安排、人员设备安排、节能优化方案等。满分8分。

根据投标人提供的针对本项目的特点，编制的服务内容，包含①对项目的理解；②运维计划安排；③本项目涉及人员及设备的安排及专业化能力（包含但不限于拟投入人员的设置、拟投入人员的专业能力情况等）；④节能优化方案（包含但不限于节能工作原则、节能措施、节能管理制度等）4个方面）进行评价。每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得8分。

注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
2、故障响应、服务承诺及应急措施等。满分10分。

根据投标人提供的针对本项目的特点，编制的故障响应、服务承诺及应急措施内容，包括①故障应急响应措施（包含但不限于可能发生的应急故障内容及故障后的应急处理措施等）、②运维配件供应方案、③运维质量把控措施、④运维服务反馈措施⑤安全事故预防措施（包含但不限于可能发生的安全事故内容、预防安全事故措施及发生安全事故后的处理等）5个方面）进行评价，每个方面2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得10分。

注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	主观分

	3
	类似项目经验
	9
	投标人具有2023年10月1日以来（以合同签订日期为准）与本项目类似的公共建筑业绩，单个合同应明确显示服务内容至少包含净化、暖通、强弱电、特种设备其中任意三项服务内容。每提供一份完整的业绩证明【1.合同（需双方签字盖章）复印件；2.任意一张结算发票；3.中标（成交）公告截图】并加盖公章得3分，本项最高得9分，提供不全面或未提供的不得分。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，如证明材料无法体现服务内容，须提供业主证明材料加盖业主公章，否则不得分。同一业主不重复得分。
须确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
	客观分

	4
	履约口碑与服务质量
	6
	投标人提供的与本项目类似的公共建筑业绩，已在本评分办法 "类似项目经验" 评分项中经评审认定合格并实际计分的，其对应的业主评价为优秀（优或满意）的，每提供一个得 2 分，最多得 6 分。提供业主单位出具的评价证明，业主单位联系人电话，并加盖业主单位公章。未提供相关证明文件、证明文件体现业主评价为一般或者差的，或该项业绩合同未在 "业绩" 评分项计分的，不得分。同一业主出具的评价不重复得分。
	客观分

	5
	配件响应下浮率
	2
	投标人按照采购人设置配件单价限价表（合同附件2）进行统一价格下浮率响应，本项得分以投标人响应下浮率最高的为基准价，配件响应下浮率得分为2分。其他投标人的配件响应下浮率得分按照下列公式计算：配件响应下浮率得分=（1-基准价）/（1-配件响应下浮率）×2。

配件单价结算价=单价最高限价×（1-响应下浮率）
	客观分

	6
	项目管理人员
	9
	1、项目经理具有机电相关专业工程师及以上职称，或机电类相关工种二级技师及以上职业技能等级证书（可在 osta 技能人才评价网查询），或机电工程专业一级注册建造师证书的，得 3 分；

2、项目主管具有机电相关专业工程师及以上职称，或机电类相关工种二级技师及以上职业技能等级证书（可在 osta 技能人才评价网查询），每有一人得1分，最多得3分；

3、项目经理具有类似运维（工程）服务项目中担任项目经理工作经验累计≥5年，得3分；（须提供业主单位出具的担任项目经理的职务证明以及工作履历证明，注明服务年限（精确到月份）、业主单位联系人及电话，并加盖业主单位公章）。

提供证书、证明材料扫描件加盖公章以及2026年4月以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保障权益单(并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)。
	客观分

	7
	项目经理答辩
	请项目经理（必须是专职，中标后不得兼任其他单位工作，必须在本项目进行现场管理，项目经理一旦确认，在服务期内不得随意更换，如因特殊原因确需更换，投标人应提前至少三个月与采购人进行沟通获得同意，且做好相关交接工作后方可更换。）须携带身份证于递交投标文件截止时间前至南通市工农路358号11层江苏大成开标室参加项目经理答辩。投标人拟派项目经理未按照以上要求提交身份证明材料或未按上述规定时间、地点及参加项目经理答辩的，本项不得分。
	主观分

	
	
	20
	项目经理根据本项目实际情况回答问题，由评委综合评价项目经理沟通能力、专业胜任能力等综合素质。答辩顺序由投标单位拟派本招标项目的项目经理现场签到顺序确定，答辩题目由评标委员会确定，其中准备时长不超过2分钟，答题总时长不超过10分钟，答辩得分为评标委员会的算术平均值(计算结果均四舍五入保留两位小数）。
项目经理现场答题，每题10分，每个答题内容每有一处存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。本项最多得20分。

项目经理的现场答题存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：答题内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或答题内容生搬硬套，与实际情况不符，存在偏差；或答题内容过于简略；或项目经理存在技术短板，经验与能力不匹配；或答题内容逻辑漏洞或原理错误等情形；或答题内容存在资源配置不合理或配置不足；或答题内容核心缺失；或答题内容过于理想化。
	


四、价格分：25分

1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 

五、出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体参加招标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
七、中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。本项目推荐三名中标候选人，得分且投标报价相同的由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
八、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
九、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。
第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件）；

2.分项报价明细表（格式见附件）。

二、资格审查内容

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或参加采购活动前三个月（2026年7月-2026年9月）中任意一个月的银行资信证明；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供参加采购活动前三个月内（2026年7月-2026年9月）的任一时间依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）和提供参加采购活动前三个月内（2026年7月-2026年9月）的任一时间缴纳社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单】。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件：如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

1.5 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

1.6 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式见附件）。

2.投标人具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级及以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书（须在有效期内），并具有有效期内的安全生产许可证。
3.投标人须提供供应商信用承诺书（格式参见附件）。

4.投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式见附件）、②法定代表人的授权委托书（格式见附件）。

三、符合性审查内容

1.投标响应函（格式参见附件）。
2.投标人一般情况表（格式参见附件）。

3.技术部分正负偏离表（格式参见附件）。

4.商务部分正负偏离表（格式参见附件）。

5.第三章《项目需求》中必须满足的实质性要求承诺函及要求的证明材料（斜体划线部分）

四、商务技术标文件
1.项目需求及评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（如有涉及，则提供）  
2.残疾人福利性单位声明函 （如有涉及，则提供）

3.监狱和戒毒企业证明材料（如有涉及，则提供）
相关格式：
附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：                                   

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件2

分项报价明细表

项目名称： 

项目编号：
	序号
	岗位
	人数
	单价限价 （元/人/年）
	单价

（元/人/年）
	小计  （元/年）
	备注

	1
	项目经理
	1
	200000.00
	
	
	不可增减

	2
	项目主管
	3
	150000.00
	
	
	不可增减

	3
	值班人员
	9
	95000.00
	
	
	持证，24小时需要有人值守

	4
	接线调度人员
	4
	86500.00
	
	
	24小时需要有人值守

	5
	维修人员
	14
	90000.00
	
	
	24小时需要有人值守

	6
	维修人员
	21
	100000.00
	
	
	持证，24小时需要有人值守

	7
	内勤员
	1
	89000.00
	
	
	

	
	总计
	53
	元/年


投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：
说明：

（1）供应商应按本表填写服务单价和总价。

（2）本表中的投标总价须与开标一览表中的报价金额一致。

（3）本次报价包含本招标项目要求的全部内容（包括但不限于耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。合同期内，如果国家（南通市）最低工资标准、社保缴费基数调整或国家政策性调价，只要本项目服务范围和工作要求不变，则合同价不予调整。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（4）投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

附件3
法定代表人身份证明
 

南通大学附属医院：
       （先生／女士）现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

 

 
                                              供应商（公章）：

                                   日期：  年   月   日

 

注：提供法定代表人身份证（正、反面）的扫描件
 

 

 

 

 

附件4
法定代表人授权委托书
本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----
XXXX年XX月XX日
注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）

 

 

附件5
供应商信用承诺书
 

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目经理、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

 

 

供应商（公章）：

                   日期：  年   月  日

附件6
中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件7
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通大学附属医院的南通大学附属医院东院区综合运维服务项目（项目编号：   )采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 
 
供应商（公章）：

日期： 年  月   日  

附件8
监狱和戒毒企业证明材料
 

（格式自拟）
 

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

 

                  

附件9
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中   （有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人（公章）：

                                            日期：年月日

附件10
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位      （具备/不具备）履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
 

 

 

                                                      声明人（公章）：

                                            日期：年月日
 
附件11
具备法律、行政法规规定的其他资格条件的声明函
南通大学附属医院：
我公司郑重声明：我公司具有             项目法律、行政法规规定的其他资格条件。

特此声明！
供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件12
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	 

偏离说明

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 


注：
1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

 

 

供应商（公章）：

日期：年月日

附件13
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	 

偏离说明

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 


注：
1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

 

供应商（公章）：

日期：年月日

附件14
投标响应函（格式不得变动）
南通大学附属医院：
依据贵单位     （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，自愿承担相应的后果和法律责任。
5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚地理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

投标人全称（加盖CA电子公章）：

年      月     日

附件15
投标人一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的扫描件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件）

	项目经理
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.
2.
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标人全称（加盖CA电子公章）：

年      月     日
附件16
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



