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前 附 表
下述关于要采购的太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320585-SWGC-G2026-0130

	2
	采购项目名称
	太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务

	3
	采购人
	名称：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）
地址：太仓市上海东路666号
联系人：曹泽鑫
电话：0512-56561770

	4
	采购代理机构
	名  称：江苏苏维工程管理有限公司
地  址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼
联系人：仝玉茹、邱季雯
联系电话：0512-67224601

	5
	投标有效期
	90天（日历日）

	6
	投标保证金
	无

	7
	履约保证金
	无

	8
	依法获取采购文件时间
	自招标文件公告发布之日起5个工作日

	9
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

	10
	开标时间、地点
	开标时间：2026年11月13日13：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
评标地址：江苏省太仓市陆渡街道万金北路88号4栋（投标人无需到场）

	11
	中标服务费
	本项目招标代理服务费由采购单位支付：代理服务费：59220.00元；
收费标准在以下比例基础上打七折：
收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%；
预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.1%。
服务费交纳账户：江苏苏维工程管理有限公司相城分公司
开户行：招商银行苏州分行姑苏支行
账  号：512911834110601
评审专家费用由采购单位按实支付；

	12
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	13
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。




第一章 招标公告
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]项目概况
太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年11月13日13：30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-SWGC-G2026-0130	
项目名称：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务
[bookmark: OLE_LINK3]采购方式：公开招标
预算金额：人民币820万元
最高限价：人民币813.5万元
采购需求：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务，具体内容详见第四章招标书。
合同履行期限：2年（自2026年12月1日起至2028年11月30日止）。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.本项目拟配备的工作人员须持有相关作业证书（包括低压电工证、高压电工证、高处作业证、制冷空调系统安装维修工证、快开门式压力容器操作证（R1）、锅炉司炉证），方可上岗。
3.本项目为专门面向中小企业采购的服务类项目，全部拟投人员应当是具备《劳动合同》的或者供应商提供承诺函，承诺中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目，否则视为无效投标。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统
方式：网上获取
售价：0.00元
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月13日13：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2.投标人登录“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录“苏采云”系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
4.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
6.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
7.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。
8.政府采购监督电话：0512-53890318。
9.本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
10.政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11.政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称: 太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院） 
地址: 太仓市上海东路666号
联系人：曹泽鑫
电话：0512-56561770
2、采购代理机构信息
名称: 江苏苏维工程管理有限公司
地址: 苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼
联系人: 邱季雯、仝玉茹
联系电话：0512-67224601
3、项目联系方式
项目联系人：邱季雯、仝玉茹
电话: 0512-67224601
[bookmark: 投标人须知]
第二章 投标人须知
1、 说明和释义
1. 说明
1.1 本招标文件仅适用于江苏苏维工程管理有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于江苏苏维工程管理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。
2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。
2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.12实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.13进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。
2、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4. 合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人必须依法获取电子招标文件，否则不能参加本次招标活动。
6. 投标人代表
6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须提供《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。
7. 投标费用
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
8. 联合投标
8.1 按招标公告规定。
3、 招标文件的说明
9. 招标文件
9.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人依法获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.2 招标文件及其更正文件不是直接依法获取的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
10. 现场考察
10.1 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。
10.2 投标人可向招标采购单位索要有关现场的资料和数据，但招标采购单位对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论招标采购单位概不负责。
10.3 投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
10.4 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 [bookmark: _Hlk159337758]投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
11.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第11.7条的规定发出。
11.3 迟于投标截止时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
11.4 在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。
11.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
11.7 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
11.8 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
12. 质疑
12.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复；
12.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
12.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
12.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
12.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
12.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
12.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
12.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
12.4.2 质疑项目的名称、编号；
12.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
12.4.4 事实依据；
12.4.5 必要的法律依据；
12.4.6 提出质疑的日期。
12.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
12.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
12.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“投标供应商确认函”；
12.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；
12.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
12.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；
12.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
12.8 供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；
12.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；
12.10 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
4、 投标文件说明
13. 提示与要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
13.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13.3 投标人须保证本项目投标文件中载明的项目管理人员、持证上岗人员，与项目实施现场实际派驻人员保持一致。本项目严禁转包、违法分包；未经招标人书面许可，不得擅自更换项目主要管理人员及持证作业人员，不得将本项目的全部或部分工作交由第三方实施。若发现存在人员不一致、转包、违法分包情形，招标人有权解除合同，并追究投标人相应违约责任。
14. 投标文件计量单位和使用文字
14.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
14.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
15. [bookmark: _Toc217446047]知识产权
15.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
16. 投标文件的组成和顺序
16.1 封面
16.2 开标一览表(统一格式)
16.3 投标报价分析表
16.4 资格审查响应文件
（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；
（2）投标单位情况表（格式见第三章）；
（3）合格供应商的资格条件；
①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；
②良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（提供最近一期经审计的的年度财务状况报告，成立未满一年的提供至少一个月财务状况报表，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；
③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（提供参加本次采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；
④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；
⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
⑥提供本企业法人或负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同下的政府采购活动的承诺加盖公章；
⑦中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明。
（4）本项目拟配备的工作人员须持有相关作业证书（包括低压电工证、高压电工证、高处作业证、制冷空调系统安装维修工证、快开门式压力容器操作证（R1）、锅炉司炉证），方可上岗。上述每类证书至少提供一份，否则视为资格条件不符。
（5）其它有关资格证明的文件（详见招标公告特定资格要求及与本项目相关的其它资格证明文件（如有））。
16.5 符合性审查响应文件
（1）商务条款偏离对照表；
（2）技术要求条款偏离对照表；
（3）其他投标材料（详见附件格式）。
16.6 综合评审响应文件
与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料。
16.7 企业报价折扣证明
本项目已专门面向中小企业采购，无价格分折扣，供应商须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
16.8 投标文件由16.1至16.8款规定的内容共同组成。
注：
（1）以上16.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上16.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
17. 对本次投标的详细说明的编制
17.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
18. 投标报价（编制）要求的说明
18.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括服务期内完成设备运行维护服务项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的人工、管理、维护、保险（含社会保险、雇主责任险、公众责任险）、餐费、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材及合同包含的所有风险、安全责任等各项应有费用。
18.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部类目计算单价和总价《投标报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
18.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
18.4 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
18.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
18.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
19. 投标保证金  无
20. 投标文件的有效期
20.1 在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
20.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
21. 投标文件的份数和签署
21.1投标单位应按照招标文件要求加盖电子章（公章、法人章等），否则视为无效标。
5、 投标文件的提交、修改和撤回
22. 投标文件的上传、提交
22.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
23. 投标截止时间
23.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
23.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
23.3 在投标截止时间招标采购单位收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
24. 投标文件的修改和撤回
24.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
24.2 开标后投标人不得撤回投标。
6、 开标和评标
25. 开标
25.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。
25.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
25.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
25.4 招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，并将作唱标记录。
25.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
26. 评标委员会
26.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
26.2 评标委员会独立履行下列职责：
26.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；
26.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；
26.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；
26.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：
26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
26.3.4参与评标报告的起草；
26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
26.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
27. 评标内容的保密
27.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
27.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
27.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
28. 对投标文件初审
28.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
28.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
28.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
28.1.2.1查询时间：评标开始前
28.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
28.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
28.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
28.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
28.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
28.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
28.3 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
28.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
28.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
28.6 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
28.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
28.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
28.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.7 根据（苏财购〔2026〕36号）关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知。
28.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
28.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
28.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
28.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
28.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
28.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
28.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
29. 投标的澄清
29.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30. 无效投标和废标
30.1 无效投标的具体情形有：
30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
30.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
30.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
30.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
30.2.4因重大变故，采购任务取消的。
30.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31. 投标文件的评价和比较
31.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
31.2 评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。
31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
7、 签订合同
32. 中标人的确认
32.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按分数高低确定第一、二、三中标候选人，由采购单位确定一名中标人。若中标人无法签订合同或放弃中标，则可从其他中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。
32.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。
32.3 各投标单位如对公示结果有异议，应在发布中标公告后7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作答复。如投标单位在中标公告期满后7个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
33. 合同授予标准
33.1 招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.2 在合同签订之前，如发现中标供应商提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。
33.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34. 中标通知书
34.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
34.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
34.3 中标通知书将成为合同的组成部分。
34.4 招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
35. 履约保证金
35.1 履约保证金按投标须知前附表规定执行。
36. 合同的签订
36.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
36.1 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
36.2 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
8、 其他事项
37. 招标代理服务费
详见前附表内容
38. 监督
38.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
39. 未尽事宜
39.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
[bookmark: 投标文件格式]
第三章 投标文件格式
说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、投标函

江苏苏维工程管理有限公司：
我方全面研究了 JSZC-320585-SWGC-G2026-0130号招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90  天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
传    真：
日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏苏维工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-SWGC-G2026-0130号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）



                                         年    月     日

附件3、开标一览表
开标一览表

采购编号： 
	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	服务期限
	备注

	1
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：元整￥：



投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表
采购编号:  
项目名称：
	序号
	费用内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	  总报价(元)



注：1、投标报价分析表合计价格须与开标一览表一致，否则以开标一览表金额为准。
2、总报价包括服务期内完成设备运行维护服务项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的人工、材料、机械、消耗品、管理、维护、保险（含社会保险、雇主责任险、公众责任险）、餐费、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备及合同包含的所有风险、安全责任等各项应有费用。


投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日

附件5、偏离表

[bookmark: _Hlk39583930]服务要求偏离表
投标人：                    采购编号∶       
	序号
	服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日
商务条款偏离表
投标人：                    招标编号∶        
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	1
	服务期限
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	付款步骤
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日
注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的服务、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。偏离表未填写则视为无效标。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

附件6、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日



（2） 投标单位情况表
投标单位情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	2025年   万元

	实现利润
	2025年万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	




（3）资格证明材料（按照资格条件提供相应证明材料）

附件7、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
江苏苏维工程管理有限公司
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

附件8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                         单位名称（盖章）：
                                               日  期：

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：江苏苏维工程管理有限公司：
我单位（供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日

附件10、拟投入人员情况表
10-1拟投入主要人员情况表
	序号
	姓名
	在本项目中担任岗位
	年龄
	性别
	学历
	职称
	资格证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	…



投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日

10-2拟投入人员承诺函

太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）：
    为保证太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务顺利开展，我公司承诺一旦中标，拟投入的人员不低于招标文件要求且聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日



附件11、拟投入项目设备配置

拟投入项目设备配置
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上格式仅供参考，投标人可自行拟制拟投入本项目设备。

投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日


附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	履约完成日期
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。


投标人名称：            （盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日

附件12、其他由招标文件要求自行编写格式
[bookmark: 招标书]
第四章 招标书
江苏苏维工程管理有限公司受太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）的委托，就太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务进行公开招标采购。
一、采购编号：JSZC-320585-SWGC-G2026-0130
二、项目名称：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务
三、预算金额：人民币820万元
四、最高限价：人民币813.5万元
[bookmark: _Toc155263078]五、采购需求：
（一）服务内容：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务
（二）服务地点：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）
（三）服务期限：2年（自2026年12月1日起至2028年11月30日止），第一年期满后由采购人依据考核结果，达标后（月平均考核得分≥90分的）方可续签第二年合同，假如中标方履约期间发生重大事故或考核不达标，院方有权拒绝续签，重新组织招标。
（四）服务内容及要求
1、低压电气系统
1.1服务范围
（1）各楼层/功能区的主配电柜、分配电柜、母联柜、电容补偿柜巡视。
（2）重要馈出回路，包括手术室、ICU、检验科、数据中心、消防设施等对应的回路。
（3） 电力电缆（380伏及以下）、电缆接头测温点、接地系统检查点。
（4）医院公共及各科室照明设施、排风扇、插座面板、拖线板、护理带设备，以及医院采购的电风扇、取暖器等电器安全用电检查。(不包括充电桩的巡检、维修，保养，发光字体，泛光灯，喷泉设备，室外景观照明等巡视检修）
（5）低压设备所在场所，如强电间、设备房等巡检。（不包括食堂内用电设备照明，及消防总箱后级的用电设备，对外出租的商业用房水电等巡视检修）
 (6)医用气体系统运行巡视保养。包含医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、病房设备带及配套设施系统、内镜中心二氧化碳和氧化亚氮气体系统以及口腔科正负压系统。
1.2服务要求
1.2.1日常巡检要求
（1）频次：每4小时对责任区域内400V低压系统关键设备进行一次巡检。
（2）内容
① 设备外观：检查是否有损坏、变形、锈蚀及异常标识。
②运行状态：监听有无异常噪音（嗡嗡、放电声），闻是否有异味（焦糊、臭氧），查看是否有烟雾、火花、过热迹象（目测/红外测温）。
③仪表参数：检查电压（相电压偏差±7%）、电流（不超过开关额定值）、功率因数、频率、温度等，需符合医院设定阈值。
④连接部位：通过目视或必要时力矩检查螺栓紧固情况，用红外测温确认触头/连接点无过热变色。
⑤保护装置：检查指示灯状态、保护压板投退是否正确，有无异常告警信号。
⑥环境：设备房温湿度需在5-40℃、湿度≤80%，确保通风散热良好、无杂物积水、照明正常、消防器材在位有效。
（3）记录：使用电子巡检系统或纸质记录表逐项记录检查结果、实测参数、问题及初步处理情况，签名确认。
1.2.2日常维护要求
（1）保持设备本体及周围环境清洁、干燥、无尘、无杂物，清洁时使用绝缘清洁工具。
（2）确保设备标识、警示牌清晰、完整、准确。
（3）在断电或确保安全前提下，对非密封配电柜进行简单除尘。
（4）380伏及以下配电箱每季保养一次，保持干净、线头接触安全可靠、出线标识正确，检测导线接触点温度、断路器及漏电开关运行状态；强电间每月巡检、清洁，保持地面干净无杂物。
（5）公共部分照明每月巡察一次，应急灯每季巡察一次，发现问题及时维修并记录；排风扇、各科室照明及电器设施每季巡查一次，做好零星新增插座及配线工作；对医院采购电器进行规范用电检查。
1.2.3故障处理要求
（1）响应：接到故障通知后立即响应，携带工具和备件，现场值班人员15分钟内到达现场。
（2）应急处理：优先确保人员安全，采取有效隔离措施（断开故障回路），启用备用回路或备用电源（ATS切换），保障生命支持、消防、监控等关键负荷供电。
（3）上报：预计处理时间>30分钟或故障影响重要区域停电、设备严重损坏时，5分钟内上报负责人，并持续执行应急措施。
（4）修复与记录：在负责人指导或授权下规范修复故障；详细填写故障处理报告（含时间、地点、现象、原因、处理过程、更换部件、停电影响、根本原因分析、预防措施建议），提交负责人审核存档。
1.2.4操作与管理要求
（1）运维人员需在负责人指令或工作票许可下执行倒闸、停送电操作，严格遵守“两票三制”（工作票、操作票；交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）及“五防”要求。
（2）负责人需制定低压配电系统维护维修细则、巡检制度、维修标准作业流程，组织执行并做好记录。
（3）每月向采购人后勤部门汇报工作，接受检查监督；定期（每月/每季/每年）提交相关记录资料，作为年终考核依据。
（4）每年组织两次相关人员操作培训，做好记录；收集、汇总、整理相关资料信息，完成工作的计划与总结。
（5）确保供电设备正常运行，明确值班人员岗位职责，做好维护保养及记录工作。
1.2.5日常小修范围
（1）照明灯具、灯管、驱动电源更换
（2）插座、开关面板更换与故障处理
（3）楼层配电箱内断路器、接触器、漏保更换
（4）污水泵控制箱内部故障维修浮球更换
（5）各科室住院病区换气扇更换
1.3人员要求
白班人数：4人；夜班人数：3人,人员均需具备上岗证。（根据实际运行情况经甲方同意情况下可适当调人员安排）
2、给排水系统
2.1服务范围
医院供水系统（含生活用水、医疗用水及附属设施）24小时稳定运行，快速响应并处置突发故障，最大限度降低停水对医疗工作及患者安全的影响。
2.2服务要求
2.2.1日常巡检要求
（1）白班：每2小时巡检1次，覆盖门诊楼、住院楼、医技楼、后勤区域及室外管网，重点记录水箱水位、水泵压力、管道有无渗漏。
（2）夜班：每4小时巡检1次，重点监控手术室、ICU、急诊等 critical 区域，确保夜间无人时段设备正常。
在巡检时若发现轻微问题（如阀门松动）需立即处理；重大问题（如管道破裂）立即上报并启动抢修机制（中标人可根据故障分级，设置抢修预案，质保期内应联系施工单位到场组织抢修）。
2.2.2具体服务要求
（1）确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。每周做好抄水表，及每月抄天然气和记录工作。做好与自来水公司，节水办工作沟通。
（2）应对水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水，并有记录。生活水泵每星期至少轮换一次。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。
（3）给水箱定期外观保养、防腐，阀门维护，水位控制系统的保养，并有记录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。
（4）化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。
（5）管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。负责化粪池定期清理（与环卫处联系，费用由甲方负责）。
（6）每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有记录。
（7）给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，质保期内及时通知施工单位维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。
（8）地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有记录，如遇故障及时维修。
（9）每月对感应龙头进行一次保养，并有记录。
（10）每周巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。
（11）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交采购人并归档，作为年终考核依据。 
（12）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。
（13）做好相关记录，接受检查和监督。
（14）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。
2.2.3设备维护及维修要求
（1） 每日检查变频水泵运行参数；每周清洗过滤器，每月对水泵、阀门进行润滑保养；每季度检测水箱水质。
（2）支管阀门以下水龙头、角阀、软管、洁具维修等。
（3）地漏、存水弯、拖把池疏通。
（4）屋面雨水口、檐沟、室外雨水管网疏通。
2.2.4记录与复盘
中标人应建立《巡检记录》《维修记录》《交接班记录》《应急处置记录》档案，每月由组长汇总分析故障原因，以优化运维流程。
2.3人员要求
（1）白班（2人）
①组长（巡检）1人：统筹当日运维工作，对接医院后勤部门，记录设备运行数据，制定巡检计划。按计划巡查各区域供水设施（水箱、水泵、管道、阀门、消防栓等），重点检查水压、水质、设备异响，填写巡检记录。
②维修员1人：处理日常报修（如漏水、阀门故障），储备维修物资，协助组长完成设备保养（如水泵润滑、过滤器清洗）。
（2）夜班（2人）
①组长1人：对接白班交接事项，监控夜间设备运行状态（如变频水泵压力、水箱液位），记录突发情况。
②值班员1人：值守运维值班室，接听报修电话，携带工具包随时准备现场处置，配合抢修。负责夜间重点区域（手术室、ICU、急诊等）巡查，确保关键部位供水稳定，协助组长启动应急方案。
注：交接班要求：交接时需当面确认设备运行状态、未处理故障、物资库存等，填写《交接班记录表》，双方签字确认。人员可根据实际情况，经甲方同意后可适当增加或减少人员。
3、暖通系统
3.1服务范围
成交单位应根据相关保养细则规定对空调系统进行全面检测，做好日常巡视检查并详细记录巡视情况。
	检查项目

	序号
	检查项目
	检查保养周期
	检查标准或方法

	空调水系统检查
	
	

	1-1
	空调机组供回水温度检查
	每月一次
	连续观察几台机组的供回水温度计。夏季空调冷冻水温度应保持进7度、出12度。冬季空调热水水温应保持进45度、出40度左右。

	1-2
	空调机组冷凝水排放检查，机组接水盘检查
	每月一次
	检查机组电动机舱是否有积水现象，排水是否顺畅。

	1-3
	空调机组水阀检查
	每六个月一次
	检查手动水阀，如有锈蚀现象，应及时清理锈迹，并作防锈处理。

	1-4
	空调水系统管路保温情况检查
	每六个月一次
	空调水系统管路保温应完整，无破损。发现有破损现象应及时予以修复。

	空调风系统检查
	
	

	1-5
	空调系统风管检查
	每六个月一次
	检查保温棉是否脱胶，有无起鼓、脱落、开裂现象。

	1-6
	电动风阀、手动风阀检查
	每六个月一次
	电动风阀是否在正确位置，开关是否与空调机组的启停状态一致。

	变频多联机组检查
	
	

	1-7
	冷媒系统压力检查
	每月一次
	定期检查冷媒系统压力值，及时排除故障或补充冷媒。

	1-8
	冷媒管道
	每月一次
	定期检查保温材料是否完整，发现破损及时修复。

	1-9
	自控系统检查
	每月一次
	定期检查空调控制系统，及时排除故障。


 离心式制冷主机部分（维护频率：每年1次）：
具体内容为：轴承和轴封的冷却、润滑、密封应良好，不得有过热、异常声音或振动等现象。冷水机组的冷冻水管道上的水流开关应定期检查，并应正常工作。 制冷机组的运行工况应符合技术要求，不应有超温、超压现象。 压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻 保护、电动机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全。（保养与维修由采购人委托维保单位进行，费用不含在本项目中 ） 
 磁悬浮制冷主机部分（维护频率：每年1次）：
具体内容为：冷水机组的冷冻水管道上的水流开关应定期检查，并应正常工作。 制冷机组的运行工况应符合技术要求，不应有超温、超压现象。 压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻 保护、电动机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全。 （保养与维修由采购人委托维保单位进行，费用不含在本项目中 ）
 末端风机盘管：包括并不限于以下内容
a.检查维修保养各风机盘管的运行情况。
b.如电机能否正常运转、声音是否异常。
c.控制开关是否灵活等，发现异常及时处理。
d.空调运行期间日常检修保养工作及科室报修故障处理工作。
 锅炉，包括并不限于以下内容
a.‌日常运维监控：‌仪表校准与检查‌：每日确认压力表、水位计显示准确，水位不足及时补水，压力异常立即调整。监测火焰状态（正常为蓝色），出现黄焰或黑烟及时报修。
b.‌水位管理‌：水位需保持在安全范围，避免干烧风险。
c.安全装置维护：‌阀门测试‌：每月手动启动安全阀、泄压阀，防止锈蚀卡死。
 VRV空调机组及分体空调维护： 
a.‌根据空调使用情况的季节性，每年对空调设备进行运行前的检查和试运行；（保养与维修由采购人委托维保单位进行，费用不含在本项目中）。
b.检查空调机组是否有异常的噪音、震动，查明原因及时报修。
c.检查工况模式，各工况模式是否都能在各自工作条件下正常运行。
d.检查出风口、回风口的温度及系统运行、保温状况。
●空调系统日常维修内容
（1）FCU、AHU 本体、风口、过滤网、温控面板，冷凝水盘、冷凝水管、排水疏通。
（2）冷却塔补水管、自动排气阀日常检查更换。
（3）热水锅炉/热泵机组日常运行故障配合处理(厂家保外)
3.5人员要求
白班 3人，夜班2人
白班要求每2小时巡检1次，做好巡检记录，确保暖通设备正常运转，发现问题及时报修。
夜班要求每4小时巡检1次，做好巡检记录。
人员需具有相应证书，能保证持证上岗，安全作业。人员根据实际情况经甲方同意可作适当调整。
注：暖通岗位不得低于6人（其中1人负责人）。
3.6培训
负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。
4、医用气体系统
4.1运行维护作业范围
医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、病房设备带及配套设施系统、内镜中心二氧化碳和氧化亚氮气体系统以及口腔科正负压系统巡视，发现故障及时处理。
4.2人员要求
作业人员需持有相应的工作证书，不少于4人，24小时运行值班管理，人员可由低压值班运行人员兼任。
4.3维护要求
定期周检，医用空气机组巡视，管路系统月检，区域阀门箱、二级减压箱、一级减压装置的月检，并建立维护台帐。
4.4培训
负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。
5、净化水系统
5.1服务范围 
（1）服务对象：医院反渗透纯净水（纯化水）整套系统，包含原水预处理、多介质过滤器、活性炭过滤器、软水器、保安过滤器、RO反渗透主机、储水水箱、输送管路、紫外消毒装置、在线监测仪表等全套设备。
（2）运维工作内容：日常巡检、软水器再生加盐、台账记录、报告提交。 
5.2运维服务技术要求
（1）投标人负责医院纯净水系统全套设备日常运维，包含预处理、软水器、反渗透主机、储水、消毒系统。
（2）软水器定期巡检盐箱，及时补充合格软水再生盐，定期清理盐箱，保障软水出水硬度达标。
（3）完整留存日常巡检、加盐全套台账，定期提交医院归档。
（4）运维人员须熟悉医院水处理系统，遵守院方管理要求。
5.3人员要求
白班2人（根据实际运行情况经采购人同意情况下可适当调人员安排）
5.4培训
负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。
6、其它运维保障要求
（1）各专业应急先处置(断电、关阀、封堵、遮盖)
（2）墙顶面小面积脱粉、起皮的修补和重新刷漆
（3）吊顶(石膏板/铝扣板)检查口盖板松动、脱落修复
（4）地面小面积瓷砖空鼓、松动的修补
（5）踢脚线脱落、破损的修补更换
（6）门窗配件:铰链、合页、门锁、拉手、闭门器的更换调整
（7）卫生间、淋浴间、屋面等部位小面积渗漏的查找和临时封堵
（8）墙面挂墙式标识牌松动、脱落、损坏的修复
（9）楼层素引牌、安全警示牌的固定和更换
（10）完成甲方交办的其它事项。
六、其它说明
1、采购人有权直接参与运管单位的运行管理，在日常运管工作质控标准条例下，采购人有权监督运管单位所有工程技术人员的工作情况，审核运管单位人员个人技术素质，严格实施动态标准化管理程序。
2、中标人配备的人员需满足以上各系统运维人员要求，岗位人员数量不得少于22人，上岗人员须具备相关的作业证书，严禁转包、违法分包；未经招标人书面许可，不得擅自更换项目主要管理人员及持证作业人员，此外还需配备1名项目负责人，负责整个项目的统筹与管理。合同期间，采购人认为工作人员不能胜任工作岗位的，向中标人提出，中标人必须及时更换合适的人员。
3、中标人应服从和遵守采购人制定各项安全制度、工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度（如有）。中标人严格按照采购人规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，必须服从采购人统一的日常管理，包括日常的考勤、考核，服从工作安排。
4、中标人必须建立和完善安全责任制度，建立安全服务保证体系，保障医院安全、稳定的运营和服务，防止责任事故发生；所有设施及工作均不得对运营服务造成影响。
5、中标人要加强医院工程运管服务的安全巡检，消除安全隐患，对危及医院的隐患应及时制止并上报采购人。
6、安全责任的承担
（1）运维服务过程中产生的所有安全责任事故的后果由中标人承担，中标人应严格执行各项国家地方有关规定，实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作，在服务期间，若发生安全事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。安全事故包括但不限于以下情况：
①对第三人造成安全事故的；如因工作不当引起的病人跌倒等伤害事件，由中标人负责纠纷处置及经济赔偿；
②在服务期内，设备或物品意外被盗或损失、人为损坏的赔偿；
③中标人所属员工在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故的一切责任及费用由中标人全部负责；
④在服务期内，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由中标人承担。
（2）中标人与员工之间的各种纠纷，由中标人自行解决。
（3）中标人因违规操作或失职等造成采购人设备、设施损坏以及中标人员工工伤事故发生的，一切责任由中标人负责，并承担由此给采购人造成的全部经济损失，负责受损设备的检修安装，保证设施的正常运行。
（4）责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，中标人应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致采购人受到追诉而遭受损失，中标人应予全部赔偿。
7、中标人的工作人员在工作时间违反采购人的管理制度造成安全事故、综治事件、造成采购人的名誉和形象受损的，供应商应立即采取有效措施，恢复采购人的名誉，并按合同约定向采购人支付违约金，若造成采购人损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由采购人依据安全事故的性质、程度以及采购人的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。
8、社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）
（1）第三者责任保险：中标人应为承包区域的设备运行维护工作人员投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿；
（2）员工人身意外保险：在承包期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。
9、在服务期内，中标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，中标人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。
七、投标方案
1、项目整体服务方案：低压电气系统运维管理服务方案、给排水系统运维管理服务方案、暖通系统运维管理服务方案、医用气体系统运维管理服务方案、净化水系统运维管理服务方案、后勤工程相关的查验、维修、交接、档案资料整理和归档的工作方案；
2、运维管理制度：包含人员管理制度、设施设备管理制度、安全管理制度、奖惩管理办法；
3、项目服务保障措施：包含作业流程、服务质量保障措施、监督机制、信息反馈渠道及服务响应速度的承诺；
4、应急预案：包含应对设备设施突发故障或技术性运行中断、发生的各类突发纠纷、自然灾害天气（如台风、暴雨、冻雪等）应急预案
5、培训方案：包含培训内容、培训地点、培训方式及频次、培训质量保证措施。
八、综合说明
1、1.投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、现场踏勘
（1）投标人自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），采购人不统一组织现场踏勘，费用由投标人自行承担。
（2）在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均由投标人自行承担。
（3）投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
3、本次招标报价包括服务期内完成设备运行维护服务项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的人工、管理、维护、保险（含社会保险、雇主责任险、公众责任险）、餐费、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材及合同包含的所有风险、安全责任等各项应有费用。 
4、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝，中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，产生的费用由中标人承担。
5、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标人赔偿，采购人有权要求中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
6、凡涉及招标公告的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等发布的补充通知为准。
九、政府政策
（一）节能产品和环境标志产品
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
（二）中小企业相关政策
1、本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
1.1中小企业划分：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”
1.2残疾人福利性单位政策：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。
1.3监狱企业发展政策：
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。
1.4中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标结果同时公告，接受社会监督。
1.5专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（三）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。
（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信
用记录逐项甄别确认。





第五章 合同主要条款
合同格式
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政府采购合同





项目名称:
招标单位：
中标人：
签订日期：

[bookmark: EB0c436cda110d4e31977602d633a36593]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
太仓市政府采购合同
项目名称：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务
项目编号：JSZC-320585-SWGC-G2026-0130
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方（买方）：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方（卖方）：
1、 乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司代理招标的太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）基础设施运维保障服务项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	服务期限
	总价（元）
	备注

	
	
	
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：（元）人民币。合同总价为综合报价，应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用，包括但不限于完成本项工作所需的人工、管理、维护、保险（含社会保险、雇主责任险、公众责任险）、餐费、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材及合同包含的所有风险、安全责任等各项应有费用。 
三、履约保证金
本项目无履约保证金。
四、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限：2年（自2026年12月1日起至2028年11月30日止），第一年期满后由院方依据考核结果，达标后（月平均考核得分≥90分的）方可续签第二年合同，假如中标方履约期间发生重大事故或考核不达标，院方有权拒绝续签，重新组织招标。
六、款项支付
6.1 结付程序：
合同签订后30个工作日内支付合同金额的10%作为预付款，余款按月支付，具体为服务满一个月后由甲方支付上一个月的服务款。
月度服务费=（合同总金额-预算款）/12-考核应扣款
6.2 结付期限：
[bookmark: _Hlk65328439][bookmark: jiefuqixian]乙方开具对应金额发票给甲方后，甲方核定无误后向乙方支付款项。
[bookmark: yifangzhanghao]6.3 乙方收款账户：
[bookmark: hetongzhifutype]6.4 甲方合同款支付方式：（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、甲乙双方责任
8.1甲方责任：
1、为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器械不当而造成的损失与乙方无关。
3、甲方对乙方的监督考核工作依据招投标书、服务合同等相关服务标准对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改。
8.2乙方责任：
1、建立各类管理规章制度和实施细则、年、季度、月度计划等管理档案资料，每月定期向甲方书面报告。
2、主动积极地接受甲方及有关部门的检查监督，配合甲方共同做好相关工作，对相关工作负有相关责任。
3、接受并积极配合甲方组织的每月定期考核、满意度调查等工作，并按甲方提出意见及时进行整改。
4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员，如甲方认为该员工不能胜任其本职工作的，必须调整。
5、乙方在从事设备运行维护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的设备损坏、被盗等安全事故，经权威部门鉴定确属乙方责任的，则由乙方承担责任，与甲方无关。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。 
6、乙方应确保有关工作人员按国家规定具备相关工种的上岗证和健康体检证条件，并按国家有关部门规定，定期组织体检且有年审合格记录。
7、认真执行国家有关规定（如太仓市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。
8、本合同终止时，乙方必须在规定期限内向甲方及其指定的管理服务公司移交全部档案资料和甲方购置的固定资产与工具，自然损耗除外。移交的资料档案应具备完整性，如不配合甲方进行移交的，将扣除其服务费并追究相关责任。
9、乙方在投标文件中提出的其他服务承诺。
九、验收标准
9.1验收组织方式：本项目由甲方组织相关人员进行验收。
9.2履约验收时间：甲方向乙方发出《政府采购履约验收通知单》，验收完成后形成《政府采购履约验收书》。
9.3履约验收的内容及标准：甲方成立验收小组，根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件、考核标准及其附件、国家的相关规定，对乙方进行验收。履约验收的各项资料存档备查。
十、违约责任
10.1违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
10.1甲方违约责任
1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
10.2乙方违约责任
1、在合同生效后，乙方要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求甲方补足。
2、乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、合同的解除和转让
12.1合同的解除
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同；
（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
12.2合同的转让
 合同的部分和全部都不得转让。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)中标人的投标文件；
(3)招标文件；
(4)中标人在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同并经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
[bookmark: _Hlk65328514]15.3本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份、江苏苏维工程管理有限公司一份。
[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：乙方：
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：地址：
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：联系电话：
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日签订日期：      年    月  日  



附件1 
《瑞金医院（太仓分院）基础设施运维保障服务考核标准》
考核人 考核日期

	考核
项目
	测评标准及要求
	标准
分值
	扣分
	得分

	劳动
纪律
（25分）
	遵守工作时间，按时上下班，不迟到，不早退。
	5
	
	

	
	严格执行书面请假制度，外出、调休、调班等情况须事先请假。
	5
	
	

	
	坚守岗位，严格执行值班、备班以及交接班制度，不离岗，不脱岗。
	5
	
	

	
	上班期间不看电视，不玩电脑，不玩手机游戏。
	5
	
	

	
	规范穿工作服上岗，工作服干净整洁，佩带工号牌，穿工作鞋。
	5
	
	

	工作
质量
（45分）
	严格遵守各类操作规程，无违规操作现象。
	5
	
	

	
	工作积极、主动，不拖拉，不推诿。
	5
	
	

	
	服务态度热情，不得与病员、家属及医务人员发生争执及吵闹。
	5
	
	

	
	严格执行值班制度，工作保质保量，按时完成工作任务。
	5
	
	

	
	认真做好维修记录、值班记录等相关工作记录。
	5
	
	

	
	认真做好设备设施日常安全巡查及下收、下修、下送工作。
	5
	
	

	
	爱护公共财产，合理正确使用设备和工具。
	5
	
	

	
	努力节能降耗，节约维修配件和材料，做到不浪费。
	5
	
	

	
	严格执行清洁卫生制度，保持维修场所、工作场所和值班室等环境卫生。
	5
	
	

	应急处置
（20分）
	严格执行后勤应急处理相关制度和规定。
	5
	
	

	
	熟练掌握设备设施报警应急处置工作流程。
	5
	
	

	
	熟练掌握停电、停水、停气、漏气、漏水等突发事件的处置，做到人员到位及时，处置应对正确。
	10
	
	

	其他
（10分）
	刻苦钻研业务，努力提高自身技术水平，起到传帮带作用。
	5
	
	

	
	服从上级领导的工作安排及应急调度，积极完成临时性工作任务。
	5
	
	

	合计
	
	100
	
	


甲方每月对乙方进行考核，考核总分100分
1、当考核分数≥90分，实际付款金额=应付金额*100%；
2、当80分≤考核分数＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；
3、当70分≤考核分数＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；
当考核分数＜70分，采购人有权拒绝付款且单方终止合同，并保留追究中标人因此给采购人造成的一切经济损失。


附件2
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：
 
	采购单位
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
  年 月  日




1


8


20


附件3
政府采购履约验收书参考样本(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、地点、方式

	
	合  格□ 
不合格□
	按  时□ 
不按时□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	
经办人：         负责人：     （采购代理机构公章）
	
经办人：     负责人：    （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”


第六章 评标办法及标准
一、评标方法
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分。
4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。
5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、评分标准
（一）价格分（20分）
投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
（二）技术方案（54分）
1、项目整体服务方案（18分）
根据投标人针对本项目整体服务方案进行评分，方案内容至少包括：①低压电气系统运维管理服务方案②给排水系统运维管理服务方案③暖通系统运维管理服务方案④医用气体系统运维管理服务方案⑤净化水系统运维管理服务方案⑥后勤工程相关的查验、维修、交接、档案资料整理和归档的工作方案；
方案内容每有一项内容针对本项目且满足本项目实际需求的，得3分，满分18分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目的，不得分。
[bookmark: _GoBack]2、运维管理制度（12分）
根据投标人针对本项目提供的设备设施运维管理制度进行评定，内容至少包括①人员管理制度②设施设备管理制度③安全管理制度④奖惩管理办法；
方案内容每有一项内容针对本项目且满足本项目实际需求的，得3分，满分12分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目的，不得分。
3、项目服务保障措施（12分）
根据投标人针对本项目提供的服务保障措施进行评定，内容至少包括①作业流程②服务质量保障措施③监督机制④信息反馈渠道及服务响应速度的承诺；
方案内容每有一项内容针对本项目且满足本项目实际需求的，得3分，满分12分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目的，不得分。
4、应急预案（6分）
根据投标人针对本项目提供的服务保障措施进行评定，内容至少包括①应对设备设施突发故障或技术性运行中断应急预案②发生的各类突发纠纷预案③台风、暴雨、冻雪等灾害性天气应急预案
方案内容每有一项内容针对本项目且满足本项目实际需求的，得2分，满分6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目的，不得分。
5、培训方案（6分）
根据投标人针对本项目提供的培训方案进行评定，内容至少包括①培训内容②培训方式及频次③培训质量保证措施；
方案内容每有一项内容针对本项目且满足本项目实际需求的，得2分，满分6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目的，不得分。
（三）团队人员配置（14分）
1、项目负责人（6分）	
（1）具备机电二级及以上建造师的得3分。
（2）具备电气或机电等与项目相关类中级及以上工程师职称的，得3分；
注：提供项目负责人相关证书复印件，否则不得分。
2、团队人员（不含项目负责人）（8分）
具备电气或机电等与项目相关类中级及以上工程师职称的有1人得2分，最高得8分；
注：提供相关证书复印件，否则不得分。
（四）履约能力（12分）
1、投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的类似项目业绩，有一个得3分，最高得12分。
注：投标文件中提供合同扫描件，不提供不得分。

