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[bookmark: _Toc26661][bookmark: _Toc13029]投标人CA数字证书和电子签章办理特别提醒
按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。“CA数字证书”的获取与更换:
1.投标人需办理“CA数字证书”，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。
2.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。
3. “CA数字证书”和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各投标人需填写“投标人CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。
4. “CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见投标人操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南”。


如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。



[bookmark: _Toc31552][bookmark: _Toc19342]关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
各政府采购投标人：
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交投标人可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
“政采贷”业务流程

常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标投标人，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：投标人在哪里申请“政采贷”？
答：中标投标人在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标投标人要注意什么？
答：中标投标人要加强和采购人的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购人要做什么？
答：采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标投标人融资提供便利。如后续融资失败，采购人要及时维护中标投标人相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系电话：0523-84821917
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	靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目 JSZC-321282-JSZH-G2026-0096 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn） 获取招标文件，并于2026-11-20  14:00（北京时间）前递交投标文件。


1、 项目基本情况
[bookmark: _Hlk243406666]项目名称：靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目
项目编号：JSZC-321282-JSZH-G2026-0096    
采购方式：公开招标
预算金额：390 万元
最高限价：387 万元
采购需求：靖江市人民医院根据业务需要对现有数据中心机房进行升级改造实施数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目，项目包含机房装修、供配电、防雷接地、微模块UPS/空调、冷通道、新风排烟、气体消防、综合布线、动环监控、安防门禁等全套集成、安装、调试、检测、验收、培训及质保运维服务。改造后的数据中心机房符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级机房标准、《全国医院信息化建设标准与规范》三级甲等医院机房标准并顺利通过国家权威测评机构的B级机房认证评测和中国质量认证中心（CQC）的现场核验。
合同履行期限： 120 日历天。具体要求：
(1)项目初验时间：合同签订后75日历天完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；
(2)项目交付时间：合同签订后120日历天通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
本项目不接受联合体。
2、 申请人资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件）；
2.具有《政府采购法》第二十二条第（二）、（三）、（四）、（五）项规定的基本资格条件（按投标文件格式要求提供了《基本资格条件声明函》）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求： 无 。
（四）投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；
3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；
4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
5.在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》”（以采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
6.在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（以采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
8.法律、法规规定的其他情形。
3、 获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn） 
方式：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn） 
售价：0.00元 
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-20   14:00 （北京时间）
地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）
5、 公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
6、 其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统；
（2）投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。如果项目采购文件变更并发布更正公告，需要重新下载采购文件。
3.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。
4.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
7、 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
单位名称：靖江市人民医院
单位地址：靖江市中洲东路28号
联系人：陈先生
联系电话：0523-84995905
2、采购代理机构信息
名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
地址：靖江市晨阳社区南区22幢-9号
联系人：闻先生
联系方式：13809011110
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：靖江市人民医院
地  址：靖江市中洲路28号
联系人：陈先生
电话：0523-84995905

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
地址：靖江市晨阳社区22幢-9号
联 系 人：闻先生
联系方式：13809011110

	1.1.4
	项目名称
	靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目

	1.1.5
	项目编号
	JSZC-321282-JSZH-G2026-0096    

	1.1.6
	政府采购品目
	C16020100基础环境集成实施服务

	1.1.7
	采购预算
	390万元

	1.1.8
	最高限价
	387万元

	1.1.9
	是否接受进口
产品投标
	□接受
☑不接受

	1.2.1
	合同履行期限
	合同履行期限： 120 日历天。具体要求：
(1)项目初验时间：合同签订后75日历天完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；
(2)项目交付时间：合同签订后120日历天通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》。

	1.2.2
	验收要求
	符合国家有关标准和招标文件要求。

	1.3.1
	本项目标的所属行业
	软件和信息技术服务业 

	1.4.1
	基本资格条件
	见《第一章招标公告》

	1.4.2
	特定资格条件
	见《第一章招标公告》

	1.4.4
	是否接受联合体投标
	□接受
☑不接受

	2.2.1
	投标人提交
询问截止时间
	采购公告届满后2个工作日内

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日（从投标截止日起算）

	4.1.1
	投标文件提交
截止时间
	时间：见招标公告
地点：见招标公告

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间
开标地点： 同投标文件提交地点 

	5.1.3
	解密时长
	30分钟

	5.3.1
	评标委员会成员
	评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人；或全部由评审专家组成。 

	5.4.2
	评标委员会确定的
中标候选人名单数量
	 3 名

	6.1.2
	是否委托评标委员会
直接确定中标人
	□是
☑否

	7.2.8
	投诉受理部门
	名称：靖江市财政局
地址：靖江市政务服务中心4楼
电话：0523-89182489

	8.1.3
	踏勘现场
	（1） 本项目招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场，招标人提供配合，踏勘产生的一切费用、安全责任均由投标人自行承担。
（2） 投标人自行踏勘现场时，应充分了解项目场地、复核图纸、识别图纸与现场实际条件存在的冲突、管线保护、夜间割接施工等各类风险。因踏勘不充分、图纸理解不到位、漏项、少算产生的一切风险、费用，均由中标人自行承担。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔、工期增加或其他风险均由投标人自行负责。

	8.1.4
	报价要求
	（1） 本项目为基础环境集成实施服务项目，投标人报价应包含完成本项目全部建设内容，实现系统全部功能，直至通过最终验收、取得 B 级机房认证及质保期服务所必需的一切费用。
（2） 本项目施工、安装和集成过程中所必需但项目需求清单未列明的其他费用（包括但不限于：零配件、辅材、机柜附件、理线件、跳线、光纤熔接耗材、接头、扎带、标识标签、专用工具、调试软件与工具、测试耗材、场内二次搬运、吊装、开孔、开槽、孔洞封堵、墙面地面修补、等电位接地、线缆端接、原有管线 / 设备保护性拆除、成品保护、单点调试、跨系统联调测试、系统试运行保障、竣工图纸、竣工资料编制、软件配置、策略调试、B级机房认证所需检测、资料编制、整改、评审、取证、现场交叉施工配合、施工垃圾清运、人员及设备保险、夜间 / 节假日施工、第三方测评配合、验收配合、使用培训、质保期备品备件等全部相关费用）。投标人应充分踏勘现场，充分理解现场环境、原有信息化基础设施条件、多系统交叉集成约束，须将上述所有费用全部分摊至相应清单子目中综合报价，采购人不再另行支付任何费用。
（3） 实施过程中，凡因投标人深化设计疏漏、现场勘查不到位、集成方案缺陷、产品配套缺失、施工工艺错误、对系统接口需求理解偏差、机房建设指标不满足 B 级机房认证要求等非采购人原因发生的变更、工程量增加、额外整改工作，合同总价不予调整，相关工作由投标人无偿完成。
（4） 采购人负责提供现场集成用水、用电接驳点，用水、用电费用由采购人承担。中标人负责接驳点之后的支管、电缆、计量表具安装、运维、拆除、安全防护等全部工作及费用，包含在合同总价内。中标人应按采购人要求安装计量水表、电表，配合采购人抄表核查；因中标人违规使用、私拉乱接造成的损耗、罚款、安全责任由中标人承担。生活区用水用电由中标人自行承担。
（5） 投标人报价视为已充分考虑各子系统接口、协议兼容性、机房各项指标满足 B 级机房认证要求，保证系统整体互联互通，达到招标文件、B 级机房认证规范及验收标准，不得以清单未列明、接口调试工作量超出预期、机房指标不达标需整改等理由提出追加费用。

	8.1.5
	招标代理费
	（1）根据采购人与招标代理人签订的《委托代理合同》的约定，本项目招标代理服务费用由中标人承担。标准为苏政采协[2024]20号文标准的60%。
（2）招标代理费不单独列项，无论投标人如何报价，均视为包含在投标人投标报价中。
（3）中标人在领取中标通知书前需将招标代理费用一次性支付给招标代理人。

	8.1.6
	其他说明
	构成本招标文件的各组成文件互为解释、互为说明。对同一事项、同一技术指标（参数、功能）存在多处表述不一致时，取其中标准、要求较高的条款执行；不同条款对同一指标（参数、功能）存在差异，投标人投标响应及后续履约均应按最高标准满足。





[bookmark: _Toc17914]投标人须知
[bookmark: _Toc17481]一、总 则
[bookmark: _Toc387526180][bookmark: _Toc22408][bookmark: _Toc3640][bookmark: _Toc387526284][bookmark: _Toc387526376][bookmark: _Toc8645][bookmark: _Toc5365][bookmark: _Toc3629][bookmark: _Toc29754][bookmark: _Toc9727]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行公开招标采购。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc30088][bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc12333]1.1.5项目编号：见投标人须知前附表。
1.1.6项目采购品目：见投标人须知前附表。
1.1.7采购预算：见投标人须知前附表。
1.1.8最高限价：见投标人须知前附表
1.1.9是否接受进口产品投标：见投标人须知前附表。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc15732]1.2合同履行期限及验收要求
1.2.1合同履行期限：见投标须知前附表。
1.2.2 验收要求：见投标须知前附表。
[bookmark: _Toc3620][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc19315][bookmark: _Toc10223]1.3 本项目所属行业
1.3.1 本项目所属行业：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc12395]1.4 投标人的资格条件
1.4.1 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的资格条件：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的特定资格条件：见“投标人须知前附表”。
1.4.3 投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》” （由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
（6）在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（8）法律、法规规定的其他情形。
1.4.4 本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc31106][bookmark: _Toc2634][bookmark: _Toc4763]1.5 投标费用
投标人应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc27420][bookmark: _Toc14340][bookmark: _Toc1959]1.6 政府采购政策功能落实
1.6.1 中小企业
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《政府采购促进中小企业发展政策问答》（财政部2021年2月20日）规定，在政府采购活动中，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：
a.在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；
b.在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
c.在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
（2）采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合要求的《中小企业声明函》。否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.6.2 残疾人福利性单位
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.6.3 监狱企业
（1）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.6.4 本国产品
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（4）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本项目中机房装修系统分项属于工程，机房装修系统分项下的主材，不适用本国产品采购政策。本项目适用本国产品采购政策的产品见：第六章项目采购需求“十、《适用本国产品采购政策产品一览表》”。对同时存在本国产品、非本国产品竞争，且《适用本国产品采购政策产品一览表》中符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的《适用本国产品采购政策产品一览表》中全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人的投标总价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.6.5 节能产品
本项目落实节能产品政府采购政策（财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号）：
（1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，投标人所投该类产品必须具有国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的节能产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可）；未提供有效证明材料的，其投标无效。
（2）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非以“★”标注的产品，投标人所投该类产品提供了国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的节能产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可），可享受节能产品优先采购政策（加分）；未提供有效证明材料的，不享受节能产品优先采购政策（加分），投标有效。
1.6.6 环境标志产品
本项目落实环境标志产品政府采购政策（（财库〔2019〕9号）（财库〔2019〕18号）），投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人所投该类产品提供了国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的环境标志产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可），可享受环境标志产品优先采购政策（加分）；未提供有效证明材料的，不享受环境标志产品优先采购政策（加分）。
[bookmark: _Toc1291][bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc20762]1.7  投标语言及计量单位
1.7.1 投标人提交的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。
1.7.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc30058]二、招标文件
[bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc23238][bookmark: _Toc20640][bookmark: _Toc9790]2.1 招标文件构成
2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知及前附表
第三章 资格审查办法
第四章 评标办法
第五章 合同格式及条款
第六章 采购项目需求
第七章 投标文件格式
2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。
[bookmark: _Toc7514][bookmark: _Toc1392][bookmark: _Toc19552][bookmark: _Toc17142]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。
2.2.2招标文件的澄清将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。
2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。
2.2.4 投标人应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc29549]2.3 招标文件的修改
2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。
2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。
2.3.3 投标人应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc30319]三、投标文件
[bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc32403][bookmark: _Toc19018][bookmark: _Toc23314]3.1 投标文件构成
3.1.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
3.1.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.1.3 评标过程中，投标人根据评标委员会要求作出的澄清、修改，构成投标文件的组成部分。
3.1.4 第七章“投标文件格式”中要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应证明材料。否则，不予认可。
[bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc18796][bookmark: _Toc11397][bookmark: _Toc25754]3.2.投标报价
3.2.1 投标报价为完成本项目所需的全部费用。
3.2.2 投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则其投标无效。
3.2.3 投标人应按招标文件要求填写“投标分项报价表”。对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
3.2.4 在合同实施期间，中标投标人的中标单价不因任何因素变化而调整。以可调整中标单价的投标文件，其投标无效。
[bookmark: _Toc21868][bookmark: _Toc15297][bookmark: _Toc15276][bookmark: _Toc10338][bookmark: _Toc27515][bookmark: _Toc5062][bookmark: _Toc11258][bookmark: _Toc17381]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。
3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。
[bookmark: _Toc13842][bookmark: _Toc15008]3.4 投标文件的编制
3.4.1 投标人应将下载的采购文件导入“政府采购客户端”，并按照《苏采云平台投标人操作手册》和第七章“投标文件格式”的要求制作投标文件。
3.4.2 投标文件制作完成后导出投标文件（文件后缀为 zip）用于上传。
[bookmark: _Toc29664]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc24836][bookmark: _Toc16990][bookmark: _Toc4650][bookmark: _Toc17014][bookmark: _Toc11648][bookmark: _Toc19436]4.1投标文件的提交
4.1.1 投标人必须在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间前，进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的投标文件，等待开标。
4.1.2 投标人有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其投标文件：
（1）投标截止时间后上传的投标文件；
（2）未上传至指定系统的投标文件。
[bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc15834][bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc13169]4.2 投标文件的修改和撤回
4.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
4.2.2 如果投标文件在客户端重新修改过了，需要重新导出和上传新投标文件。可将原先上传的投标文件撤回，撤回后，重新上传新投标文件。
4.2.3 在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。投标人之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定做出的处理。
[bookmark: _Toc31216]五、开标、评标
[bookmark: _Toc5282][bookmark: _Toc5722][bookmark: _Toc26293][bookmark: _Toc21656]5.1 开标
5.1.1 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。投标人不足3家的，不得开标。
5.1.2 投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
5.1.3 开标程序：
（1）登录苏采云系统，点击“工作台”，选中“开标大厅”，选择对应项目；
（2）开标流程进入【解锁】环节点击【解锁】图标，并在投标须知前附表规定的解密时长内，使用CA证书进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示；在解密时长倒计时结束前，投标人可进行解密操作，当剩余时间为0后，投标人则不可以进行解密操作，系统会自动进入下一节点【唱标】
（3）投标人在倒计时结束前点击【唱标确认】按钮进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；
（4）开标会议结束。
5.1.4 开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
5.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，可通过【留言板】功能进行提出；请投标人谨慎发言以免被禁言。采购人或采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
[bookmark: _Toc31967][bookmark: _Toc15880][bookmark: _Toc25790][bookmark: _Toc3693]5.2 资格评审
5.2.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
5.2.2 采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。
5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc27848][bookmark: _Toc26733][bookmark: _Toc9176]5.3 评标委员会
5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见投标须知前附表。
5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系与投标人有利害关系。
5.3.3 特殊情况处置
（1）评标活动终止
①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：
a.发生了不可抗力事件；
b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；
c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；
d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。
出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
(2)评标委员会中途更换成员
①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：
a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；
b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；
②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
(3)评委争议
评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc26665]5.4 评标
5.4.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
5.4.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因；评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.4.3 评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会推荐的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc21766]六、中标和合同
[bookmark: _Toc25841][bookmark: _Toc8673][bookmark: _Toc29296][bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc21641][bookmark: _Toc11984][bookmark: _Toc1623]6.1 定标
6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
[bookmark: _Toc26082]6.2 中标通知
6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日。
6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc29800]6.3 签订合同
6.3.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
6.3.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
6.3.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
6.3.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
[bookmark: _Toc27257]七、废标、质疑与投诉
[bookmark: _Toc10664][bookmark: _Toc2774][bookmark: _Toc22258][bookmark: _Toc25163]7.1 废标
7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有投标人：
（1）符合专业条件的投标人或招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
7.1.2 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。
7.1.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc8333][bookmark: _Toc28657][bookmark: _Toc26328][bookmark: _Toc30375]7.2 质疑
7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
7.2.2 提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。
（1）对采购文件提出质疑的，潜在投标人应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。
（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。
7.2.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。
7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。
7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
7.2.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
7.2.8 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向投标人须知前附表规定的财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc7709]八、其他事宜
[bookmark: _Toc21692][bookmark: _Toc6452][bookmark: _Toc10386][bookmark: _Toc10987]8.1 补充的其他内容
8.1.1 自获取招标文件之日起，投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和文件，均应采用书面形式。投标人与招标人之间口头沟通无效，不能作为采购活动有效依据。
8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。
采购人需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。













[bookmark: _Toc10363][bookmark: _Toc765][bookmark: _Toc22368]第三章 资格审查办法
[bookmark: _Toc144974438][bookmark: _Toc179715727][bookmark: _Toc152047234][bookmark: _Toc17931][bookmark: _Toc28292][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc234382664]1.审查方法
1.1 资格审查由采购人或者采购代理机构组成的评审小组依法对投标人的资格进行审查。
1.2 凡符合本章资格审查标准的投标人均通过资格审查，并进入评标。
[bookmark: _Toc144974439][bookmark: _Toc152047235][bookmark: _Toc179715728][bookmark: _Toc25613]2.审查标准
2.1 投标人有不符合下列情形之一的，不能通过资格审查，其投标无效：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供了有效的营业执照或事业单位法人登记证书原件扫描件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按投标文件格式要求提供了声明函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按投标文件格式要求提供了声明函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	按投标文件格式要求提供了声明函。

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
	按投标文件格式要求提供了声明函。

	6
	其他条件
	投标人单独投标，未组成联合体。

	
	
	按投标文件格式要求提供了政府采购诚信投标承诺书。


2.2 未能通过资格审查的投标文件作无效投标文件处理，其投标文件不再提交评标委员会进行评标。
[bookmark: _Toc14756]3.澄清、说明或者补正
3.1在资格审查过程中，资格评审小组可以通过【询标】按钮要求投标人对所提交的资格证明文件中不明确的内容进行必要的澄清、说明或者补正。
3.2.2 投标人在收到【询问函】后，应在规定的时长内完成【询问反馈】并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正不得改变资格证明文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容属于投标文件的组成部分。
3.2 资格评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。投标人不按资格评审小组的要求澄清、说明或补正的，资格评审小组将否决其投标。
[bookmark: _Toc12026]4.审查结果
4.1 资格评审小组完成资格审查后，确定通过资格审查的投标人名单，并编制书面资格审查报告。
4.2 通过资格审查的投标人数量不足3个的，不再进行评标。 
 



[bookmark: _Toc7640][bookmark: _Toc32280]第四章 评标办法
[bookmark: _Toc4365]评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
	符
合
性
评
审
标
准
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，关键字迹清晰可辨：
a.开标一览表填写了投标总价，且投标报价的大写金额能够确定具体数值；
b.投标人未擅自修改投标报价分项表中序号、系统/产品名称、数量和计量单位；
c.投标报价分项表中的品牌、规格型号、制造商名称与“技术条款响应表”中对应的产品品牌、规格型号、制造商名称一致；
d.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件格式中要求加盖单位或个人电子签章的，投标人单位和个人电子签章齐全，符合招标文件规定；
（3）投标报价未有选择性报价或附有条件的报价；
（4）投标人按评标委员会要求确认修正后投标报价（如有）；
（5）投标报价或修正后价格（如有）未高于最高限价；
（6）投标人未提交可调价格的投标报价；
（7）投标人未以低于成本报价竞标；
（8）投标人按评标委员会要求进行书面澄清或说明；
（9）投标产品均为国产，未填报进口产品；
（10）对被列入《节能产品政府采购品目清单》中标记“★”的政府强制采购产品提供了有效的证明材料；
（11）商务条款响应表中未有被评标委员会认定存在负偏离；
（12）投标人按投标文件格式要求提供了《服务质量与认证承诺书》；
（13）技术条款响应表中加“★”条款未有被评标委员会认定存在负偏离；
（14）投标人未被发现存在串通投标、虚假投标行为。







	条款号
	条款内容
	编列内容

	[bookmark: _Hlk232511433]2.3.1
	分值构成
（总分100分）
	集成实施方案： 45 分
技术条款响应： 25 分
项目团队配置：  3 分
节能环保产品：  2 分
类 似 业 绩：  10 分
价 格 部 分：  15 分

	条款号
	评分因素
及分值
	各评分因素细分项
	评分标准

	2.3.2
（1）
	
集成实施方案
（45分）

	系统安装工艺
（5分）
	（1）5分：9个子系统安装工艺方案完整，有明确实施工序、技术参数、执行规范、质量控制点、检测指标，风险预判到位，措施量化可执行，人员、材料、机具资源匹配，可直接用于现场实施；各子系统工序、施工工艺、技术措施、成品保护、验收要点描述详实，完全满足本项目技术需求。
（2）4.5分：9个子系统主要工艺方案齐全，各系统核心工序、质量管控要点清晰；仅个别子系统细节针对性不足，无重大缺项，满足项目技术要求。
（3）3分：9个子系统均有基础工艺描述，但部分子系统工艺细节、成品保护措施较为简略，针对性一般，存在少量缺项，基本满足项目技术要求。
（4）1.5分：仅部分子系统提供安装工艺，多个子系统关键工艺缺失、描述笼统，质量控制措施不足，针对性较差，部分内容不满足项目需求。
（5）0分：无机房子系统安装工艺方案，或方案严重缺失、逻辑混乱，无法满足项目安装实施要求。

	
	
	质量管控流程及措施
（5分）
	（1）5分：质量管控流程完整，包含事前、事中、事后全流程管控，质量组织、岗位职责、原材料进场检验、工序报验、隐蔽工程验收、不合格处置、质量通病预防、资料管控等措施齐全；方案完整科学，贴合本项目机房 9 个子系统实际工况；明确管控节点、检验标准、执行规范，措施量化可执行，配套报验与整改闭环机制，可直接用于现场实施，落地性强，针对性强，完全满足项目要求。
（2）4.5分：质量管控流程清晰，核心质量管控措施齐全；少量细节描述不够深入，无重大缺项，满足项目质量管控要求。
（3）3分：具备基础质量管控流程，进场检验、工序验收有描述，但管控环节不全，通病预防、不合格处置措施简略，存在少量缺项，基本满足项目要求。
（4）1.5分：质量管控内容简单笼统，缺少关键管控节点，质量预防与纠偏措施不足，针对性较差，部分管控要求无法落实。
（5）0分：无质量管控方案，或方案严重缺失，质量管控体系不成立。

	
	
	进度计划及管控措施
（5分）
	（1）5分：总进度计划及各子系统分段计划合理，交叉作业安排科学，关键线路清晰；配套进度管控、资源配置、工期预警、滞后纠偏、多专业协调措施完善；方案完整科学，贴合本项目机房 9 个子系统实际工况；明确各专业交叉时序、资源投入计划、工期预警阈值，措施量化可执行，可直接用于现场实施，落地性强，完全匹配项目工期要求。
（2）4.5分：总进度、子系统分段计划完整，关键节点明确，进度管控、资源保障措施齐全；个别交叉作业安排细节不足，无重大缺项，满足项目工期要求。
（3）3分：有总体进度计划，主要节点清晰，但子系统分段计划简略，资源调配、工期纠偏措施不足，存在少量缺项，基本满足项目工期要求。
（4）1.5分：进度计划简单粗糙，缺少子系统分解节点，进度管控、纠偏措施缺失，针对性差，难以保障工期。
（5）0分：无项目进度计划，或计划严重不合理，无法指导实施。

	
	
	安全文明生产管理
（5分）
	（1）5分：安全文明施工方案完善，安全管理组织、安全教育、现场防护、用电安全、动火作业、消防防护、危废处置、现场防尘降噪、成品保护、应急预案齐全，贴合机房多专业交叉作业特点；方案完整科学，贴合本项目机房 9 个子系统实际工况；明确危险作业审批流程、防护标准、应急处置流程，措施量化可执行，可直接用于现场实施，完全满足要求。
（2）4.5分：安全文明方案主要内容齐全，安全防护、动火、用电、文明现场管理措施完整；个别细节不足，无重大安全管理缺项，满足项目要求。
（3）3分：具备安全文明管理基本内容，安全责任、现场防护有描述，但专项作业管控、应急措施简略，存在少量缺项，基本满足项目要求。
（4）1.5分：方案内容简单，关键安全管控（动火、临时用电）措施缺失，应急预案不完善，针对性较差。
（5）0 分：无安全文明生产方案，方案严重缺失。

	
	
	系统调试检测试运行
（10分）
	（1）10分：调试、检测、试运行方案完整，含单设备调试、各子系统单独调试、跨系统联调、检测项目、检测手段、测试用例、试运行周期、试运行记录、故障处置、停机保护方案，覆盖全部 9 个子系统；方案完整科学，贴合本项目机房实际工况；明确调试参数、判定阈值、执行规范，风险预判到位，故障处置措施量化可执行，配套测试记录表单，可直接用于现场实施，针对性强，完全满足项目验收要求。
（2）9分：调试检测试运行方案较完整，单机、子系统调试、全系统联调、试运行、故障处置等核心内容齐全；少量测试细节不足，无重大缺项，满足项目要求。
（3）8分：具备调试、检测、试运行基本方案，单机及子系统调试有描述，但联调方案、测试用例、试运行记录内容简略，存在少量缺项，基本满足项目要求。
（4）6分：方案内容简单笼统，缺少跨系统联调或试运行方案，关键检测项目缺失，故障处置措施不足，部分内容不满足项目需求。
（5）0分：无系统调试检测试运行方案，或方案严重缺失，无法支撑系统测试工作。

	
	
	售后培训及质保服务
（5分）
	（1）5分：质保服务方案完善，质保范围、响应机制、故障处理流程、备品备件保障、巡检计划、人员配置清晰；分层次培训（管理、运维操作人员）方案详实，培训大纲、教材、考核方式齐全；方案完整科学，贴合本项目机房 9 个子系统实际工况；明确故障响应时限、备件储备清单、培训课时与考核标准，措施量化可执行，可直接落地执行，完全满足项目运维需求。
（2）4.5分：质保及培训方案主要内容齐全，故障响应、备件保障、培训计划完整；仅少量细节不足，无重大缺项，满足项目要求。
（3）3分：具备质保、培训基本方案，质保期限、培训安排有描述，但备件保障、培训课程内容简略，存在少量缺项，基本满足项目要求。
（4）1.5分：方案内容简单，质保响应、培训计划笼统，备品备件保障措施缺失，针对性较差。
（5）0分：无质保培训服务方案，或方案严重缺失。

	
	
	机房验收方案
（10分）
	（1）10分：机房整体验收方案完整，包含资料预验收、各子系统分项验收、整体竣工验收、验收依据标准、验收内容、验收检测项目、验收资料清单、问题整改闭环、移交方案齐全，覆盖全部 9 个子系统；方案完整科学，贴合本项目机房实际工况；明确验收检测指标、资料归档清单、缺陷整改时限、移交清单，措施量化可执行，配套验收记录表单，可直接用于现场验收实施，针对性强，完全满足项目归档及验收备案要求。
（2）9分：验收方案较完整，分项验收、竣工验收、资料移交、整改闭环等核心内容齐全；少量验收检测细节不足，无重大缺项，满足项目验收要求。
（3）8分：具备验收基本方案，分项验收、竣工验收有描述，但检测项目、资料清单、整改闭环内容简略，存在少量缺项，基本满足项目验收要求。
（4）6分：方案内容简单笼统，缺少部分子系统验收内容，检测项目、资料移交清单缺失，整改闭环机制不足，部分不满足验收要求。
（5）0分：无机房验收方案，或方案严重缺失，无法支撑项目验收移交。

	2.3.2
（2）
	技术条款响应
（25分）
	“技术条款响应”中每个清单项技术要求中除加“★”和加“▲”项外的其他项投标响应全部满足招标要求的，该清单项得0.08分，其中有1项不满足的该清单项不得分（共125个清单项，共10分）；加“▲”项技术要求投标响应满足招标要求的，每个加“▲”项得0.5分，不满足的该“▲”项不得分（共30个加“▲”项，共15分）。

	2.3.2
（3）
	项目团队配置
（3分）
	（1） 项目经理：具有信息系统项目管理师（高级）或通信工程或电子信息类高级工程师得 1 分；具有机电工程（或通信与广电工程）注册建造师证书，再加 0.5 分；本项最高 1.5 分。
（2） 项目团队其他人员（不含项目负责人）有下列证书的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分：
①注册信息安全管理人员CISP；
②注册电气工程师；
③注册安全工程师。
注：
a.须提供相关证书原件扫描件或电子件
b.所有人员均需提供投标人为其缴纳的社保证明原件扫描件或电子件（时间要求：投标截止日当月或上个月；其他要求：社保证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员，需由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）。
c.项目团队其他人员（不含项目负责人）中同一人有多个证书的，可以累计得分。

	2.3.2
（4）
	节能环保产品
（2分）
	（1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非以“★”标注的产品非加“★”节能产品的，有1个得0.5分，最多得1分。
（2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，有1个得0.5分，最多得1分。
注：需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可）。

	2.3.2
（5）
	类似业绩
（10分）
	投标人自2023年1月1日（以机房认证证书取得时间为准）以来，完成过数据机房系统集成或改造项目﹝合同内容至少同时包括：机房供配电系统、机房微模块系统（或UPS+精密空调）、新风排烟系统、机房气体消防系统、机房动力环境监控系统等分项﹞且获得B级及以上机房认证的得2分/个，最多得10分。
注：需提供合同及B级及以上机房认证的CQC认证证书原件扫描件。若合同内容中未明确标明包含的集成系统分项的，还须另外提供原合同采购人出具的合同内容证明并加盖其单位公章的原件扫描件。否则，不予认可。

	2.3.2
（6）
	价格部分
（15分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。
注：
（1）对符合条件的小型企业或微型企业或残疾人福利性企业或监狱企业，以投标报价总价扣除10%后的价格参与评审。
（2）对同时存在本国产品、非本国产品竞争，且符合本国产品标准的，以投标报价总价扣除20%后的价格参与评审。
































[bookmark: _Toc12977]1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc1971][bookmark: _Toc27628][bookmark: _Toc234382665][bookmark: _Toc16894]2. 评审标准
[bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc3536]2.1 符合性评审标准
符合性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc234382667][bookmark: _Toc23546][bookmark: _Toc29235]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc24010][bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc234382668][bookmark: _Toc7387]3. 评标程序
[bookmark: _Toc9836][bookmark: _Toc20039][bookmark: _Toc6644]3.1 符合性评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的符合性评审标准，对通过资格评审的投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，其投标无效。
3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc234382671][bookmark: _Toc30764][bookmark: _Toc19739]3.2 异常低价投标审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
a.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
b.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
c.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
d.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第a项至第d项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于设备成本、人工成本、集成费用、培训及质保费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第c项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标无效。
[bookmark: _Toc25933]3.3 澄清和补正
3.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统【询标】按钮要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.3.2 投标人在收到评标委员会的【询问函】后，应在规定的时长内完成【询问反馈】并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
[bookmark: _Toc10483][bookmark: _Toc3943][bookmark: _Toc234382670][bookmark: _Toc14298]3.4 详细评审
3.4.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对通过符合性评审的投标文件进行综合比较和评价，并计算出综合得分。
3.4.2 投标人的综合得分取评标委员会各成员独立对每个投标人评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc9014][bookmark: _Toc15663]3.5 串通、虚假投标
3.5.1 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）法律法规规定的其他情形。
3.5.2 投标文件存在伪造、变造材料、虚构业绩、虚假声明等不实情形的，评标委员会应当否决其投标，并在评标报告中如实记录相关事实与证据线索，报送政府采购监管部门。
[bookmark: _Toc5707]3.6 评标结果
3.6.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。
3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。









[bookmark: _Toc32256][bookmark: _Toc17149][bookmark: _Toc525]第五章 合同格式及条款

甲方（采购人）：靖江市人民医院
统一社会信用代码：______
地址：____________________________
联系人：__________ 联系电话：____________
乙方（中标供应商 / 集成商）：________________
统一社会信用代码：________________
地址：____________________________
联系人：__________ 联系电话：____________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》，本项目【项目名称：靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务】，项目编号：__________，乙方已收到中标通知书。甲乙双方就机房集成实施服务，经协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc31429]第一条 项目概况与服务范围
1 项目名称：靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目
2 项目地点：医院院内指定机房现场
3 项目内容：机房基础环境升级集成实施交钥匙项目，包含设备供货、运输、安装、施工、调试、检测、认证、验收、资料交付、质保运维等全部工作内容。
4. 服务内容：
•机房装修工程：防尘、防静电、防火处理，吊顶、墙板、防静电地板、门窗、封堵、防尘保温、环境整洁整改等；
•供配电系统：机房专用配电柜、UPS不间断电源、蓄电池、市电接入、线缆敷设、回路规划、接地防雷、应急供电系统安装调试；
•环境温控系统：精密空调、新风系统、除湿加湿设备安装调试，温湿度环境优化；
•机柜及基础设施：标准服务器机柜、网络机柜、PDU、理线配件、设备固定、空间规整部署；
•综合布线系统：六类/超六类铜缆布线、光纤布线、配线架、面板、跳线部署，包含福禄克链路认证测试，出具合规测试报告；
•动环监控系统：温湿度监测、烟感、漏水检测、市电监测、门禁、视频监控、环境告警系统安装调试；
•安全防护工程：机房防雷接地、防火封堵、消防配合、电磁屏蔽、安全标识布设；
•系统联调优化：整体机房环境、供电、布线、监控系统联动调试，保障设备稳定运行；
•B级机房CQC认证服务：包含认证资料编制、申报报审、现场整改、专家对接、CQC现场核验迎检、证书获取等全部工作；
•竣工资料编制：施工图纸、点位台账、设备合格证、检测报告、操作手册、竣工归档资料全套交付；
•质保及运维服务：售后巡检、故障排查、技术支撑、应急保障等。
5. 服务标准：严格遵循GB50174-2017 B级机房规范、国家机房建设规范、行业技术标准及本项目招投标文件、技术方案要求，所有施工、设备、检测成果、系统指标均满足CQC数据中心认证核验标准，确保一次性通过评测及现场审核。
[bookmark: _Toc27328]第二条 合同履行期限与实施要求
1. 履行期限：
(1)项目初验时间：合同签订后 75 日历天完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；
(2)项目交付时间：合同签订后 120 日历天通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
2. 开工及进度管理：乙方需在开工前3个工作日提交详细施工组织方案、进度计划表、人员设备配置清单、CQC认证推进计划，经甲方审核通过后方可进场施工。乙方需严格按照进度计划施工，接受甲方及监理全过程监督。
3. 工期顺延情形：仅因甲方原因、政策调整、不可抗力导致停工的，乙方可提交书面申请，经甲方确认后工期顺延，无书面确认的工期延误、认证滞后由乙方自行承担责任。
4. 现场管理：乙方负责施工现场安全管理、文明施工、垃圾清运、成品保护，承担施工期间全部安全责任，杜绝安全事故、设备损坏、资料泄露等问题。
[bookmark: _Toc8715]第三条 合同价款与支付方式
1. 合同价款
合同总价（含税人民币大写）：________________元整（¥________元）。
本价款为全程总价包干，包含完成本项目全部建设内容，实现系统全部功能，直至通过最终验收、取得 B 级机房认证及质保期服务所必需的一切费用。
2. 价款结算
本项目无增项增量签证不得加价；确需变更的，需履行政府采购变更审批流程，签订书面补充协议后方可结算。
3. 付款方式
本项目合同签订后支付合同价的30%；完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告后支付合同价的30%；通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》后支付合同价的30%；余款在验收合格后一年对应日支付。
4. 发票要求
乙方每次收款前，须向甲方开具合法、合规、等额增值税专用/普通发票，发票信息与合同主体一致，否则甲方有权顺延付款，不承担逾期责任。
[bookmark: _Toc16102]第四条 设备材料与质量要求
1. 本项目所有设备、材料均为全新正品、原厂合规产品，符合国家质量标准、B级机房建设要求及项目技术参数要求，无翻新、无次品、无假冒伪劣产品。
2. 乙方需提供设备合格证、强制性产品认证证书、生产许可证、检测报告、原厂质保证明、溯源资料等全套资质文件，满足CQC认证审核资料要求，随竣工资料一并交付。
3. 布线工程必须完成福禄克DSX系列设备全项链路认证测试，覆盖所有点位，出具可溯源电子报告及纸质竣工报告，所有链路参数达标，不合格点位乙方免费复测、整改直至合格，确保满足B级机房及CQC核验标准。
4. 所有施工工序符合机房建设规范及B级机房标准，隐蔽工程施工前需提前报备甲方验收，验收合格后方可隐蔽施工，全程留存影像及台账资料，满足认证溯源核查要求。
[bookmark: _Toc22221]第五条 成果交付与竣工验收
1. 交付成果清单：
•全部机房集成工程完工，系统运行正常、各项B级指标达标；
•全套竣工图纸、点位台账、设备清单、合格证、说明书、资质文件；
•福禄克链路测试全套报告（PDF版+源文件+纸质版）、系统调试记录、整改记录；
•操作培训文档、运维手册、质保服务承诺文件；
•CQC B级数据中心认证证书（正式原件）及全套认证审核资料。
2. 验收核心前置条件：
顺利通过B级机房认证评测、通过中国质量认证中心（CQC）现场核验、取得有效B级机房认证证书，是本项目竣工验收合格、办理竣工结算的必要前提条件。未完成CQC核验及取证的，甲方有权不予竣工验收、不予支付竣工款项。
3. 验收流程：
乙方完工并完成CQC取证后，提交竣工验收申请及全套资料，甲方在 7 个工作日内组织监理、相关部门开展联合验收。
4. 验收标准：
1.以GB50174-2017 B级机房标准、CQC认证审核标准、招投标文件、合同约定、技术方案、测试达标数据为依据，整体系统稳定、资料齐全、功能完整、认证核验合格即为验收合格。
2.若出现CQC现场核验不通过、B级评测不达标、无法取证等情况，乙方须在甲方规定时限内免费整改、优化、复测、重新申报认证，直至核验通过并取得证书，全部费用及工期延误损失由乙方承担。
[bookmark: _Toc24485]第六条 双方权利与义务
一、甲方权利义务
1. 负责提供施工现场基础条件，协调场地、水电及现场各方配合工作，提供原有机房图纸及相关基础资料。
2. 全程监督项目施工、调试、检测、认证全过程，对不符合B级标准、CQC审核要求的施工、设备、服务有权要求乙方整改、返工。
3. 按照合同约定及时支付项目款项，配合乙方完成认证核验、验收、资料归档及质保对接工作。
4. 及时确认施工变更、工期顺延等书面文件，保障项目及认证工作有序推进。
二、乙方权利义务
1. 严格按合同、B级机房规范、CQC认证标准、施工方案实施，保证工程质量、工期、认证结果，对项目整体质量、数据真实性、认证合规性全权负责。
2. 委派专业项目负责人、持证技术人员进场施工，使用合规校准仪器开展检测，保证施工及测试专业合规，满足认证审核要求。
3. 严禁转包、违法分包，未经甲方书面同意，不得转委托第三方实施本项目，否则甲方有权解除合同并追责。
4. 承担施工期间人身、设备、场地安全全部责任，做好成品保护、防火防水防尘防护，施工垃圾及时清理，完工后恢复现场整洁。
5. 全权负责本项目B级机房评测、CQC现场核验及取证全过程工作，负责资料编制、报审、整改、迎检、专家对接等全部事宜，确保按期一次性通过认证。
6. 对甲方机房数据、设备信息、图纸资料严格保密，不得外泄、不得用于本项目以外用途，保密义务长期有效。
7. 免费为甲方提供操作培训、技术交底，全程配合甲方竣工审计、资料检查、上级督查及认证复核工作。
[bookmark: _Toc16294]第七条 质保期与售后服务
1. 乙方应为本项目整体提供 3 年免费售后服务，其中微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）必须为制造厂商原厂三年售后服务。免费质保期自项目整体交付验收通过之日起计算。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（出保后应提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，甲方能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。乙方应在项目交付前提供微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）制造厂商针对本项目出具的原厂质保函。（投标时须提供《售后服务承诺书》）
2.乙方在质保期内应提供本项目所供设备日常运行所需耗材，包括空调、新风、恒湿机过滤网，空调制冷剂。需要按采购人要求对耗材进行更换或者补充，不另外收费。
3.质保内容：中标人所提供设备及配套部件，非人为因素导致故障提供免费更换。
4.响应时间：提供7*24小时电话报修服务。接到报修后，紧急故障，4小时内抵达现场，承诺24小时内更换配件完成修复。一般故障，6小时内抵达现场，若硬件故障长时间无法修复的，将提供备品备件，故障处理时间最长不得超过48小时。
5.中标人应提供完整的资料，如产品质量合格证、保修单、技术指标资料、说明书等，系统调试完毕提供调试报告，在试运行期间提供试运行报告，在培训期间提供培训手册，保证整个系统的数据和资料确保准确无误，并保证设备按时正确地安装、调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。
[bookmark: _Toc11128]第八条 知识产权与保密约定
1. 本项目所有施工成果、竣工资料、测试报告、认证资料、定制方案等知识产权归甲方所有，乙方仅可用于本项目实施及认证报审，不得复制、传播、商用、转借第三方。
2. 本项目机房动力环境监控系统数据接口向甲方免费开放。
3. 乙方须保证所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。
4. 双方对合作过程中获取的对方涉密信息、项目资料、机房数据、内部信息严格保密，不得向任何第三方泄露，合同终止后保密义务持续有效。
5. 乙方违反保密约定造成甲方损失的，需承担全部赔偿责任及法律责任。
[bookmark: _Toc4651]第九条 违约责任
1. 乙方工期延误：
（1）如果乙方非不可抗力因素造成未按照投标文件及合同约定的时间完成项目交付，每逾期1日，按合同总价0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价10%；逾期超30日，则甲方有权利取消合同，乙方已经完成的工作无偿赠送予甲方，乙方退还甲方所有已经支付的款项。
（2）如果乙方因不可抗力因素或甲方原因造成未按照投标文件及合同约定的时间完成项目交付，必须出具书面说明阐述原因，甲方可酌情予以相应的宽限期。超过宽限期，每逾期1日，按合同总价0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价10%；逾期超30日，则甲方有权利取消合同，乙方已经完成的工作无偿赠送予甲方，乙方退还甲方所有已经支付的款项。
2. 乙方应在产品到货前 24 小时通知甲方/监理人开展到货检验，并提交合同约定全套产品资料。乙方未能提供或提交资料不完整、不符合合同要求的，甲方/监理人有权拒绝该批货物进场，乙方应向采购人支付该批次货款10%的违约金。乙方应按甲方/监理人要求限期补齐合格资料并申请复验，期间产生的仓储、保管、转运等一切费用由乙方自行承担，工期不予顺延。
3. 工程质量、设备参数、测试结果不符合B级机房及CQC认证标准的，乙方须无偿返工、整改、复测、重新申报认证，承担工期延误及验收损失；情节严重的，甲方有权解除合同、扣除违约金并上报政府采购监管部门。
4. 因乙方设备选型、材料选用、施工质量、系统调试等原因导致B级机房评测不通过、CQC现场核验失败、无法按期取证的，视为乙方严重违约。乙方须无条件免费整改直至取证通过，并承担由此产生的所有费用及工期违约责任；逾期超过 60 日仍无法取得证书的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付全部款项，并按合同总价10%支付违约金，已经完成的工作无偿赠送予甲方和承担甲方全部经济损失。
5. 乙方转包、分包、弄虚作假、报告造假、提供伪劣设备的，甲方有权立即解除合同，乙方支付合同总价10%违约金，并承担全部损失，纳入政府采购不良信用记录。
6. 乙方在项目交付前，未能提供微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）制造厂商原厂三年售后服务承诺函的，甲方将对乙方处以合同总价 5 %违约金。
7. 甲方未按合同约定付款，每逾期1日，按应付未付款项0.05%计算逾期利息。违约金上限不超过应付金额10%。
[bookmark: _Toc13960]第十条 合同变更、中止与终止
1. 本合同生效后，甲乙双方不得擅自变更、中止、终止合同。确需变更的，必须严格按照政府采购管理规定履行审批、公示、备案流程，签订书面补充协议。
2. 补充协议与本合同具有同等法律效力，内容与本合同冲突的，以补充协议为准。
3. 因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方互不追责，及时协商终止合同、结算已完成工作量。
[bookmark: _Toc31554]第十一条 争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
[bookmark: _Toc9747]第十二条 其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式 __ 份，甲方执 __ 份，乙方执 __ 份，政府采购监管备案 __ 份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同按政府采购要求完成网上公告、备案流程。
[bookmark: _Toc20311]第十三条 附件（与合同正文同等效力）
附件1：项目分项报价清单
附件2：机房集成实施方案、施工进度及CQC认证推进计划
附件3：B级机房验收标准及福禄克链路测试验收细则
附件4：乙方投标响应文件及服务承诺
附件5：质保运维服务方案

甲方（盖章）：________________
法定代表人 / 授权代表（签字）：________
日期：____年__月__日

乙方（盖章）：________________
法定代表人 / 授权代表（签字）：________
日期：____年__月__日












[bookmark: _Toc4165][bookmark: _Toc25476][bookmark: _Toc22611]第六章 项目采购需求
[bookmark: _Toc26932]一、项目内容
[bookmark: _Toc290866593][bookmark: _Toc290867394][bookmark: _Toc290866769][bookmark: _Toc290867479][bookmark: _Toc290867300][bookmark: _Toc290867667][bookmark: _Toc290866684][bookmark: _Toc421804812][bookmark: _Toc290867200][bookmark: _Toc17538][bookmark: _Toc290866856][bookmark: _Toc449106887][bookmark: _Toc290867030][bookmark: _Toc290867573]1、项目概况
项目名称：靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目
项目地址：江苏省靖江市中洲东路28号靖江市人民医院3号楼二楼
采购需求：靖江市人民医院根据业务需要对现有数据中心机房进行升级改造实施数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目，项目包含机房装修、供配电、防雷接地、微模块UPS/空调、冷通道、新风排烟、气体消防、综合布线、动环监控、安防门禁全套集成、安装、调试、检测、验收、培训及质保运维服务。改造后的数据中心机房符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级机房标准、《全国医院信息化建设标准与规范》三级甲等医院机房标准并顺利通过国家权威测评机构的B级机房认证评测和中国质量认证中心（CQC）的现场核验。
本项目涉及建筑面积约为236平方米，分5个功能区域。新建主机房、动力配电室，电池间、监控运维室、备品备件库。
[bookmark: _Toc290867201][bookmark: _Toc290867395][bookmark: _Toc290866857][bookmark: _Toc449106888][bookmark: _Toc290866594][bookmark: _Toc290867480][bookmark: _Toc421804813][bookmark: _Toc5243][bookmark: _Toc290867031][bookmark: _Toc290867668][bookmark: _Toc290866770][bookmark: _Toc290867301][bookmark: _Toc290866685][bookmark: _Toc290867574]2、集成实施服务内容
	序号
	名称
	面积㎡
	配置说明

	1
	新建主机房
	113
	1组冷通道，26台冷通道IT机柜，机柜规格：≥600*1200*2000(mm)；冷通道的通道宽1.2米，4台≥45KW制冷量列间精密空调，配套施工装修

	2
	动力配电室
	17.3
	1台≥12.5KW上送风精密空调，2台至少能扩容至200KVA模块化UPS，配电柜3台（ATS、市电、UPS输出），配套施工装修

	3
	电池间
	37
	1台≥12.5KW上送风精密空调，负载120KW 单台UPS 后备至少60分钟，配套施工装修

	4
	监控运维室
	52
	利旧原装修

	5
	备品备件库
	17
	配套装修


[bookmark: _Toc7128][bookmark: _Toc290867671][bookmark: _Toc290867482][bookmark: _Toc290867576][bookmark: _Toc290867398][bookmark: _Toc290867203][bookmark: _Toc290866773][bookmark: _Toc290867397][bookmark: _Toc290866860][bookmark: _Toc290867033][bookmark: _Toc421804815][bookmark: _Toc290867034][bookmark: _Toc290867483][bookmark: _Toc290867204][bookmark: _Toc449106889][bookmark: _Toc290866772][bookmark: _Toc290866597][bookmark: _Toc290867670][bookmark: _Toc290867303][bookmark: _Toc290867304][bookmark: _Toc290866688][bookmark: _Toc421804816][bookmark: _Toc290866687][bookmark: _Toc290867577][bookmark: _Toc290866596][bookmark: _Toc290866859]3、机房平面图（其他图纸详见附件）





[bookmark: _Toc2328][bookmark: _Toc449106898][bookmark: _Toc483580682]4、集成实施服务范围
1）机房装修系统
2）机房供配电系统
3）机房防雷接地系统
4）机房微模块系统
5）新风排烟系统
6）机房气体消防系统
7）综合布线系统
8）机房动力环境监控系统
9）机房安防门禁系统
[bookmark: _Toc15301][bookmark: _Toc290867228][bookmark: _Toc290867601][bookmark: _Toc421804832][bookmark: _Toc290866618][bookmark: _Toc290867328][bookmark: _Toc290866794][bookmark: _Toc290867695][bookmark: _Toc290867419][bookmark: _Toc290866881][bookmark: _Toc449106904][bookmark: _Toc290867055][bookmark: _Toc290867507][bookmark: _Toc226139710][bookmark: _Toc290866709]二、集成实施服务要求
[bookmark: _Toc421804820][bookmark: _Toc290866777][bookmark: _Toc290866864][bookmark: _Toc290867487][bookmark: _Toc290867581][bookmark: _Toc290867038][bookmark: _Toc449106893][bookmark: _Toc26407][bookmark: _Toc290867208][bookmark: _Toc290867308][bookmark: _Toc290867675][bookmark: _Toc290866601][bookmark: _Toc290866692][bookmark: _Toc290867402][bookmark: _Toc290867607][bookmark: _Toc290867513][bookmark: _Toc226037247][bookmark: _Toc290866800][bookmark: _Toc290866887][bookmark: _Toc290867701][bookmark: _Toc449106908][bookmark: _Toc290866624][bookmark: _Toc290867234][bookmark: _Toc226139715][bookmark: _Toc421804837][bookmark: _Toc290867305][bookmark: _Toc290867399][bookmark: _Toc449106891][bookmark: _Toc290866861][bookmark: _Toc290867484][bookmark: _Toc290867672][bookmark: _Toc290866774][bookmark: _Toc290866598][bookmark: _Toc290867035][bookmark: _Toc421804817][bookmark: _Toc290867205][bookmark: _Toc290867578][bookmark: _Toc290866689][bookmark: _Toc290867334][bookmark: _Toc290867425][bookmark: _Toc290866715][bookmark: _Toc290867061]1、依据和规范标准
本次项目应满足国家现行的有关B级建设的标准及规范，并参考TIA-942 Tier2的标准。项目验收时需满足下列标准及规范（包括并不限于以下标准及规范，如各标准及规范对相同内容有不同规定时，应遵循更严格的标准。如有更新版本，参照新版本执行）。
本项目严格按照以下标准：
[bookmark: _Toc290867406][bookmark: _Toc421804821][bookmark: _Toc290867491][bookmark: _Toc290866605][bookmark: _Toc290867679][bookmark: _Toc483580681][bookmark: _Toc290867042][bookmark: _Toc290866868][bookmark: _Toc449106894][bookmark: _Toc290867212][bookmark: _Toc290867585][bookmark: _Toc290867312][bookmark: _Toc290866781][bookmark: _Toc290866696]GB/T 9361-2011           《计算机场地安全要求》
GB/T 2887-2011           《计算机场地通用规范》
GB 50174-2017            《数据中心设计规范》
GB 50462-2015            《数据中心基础设施施工及验收规范》
SJ/T 10796-2001           《防静电活动地板通用规范》
GB 50311-2016            《综合布线系统工程设计规范》
GB 50312-2016            《综合布线工程验收规范》
GB 8702-2014             《电磁环境控制限制》
【装修部分】：
GB/T 50314-2015          《智能建筑设计标准》
GB 50339-2013            《智能建筑工程质量验收规范》
GB 50176-2016            《民用建筑热工设计规范》
GB 50210-2001            《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB 50209-2010            《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB 50300-2013            《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB/T 18883-2002          《室内空气质量标准》
【电气部分】：
JGJ 16-2008               《民用建筑电气设计规范》
GB 50303-2015            《建筑电气工程施工质量验收规范》
DGJ32/J 96-2010           《公共建筑节能设计标准》
GB 50052-2009            《供配电系统设计规范》
GB 50054-2011            《低压配电设计规范》
GB 50034-2013            《建筑照明设计标准》
GB 50169-2016            《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB 50172-2012            《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》
GB/T 14715-2017          《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》
【防雷接地部分】：
GB 50689-2011            《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》
GB 50057-2010            《建筑物防雷设计规范》
GB 50343-2012            《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
【空气调节部分】：
GB 50243-2016            《通风与空调工程施工质量及验收规范》
GB 50235-2010            《工业金属管道工程施工规范》
GB 50268-2008            《给水排水管道工程施工及验收规范》
GB/T 3091-2015           《低压流体输送用焊接钢管》
【消防安防】：
GB 50016-2014            《建筑设计防火规范》
GB 50222-2017            《建筑内部装修设计防火规范》
GB50116-2013             《火灾自动报警系统设计规范》
GB50166-2007             《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB50370-2005             《气体灭火系统设计规范》
GB50263-2007             《气体灭火系统施工及验收规范》
GB8624-2012             《建筑材料及制品燃烧性能分级》
有新版规范执行最新版本，同时遵循各设备原厂安装调试手册。
[bookmark: _Toc17076]2、总体要求
[bookmark: _Toc107821121][bookmark: _Toc81651985][bookmark: _Toc66186004][bookmark: _Toc80437194][bookmark: _Hlk240979919]（1）本项目机房按照B级机房标准进行建设，供应商选用的投标设备和材料必须符合国家相应技术规范与标准。供应商在机房设备选型、材料选用时应考虑设备的统一管理及运维便捷性，同时应兼顾机房内设备摆放的整体性和美观性。
（2）中标人必须确保改造后的数据中心机房符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级机房标准、《全国医院信息化建设标准与规范》三级甲等医院机房标准并顺利通过国家权威测评机构的B级机房认证评测和中国质量认证中心（CQC）的现场核验后取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》，投标时须提供《服务质量与认证承诺书》（格式见附件1）。
[bookmark: _Toc24352]3、具体要求
（1）机房装修系统
材料选用标准
本工程机房装修设计选用材料的防火等级达到A级，环保要求E1级，气密性好、不起尘、易清洁、在温度和湿度变化作用下变形小，整体效果达到简明、淡雅、柔和，有利于工作人员的自身健康。
装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料。应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全，要采取有效的电磁屏蔽措施。
墙面材料
新建主机房、动力配电室，电池间区域面采用75轻钢龙骨框架+橡塑保温板+钢制瓦楞板饰面；其他区域墙面采用环保白色乳胶漆，两底两面。
顶面材料
本次机房层高约为4米，新建主机房、动力配电室，电池间区域采用微孔铝板吊顶设计，顶面要求涂刷防尘涂料。天花以及梁、墙沿上部进行防尘处理；处理完成后进行橡塑保温板及微孔铝板吊顶处理。其他区域顶面只做乳胶漆。
地面材料
新建主机房、动力配电室，电池间选用陶瓷抗静电地板（602*602*40mm）。地板架空高度约为250mm。地板周边采用80mm高不锈钢材质踢脚板封边，机房地板下进行防尘、橡塑保温、静电泄流等处理，详见设计图纸。
机房地板下在墙体四周安装独立的钢结构L30角钢支架以满足抗静电地板铺设平整之需要。
门、窗及隔断门
动力配电室，电池间采用砖墙分隔；
机房门配置表:
	序号
	名称
	配置说明
	规格(mm)
	数量

	1
	新建主机房
	甲级钢制防火门
	1500*2200
	3

	2
	动力配电室
	甲级钢制防火门
	900*2200
	1

	3
	电池间
	甲级钢制防火门
	[bookmark: OLE_LINK2]900*2200
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给排水
机房施工时，需依据精密空调安装位置，布置进排水管。要求进水PPR25＋橡塑保温，从就近卫生间取水；排水PPR32＋橡塑保温，排到就近的地漏；在列间空调及房间级精密空调四周均做防水围堰。
拆除
原有顶面拆除，垃圾清运到指定位置，详见设计图纸。
隐蔽工程部分
1)本工程施工时，将与结构、水电、暖通、弱电等各工种配合，做好孔洞、设备、管线等隐蔽工程的预埋工作。
2)墙体部分作防潮、防火及保温处理；
3)部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料，各种涂料须符合环保要求；
4)所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；
5)静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不许贴地；
6)本机房采用吊顶顶面布局，考虑到机房防水、保温等性能要求，在施工过程中，避免在顶面楼板上开大量孔或打入膨胀螺丝，在顶面安装C型钢结构支撑架，用于固定KBG管及其他设备。采用C型钢走线，是本次设计的亮点，管线横平坚直便于区分，顶面布置的设备有:照明灯具、场地监控探头、消防报警探头、排风管等。
场地降噪、隔热
根据国家标准规定：机房噪声不大于65db。因此为达到对精密空调机组的工作噪声和气流噪声的有效控制。在墙面加垫像素棉，以达到防火隔热降噪的作用。
场地净化
精密空调区的洁净程度标准为：A级，每升含尘量＜18000粒（粒度＜0.5微米）。应采取有效措施，确保主机房区的洁净度：在整个机房的楼面及顶面刷一层抗静电涂料，避免灰尘的产生及吸附；通过精密空调送回风过滤网的吸附达到除尘效果。
[bookmark: _Toc226139716]（2）机房供配电系统
供配电系统是整个机房安全运行的基础，设计施工必须充分考虑系统的可靠性。整个系统必须充分考虑在电力输入、配电、UPS电源、防雷、接地系统等各个环节合理匹配。在产品的选用上必须采用安全可靠的设备、器件、材料。
按照技术要求，机房供电系统分为两部分:动力配电系统和不间断电源系统。
机房:目前机房为两路来自两路不同变压器市电接入（采购人负责把两路双电源线缆预留至机房指定位置），本次设计1个动力配电室，市电A,B进机房动力配电室的ATS，架构图如下，具体详见设计图（另附）。
依据《计算机场地通用规范》，电源参数依据计算机的性能允许的变动范围可分为A、B、C三个等级，本次主机房用电等级按B+级标准进行设计。
频率:50Hz
电压:380/220V
相数:三相五线制/三相四线制/单相三线制
计算机机房供电允许变动范围
	项目级别
	A级
	B级
	C级

	电压变动（%）
	-5～+5
	-10～+7
	-15～+10

	周波变化（Hz）
	-0.2～+0.2
	-0.5～+0.5
	-1～+1


数据中心机房升级改造项目内所有计算机设备和其他用电设备的电源线均采用优质专用铜芯电缆，防止外界的电磁干扰，保证计算机设备供电电源的电能质量。
[bookmark: _Toc226139722][bookmark: _Toc290867338][bookmark: _Toc457984464][bookmark: _Toc290866628][bookmark: _Toc290866891][bookmark: _Toc290867611][bookmark: _Toc290867065][bookmark: _Toc290866719][bookmark: _Toc290866804][bookmark: _Toc290867429][bookmark: _Toc421804841][bookmark: _Toc290867517][bookmark: _Toc290867238][bookmark: _Toc290867705]强电布线和施工要求
1）强电管道:机房内强电线缆固定敷设采用下走线槽式桥架。所有至灯具的照明支线均在顶面内穿钢管敷设。
2）走线:不同回路的导线严禁在同一根管内敷设；严禁管内只穿一根相线或零线，杜绝涡流现象。机房内各设备电源线缆应采用金属桥架敷设，强弱电分开，避免长距离平行走线，交叉时，应尽量以接近于垂直的角度交叉。
3）线缆要求:电线电缆除具有相应的载流量外，还要充分考虑阻燃特性要求。机房所有电线电缆截面积的选择应考虑负荷大小、电压损失、工作升温引起的机械强度变化等因素，载流量应留有30％的余量，考虑今后机房升级，还必须留足增设设备所需的电缆。所有电线电缆严禁有接头、断头、焊点。为方便查线，每个电缆两端均加以套环标记。
4）插座要求:机房内所有市电维护插座规格为250V/10A，安装高度300毫米。
照明设计
照明:本次采用600*600 LED灯具。机房照明要求均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置。照明设备要求便于维护检修。
照明系统分为正常照明、应急照明与疏散指示照明三种。正常照明由市电供电，机房区照明灯具选择部分灯具或灯管作为应急照明灯具，平时由市电供电，市电断电时转换为应急照明中蓄电池供电，最大支持后备90分钟。
辅助区的照度标准值应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定执行。
主机房和辅助区内的主要照明光源应采用高效节能LED灯具，灯具应采取分区、分组的控制措施。
机房应设置通道疏散照明及安全出口指示灯。
机房内不应采用0类灯具；当采用I类灯具时，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接。
（3）机房防雷接地系统
本机房按一级防雷建筑物设置了防直击雷、感应雷和雷电冲击波措施。本机房低压供电系统采用三级防浪涌措施。
第一级：采用 B 级电源防雷装置，安装在机房电力室总进线柜进线端，对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收，对于瞬态 过电压具有极好的抑制作用，参数如下：
1）SPD 类别	限压型
2）最大持续运行电压Uc	385V
3）标称放电电流 In（8/20μs）	20kA
4）最大放电电流 Imax（8/20μs） 40kA
5）保护水平 Up(8/20) 1.2k6）响应时间 tA＜25ns
第二级：采用 C 级电源防雷装置，安装在配电列头柜进线端，参数如下：
1）SPD 类别	限压型
2）最大持续运行电压 Uc 385V
3）标称放电电流 In（8/20μs）	5kA
4）最大放电电流 Imax（8/20μs） 10kA
5）保护水平 Up(8/20) 1.5kV
6）响应时间 tA＜25ns
第三级：采用 D 级电源防雷装置，安装在机柜进线端，防止雷电残压侵入设 备，进一步减少感应雷电的影响，保护精密电子设备免受损坏，将供电电压限定 在各用电设备所能承受的正常水平，参数如下：
1）SPD 类别	限压型（8/20μs）
2）最大持续运行电压 Uc	220 V
3）标称放电电流 In（8/20μs）	2.5kA
4）最大放电电流 Imax（8/20μs）7kA
5）保护水平 Up 0.4kV
6）响应时间 tA＜25ns
经过以上防雷配置后，可将威力强大的雷电过压降至设备能够承受的范围内。
接地设计
本工程采用联合接地方式，由大楼提供联合接地端子，后端设备接入至接地网中。所有金属线管、电缆桥架、配电箱外壳、开关盒、灯头盒、电缆铠装钢带等均需接地跨接，并接入大楼接地体采样点；所有电源插座采用保护接地。所用接地连接处应镀锡处理以降低接触电阻，螺栓连接处螺栓拧紧压力合适保障连接可靠。
在新建主机房、动力配电室，电池间的静电地板下应用30×3mm紫铜带敷设闭合环行等电位均压环，机房内所有金属构架、设备金属外壳、电缆进线的外屏蔽层、静电地板等均应就近接到该 接地母排上，机柜设备采用 6mm²多股铜芯线连接接地母排，防雷器也应就近接 到该接地母排上。机房内共用接地体，最大限度的满足等电位的要求。
引线为ZR BVR-50 mm²铜芯绝缘屏蔽电缆，中间不能裸露，接地电阻要求小于1欧姆。
（4）机房微模块系统
机柜及冷通道系统
本次核心机房共26个机柜，采用双排冷通道，通道宽度≥1.2m，其中26台机柜尺寸：600*1200*2000：列间空调4台；
冷通道主要包括前后电动双开门，活动顶窗，以及控制单元等几个部件组成。冷通道系统必须具有稳定的结构，良好的气密性，隔热性，以及消防联动功能； 
冷通道需要与机房，大楼的控制平台进行联动。当检测到通道内或者通道外有火点时，都能够顺利切断顶窗门磁的供电，使顶窗下落，达到消防气体进入冷池区域的目的。同时，冷通道应有独立的强制开启按钮，用于紧急情况下打开通道。
冷通道双开门侧需安装尺寸≥40寸的触摸大屏，展示动力环境监控系统；
精密配电柜及PDU
本次核心机房内共计26台机柜全部采用精密配电柜供电。机柜PDU采用一体式机柜供电单元，0U安装嵌入式设计,提供双路32A供电，每路插座模块为：20位国标三扁10A +4位国标三扁16A。
UPS配置：
[bookmark: OLE_LINK4]新建主机房：24个服务器机柜； 2个布线机柜，共计26个机柜，20个单机设计柜负载≥4KW，4个单机设计柜负载≥10KW，20*4+4*10=总负载≥120KW；
考虑到机房的负载及冗余配置，本次UPS设计为模块化UPS ，UPS系统选用2台（1主1备）单台至少能扩容至200KVA机框，单模块容量不限，实现后期扩容，满足未来业务发展需要。本次建设按单机（120KW负载）备电至少60分钟考虑电池容量，系统备电至少120分钟。
UPS主机技术要求：
1).本次建设单台UPS模块总容量≥150KVA，单模块容量大小不限；
2).N+1配置模块化UPS类型采用在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出；
3).单功率模块支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断；
4).其他详见采购清单参数。
机房精密空调系统
为了保证主机房及动力配电室的设备正常运行的环境，新建主机房、动力配电室、和电池间均配置7*24小时不间断运行的恒温恒湿精密空调。
核心机房设计列间空调分散布置在机柜列间（3+1备份包含冗余），冷风从空调侧面出风口直接送出至冷通道的机柜正面，冷却服务器后，热空气从机柜背面排出，再直接回到空调的背面的回风口。
动力配电室和电池间因房间面积较小及地板高度较低，均采用房间级精密空调上送风方式进行设备主制冷。
列间精密空调制冷规划：
核心机房负载功耗，IT机柜 20*4KW+4*10KW=120KW合计：120KW.本次核心机房配备4台制冷量≥45KW精密空调，(3+1备份包含冗余)，其他详见采购清单技术参数。
房间级精密空调规划：
1）动力配电室采用1台制冷量≥12.5KW上送风精密空调，其他详见采购清单技术参数；
2）电池间采用1台制冷量≥12.5KW上送风精密空调，其他详见采购清单技术参数；
空调外机：
本次机房内列间空调4台，房间级空调2台。空调外机布置1楼。室外机放置位置详见设计图纸。
（5）机房新风排烟系统
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk98419948]根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，计算机机房新风换风次数为2.5-6.25次。本次机房新风设计风量为1500 m3/H，次针对新建机房、动力配电室合计面积130.3m²，吊顶内层高为3m，体积约为:390.9m³,平均每小时换风3次，风量为1172.7m³/h。电池间面积为37m²，吊顶内层高为3m，体积约为:111m³,平均每小时换风2次，风量为222m³/h。本次选配250m3/H风量日常排风新风机一台。相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa，洁净室与室外的静压差不应小于10Pa；
本次新风管道根据《实用供热空调设计手册》，工业建筑设计标准选配1500m³/H风量新风机一台，250m³/H风量日常排风新风机一台，新风管道按每个房间校核机组的压力和所需风量逐减管道的截面积，确保每个房间送风量的统一性。
事故后排风要求
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，事故后排风是装有气体灭火机房必须配置的设备，本次针对新建主机房和动力配电室设置一台事故后排风风机，新建主机房面积为113㎡，动力配电室面积为17.3㎡，合计面积130.3m²，层高3米，平均每小时换气6次，风量2345m³/h，选配风量3000m³/h的轴流风机 ，房间内设置300mm*200mm的补风口。
电池间面积37㎡，层高3米，体积约为: 111m³，平均每小时换气12次，风量1332 m³/h，选配1500 m³/h的防爆轴流风机；房间内设置300mm*200mm的补风口。
本次排烟设计根据《实用供热空调设计手册》(陆耀庆主编）中机械排烟系统风速≤20(m/s)计算，当选取两个或者两个以上的防烟分区时，按最大一个防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算，且最大不宜超过60000m³h。负担一个排烟分区排烟时，按该排烟分区面积不小于每平方米60m³/h计算，且最少不小于7200m³/h。且在选择风机的时候，要考虑20%的漏风量，选配出合适的风机,其他管路走向详见深化设计图纸。
[bookmark: _Hlk240956804]（6）机房气体消防系统
[bookmark: _Toc290867382][bookmark: _Toc290867103][bookmark: _Toc226139740][bookmark: _Toc290867561][bookmark: _Toc290866757][bookmark: _Toc290866929][bookmark: _Toc290867282][bookmark: _Toc290867655][bookmark: _Toc290867467][bookmark: _Toc290866842][bookmark: _Toc290867749][bookmark: _Toc290866666][bookmark: _Hlk240815222]本项目消防系统采用无管网七氟丙烷气体灭火系统，有新建主机房、动力配电室，电池间3个保护区。
用量计算
	防护区名称
	面积(m)²
	防护区体积 (m3)³
	剂设计浓度（%）
	灭火剂设计用量（Kg）
	单瓶充装量（Kg）
	钢瓶容积（L）
	钢瓶数量
	泄 压 口面积（m2）

	新建主机房
	113
	339
	8
	214.92
	111
	120
	2
	0.12

	动力配电室
	17.3
	51.9
	9
	37.41
	40
	40
	1
	0.07

	电池间
	37
	111
	9
	80
	84
	90
	1
	0.07


（7）机房综合布线系统
本次核心机房共24个使用机柜，每台机柜配置六类24口网络配线架，其中12根6类成品跳线到主汇聚，12根6类成品跳线到备汇聚。每台机柜配置24芯OS2单模预端接光缆，其中12芯到主汇聚，另外12芯到备汇聚。其他详见采购清单技术参数。
（8）机房动力环境监控系统
机房动力环境监控系统包括机房动力环境及安防的监控系统，主要监控对象包括：精密空调、UPS、精密配电柜、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控等，实现7×24×365的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平，本动力环境监控系统基础检测内容如下：
（1）精密配电柜监测：在配电柜安装智能电量仪，实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等；监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息，监测到报警时主系统发出报警。
（2）UPS监测：实时监测UPS的运行状态。模拟量有：直流输入电压、电流，交流输出电压、电流、频率，输出功率(有功、无功、视在)，最大千伏安，谐波率等；数字量有：输入，输出电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。
（3）精密空调：实时监测精密空调的工作状态，如：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。
（4）温湿度监测：以电子地图形式显示安装在机房内的传感器的温度，湿度。系统可以显示短时间内的历史曲线图，设置有温湿度的上，下限报警阀值。
（5）漏水监测：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、位置及控制器的状态。当空调、新风加湿一体机或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。主要监测精密空调周边或其它容易漏水边缘。 
（9）机房安防门禁系统
①门禁系统
安防系统应采用先进、成熟的技术，使系统可靠、实用、独具特色。同时引入集中控制管理模式，力求最大程度的为管理者提供方便，并可以与数据中心的其它弱电系统相衔接，因此系统具备开放性、可扩展性及兼容性，并是一个高可靠、容错的系统，以减轻管理者的压力。另一方面，从系统投入上考虑，设计施工过程中尽量提高性价比。
本次设计中共4套门禁，全部配置人脸识别门禁系统，门禁工作方式人脸识别及刷卡方式进出。
[bookmark: _Toc292200449][bookmark: _Toc303603053]门禁采用人脸识别或刷卡方式进出。机房门禁控制器可和消防发生联动, 一旦确认发生火灾，自动切除门禁电源打开门。门禁系统纳入动力环境监控系统，在动环平台上可通过B/S架构看到门禁的相关状态信息。
②视频监控
数据中心视频监控系统是基于现代控制理论中的分布控制理论而设计的一个集散型控制系统，它通过中心设备将分布在监控现场的各个智能单元连接在一起，构成一个先进而完善的综合监控系统，为数据中心提供一个安全、高效、智能的环境。
本次对新建主机房、动力配电室、电池间安装12路网络高清半球摄像机，达到无死角功能。硬盘存储时间一天24小时，≥30天。
[bookmark: _Toc25619]4、设计图纸（另附）
[bookmark: _Toc20550]三、技术服务要求
[bookmark: _Toc15737]1、技术配合要求
(1)项目实施后中标人需提供完整的电子文档和安装手册。
(2)投标人所提供的系统方案要充分考虑现有实际情况，签订合同后，招标人有权要求中标人根据现场情况对投标人方案及产品进行深化和调整。
(3)中标人提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训，并制定详细的培训计划。
(4）中标人所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。
[bookmark: _Toc14252]2、项目管理要求
(1)建立项目管理的原则、组织、协调机制和实施办法。投标人需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。
(2)需高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，需建立中间环节和文档的内部测试审核制度。
(3)设备制造商和中标人需对采购人技术人员(至少2人)进行免费培训，培训讲师为设备原厂商专业技术人员，培训不少于2次。
[bookmark: _Toc15903]3、项目实施要求
(1)本服务项目包括系统设备材料供货、安装、调试、开通、培训和售后服务等。
(2)投标人需提供合理、完善的项目组织管理和实施方案，确保集成工作统筹有序。其中需要包括(但不限于)项目实施、质量管理、人员和组织管理、项目验收、应急处理预案、培训方案等。
(3)投标人报价需要包含本项目采购全部设备的安装辅材，安装符合国家标准。
[bookmark: _Toc23633]4、项目培训要求
(1)投标人制定详细的培训计划，并提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训。
(2)投标人需根据本项目的需求，分别列出系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括(但不限于)：
	培训人数、人次；
	培训的详细课程；
	培训方式；
	培训场地安排；
	培训教材安排；
	培训时间安排。
[bookmark: _Toc31500]5、售后服务要求
1. 中标人应为本项目整体提供 3 年免费售后服务，其中微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）必须为制造厂商原厂三年售后服务。免费质保期自项目整体交付验收通过之日起计算。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（出保后应提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，采购人能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。中标人应在项目交付前提供微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）制造厂商针对本项目出具的原厂质保函。
2. 中标人在质保期内应提供本项目所供设备日常运行所需耗材，包括空调、新风、恒湿机过滤网，空调制冷剂。需要按采购人要求对耗材进行更换或者补充，不另外收费。
3.质保内容：中标人所提供设备及配套部件，非人为因素导致故障提供免费更换。
4.响应时间：中标人提供7*24小时电话报修服务。接到报修后，紧急故障，4小时内抵达现场，承诺24小时内更换配件完成修复。一般故障，6小时内抵达现场，若硬件故障长时间无法修复的，将提供备品备件，故障处理时间最长不得超过48小时。
5.中标人应提供完整的资料，如产品质量合格证、保修单、技术指标资料、说明书等，系统调试完毕提供调试报告，在试运行期间提供试运行报告，在培训期间提供培训手册，保证整个系统的数据和资料确保准确无误，并保证设备按时正确地安装、调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。   
[bookmark: _Toc18715]四、现场踏勘
1、本项目招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场，招标人提供配合，踏勘产生的一切费用、安全责任均由投标人自行承担。
2、投标人自行踏勘现场时，应充分了解项目场地、复核图纸、识别图纸与现场实际条件存在的冲突、管线保护、夜间割接施工等各类风险。因踏勘不充分、图纸理解不到位、漏项、少算产生的一切风险、费用，均由中标人自行承担。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔、工期增加或其他风险均由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc23963]五、项目验收要求
[bookmark: _Toc27586]1、项目验收标准
（1）项目验收按国家有关技术标准与规范以及本项目投标文件的响应内容、合同的约定内容进行。
（2）本项目完工后，其场地基础设施的各项技术指标、性能参数完全符合《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB50462-2024)和《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房的建设要求，能顺利通过国家权威测评机构的B级机房认证评测和中国质量认证中心（CQC）的现场核验，中标人协助并配合采购人顺利取得由中国质量认证中心（CQC）颁发的B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
[bookmark: _Toc18251]2、项目质量标准与验收要求
(1)投标人提供的产品和相关服务应符合国家与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
(2)本项目以相关国家标准、地方标准、行业标准、采购需求列明的技术、服务要求以及中标人投标文件所作的响应及承诺作为验收标准，若中标人在投标文件中所作的响应及承诺高于其他标准及本项目采购需求所要求的，则以其响应及承诺内容作为验收标准。采购需求关于验收标准有特别规定的从其规定。合同签订后，采购人将具体按照合同约定的《履约验收方案》进行验收。
(3)货物送达项目现场后，由采购人、监理单位、中标人共同对货物的规格、数量、技术参数、外观、包装及资料、文件(如产品出厂合格证；出厂检验报告；质量证明书；设备安装、操作、维护保养手册；设备图纸（外形图、安装尺寸图、原理图等）；型式试验报告；第三方检测报告；3C证书（属于强制性认证目录内产品时）；生产许可证（属于国家行政许可范围内产品时）；装箱清单；国家法律法规、规范性文件规定的其他资料等)进行验收，验收通过后出具书面证明。
[bookmark: _Toc10209]六、项目交付要求
[bookmark: _Toc23802]1、交付时间
(1)项目初验时间：合同签订后75日历天完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；
(2)项目交付时间：合同签订后120日历天通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
[bookmark: _Toc26572]2、交付地点
靖江市人民医院3号楼二楼。
[bookmark: _Toc31987]七、违约责任
1. 工期延误：
（1）如果中标人非不可抗力因素造成未按照投标文件及合同约定的时间完成项目交付，每逾期1日，按合同总价0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价10%；逾期超30日，则采购人有权利取消合同，中标人已经完成的工作无偿赠送予采购人，中标人退还采购人所有已经支付的款项。
（2）如果中标人因不可抗力因素或甲方原因造成未按照投标文件及合同约定的时间完成项目交付，必须出具书面说明阐述原因，采购人可酌情予以相应的宽限期。超过宽限期，每逾期1日，按合同总价0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价10%；逾期超30日，则采购人有权利取消合同，中标人已经完成的工作无偿赠送予甲方，中标人退还采购人所有已经支付的款项。
2.中标人应在产品到货前 24 小时通知采购人/监理人开展到货检验，并提交合同约定全套产品资料。中标人未能提供或提交资料不完整、不符合合同要求的，采购人/监理人有权拒绝该批货物进场，中标人应向采购人支付该批次货款10%的违约金。中标人应按采购人/监理人要求限期补齐合格资料并申请复验，期间产生的仓储、保管、转运等一切费用由中标人自行承担，工期不予顺延。
工程质量、设备参数、测试结果不符合B级机房及CQC认证标准的，中标人须无偿返工、整改、复测、重新申报认证，承担工期延误及验收损失；情节严重的，采购人有权解除合同、扣除违约金并上报政府采购监管部门。
3.因中标人设备选型、材料选用、施工质量、系统调试等原因导致B级机房评测不通过、CQC现场核验失败、无法按期取证的，视为中标人严重违约。中标人须无条件免费整改直至取证通过，并承担由此产生的所有费用及工期违约责任；逾期超过30日仍无法取得CQC B级机房认证证书的，采购人有权解除合同，中标人需退还采购人已支付全部款项，并按合同总价10%支付违约金，已经完成的工作无偿赠送予采购人和承担采购人全部经济损失。
4. 中标人转包、分包、弄虚作假、报告造假、提供伪劣设备的，采购人有权立即解除合同，中标人支付合同总价10%违约金，并承担全部损失，纳入政府采购不良信用记录。
5. 中标人在项目交付前，未能提供微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）制造厂商原厂三年售后服务承诺函的，采购人将对中标人处以合同总价 5 %违约金。
6. 采购人未按合同约定付款，每逾期1日，按应付未付款项0.05%计算逾期利息。违约金上限不超过应付金额10%。
[bookmark: _Toc16602]八、付款方式
本项目合同签订后支付合同价的30%；完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告后支付合同价的30%；通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》后支付合同价的30%；余款在验收合格后一年对应日支付。
[bookmark: _Toc15995]九、采购清单及技术规格要求
	序号
	系统/名称
	招标技术指标要求

	一、机房装修系统

	（一）顶面部分

	1
	微孔铝吊顶
	★（1）材质规格：冲孔铝扣板，600mm*600mm*1.0mm。

	
	
	（2）表面工艺：聚脂粉末漆，厚度1.0mm。

	
	
	（3）配套体系：全套双面镀锌防锈轻钢龙骨（U50、厚度≥0.5mm）、4141C型钢、热镀锌吊筋、膨胀螺栓、吊件、挂件、连接件、垫片等防腐辅材；配套同色同工艺L型25*25mm铝合金压边条及中性耐候密封胶。

	
	
	（4）安装规范：吊杆独立固定于结构楼板，严禁固定在机电管线、设备、桥架上；吊杆长度大于1.5m设置反支撑加固；龙骨按房间短跨1‰～3‰起拱，龙骨拼接错缝布置，整体骨架牢固、平整、顺直。

	
	
	（5）集成内容：包含材料采购、运输、现场安装、龙骨排布调平、面板安装、设备洞口开孔加固、收边密封、现场清洁、全过程成品保护等全部工序。

	
	
	★（6）燃烧性能：符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012标准中平板状建筑材料及制品A(A2)级的规定要求，【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。

	2
	橡塑保温
	（1）材质：高密度橡塑保温材料。

	
	
	（2）厚度：保温层标准厚度20mm。

	
	
	（3）表面构造：保温层外表面自带贴合铝箔面层。

	
	
	（4）性能指标：橡塑保温为难燃B1级，防火、隔热、保温性能满足建筑节能及消防规范要求。

	
	
	（5）施工范围：用于吊顶以上楼板、风管、管线对应区域保温铺贴，满铺施工，不留空白、不漏铺。

	
	
	（6）粘贴工艺：采用专用橡塑专用粘结胶水满粘粘贴，粘接牢固，接缝严密，拼缝错开，杜绝空鼓、松动、翘边。

	
	
	（7）收口处理：保温接缝、端头、边角位置密封严实，搭接规整，整体封闭完整，杜绝冷桥、结露现象。

	
	
	（8）集成内容：包含基层清理、裁切下料、涂刷胶水、粘贴保温板、铝箔面层平整压实、接缝密封、成品保护、清理收尾等全部工序。

	3
	防尘涂料
	（1）涂料材质：采用专用环保防尘涂料。

	
	
	（2）涂刷范围：机房吊顶区域。

	
	
	（3）施工工艺：基层处理完成后，分三遍均匀涂刷，薄涂多遍，严禁一遍厚涂，确保漆膜均匀饱满。

	
	
	（4）基层要求：施工前基层平整、坚实、干燥、无浮灰、无油污、无起砂起皮，彻底清理干净。

	
	
	（5）面层效果：涂刷完成后表面致密光滑，封闭基层孔隙，有效防尘、防起灰、防静电。

	
	
	（6）质量要求：漆膜厚薄均匀、无色差、无流挂、无漏刷、无起皮开裂，整体观感整洁统一。

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、打磨除尘、三遍分层涂刷、养护、成品保护、现场清洁等全部工序。

	（二）墙面部分
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	金属面夹心板
	（1）基层处理：基层采用专用环保防潮防尘涂料三遍涂刷，基层清理干净、平整坚实，有效封闭基层、防潮防尘、防静电、防起砂脱落。

	
	
	（2）龙骨体系：采用C75型双面热镀锌轻钢龙骨。

	
	
	（3）保温材料：内置50mm厚高密度阻燃保温岩棉，岩棉容重达标、阻燃隔热、吸音防潮，铺设饱满无空隙、无塌陷、不漏铺。

	
	
	★（4）板材材质：表面材采用SGCC冷轧热熔镀锌钢板，钢板厚度≥0.8mm；内衬12mm厚度钢质瓦楞板，板材强度高、刚度足、防腐耐久、不易变形。

	
	
	（5）表面涂装：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前严格进行脱脂、锐化预处理；涂层均匀饱满、附着力强、耐候耐污。

	
	
	（6）漆膜性能：符合国家标准；耐划伤试验划破涂层最大负重500g；24h耐污染试验，试样失光、变色、起泡、脱落等级均为0级。

	
	
	（7）产品式样及安装：成品尺寸W1200*H定制；包门位置采用专用阳角套件收口，机房阴角采用配套阴角件衔接；板与板采用专用H型卡件、自攻螺丝及同材质钢质压条固定，压条可选天蓝色、黑色及定制色系，安装拼缝严密、规整顺直。

	
	
	★（8）燃烧性能：符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012标准中平板状建筑材料及制品A(A2)级的规定要求，【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。

	
	
	（9）耐划伤性能：符合国家标准，产品耐划伤值≥20N，抗磕碰、耐磨损、面层不易破损。

	
	
	（10）抗静电性能：符合国家标准，产品表面电阻率3.84×10⁶Ω，具备稳定抗静电、防尘积性能。

	
	
	（12）质量要求：整体结构稳定、无松动异响，板面观感平整统一，保温层封闭严密，无冷桥、无空鼓、无松动脱落现象。

	
	
	（13）集成内容：包含基层清理防潮处理、龙骨安装固定、岩棉裁切满铺、瓦楞板精准安装、阴阳角收口、配件固定、接缝处理、成品保护、现场清洁等全部工序。

	5
	防火石膏板
	★（1）板材规格：采用 12mm 厚防火石膏板，板材强度高、防火性能达标，板面平整，无缺角、裂纹、受潮变形。

	
	
	（2）封堵范围：钢制瓦楞板上下部位封堵、机房窗户面封堵，封堵完整连续，不留缝隙、断口。

	
	
	（3）配套辅材：配套自攻螺钉、嵌缝带、嵌缝石膏、密封辅料等全套辅材，配件防腐防锈。

	
	
	（4）技术标准：符合国家标准，成品整体燃烧性能检测达到A2级。

	
	
	（5）安装工艺：板材裁切规整，固定牢固，板间缝隙嵌缝处理，接缝平顺，封堵部位严密。

	
	
	（6）质量要求：板面平整牢固，无松动翘曲，封堵严实，满足防火隔断封堵要求。

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、板材裁切、固定安装、嵌缝处理、成品保护、现场清洁等全部工序、老机房墙面修复。

	（三）地面部分
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	水泥基自流平
	（1）找平厚度：水泥基自流平面层厚度 5mm，厚度均匀，整体平整度满足后续面层施工要求。

	
	
	（2）基层处理：施工前对基层进行全面清理，清除浮灰、油污、起砂、松散物，基层坚实干燥。

	
	
	（3）界面处理：涂刷专用界面剂，涂刷均匀、无漏涂，增强自流平与基层粘结力，防止起壳空鼓。

	
	
	（4）施工工艺：水泥基自流平浆料搅拌浇筑，施工过程进行消泡处理，避免气泡、针孔缺陷。

	
	
	（5）养护要求：完工后按规范进行养护，避免磕碰、积水，防止开裂、起砂。

	
	
	（6）质量要求：表面平整光滑，无空鼓、开裂、起砂、气泡、针孔，坡度及标高符合设计要求。

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、界面剂涂刷、浆料配制浇筑、消泡、养护、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	防尘漆
	（1）耐水性能：浸水试验后漆膜不起泡、不脱落。

	
	
	（2）材料密度：1.1～1.3 g/cm³。

	
	
	（3）基层处理：施工前对基层进行全面清理，清除浮灰、油污、起砂、松散物，基层坚实干燥。

	
	
	（4）施工工艺：基面处理合格后连续涂刷三遍，各涂层之间须待上道漆膜实干后方可涂刷下一道；涂刷均匀、无漏涂。

	
	
	（5）外观要求：成膜后漆膜色泽均匀，无流挂、针孔、漏涂、起皮缺陷。

	
	
	（6）质量要求：漆膜完整封闭，具备防尘效果，无起泡、脱落现象。

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、材料调配、三遍涂刷、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	陶瓷抗静电地板
	（1）规格尺寸：防静电活动地板 600×600×40mm。

	
	
	★（2）机械性能：集中载荷≥2950N（挠度≤2mm）；极限集中载荷≥8850N；均布载荷≥12500N/㎡（挠度≤2mm），【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。

	
	
	★（3）燃烧性能：钢地板基材符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级中铺地状建筑材料及制品燃烧性能的A(A1)等级，【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。

	
	
	（4）陶瓷贴面性能：耐烟火性高，耐磨性好、抗弯曲强度高、抗绕曲性能好，表面光洁、抗污能力强。

	
	
	（5）配套构件：地板四周配置 L30 角钢支架、全钢抗静电地板支架高度250mm。

	
	
	（6）基层处理：安装前清理基层，保证地面平整、干燥、无杂物。

	
	
	（7）施工工艺：支架找平、横梁组装、地板铺设，板块排布整齐，缝隙均匀，接地可靠。

	
	
	（8）质量要求：板面平整，接缝严密，无松动、翘曲，防静电性能满足规范要求。

	
	
	（9）集成内容：基层清理、支架安装调平、地板铺设、接地连接、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	橡塑保温
	（1）材质：高密度橡塑保温材料。

	
	
	（2）厚度：保温层标准厚度20mm。

	
	
	（3）性能指标：橡塑保温为难燃B1级，防火、隔热、保温性能满足建筑节能及消防规范要求。

	
	
	（4）施工范围：用于吊顶以上楼板、风管、管线对应区域保温铺贴，满铺施工，不留空白、不漏铺。

	
	
	（5）粘贴工艺：采用专用橡塑专用粘结胶水满粘粘贴，粘接牢固，接缝严密，拼缝错开，杜绝空鼓、松动、翘边。

	
	
	（6）收口处理：保温接缝、端头、边角位置密封严实，搭接规整，整体封闭完整，杜绝冷桥、结露现象。

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、裁切下料、涂刷胶水、粘贴保温板、铝箔面层平整压实、接缝密封、成品保护、清理收尾等全部工序。

	10
	门口踏步
	（1）支架材质：采用L30角钢支架，结构稳固，整体做防锈防腐处理。

	
	
	（2）面层处理：踏步外侧及边缘采用不锈钢包边处理，表面平整顺滑、无毛刺、不易锈蚀。

	
	
	（3）基层处理：施工前清理踏步基层，保证基层坚实平整、干净无杂物。

	
	
	（4）施工工艺：角钢支架下料、焊接固定、调平校正，不锈钢板材精准裁切、贴合包边、收口密实。

	
	
	（5）质量要求：支架牢固无松动、变形，不锈钢包边平整贴合、接缝严密、美观耐用。

	
	
	（6）集成内容：基层清理、支架制作安装、除锈防腐、不锈钢包边裁切安装、收口打磨、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	金属踢脚线
	（1）基层参数：采用防火板基层，配套定制安装，基层平整牢固。

	
	
	（2）面层材质：1mm厚拉丝不锈钢板。

	
	
	（3）安装高度：踢脚线高度H=80mm。

	
	
	（4）基层处理：墙面基层清理找平，保证安装面平整、坚实、无浮灰油污。

	
	
	（5）施工工艺：防火板基层固定找平，不锈钢踢脚线裁切、安装、收口拼接，缝隙均匀密实。

	
	
	（6）质量要求：踢脚线顺直平整、粘贴牢固、无翘曲变形，表面拉丝纹理均匀、光洁抗污、接缝美观。

	
	
	（7）集成内容：基层清理、防火板基层安装、不锈钢踢脚线制作安装、收口打磨、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	空调挡水墙
	（1）挡水高度：挡水墙高度100mm。

	
	
	（2）防水处理：挡水墙内侧整体涂刷配套防水涂料，防水涂层完整无遗漏。

	
	
	（3）基层处理：挡水墙基层平整坚实，清理干净浮灰、杂物、油污，保证防水粘结牢固。

	
	
	（4）施工工艺：挡水墙基层修整、节点处理，分层涂刷配套防水涂料，涂层均匀、厚薄一致。

	
	
	（5）质量要求：防水涂膜无针孔、流挂、开裂、脱落，防水密闭性好，有效阻挡积水渗漏。

	
	
	（6）集成内容：基层清理修整、节点细部处理、防水涂料涂刷、养护、成品保护、现场清洁等全部工序。家现行防水工程施工验收规范，无渗漏隐患。

	（四）隔断部分
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	砖墙
	（1）墙体材料：加气块砌筑，含构造柱，完成面墙体厚度 200mm，用于电池间、配电间砖墙。

	
	
	（2）砌筑工艺：加气块砌筑，按规范设置构造柱，砌筑灰缝饱满，墙体垂直度、平整度满足设计及规范要求。

	
	
	（3）砂浆粉墙：墙面砂浆抹灰粉墙，基层清理、挂网（如需）、分层抹灰，抹灰层平整牢固，无空鼓开裂。

	
	
	（4）面层乳胶漆：墙面涂刷乳胶漆，基层处理到位，腻子打磨平整，漆膜均匀，无漏涂、起皮、流挂。

	
	
	（5）质量要求：墙体砌筑牢固，构造柱设置符合规范；抹灰层无空鼓、开裂；乳胶漆面层色泽均匀，观感良好。

	
	
	（6）集成内容：加气块砌筑、构造柱施工、墙面清理、砂浆抹灰粉墙、腻子批刮打磨、乳胶漆涂刷、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	石膏板隔墙
	（1）适用部位：备品备件库石膏板隔墙。

	
	
	（2）骨架材料：75 系列轻钢龙骨

	
	
	（3）板材：12mm 防火石膏板，双面封板。

	
	
	（4）填充材料：空腔内填充岩棉，填充密实。

	
	
	（5）面层处理：双面批刮腻子、打磨，涂刷乳胶漆，漆膜均匀，无漏涂、起皮、流挂。

	
	
	（6）基层处理：隔墙放线定位，龙骨安装校正，板缝处理，防开裂措施到位。

	
	
	（7）质量要求：隔墙整体稳固，石膏板无破损、翘曲，板缝不开裂；乳胶漆面层色泽均匀，观感良好。

	
	
	（8）集成内容：定位放线、轻钢龙骨安装、岩棉填充、防火石膏板封板、板缝处理、腻子批刮打磨、乳胶漆涂刷、成品保护、现场清洁等全部工序。

	（五）门窗部分
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	钢制甲级防火门
	★（1）规格尺寸：1500×2200mm*3，900×2200mm*3，900×2100mm*1（备品备件库）。

	
	
	★（2）防火等级：甲级防火，耐火极限 1.5h，符合国家标准。

	
	
	（3）外观颜色：门板喷涂颜色与大楼工艺门颜色相适应，钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致。

	
	
	（4）板材参数：门扇面板采用 0.8mm 优质 SGCC 冷轧热熔镀锌钢板，门扇厚度 60mm；门框面板采用 1.5mm 优质 SGCC 冷轧热熔镀锌钢板，框厚 130mm。

	
	
	（5）安装及构造：配置配套优质五金件，保障门体使用寿命；门框与墙体连接牢固稳定，门框与墙体缝隙进行灌浆处理。

	
	
	（6）基层处理：门洞基层清理修整，复核洞口尺寸，保证安装基面坚实。

	
	
	（7）施工工艺：门框定位安装、调平校正、缝隙灌浆，门扇、五金安装调试，表面成品保护。

	
	
	（8）质量要求：门框门扇安装垂直平整，启闭灵活，密封严密，防火性能满足规范要求，表面喷涂均匀无缺陷。

	
	
	（9）集成内容：门洞清理、门框安装灌浆、门扇及五金安装调试、表面处理、成品保护、现场清洁等全部工序。

	（六）其他
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	窗户贴膜
	（1）施工部位：建筑窗户玻璃面粘贴波音贴膜。

	
	
	（2）施工要求：贴膜粘贴全面、全覆盖无漏贴，粘贴牢固不起翘、不脱边。

	
	
	（3）外观质量：贴膜表面平整顺滑，无明显褶皱、划痕、气泡、污渍。

	
	
	（4）基层处理：清理玻璃表面灰尘、水渍、油污，保证基面洁净干燥。

	
	
	（5）施工工艺：精准裁膜、对位粘贴、排气整平、修边收口。

	
	
	（6）集成内容：玻璃基层清理、贴膜裁切、粘贴整平、修边、成品保护、现场清洁等全部工序。

	二、机房供配电系统
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	ATS总配电柜
	★（1）配置规格：柜内配置 ATS 切换装置 630A/4P×1 、断路器630A/4P×2 、断路器400A/3P×3 、断路器200A/3P×1 、断路器160A/3P×1 ；配套配置 60KA 一级浪涌保护器 1 套。

	
	
	（2）元器件要求：柜内断路器、ATS 开关、浪涌保护器等所有元器件品牌、型号、规格须在投标文件中逐一明确，严格匹配图纸设计参数。

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构坚固，防护等级满足室内机房使用要求，防尘防锈，布线规整，设有可靠接地、标识齐全。

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（5）质量要求：成套柜提供型式试验报告；PC 级 ATSE ；双重联锁可靠，严禁两路电源并联；电源异常检测灵敏，切换动作稳定；多功能仪表测量精度满足机房监控；柜体结构牢固、接地可靠，接地母线规格满足短路耐受；二次接线规范、标识清晰；绝缘、耐压、回路电阻出厂试验合格；具备手动检修隔离功能，方便维护。

	
	
	（6）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、二次控制线缆接线；接地系统施工；双电源切换参数整定（欠压、过压、延时）；仪表通讯配置；自动切换、手动切换试验；模拟主电源失电、缺相、过欠压故障测试；遥信遥测联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	市电配电柜
	★（1）配置参数：配置 200A/3P 断路器 ×1、63A/3P 断路器 ×6、40A/3P 断路器 ×6、32A/3P 断路器 ×1、100A/3P 断路器 ×1、25A/2P 断路器 ×3、25A/3P 断路器 ×1；配套设置 40KA 浪涌保护器 ×1。

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器、浪涌保护器等元器件品牌、规格、型号须在投标文件中详细明确，设备配置、接线方式严格遵照设计图纸执行。

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构坚固、防锈防尘，内部布线分区清晰，绝缘性能良好，接地系统可靠，回路标识齐全规范。

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（5）质量要求：成套柜提供型式试验报告；所有断路器、浪涌保护器等元器件为全新正品；回路配置与图纸一致；绝缘、耐压、接地电阻出厂试验合格；柜内铜排、线缆选型满足载流量及短路耐受要求；标识清晰，PE 接地可靠；浪涌保护器安装规范。

	
	
	（6）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、二次控制线敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；浪涌保护回路检查；分路通电测试；与 UPS 主机联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	UPS输入输出配电柜
	★（1）配置参数：配置 400A/3P 断路器 ×2、250A/3P 断路器 ×4、100A/3P 断路器 ×2、63A/3P 断路器 ×2、160A/3P 断路器 ×2；配套设置 20KA 浪涌保护器 ×1。

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器、浪涌保护器等元器件品牌、规格、型号须在投标文件中逐一明确，设备配置及接线工艺严格按照设计图纸实施。

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构稳固、防腐防尘，内部布局规整、分区清晰，绝缘性能优良，专用可靠接地，回路标识完整清晰。

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（5）质量要求：成套柜具备型式试验报告；柜内断路器、浪涌保护器等元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸保持一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；主回路铜排选型满足载流量及短路耐受能力；柜内标识完整清晰，PE 接地可靠；浪涌保护器安装规范。

	
	
	（6）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、二次控制线敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；浪涌保护回路检查；分路通电测试；与 UPS 主机联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	照明配电箱
	★（1）配置参数：配置 32A/3P 断路器 ×1、16A/1P 断路器 ×6、16A/DPN 带 30mA 漏电保护断路器 ×3。

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器、漏电保护器等元器件品牌、规格、型号须在投标文件中逐一明确，整体配置、接线方式严格遵照设计图纸施工。

	
	
	（3）箱体性能：箱体材质坚固、防腐防锈，内部布线规整、绝缘良好，接地可靠，回路标识清晰齐全，适配室内照明系统长期稳定运行。

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（5）质量要求：成套配电箱具备型式试验报告；箱内断路器、剩余电流保护器等元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；箱内标识完整清晰，PE 接地可靠；漏电保护器 30mA 漏电保护功能正常，可手动测试。

	
	
	（6）集成内容：安装固定；线缆敷设接线；接地连接施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；漏电保护功能测试；逐回路通电校验；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	备用配电箱
	★（1）配置参数：配置 32A/3P 断路器 ×1、16A/1P 断路器 ×12。

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器元器件品牌、规格及型号须在投标文件中逐一明确，设备配置、接线方式严格按照设计图纸执行。

	
	
	（3）箱体性能：箱体结构坚固、防腐防锈，内部布线规整、绝缘性能良好，接地系统可靠，回路标识清晰、排布规范。

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（5）质量要求：成套应急配电箱具备型式试验报告；箱内断路器元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；箱内标识完整清晰，PE 接地可靠；断路器通断、过载、短路保护功能正常。

	
	
	（6）集成内容：安装固定；线缆敷设接线；接地连接施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；逐回路通电校验；与应急负载联动调试；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	精密配电柜
	（1）模块化精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-支持250A MCCB双路输入。

	
	
	（2）告警功能：支持输入开关断开告警、故障脱扣告警。

	
	
	（3）监控功能：需提供对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现界面可视化，采用7寸液晶彩色触摸屏可监：配电支路输出：相电压、相电流、负载率、频率、功率因数、总有功功率、总电能、总视在功率、总无功功率、母排温度、空开状态、防雷状态；配电主路输入：相电压、相电流、负载率、频率、功率因数、总有功功率、总电能、总视在功率、总无功功率、母排温度、空开状态、防雷状态。

	
	
	（4）工作环境：防护等级：IP20；工作温度：-5℃ ~ +40℃；相对湿度：最大95%；海拔高度：0~2000 米，大于 2000 米时，设备应按 国家标准规定降额使用；C级防雷。

	
	
	（5）外观结构：柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。柜体采用优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装。母排需为预制式工艺，母排需根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整。

	
	
	▲（6）抗震要求：整机通过《通信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)不小于8级烈度抗震测试。（投标时需提供第三方机构测试报告关键页证明。）

	
	
	▲（7）认证要求：整机性能应满足 YD/T585《通信用配电设备》的要求。（投标时需提供第三方认证机构出具的有效产品认证证书）。

	
	
	★（8）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（9）质量要求：成套精密配电柜具备型式试验报告；柜体板材、喷涂工艺、预制镀镍母排满足技术指标；智能监控板、7 寸触摸屏运行稳定，全部主 / 支路电参量、温度、开关、防雷状态采集准确；输入开关断开、脱扣故障告警可靠；C 级防雷模块性能达标；所有元器件全新原厂正品；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验，接线标识清晰，PE 接地可靠。

	
	
	（10）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、预制镀镍母排安装；二次监控线缆敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；通电调试；触摸屏参数配置，主路、支路电参量采集校验；开关告警、脱扣告警模拟测试；防雷回路检查；与机房监控平台联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	排烟控制柜
	★（1）配置参数：配置 40A/3P 双电源切换开关 ×1、20A/3P 断路器 ×3。

	
	
	（2）元器件要求：柜内 ATS 开关、断路器等所有元器件品牌、规格、型号须在投标文件中逐一明确，设备配置及接线方式严格遵照设计图纸实施。

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构坚固、防尘防腐，内部布线规整、绝缘性能优异，接地可靠，回路标识清晰规范，适配消防系统长期待机运行。

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（5）质量要求：成套排烟控制柜具备型式试验报告；柜内 ATS、断路器等元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；具备电气 + 机械联锁，两路电源禁止并列输出；支持消防联动控制，状态反馈信号输出可靠；箱内标识完整清晰，PE 接地可靠。

	
	
	（6）集成内容：柜体安装固定；一次电缆、二次控制线敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；ATS 自动 / 手动切换试验；断路器通断保护测试；消防联动信号联调；状态信号上传测试；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	抗震承重底座
	（1）结构形式：设备抗震承重底座，采用拼装式模块化结构，工厂预制成型，无需现场焊接，安装便捷、整体性强。

	
	
	（2）材质工艺：采用 2.0mm 厚优质钢板制作，承重框架为整体焊接结构，结构强度高、承载力强；表面采用黑色静电喷塑工艺，颜色与机柜柜体保持一致。

	
	
	（3）调节性能：配备可调水平脚，水平调节范围 0～50mm，可精准找平、适配场地高差，保证设备水平稳固。

	
	
	▲（4）按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜配重不小于500kg承重下，通过不小于8级烈度结构抗地震检测（投标时提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	（5）适配尺寸：底座尺寸精准匹配现场设备，适配机柜、精密列头柜、行间空调、ATS 总配电柜、市电配电柜、UPS 输入输出配电柜、UPS 主机等设备安装。

	
	
	（6）质量要求：钢板材质、板厚满足技术要求；承重框焊接牢固，焊缝平整无虚焊、夹渣、裂纹；黑色静电喷塑层附着力强，无起皮、掉漆；模块化构件尺寸精度高，现场拼装便捷；水平调节脚调节顺畅，承载力达标；底座与对应设备、地面安装孔位匹配，可可靠锚固，满足抗震加固要求。

	
	
	（6）集成内容：底座构件现场拼装；水平调节脚预调；底座定位、地面锚固施工；设备就位安放；整体水平度复核；成品保护。

	25
	KBG25电线管
	（1）管材性能：采用紧定式镀锌薄壁钢管，管材强度高、耐腐蚀，连接方式为紧定式套接，无需焊接、套丝，施工便捷。

	
	
	（2）质量要求：管材内外镀锌层完整，无起皮、漏镀、锈蚀、裂纹、凹陷；管材圆度规整，切口平整无毛刺；配套管件同材质同工艺，紧定螺钉紧固可靠；管材弯折后镀锌层不脱落；进场提供材质证明、产品合格证。

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证、材质证明；管路测量下料；管材切割、弯管；管路敷设、固定；管件套接紧定；跨接接地施工；管路检查清扫；管线隐蔽验收。
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	KBG20电线管
	（1）管材性能：采用紧定式镀锌薄壁钢管，管材强度高、耐腐蚀，连接方式为紧定式套接，无需焊接、套丝，施工便捷。

	
	
	（2）质量要求：管材内外镀锌层完整，无起皮、漏镀、锈蚀、裂纹、凹陷；管材圆度规整，切口平整无毛刺；配套管件同材质同工艺，紧定螺钉紧固可靠；管材弯折后镀锌层不脱落；进场提供材质证明、产品合格证。

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证、材质证明；管路测量下料；管材切割、弯管；管路敷设、固定；管件套接紧定；跨接接地施工；管路检查清扫；管线隐蔽验收。
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	金属软管Φ25
	（1）管材性能：采用金属柔性软管，具备良好弯曲性能，防腐防锈，用于设备与刚性导管之间的柔性过渡连接。

	
	
	（2）质量要求：镀锌钢带无锈蚀、断裂；PVC 护套无开裂、老化、破损；弯曲灵活，弯折无明显扁瘪；接头连接紧密，密封可靠；进场提供产品合格证。

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证；按现场长度裁切；软管与设备、KBG 管之间安装专用接头锁紧；管路固定；线缆穿线；管路外观、连接可靠性检查。
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	金属软管Φ20
	（1）管材性能：采用金属柔性软管，具备良好弯曲性能，防腐防锈，用于设备与刚性导管之间的柔性过渡连接。

	
	
	（2）质量要求：镀锌钢带无锈蚀、断裂；PVC 护套无开裂、老化、破损；弯曲灵活，弯折无明显扁瘪；接头连接紧密，密封可靠；进场提供产品合格证。

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证；按现场长度裁切；软管与设备、KBG 管之间安装专用接头锁紧；管路固定；线缆穿线；管路外观、连接可靠性检查。
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	墙面3+2插座
	（1）参数：额定电压 250V，额定电流 10A，3+2 组合五孔插座，阻燃面板，绝缘性能良好，适用于室内墙面低压用电回路，插拔可靠、接触稳定。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【插头插座（0201）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品，外观平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；锡磷青铜弹片弹性良好，插拔无松动、无明显发热；安全保护门动作可靠。

	
	
	（4）集成内容：进场验收，核验合格证及 3C 证书；底盒清理；导线接入插座端子，牢固压接；插座面板固定安装；通电测试电压、接地连续性；标识粘贴。
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	防爆墙面3+2插座
	（1）参数：额定电压 250V，额定电流 10A，3+2 组合五孔，防爆型结构，外壳强度高，阻燃耐腐蚀，适用于有防爆要求区域墙面配电。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【防爆插接装置（2308）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品，铸铝壳体无砂眼、裂纹；隔爆面平整，密封件完好；防爆密封接头压紧可靠；内部铜件弹性良好，无松动发热。

	
	
	（4）集成内容：底盒固定；电缆经防爆密封接头引入；导线可靠压接；插座本体安装，隔爆面清理、密封；管路与防爆盒密封连接；通电测试，接地连续性检查。
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	LED平板灯
	（1）规格 600×600mm，电子式无眩光型。

	
	
	（2）参数：内置电子式驱动电源，无眩光设计，发光均匀柔和，光衰小，显色性能良好。

	
	
	★（3）强制认证：
本产品属于国家强制性产品认证目录内【灯具（1001）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：灯具全新原厂正品；发光面亮度均匀，无暗斑、频闪；隔离恒流驱动稳定，保护功能齐全；铝合金边框无变形、掉漆；通电无异常噪声、无明显温升。

	
	
	（5）集成内容：吊顶开孔定位；灯具卡扣固定；电源线连接；绝缘检查；通电点亮测试；照度、外观复核；成品保护。
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	电池间防爆灯
	（1）参数：额定电压 AC220V，LED 光源，防爆结构设计，外壳防护等级满足电池间环境要求。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【防爆灯具及控制装置（2318）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品；铸铝壳体无砂眼、裂纹；隔爆面平整无损伤，密封件完好；钢化玻璃无裂纹；LED 发光均匀，无频闪，驱动稳定；壳体永久刻印防爆标志、型号、参数。

	
	
	（4）集成内容：安装定位，支架固定；电缆通过防爆密封接头引入灯具；接线可靠，接地连接；隔爆面检查清理；密封装配；通电点亮测试；接地连续性检查。
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	双头应急探照灯
	（1）参数：额定电压 AC220V，LED 光源，双灯头可角度调节，内置备用蓄电池，断电自动切换应急照明。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【避难逃生产品（1815）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品；外壳阻燃达标；主电 / 应急模式切换灵敏可靠；应急时长满足≥90 分钟；自检功能正常，故障告警有效；电池充放电稳定，无漏液。

	
	
	（4）集成内容：定位、壁挂固定；电源线接入；通电主电充电试验；模拟断电，测试应急点亮；故障自检功能测试；外观复核、成品保护。
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	应急疏散标志灯
	（1）参数：额定电压 AC220V，LED 光源，内置备用蓄电池，断电自动转入应急工作状态。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【避难逃生产品（1815）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品，外壳阻燃性能满足国标；标识图案清晰、无褪色；主备电切换灵敏可靠；应急续航≥90min；自检、故障告警功能正常；电池充放电稳定，无漏液。

	
	
	（4）集成内容：现场定位，壁挂 / 吊装固定；电源线可靠接线；通电充电测试；模拟断电试验，核查指示点亮；自检及故障报警功能测试；外观复核、成品保护。
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	单联单控开关
	（1）规格：86型单联单控开关+配套86型暗盒。

	
	
	（2）参数：额定电压 250V，额定电流 10A。

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【家用和类似用途固定式电气装置的开关（0202）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：产品全新原厂正品；面板平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；开关通断动作可靠，无接触不良、打火现象；接线端子压接牢固。

	
	
	（5）集成内容：清理、安装 86 底盒；控制线接入开关端子并压紧；开关面板固定安装；通电测试通断功能；外观检查。
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	二位二控开关
	（1）规格：86 型二位二控开关+配套 86 型暗盒。

	
	
	（2）参数：额定电压 250V，额定电流 10A。

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【家用和类似用途固定式电气装置的开关（0202）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：产品全新原厂正品；面板平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；开关通断动作可靠，无接触不良、打火现象；接线端子压接牢固。

	
	
	（5）集成内容：清理、安装 86 底盒；控制线接入开关端子并压紧；开关面板固定安装；通电测试通断功能；外观检查。
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	三位三控开关
	（1）规格：86 型三位三控开关+配套 86 型暗盒。

	
	
	（2）参数：额定电压 250V，额定电流 10A。

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【家用和类似用途固定式电气装置的开关（0202）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：产品全新原厂正品；面板平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；开关通断动作可靠，无接触不良、打火现象；接线端子压接牢固。

	
	
	（5）集成内容：清理、安装 86 底盒；控制线接入开关端子并压紧；开关面板固定安装；通电测试通断功能；外观检查。
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	网格桥架
	（1）材料规格 300×100mm。

	
	
	（2）参数：采用钢丝网片拼装结构，表面热镀锌 / 电镀锌防腐。

	
	
	（3）质量要求：钢丝焊接牢固，无虚焊、脱焊；镀锌层均匀完整，无漏镀、锈蚀；切口打磨光滑无毛刺；构件尺寸统一，拼接安装便捷；配套接地配件齐全；进场提供材质证明、产品合格证。

	
	
	（4）集成内容：测量定位；吊装支架、横担安装；网格桥架分段拼接固定；弯头、三通等异形件装配；接地跨接施工；线缆敷设；整体调直；成品保护。
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	镀锌桥架300*100*1.0
	（1）规格 300×100mm，板材厚度 1.0mm。

	
	
	（2）参数：钢板折弯成型，表面热镀锌防腐处理。

	
	
	（3）质量要求：镀锌层均匀完整，无漏镀、起皮、锈蚀；板材厚度达标；焊接部位牢固、焊缝平整；桥架直线段顺直，无明显扭曲变形；配套配件齐全；进场提供材质证明、产品合格证。

	
	
	（4）集成内容：现场定位放线；支吊架安装；桥架本体拼接、螺栓紧固；盖板安装；弯头、三通、变径装配；接地跨接；线缆敷设；整体调直校正；成品保护。
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	镀锌桥架200*100*1.0
	（1）规格：镀锌电缆桥架，规格 200×100mm，板材厚度 1.0mm。

	
	
	（2）参数：钢板折弯成型，表面热镀锌防腐处理。

	
	
	（3）质量要求：镀锌层均匀完整，无漏镀、起皮、锈蚀；板材厚度达标；焊接部位牢固、焊缝平整；桥架直线段顺直，无明显扭曲变形；配套配件齐全；进场提供材质证明、产品合格证。

	
	
	（4）集成内容：现场定位放线；支吊架安装；桥架本体拼接、螺栓紧固；盖板安装；弯头、三通、变径装配；接地跨接；线缆敷设；整体调直校正；成品保护。
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	电线
	★（1）规格：ZC，铜芯聚氯乙烯绝缘电线，型号 BV，截面 2.5mm²。

	
	
	（2）参数：额定电压 450/750V，实心铜导体，PVC 绝缘。

	
	
	★（3）强制认证：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：铜芯纯度达标，电阻满足国标要求；绝缘层厚薄均匀，无偏心、气孔、破损；绝缘与导体之间不粘连；线芯表面光亮无氧化发黑；每盘线缆标识完整。

	
	
	（5）集成内容：核对规格、线色；管路清扫；线缆穿管敷设；回路绝缘电阻测试；接线；隐蔽验收。
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	UPS 输入输出电缆
	★（1）规格：ZCYJV，规格 4×185mm²+1×95mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	AP 柜电缆
	★（1）规格： ZCYJV，规格 4×95mm²+1×50mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	列头柜进线电缆
	★（1）型号 ZCYJV，规格 4×95mm²+1×50mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV 4×25mm²+1×10mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，4×25mm²+1×10mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV-5*6mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，5×6mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）适用部位：照明配电箱、应急配电箱电缆，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（3）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（4）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（5）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV3×6mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，3×6mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）适用部位：PDU输入电缆，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（3）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（4）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（5）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV-2*16+1*10mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，2*16+1*10mm²，含配套接线端子及辅材。

	
	
	（2）适用部位：PDU输入电缆含配套接线端子及辅材。

	
	
	（3）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

	
	
	（4）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。

	
	
	（5）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。

	三、防雷接地系统
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	等电位联结端子箱
	（1）规格 300×200mm。

	
	
	（2）参数：箱体钢板制作，内置铜质等电位端子排。

	
	
	（3）质量要求：箱体钢板厚度达标，无变形、掉漆；紫铜排镀锡层均匀完整，无锈蚀；螺栓配套齐全，连接可靠；箱体警示标识清晰牢固；进场提供材质证明、产品合格证。

	
	
	（4）集成内容：箱体定位固定；等电位干线、分支接地线接入铜排；螺栓紧固；接触电阻检查；标识复核；隐蔽验收。
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	接地铜排
	（1）规格 3mm×30mm，紫铜材质。

	
	
	（2）参数：T2 紫铜，表面可镀锡处理，用于机房等电位、接地汇集。

	
	
	（3）质量要求：紫铜材质纯度达标；镀锡层均匀完整，无漏镀、起皮；冲孔位置准确，边缘无毛刺；平直无扭曲；进场提供材质检测报告、产品合格证。

	
	
	（4）集成内容：铜排定位固定；接地支线、干线接入铜排；螺栓依次紧固；接触电阻检查；标识标注。
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	BVR软线
	（1）材料名称：静电释放接地线，BVR-6mm²、BVR-16mm²等。

	
	
	（2）参数：额定电压 450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘软导线。

	
	
	★（3）强制认证及生产许可：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：导体绞合紧密，铜丝无氧化发黑；绝缘层厚薄均匀，无偏心、气孔、破损；绝缘不易剥离但不粘连导体；线缆表面标识连续清晰。

	
	
	（5）集成内容：核对规格、线色；线缆裁切；端子压接；柜内布线绑扎；回路绝缘电阻测试；标识编号。
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	BVR50mm²接地线
	（1）材料名称：铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，型号 BVR，截面 50mm²。

	
	
	（2）参数：额定电压 450/750V，多股铜导体，PVC 绝缘。

	
	
	★（3）强制认证及生产许可：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：导体绞合紧密，铜丝无氧化发黑；绝缘层厚薄均匀，无偏心、气孔、破损；绝缘不易剥离但不粘连导体；线缆表面标识连续清晰。

	
	
	（5）集成内容：核对规格、线色；线缆裁切；端子压接；柜内布线绑扎；回路绝缘电阻测试；标识编号。

	四、机房微模块系统

	（一）模块化UPS系统
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	UPS主机
	（1）模块化设计，单个机架≥200KVA电气柜。

	
	
	（2）UPS类型为在线双变换式模块化UPS，制式为三相输入，三相输出；上进线，单个功率模块≥50KVA。

	
	
	▲（3）模块化UPS的的功率、旁路、监控模块均支持热拔插（投标时需提供第三方检测机构出具的同系列机型检测报告关键页，并在有效期内）。

	
	
	（4）UPS采用≥7英寸彩色触摸屏，配置SNMP卡/接口及485卡/接口。

	
	
	▲（5）UPS支持对母线电容及风扇寿命预测（投标时需提供第三方检测机构出具的同系列机型检测报告关键页，并在有效期内）。

	
	
	（6）线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%；输入功率因数要求不小于0.99。

	
	
	（7）UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%，输出电压波形为标准正弦波。

	
	
	（8）逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路。

	
	
	▲（9）UPS应通过不小于8级度抗震性能检测。（投标时需提供第三方认证机构出具的有效的产品认证合格证书并在有效期内。）

	
	
	▲（10）支持模块轮换休眠，主机柜系统设置为智能休眠模式后，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，绿色节能的同时提高系统综合使用寿命（投标时需提供产品彩页证明。）

	
	
	▲（11）UPS具有优秀的高温低气压适用性， 0-40℃不降额工作；≥55℃降额工况可工作。（投标时提供同系列机型第三方检测报告关键页证明）。

	
	
	（12）UPS支持电池节数30~44节可调，并支持在控制器上直接修改电池数量，无需对UPS其他板件进行调整。

	
	
	（13）集成内容：基础复核、设备就位固定、电缆敷设接线、接地施工、绝缘检测、单机调试、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	UPS功率模块
	★（1）规格：模块化设计，单个功率模块≥50KVA，适配本项目UPS主机机架，在线双变换架构。

	
	
	（2）参数：功率模块支持热拔插，可在线扩容、在线维护；模块自带独立的控制、保护、功率变换单元；具备过载、短路、过温保护功能；模块支持与主机监控系统通讯，可单独采集模块电压、电流、温度、故障告警等信息。

	
	
	（3）质量要求：模块插接到位、锁定可靠，接触良好；模块可被UPS主机正常识别，无告警；带载输出稳定，故障保护功能有效。

	
	
	（4）集成内容：机架内部清理、功率模块就位插接、通讯对接校验、通电识别检测、输出性能调试、故障保护功能验证、系统联调、标识规整、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	蓄电池
	★（1）采用免维护铅酸蓄电池，单块电池规格12V120AH，适配项目120KW负载，满足系统后备续航2小时使用要求。

	
	
	（2）参数：电池为全密封免维护结构，无需日常补液维护；具备优良的充放电性能、抗老化、耐冲击、自放电率低；适配UPS系统充放电逻辑，运行电压稳定，适配配套主机启停保护逻辑。

	
	
	（3）技术标准：产品符合国家蓄电池相关行业标准，质量稳定，安全防护、绝缘性能达标，适配机房不间断电源配套使用场景。

	
	
	（4）质量要求：电池外观完好无破损、无漏液、无鼓包、无锈蚀；接线端子完好、无氧化；电池容量、电压参数达标，充放电工况正常，无异常告警。

	
	
	（5）集成内容：电池进场验收、电池柜体清理摆放、电池规整排布、串联接线安装、接线紧固绝缘处理、电池组电压校验、极性核对、充放电测试、系统匹配调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	开放式电池柜
	★（1）规格：开放式电池架结构，单组电池柜可容纳40节12V120AH蓄电池，结构尺寸适配本项目电池组排布及机房安装空间，配套UPS 120KW负载后备续航配置。

	
	
	（2）参数：电池架采用高强度钢制材质，整体承重性能优异，不易变形、耐腐蚀、抗氧化；分层分区规整设计，满足40节电池整齐排布、间距合理；柜体预留充足接线、散热空间，适配蓄电池长期稳定运行，便于后期巡检与维护。

	
	
	（3）技术标准：产品符合机房电气设备安装相关行业标准，柜体结构稳固，接地、绝缘、散热性能达标，满足不间断电源系统配套安装使用要求。

	
	
	（4）质量要求：电池柜/电池架外观平整光滑，无变形、无掉漆、无锈蚀；焊接、拼接部位牢固无松动，配件齐全；柜体水平、垂直安装精度达标，整体排布规整，接地可靠。

	
	
	（5）集成内容：进场柜体验收、安装位置定位找平、电池架固定安装（根据电池架承重加固图纸定制）、柜体接地处理、40节电池规整排布定位、柜体清洁整理、安装精度校验、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电池开关柜
	（1）规格：电池开关箱配置 400A 母排，配置 160A/3P 直流开关共 4 只，输出端从箱体左侧引出，适配本项目蓄电池组配套使用。

	
	
	（2）参数：箱体采用金属外壳，内置 400A 导电母排，母排载流量满足系统最大工作电流；配置 160A/3P 直流断路器 4 路，具备过载、短路保护功能；接线端子牢固可靠，左侧预留输出接口，满足线缆从左侧直接输出的布线要求。

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：箱体无变形、掉漆；母排连接紧固无松动；开关动作可靠，分合闸正常；回路标识清晰，绝缘检测合格，无漏电、发热隐患。

	
	
	（5）集成内容：设备进场验收、箱体定位固定、箱体接地安装、400A 母排装配、直流开关安装固定、回路接线、线缆左侧引出排布、接线紧固与绝缘防护、回路通断校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电池电缆
	（1）规格：采用 BVR 185mm² 电池电缆，含配套接线端子及安装辅材，用于本项目蓄电池组与电池开关柜之间电气连接。

	
	
	（2）参数：BVR 多股软导体结构，载流量满足系统工作电流需求；绝缘层耐温、阻燃，适配机房直流供电回路；配套专用接线端子，接触电阻小，压接可靠；配套包含固定件、绝缘护套、扎带等全套安装辅材。

	
	
	★（3）强制认证及生产许可：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：电缆外皮完好无破损、无龟裂；导体无氧化；接线端子规格匹配，压接牢固；电缆无扭曲损伤，绝缘电阻检测合格。

	
	
	（5）集成内容：电缆进场验收、线缆敷设排布、线缆裁剪、接线端子压接、接线紧固、绝缘包裹防护、线缆固定整理、回路核对、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	（二）机房空调系统
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	行级精密空调室内机（加热加湿）
	★（1）总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风。

	
	
	（2）尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一。

	
	
	（3）显热比（显冷量/总冷量）=1。

	
	
	（4）室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分  、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。

	
	
	（5）采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。

	
	
	（6）行级精密空调控制器采用7寸LCD触摸屏。

	
	
	▲（7）机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电；加湿量不小于3kg/h（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页，并在有效期内）。

	
	
	▲（8）轻载除湿：行级精密空调室内机应具有低载除湿功能，显热制冷量≤2000W时，除湿量≥5KG/h（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页，并在有效期内）。

	
	
	（9）要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

	
	
	（10）机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

	
	
	（11）安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。

	
	
	（12）行间级精密空调机组须有节能措施的设计，保障换热效率；除湿控制精确，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。

	
	
	▲（13）抗震要求：整机通过YD/T 2061《通信机房用恒温恒湿空调系统》不小于8级烈度抗震测试。（投标时需提供第三方机构测试报告关键页证明。）

	
	
	（14）含进出水、冷媒管路、制冷剂、内外机电源线、内外机信号线、内外机底座等材料。

	
	
	（15）质量要求：机组外观完好无变形、掉漆、磕碰，整机尺寸合规，与微模块外观协调统一；各核心部件装配紧固、连接可靠，管路无渗漏、线路无虚接；制冷、加热、加湿、除湿、调速等功能运行稳定；各类告警、保护、记忆重启功能响应精准，无故障误报、漏报；风机、压缩机运行平稳，无异常震动及噪音。

	
	
	（16）集成内容：设备进场验收、设备就位定位固定、水平度调校、管路及线缆敷设连接、控制接线、接地安装、上电检查、制冷 / 加热 / 加湿 / 除湿功能调试、告警保护功能校验、系统联调、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	
	
	★（17）强制节能：产品列入强制节能产品政府采购品目清单 A02052309 专用制冷、空调设备（机房空调），整套机组具有对应的有效节能产品认证证书。
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	行级精密空调室外机（加热加湿）
	（1）规格：配套行级精密空调风冷室外机，与室内机一一匹配，适配本项目行级精密单冷 / 加热加湿室内机组使用，风冷散热型式。

	
	
	（2）参数：配套风冷室外冷凝器，配置室外风机，风机可根据室外温度无极调速，降低风机能耗；与室内机冷媒回路匹配，保障系统换热效率；具备高低压保护、过流保护等安全保护功能；可与室内控制器通讯，实时上传运行状态、告警信息。

	
	
	（3）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳无异常振动、噪音；管路焊接可靠无泄漏；电气接线牢固；保护、告警功能动作准确。

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒加注、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	61
	行级精密空调室内机（单冷）
	★（1）总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；水平送风。

	
	
	（2）行级精密空调尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一。

	
	
	（3）应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）=1。

	
	
	（4）室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、等主要部件组成。

	
	
	（5）采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。

	
	
	▲（6）具备制冷剂不足分级检测功能，支持制冷剂正常充注、制冷剂不足、制冷剂严重不足等状态检测（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	（7）含进出水、冷媒管路、制冷剂、内外机电源线、内外机信号线、内外机底座等材料。

	
	
	（8）质量要求：机组外观完好无变形、掉漆、磕碰，整机尺寸合规，与微模块外观协调统一；各核心部件装配紧固、连接可靠，管路无渗漏、线路无虚接；制冷功能运行稳定；制冷剂分级检测功能响应准确；风机、压缩机运行平稳，无异常震动及噪音。

	
	
	（9）集成内容：设备进场验收、设备就位定位固定、水平度调校、管路及线缆敷设连接、控制接线、接地安装、上电检查、制冷功能调试、制冷剂检测功能校验、系统联调、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	
	
	★（10）强制节能：产品列入强制节能产品政府采购品目清单 A02052309 专用制冷、空调设备（机房空调），整套机组具有对应的有效节能产品认证证书。

	62
	行级精密空调室外机（单冷）
	（1）规格：配套行级精密空调风冷室外机，与室内机一一匹配，适配本项目行级精密单冷 / 加热加湿室内机组使用，风冷散热型式。

	
	
	（2）参数：配套风冷室外冷凝器，配置室外风机，风机可根据室外温度无极调速，降低风机能耗；与室内机冷媒回路匹配，保障系统换热效率；具备高低压保护、过流保护等安全保护功能；可与室内控制器通讯，实时上传运行状态、告警信息。

	
	
	（3）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳无异常振动、噪音；管路焊接可靠无泄漏；电气接线牢固；保护、告警功能动作准确。

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒加注、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	63
	房间精密空调室内机
	★（1）总冷量：≥12.5kW；显冷量：≥11.7kW；风量：≥3100 m3/h。

	
	
	（2）显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。

	
	
	（3）精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。

	
	
	（4）精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。

	
	
	▲（5）机组应具备不低于6kV防雷滤波规格（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	（6）采用不低于3.2寸LCD显示屏。支持温湿度曲线显示。

	
	
	（7）机组的控制器应具有标准报警功能，包括：高温报警、低温报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。

	
	
	（8）连管长度：出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂。

	
	
	▲（9）抗震要求：整机通过YD/T 2061《通信机房用恒温恒湿空调系统》不小于8级烈度抗震测试。（投标时需提供第三方机构测试报告关键页证明。）

	
	
	（10）管路连接：内外机管路连接采用免焊接设计，安装现场无需动火。

	
	
	（11）含进出水、冷媒管路、制冷剂、内外机电源线、内外机信号线、内外机底座等材料。

	
	
	★（12）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【空调器（0703）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（13）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳无异常振动、噪音；管路焊接可靠无泄漏；电气接线牢固；保护、告警功能动作准确。

	
	
	（14）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒加注、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	
	
	★（15）强制节能：产品列入强制节能产品政府采购品目清单 A02052309 专用制冷、空调设备（机房空调），整套机组具有对应的有效节能产品认证证书。
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	房间精密空调室外机
	（1）规格：配套房间级精密空调风冷室外机，与本项目房间精密空调室内机一一匹配，风冷散热型式。

	
	
	（2）参数：配套风冷室外冷凝器，配置室外风机，可根据环境温度调速，降低风机能耗；冷媒回路参数与室内机匹配，保障整机换热效率；具备高低压保护、过流保护等安全保护功能；可与室内机控制器通讯，实时上传机组运行状态、故障告警信息。

	
	
	（3）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳，无异常振动及噪音；管路连接可靠无泄漏；电气接线牢固；各项保护、告警功能动作准确。

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒系统检查、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	（三）机柜冷通道系统
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	服务器机柜
	★（1）机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；服务器机柜含20个1U盲板、1对轻载滑道U等机柜配件，布线含30个1U盲板、2对轻载滑道U等机柜配件。

	
	
	★（2）32A单相国标机柜PDU规格：输出接口不少于 20 个 GB 10A 国标插座 + 4 个 GB 16A 国标插座，适配标准 19 英寸服务器机柜内安装使用（1个机柜配置2个，22个机柜使用这种规格）。

	
	
	★（3）63A单相国标机柜PDU规格：采用 63A 单相国标机柜专用 PDU，适配 19 英寸标准机柜嵌入式安装；设备输出接口配置不少于 16 路 GB 10A 国标插座、8 路 GB 16A 国标插座，满足机房设备多回路、多功率设备供电需求（1个机柜配置2个，4个机柜使用这种规格）。

	
	
	（4）机柜颜色为黑色，机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

	
	
	（5）机架前门立柱需要有具体U数标示。

	
	
	（6）机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。

	
	
	▲（7）机柜前后门开孔率需均≥75%（投标时需提供同系列机型第三方机构出具的检测报告）。

	
	
	▲（8）机柜保证在承重情况下各部件不变形弯曲，被检机柜配置≥2300KG荷载情况下，静置24H，卸荷后目测托盘和柜体无损坏或变形（投标时需提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	▲（9）按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜配重不小于580kg承重下，通过不小于8级烈度结构抗地震检测（提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	（10）质量要求：机柜外形尺寸精准，板材厚度达标，型材成型规整无变形；表面喷塑均匀饱满，无流挂、漏底、起泡、裂纹、锈蚀、毛刺等缺陷；柜门开合顺畅、锁紧可靠；内部 U 位标识清晰准确；整机承重、散热、防护、抗震性能达标，结构稳固无松动隐患。

	
	
	（11）集成内容：设备进场验收、外观及参数核查、安装场地清理、机柜就位摆放、水平垂直调平、机柜固定加固、设备接地处理、盲板及轻载滑道、柜顶部围板、顶部强弱电走线槽、机柜下封板等配件安装规整、整机结构检查、散热及防护结构核验、标识粘贴、成品保护、施工现场清洁等全部集成工序。
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	冷通道系统
	★（1）规格：机柜专用侧板适配 1200mm 深、2000mm 高落地 机柜专用侧板*4，固定天窗1200mm 宽密封冷热通道顶部封闭*3，活动天窗1200mm 宽密封冷热通道顶部封闭*13，1200mm 宽冷热密封通道端部电动推拉自动移门*2，LED照明*34，冷通道指纹/密码/刷卡一体化门禁系统*2，微模块门框*2。

	
	
	（2）参数：与机柜冷通道配套；安装后封堵通道顶部间隙，阻断冷热气流短路，保障密封通道气流组织，维持机柜散热效率；预留检修拆装条件，为消防系统配套预留接口。

	
	
	▲（3）微模块门框参数：模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动。告警信号接入微模块监控系统，不同告警等级对应差异化灯光颜色 / 闪烁逻辑，便于运维人员快速识别告警级别（投标时需提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	（4）技术标准：产品符合机房冷通道系统相关技术规范；电气安全、信号接口满足机房弱电系统使用要求。

	
	
	（5）质量要求：板面平整无变形，喷塑完好无流挂、漏底；开孔、固定孔位与机柜框架完全匹配；装配后贴合紧密，无明显缝隙。

	
	
	（6）集成内容：设备进场验收、外观及参数核查、安装场地清理、冷通道就位摆放、水平垂直调平、冷通道固定加固、设备接地处理、机柜侧板、固定天窗、活动天窗、自动移门、冷通道照明灯、冷通道门禁等配件安装规整、整机结构检查、散热及防护结构核验、标识粘贴、成品保护、施工现场清洁等全部集成工序。

	五、新风排烟系统

	（一）新风系统
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	吊顶式洁净新风机
	★（1）规格：额定风量 ≥1500m³/h，吊顶暗装式结构。

	
	
	（2）产品功能：配置四层过滤，内置活性炭材质过滤器，可对引入新风实现除菌、去除异味；搭载智能液晶控制器，支持可编程分时段开关机运行；具备过滤器更换提醒功能；整机吊顶安装，噪声低，适配机房新风补给与空气净化需求。

	
	
	（3）技术标准：产品符合新风净化设备相关国家、行业标准；风量、余压、过滤、除菌、异味处理、时段控制、滤网提醒功能满足机房使用环境要求。

	
	
	（4）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；液晶控制器显示清晰，时段启停、滤网告警功能响应准确；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。

	
	
	（5）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、冷凝水管路安装、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防火阀
	（1）规格：尺寸 400mm×300mm*1，300*200mm*1常开型防火阀，可接入消防控制系统，与消防主机联动；接收 DC24V 控制信号，支持远程电动复位。

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：阀体外观完好无变形锈蚀，叶片启闭顺畅无卡滞；执行机构动作灵敏，接收 24V 信号可正常关闭，远程电动复位可靠；密封良好，关闭后漏风率满足规范要求，接线端子牢固绝缘。

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、消防控制线敷设接线、联动回路测试、动作与复位调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电动风阀
	（1）规格：尺寸 400mm×300mm 。

	
	
	（2）采用 AC220V 供电，可与风机实现连锁启停控制，配套机房通风管路使用。

	
	
	（3）质量要求：阀体外观平整无变形锈蚀，叶片转动无卡滞；执行器动作灵敏，启闭到位；密封性能良好，接线端子牢固、绝缘可靠。

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、220V 供电及连锁控制线敷设接线、连锁逻辑配置、启闭调试、联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	70
	手动风量调节阀
	（1）尺寸 300mm×200mm 。

	
	
	（2）阀体采用镀锌钢板制作，叶片转动灵活，定位锁紧可靠；关闭状态具备一定密闭性能，可用于管路风量平衡调试。

	
	
	（3）技术标准：产品符合通风与空调工程风量调节阀相关国家行业标准；钣金加工尺寸、叶片调节机构满足风管风量平衡使用要求。

	
	
	（4）质量要求：阀体板材平整无变形、锈蚀；叶片转动顺滑无卡滞，调节后锁紧定位牢靠；法兰平整，便于风管对接密封。

	
	
	（5）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、安装固定、风量调试、定位锁紧、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	风管
	（1）采用 ≥0.6mm 厚度镀锌钢板制作风管，外壁包覆 20mm 厚橡塑保温板，配套含三通、弯头、变径等异形管件，用于机房新风通风管路输送。

	
	
	（2）技术标准：风管制作、保温施工符合相关国家行业标准；镀锌板材、橡塑保温材料满足机房环境防火、防腐、防潮相关技术要求。

	
	
	（3）质量要求：镀锌钢板表面无起皮、锈蚀、孔洞；风管成型规整，咬口严密；橡塑保温板粘贴牢固、接缝严密无空鼓，保温层厚度达标；三通、弯头、变径等异形管件尺寸准确，对接顺畅，密封良好。

	
	
	（4）集成内容：风管预制、风管及异形管件现场吊装、支吊架安装、管路拼接密封、橡塑保温施工、漏光漏风检测、管路固定、防雨百叶风口、控制线、电源信号线、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	（二）事故排风系统
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	轴流排风机
	★（1）规格：额定风量 ≥3000m³/h。

	
	
	（2）技术标准：产品符合轴流排风机设备相关国家、行业标准。

	
	
	★（3）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。

	
	
	（5）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防爆轴流排风机
	★（1）规格：额定风量 ≥4500m³/h。

	
	
	★（2）强制认证：本产品电动机属于国家强制性产品认证目录内【防爆电机（2301）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防火阀
	★（1）规格：尺寸 300mm×200mm*1 ，尺寸 300mm×150mm *1常开型防火阀，可接入消防控制系统，与消防主机联动；接收 DC24V 控制信号，支持远程电动复位。

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：阀体外观完好无变形锈蚀，叶片启闭顺畅无卡滞；执行机构动作灵敏，接收 24V 信号可正常关闭，远程电动复位可靠；密封良好，关闭后漏风率满足规范要求，接线端子牢固绝缘。

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、消防控制线敷设接线、联动回路测试、动作与复位调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电动风阀
	★（1）规格：尺寸 300mm×200mm*1 ，尺寸 300mm×150mm *1电动风阀。

	
	
	（2）采用 AC220V 供电，可与风机实现连锁启停控制，配套机房通风管路使用。

	
	
	（3）质量要求：阀体外观平整无变形锈蚀，叶片转动无卡滞；执行器动作灵敏，启闭到位；密封性能良好，接线端子牢固、绝缘可靠。

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、220V 供电及连锁控制线敷设接线、连锁逻辑配置、启闭调试、联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	风管
	（1）采用 ≥0.6mm 厚度镀锌钢板制作风管，外壁包覆 20mm 厚橡塑保温板，配套含三通、弯头、变径等异形管件，用于机房新风通风管路输送。

	
	
	（2）技术标准：风管制作、保温施工符合相关国家行业标准；镀锌板材、橡塑保温材料满足机房环境防火、防腐、防潮相关技术要求。

	
	
	（3）质量要求：镀锌钢板表面无起皮、锈蚀、孔洞；风管成型规整，咬口严密；橡塑保温板粘贴牢固、接缝严密无空鼓，保温层厚度达标；三通、弯头、变径等异形管件尺寸准确，对接顺畅，密封良好。

	
	
	（4）集成内容：风管预制、风管及异形管件现场吊装、支吊架安装、管路拼接密封、橡塑保温施工、漏光漏风检测、管路固定、防雨百叶风口、控制线、电源信号线、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	（三）电池间日常排风系统
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	吊顶式洁净新风机
	★（1）规格：额定风量≥250m³/h，吊顶暗装式结构。

	
	
	（2）技术标准：产品符合新风净化设备相关国家、行业标准；风量、余压、过滤、除菌、异味处理、时段控制、滤网提醒功能满足机房使用环境要求。

	
	
	（3）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；液晶控制器显示清晰，时段启停、滤网告警功能响应准确；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、冷凝水管路安装、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防火阀
	（1）规格：尺寸 200mm×150mm 常开型防火阀，可接入消防控制系统，与消防主机联动；接收 DC24V 控制信号，支持远程电动复位。

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：阀体外观完好无变形锈蚀，叶片启闭顺畅无卡滞；执行机构动作灵敏，接收 24V 信号可正常关闭，远程电动复位可靠；密封良好，关闭后漏风率满足规范要求，接线端子牢固绝缘。

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、消防控制线敷设接线、联动回路测试、动作与复位调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电动风阀
	（1）规格：尺寸 200mm×150mm 电动风阀。

	
	
	（2）采用 AC220V 供电，可与风机实现连锁启停控制，配套机房通风管路使用。

	
	
	（3）质量要求：阀体外观平整无变形锈蚀，叶片转动无卡滞；执行器动作灵敏，启闭到位；密封性能良好，接线端子牢固、绝缘可靠。

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、220V 供电及连锁控制线敷设接线、连锁逻辑配置、启闭调试、联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	风管
	（1）采用 ≥0.6mm 厚度镀锌钢板制作风管，外壁包覆 20mm 厚橡塑保温板，配套含三通、弯头、变径等异形管件，用于机房新风通风管路输送。

	
	
	（2）技术标准：风管制作、保温施工符合相关国家行业标准；镀锌板材、橡塑保温材料满足机房环境防火、防腐、防潮相关技术要求。

	
	
	（3）质量要求：镀锌钢板表面无起皮、锈蚀、孔洞；风管成型规整，咬口严密；橡塑保温板粘贴牢固、接缝严密无空鼓，保温层厚度达标；三通、弯头、变径等异形管件尺寸准确，对接顺畅，密封良好。

	
	
	（4）集成内容：风管预制、风管及异形管件现场吊装、支吊架安装、管路拼接密封、橡塑保温施工、漏光漏风检测、管路固定、防雨百叶风口、控制线、电源信号线、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	六、机房气体消防系统

	（一）七氟丙烷灭火系统无管网式
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	单瓶组柜式灭火装置
	★（1）规格：40KG*1、84KG*1、111KG*2。单瓶组成套柜式结构，含灭火剂瓶组、容器阀、信号反馈装置、喷嘴、柜体等全套部件；具备自动、手动、机械应急三种启动方式；可接入火灾报警控制器，接收 DC24V 启动信号，喷放后输出动作反馈信号，用于机房电气火灾防护，不损伤机房精密设备。

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：柜体结构牢固，瓶组钢印、铭牌齐全；容器阀、安全泄放装置性能可靠；启动、喷放动作灵敏，密封无泄漏；信号反馈准确，机械应急操作省力可靠。

	
	
	（4）集成内容：柜体定位固定、灭火剂管路及喷嘴安装、火灾报警控制线敷设接线、联动逻辑配置、模拟启动试验、喷放反馈测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	HFC-227ea灭火剂
	七氟丙烷（HFC-227ea/FM200），结构式是 CF3CHFCF3。是一无色的无气味气体;化学式是C3HF7，微溶于水(260 mg/l) 。
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	泄压装置
	（1）规格：气体灭火防护区专用泄压装置，有效泄压面积 0.07㎡，本体开孔尺寸 300mm×300mm*2，本体开孔尺寸 400mm×400mm*1，安装于机房防护区墙体，用于七氟丙烷喷放时释放防护区内超压。

	
	
	（2）质量要求：装置壳体平整无变形锈蚀；泄压动作灵敏，开启与复位可靠；密封片完好，平时密闭不漏风，超压开启顺畅；安装法兰尺寸匹配预留洞口。

	
	
	（3）集成内容：墙体洞口清理定位、泄压装置固定安装、接缝密封、功能外观检查、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。

	（二）火灾自动报警系统
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	点型光电感烟火灾探测器
	（1）参数：内置单片机，可对环境参数自动补偿，智能算法判别火警，降低误报率；采用电子编码，现场可单独编址，具备故障自诊断功能；探测器自带火警确认指示灯，烟雾浓度达到阈值后向火灾报警控制器上传火警信号，可联动后续灭火、排风等消防设备。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：外壳完好无破损；光学迷宫洁净；通讯稳定，火警、故障信号上传准确；编码地址唯一，无地址冲突；工作电流、灵敏度指标满足国标。

	
	
	（4）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码设置、地址注册、火警模拟测试、故障测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	点型感温火灾探测器
	（1）参数：内置单片机，支持温度算法处理，可现场切换设置 A1R、BS 探测类别；电子编码，独立编址，自带故障自诊断；温度达到报警阈值后点亮火警指示灯，向火灾报警控制器上传火警信号，可联动气体灭火、通风等消防设备。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：外壳完好无破损；温度传感元件性能稳定；通讯可靠，火警、故障信号上传准确；地址编码唯一，无地址冲突；A1R、BS 类别切换设置功能正常。

	
	
	（4）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码、探测类别参数配置、主机地址注册、温度模拟报警测试、故障测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	火灾声警报器
	（1）参数：金属外壳，直径 150mm；额定工作电压 DC24V；输出声压级 75dB~90dB；接收报警主机火警指令后发出持续警报声响，提示现场人员发生火情，适配机房消防系统联动使用。

	
	
	（2）质量要求：外壳无变形锈蚀，发声器件完好；供电 DC24V 工况下发声稳定，声压指标满足要求；接线端子牢固，绝缘性能合格，响应及时。

	
	
	（3）集成内容：定位固定、DC24V 控制线敷设接线、主机联动配置、警报发声测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	火灾声光警报器
	（1）参数：二线制通讯供电，支持电子编码，可在主机上独立编址；火警启动后同步输出强光与蜂鸣警报；内置蜂鸣器检线功能，实时监测线路故障，线路异常时反馈故障信号至报警主机，适配消防联动系统。

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：外壳完好无破损；光源、蜂鸣器件性能稳定；二线总线通讯可靠，声光输出强劲；检线功能正常，故障信号上报准确；编码地址唯一无冲突。

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、3C 证书核验、底座固定安装、二线总线接线、电子编码设置、主机注册、火警联动声光测试、线路故障检线功能测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	气体释放警报器
	（1）参数：电子编码，二总线无极性接入气体灭火控制器；接收喷放联动指令后，红色 “放气勿入” 标识闪烁，闪光频率 1Hz～2Hz；内置 MCU，具备总线通讯、故障自检功能；DC24V 总线供电；用于七氟丙烷防护区，在灭火剂喷放后警示现场人员，防止人员误入造成窒息伤害。

	
	
	（2）质量要求：外壳完好，LED 发光均匀醒目；总线通讯稳定，可正常注册编码；收到联动信号可靠点亮警示，故障状态可上传至主机；标识文字尺寸、亮度满足国标要求。

	
	
	（3）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码、主机注册、喷放联动试验、故障自检测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	气体灭火控制器
	★（1）规格：壁挂式气体灭火控制器，支持 4 个防区气体灭火控制；每 2 个区共享 1 路 242 点回路，共计 4 个区；自带 CAN 联网卡，内置备用电源，不含打印机；最多可扩展 5 块通讯板，符合 2O24 新国标。

	
	
	（2）参数：可配接编码型火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启 / 停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关、输出模块等设备；具备火灾探测报警 + 气体灭火控制双重功能；具备火警识别、延时启动、喷放输出、状态反馈、故障监测、手自动切换功能；支持 CAN 总线联网通信，自带备电保障断电持续工作，无打印模块，可扩展最多 5 块通讯板。

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。

	
	
	（4）质量要求：壁挂壳体坚固，显示屏、按键操作正常；回路通讯稳定，4 个防区独立状态监视；火警、故障、延时、喷放信号准确；CAN 联网、备电充放电功能可靠；扩展通讯板接口稳定。

	
	
	（5）集成内容：智能电源箱、壁挂固定安装、回路总线、控制输出、CAN 联网线敷设接线、备用电源接线、设备注册、防区参数配置、火警模拟、延时及喷放联动试验、手自动切换测试、故障自检测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	紧急启停按钮
	（1）参数：电子编码，启动和停动共占用一个编码点；可输出无源常开触点信号，能够直接控制声光警报器等外部设备；具备紧急启动、紧急停止双按键，带防护盖板，防止误操作；信号接入气体灭火控制器，将现场手动指令上传至主机。

	
	
	（2）质量要求：壳体完好，盖板开合顺畅；按键动作可靠，无卡滞；编码注册正常，启停指令上传准确；无源常开触点通断可靠，触点容量满足外接设备控制要求。

	
	
	（3）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码设置、主机地址注册、启停功能模拟测试、无源触点输出测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	输入/输出模块
	（1）参数：电子编码，单动作输入、输出；无源输出容量 DC24V/2A，有源输出容量 DC24V/1A；可采集现场设备反馈信号，同时输出控制信号联动外部消防设备，具备故障自检、总线通讯监测功能。

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。

	
	
	（3）质量要求：模块壳体完好，接线端子牢固；总线通讯稳定，编码注册正常；输入信号采集准确，无源、有源输出触点动作可靠，输出容量满足参数要求；故障信号可上传主机。

	
	
	（4）集成内容：模块底座固定安装、信号总线及受控设备接线、电子编码、主机地址注册、输入反馈测试、无源 / 有源输出动作试验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	总线短路隔离器
	（1）参数：电子编码，接入信号二总线；当总线发生短路故障时自动隔离故障段，保障其余回路设备正常工作；故障消除后可自动恢复总线通讯，具备总线状态监测功能，故障信号上传至消防主机。

	
	
	（2）质量要求：壳体完好，接线端子牢固；短路保护动作灵敏，故障隔离可靠；短路消除后自动恢复通讯，通讯稳定无丢点；故障反馈信号上传准确。

	
	
	（3）集成内容：固定安装、二总线接线、主机注册、短路模拟试验、自恢复功能测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电子编码器
	（1）参数：适用于可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件。搜点功能，带数据线。

	
	
	（2）质量要求：整机运行稳定，屏幕显示清晰；数据线连接可靠；写码、读码、搜点功能正常；编码写入准确，地址无错乱，可快速检索回路在线设备。

	
	
	（3）集成内容：数据线检查、现场编码读写测试、搜点功能验证、设备调试使用、成品保护。

	七、综合布线系统

	（一）IT柜（规划24台）
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	六类非屏蔽双绞线
	★（1）芯线规格： 23AWG。

	
	
	★（2）信道带宽：ACR有效带宽≥250MHz。

	
	
	（3）实心裸铜线，HDPE包层。

	
	
	（4）符合IEEE 802.3af , IEEE 802.3at 以及 IEEE802.3bt 对于POE应用的标准。

	
	
	（5）外皮：护套使用低烟无卤(LSZH)材料。

	
	
	（6）线对采用十字隔离。

	
	
	（7）包装纸箱中自带转轴,有可转动轴心，方便施工。

	
	
	（8）线缆上的递减尺寸标识简化安装。

	
	
	（9）▲防伪：铜缆的外包装上须自带涂层防伪码，并可以现场输入防伪码到厂商官网即时查询货物真伪。（投标时需提供官网防伪验证页面的截屏。）

	
	
	（10）▲六类低烟无卤非屏蔽双绞线，最大插入损耗：≤1.05dB；回波损耗≥25dB；传输延时10Mhlz≤550ns；时延差10mhz≤ 50ns。（投标时需提供单独的产品性能永久链路检测报告检；以及第三方认证机构出具的四连接永久链路测试报告）。

	
	
	（11）质量要求：导体为 23AWG 实心裸铜，铜芯无杂质、无断芯；HDPE 绝缘均匀；十字隔离完整；LSZH 护套表面无破损、开裂；线对串扰、回波损耗、插入损耗等六类电气指标全部合格；低烟无卤燃烧、烟密度、卤素释放指标达标；防伪码可正常官网核验，所有要求检测报告齐全、可溯源。

	
	
	（12）集成内容：布放线缆、理线、端接、永久链路测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。

	95
	24口六类非屏蔽模块化配线架
	（1）配线架端口：24，模块化安装。

	
	
	（2）可安装超5类/6类/6A类的标准模块，且可实现同时安装LC/SC/FJ/ST光纤模块或BNC等模块。

	
	
	（3）可从正面拆卸配线架上的模块而无需把配线架整体拆下，每个模块都可单独拆卸，方便维护更换。

	
	
	（4）安装在配线架上的RJ45模块采用免打线的端接方式。

	
	
	（5）模块的插拔次数不小于2500次。

	
	
	（6）模块至少有6种颜色可选。

	
	
	（7）框架为冷轧钢材质。

	
	
	（8）提供标签座便于端口标示。

	
	
	（9）可提供置换标签/标签盖。

	
	
	（10）安装在标准EIA19”机架或使用可选的延伸支架安装于标准23”机架上。

	
	
	（11）技术标准：满足 ANSI/TIA-568.2、ISO 11801 综合布线连接硬件标准，配套模块满足六类传输性能，可通过福禄克永久链路测试。

	
	
	（12）质量要求：冷轧钢框架平整无变形、无锈蚀；模块插拔顺畅，免打线 IDC 卡接可靠；模块正面拆装结构牢固；镀金触点抗氧化，插拔 2500 次后接触性能无明显衰减；标签座、替换标签齐全；机架安装孔位精准，19 英寸机架直接适配，选配支架支持 23 英寸机架安装。

	
	
	（13）集成内容：机架固定安装、模块装配、线缆免打端接、端口标签粘贴、链路测试、成品保护、现场清理。
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	2米六类非屏蔽网络跳线
	（1）原厂成品跳线，采用多股铜导体，插头带护套。

	
	
	（2）采用紧凑型设计技术，易于安装、防打结，且可快速标识端口。

	
	
	（3）所有的跳线都经过了100%的出厂测试,打线方式为T568B。

	
	
	（4）模块插头镀镍针脚上有50微英寸的镀金层。

	
	
	（5）▲耐用性：RJ45插头接插次数≥2500次（投标时需提供第三方机构的接插测试认证报告）。

	
	
	（6）跳线外径：≤3.8mm，以支持高密度环境应用和数据中心的维护方便。

	
	
	（7）颜色：可提供至少6种以上彩色跳线用于区分不同应用类型；跳线的颜色编码与模块的颜色编码一致。

	
	
	（8）跳线上的标签提供性能水平、长度和质量控制编号的标识。

	
	
	（9）跳线护套采用与RJ45水晶头一样粗细的尺寸设计，在高密度应用中提供便利的接入。

	
	
	（10）可以选配同厂RJ45跳线锁，可阻止未经授权的跳线拔出，适用于网络设备或关键性的连接。

	
	
	（11）技术标准：ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO 11801 Class E、ANSI/TIA-1096-A、IEC 60603-7；IEEE 802.3af/at。

	
	
	（12）质量要求：多股铜芯连续无断丝，护套无开裂；水晶头镀金层均匀无脱落；紧凑型线缆柔韧不易打结；每根成品跳线均经过出厂全检；彩色外皮色泽均匀；选配跳线锁与插头匹配，锁止可靠；插拔 2500 次后接触性能无明显衰减。

	
	
	（13）集成内容：机柜端接布线、端口标识粘贴、链路性能测试、选配跳线锁安装、成品保护、现场清理。
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	理线架
	（1）规格：高度1U。

	
	
	（2）带有双铰链盖板，双铰链盖板可上下双开；可再生塑料材质，有效防护光缆。

	
	
	（3）理线方式：水平整理跳线，正面或正反双面。

	
	
	（4）理线棘爪采用圆边设计，保护线缆以免缠结和损坏。

	
	
	（5）柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。

	
	
	（6）增大的理线棘爪间距，为高性能六类或6A类线缆提供更大的空间。

	
	
	（7）背板带有贯穿孔，允许前部至后部走线。

	
	
	（8）含盖板及安装螺钉；。

	
	
	（9）技术标准：ANSI/TIA-568-C、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。

	
	
	（10）质量要求：框架结构牢固不变形；双铰链盖板开合顺畅无卡滞；可再生塑料盖板无毛刺、无脆裂；圆边柔性棘爪弹性良好，不伤线缆；背板开孔规整；配套螺钉齐全，机架安装孔位匹配机柜。

	
	
	（11）集成内容：固定安装、盖板装配、跳线梳理固定、线缆规整、成品保护、现场清理。
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	单模预端接光缆
	★（1）8米12芯OS2单模预端接光缆*4，9米12芯OS2单模预端接光缆*4，11米12芯OS2单模预端接光缆*4，12米12芯OS2单模预端接光缆*8，13米12芯OS2单模预端接光缆*6，15米12芯OS2单模预端接光缆*6，16米12芯OS2单模预端接光缆*6，17米12芯OS2单模预端接光缆*4，19米12芯OS2单模预端接光缆*4，20米12芯OS2单模预端接光缆*2。

	
	
	（2）极性：B极性。

	
	
	（3）▲连接器：MPO连接器可以在现场改变极性及插针公母, 可以灵活的适应现场各种应用模型。

	
	
	（4）光纤接口:12芯/1个MPO。

	
	
	（5）外皮等级：LSZH 低烟无卤。

	
	
	（6）材料：符合ROHS指令。

	
	
	（7）MPO连接器最大插入损耗<=0.75dB。

	
	
	（8）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5 (FOCIS-5)、TIA/EIA-568-C.1，ROHS。

	
	
	（9）质量要求：OS2 单模光纤纤芯连续无断纤；预端接 MPO 接头成品出厂研磨合格；低烟无卤护套无开裂、老化；极性切换、公母转换结构操作顺畅；插入损耗指标满足≤0.75dB；整根光缆出厂全项光学检测，ROHS 材质合规。

	
	
	（10）集成内容：光缆布放、路由固定、MPO 接头清洁、链路光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	96芯预端接光纤配线架
	（1）96芯光纤预端接配线架空架。

	
	
	（2）模块化设计，19英寸机架安装，1U光纤箱可安装4个MPO预端接模块盒，最大可管理光纤芯数达96芯。

	
	
	（3）高密度设计，可安装MPO适配器面板、LC适配器面板、MPO模块盒。

	
	
	（4）箱体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，外形美观。

	
	
	（5）技术标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3 综合布线光纤系统相关要求。

	
	
	（6）质量要求：冷轧钢板箱体厚度达标，静电喷塑涂层均匀，无掉漆、锈蚀、毛刺；机架安装孔位精准；模块化卡槽结构牢固，模块盒、适配器面板拆装顺畅；内部走线空间充足，可保护光纤弯曲半径。

	
	
	（7）集成内容：机架固定安装、模块盒 / 适配器面板装配、光纤布放、光缆固定与盘纤、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	12芯单模MPO-LC光模组
	（1）12芯OS2 MPO-LC光纤接线盒。

	
	
	（2）LC 双工6个，MPO 公头1个。

	
	
	（3）MPO连接器符合TIA/EIA-568.C.3标准。

	
	
	（4）MPO接口耐用性：不少于500次。

	
	
	（5）可提供专用插入式LC模块锁防止未经授权的非法接入。

	
	
	（6）技术标准：TIA/EIA-568.C.3，ISO/IEC 11801 光纤布线相关规范。

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤纤芯无断纤；MPO、LC 接头研磨良好，光学损耗满足指标；外壳结构牢固，插拔顺畅；LC 模块锁装配可靠，锁止解锁操作方便；出厂完成光学性能检测。

	
	
	（8）集成内容：光纤配线架内模块盒安装、MPO 与 LC 光纤对接、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。

	
	
	（2）护套防火等级： LSZH。

	
	
	（3）符合ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)标准要求。

	
	
	（4）符合 RoHS 标准。

	
	
	（5）双芯单管，Push-Pull推拉式，带操作杆,适用高密环境。

	
	
	（6）插入损耗 ≤0.25dB，回波损耗≥55dB。

	
	
	（7）工厂检测：工厂端接并经过100%插入损耗和端面形状测试。

	
	
	（8）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)、RoHS。

	
	
	（9）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨优良；LSZH 护套无开裂损伤；推拉式操作杆插拔顺畅，便于高密度机柜操作；每根跳线出厂光学指标全部合格。

	（二）网络机柜(规划2台)
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	24口六类非屏蔽模块化配线架
	（1）配线架端口：24，模块化安装。

	
	
	（2）可安装超5类/6类/6A类的标准模块，且可实现同时安装LC/SC/FJ/ST光纤模块或BNC等模块。

	
	
	（3）可从正面拆卸配线架上的模块而无需把配线架整体拆下，每个模块都可单独拆卸，方便维护更换。

	
	
	（4）安装在配线架上的RJ45模块采用免打线的端接方式。

	
	
	（5）模块的插拔次数不小于2500次。

	
	
	（6）模块至少有6种颜色可选。

	
	
	（7）框架为冷轧钢材质。

	
	
	（8）提供标签座便于端口标示。

	
	
	（9）可提供置换标签/标签盖。

	
	
	（10）安装在标准EIA19”机架或使用可选的延伸支架安装于标准23”机架上。

	
	
	（11）技术标准：满足 ANSI/TIA-568.2、ISO 11801 综合布线连接硬件标准，配套模块满足六类传输性能，可通过福禄克永久链路测试。

	
	
	（12）质量要求：冷轧钢框架平整无变形、无锈蚀；模块插拔顺畅，免打线 IDC 卡接可靠；模块正面拆装结构牢固；镀金触点抗氧化，插拔 2500 次后接触性能无明显衰减；标签座、替换标签齐全；机架安装孔位精准，19 英寸机架直接适配，选配支架支持 23 英寸机架安装。

	
	
	（13）集成内容：机架固定安装、模块装配、线缆免打端接、端口标签粘贴、链路测试、成品保护、现场清理。
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	理线架
	（1）规格：高度1U或2U。

	
	
	（2）带有双铰链盖板，双铰链盖板可上下双开；可再生塑料材质，有效防护光缆。

	
	
	（3）理线方式：水平整理跳线，正面或正反双面。

	
	
	（4）理线棘爪采用圆边设计，保护线缆以免缠结和损坏。

	
	
	（5）柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆；。

	
	
	（6）增大的理线棘爪间距，为高性能六类或6A类线缆提供更大的空间。

	
	
	（7）背板带有贯穿孔，允许前部至后部走线。

	
	
	（8）含盖板及安装螺钉。

	
	
	（9）技术标准：ANSI/TIA-568-C、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。

	
	
	（10）质量要求：框架结构牢固不变形；双铰链盖板开合顺畅无卡滞；可再生塑料盖板无毛刺、无脆裂；圆边柔性棘爪弹性良好，不伤线缆；背板开孔规整；配套螺钉齐全，机架安装孔位匹配机柜。

	
	
	（11）集成内容：固定安装、盖板装配、跳线梳理固定、线缆规整、成品保护、现场清理。
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	288芯预端接光纤配线架
	（1）288芯光纤预端接配线架空架。

	
	
	（2）模块化设计，19英寸机架安装，3U光纤箱可安装12个MPO预端接模块盒，最大可管理光纤芯数达288芯。

	
	
	（3）高密度设计，可安装MPO适配器面板、LC适配器面板、MPO模块盒。

	
	
	（4）采用优质冷轧钢板制作，无毛刺、无气泡、无螺丝固定，免工具开启，有机玻璃盖板，更美观。

	
	
	（5）技术标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3 综合布线光纤系统相关要求。

	
	
	（6）质量要求：冷轧钢板箱体强度充足，板面平整，无毛刺、气泡；免工具开合结构动作顺畅，无卡滞；有机玻璃盖板通透无划痕；模块化卡槽牢固，各类适配器面板、MPO 模块盒拆装方便；内部盘纤空间充足，保障光纤最小弯曲半径。

	
	
	（7）集成内容：机架固定安装、模块盒 / 适配器面板装配、光缆引入固定、盘纤整理、光纤端接调试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	24芯单模MPO-LC光模组
	（1）24芯OS2 MPO-LC光纤接线盒。

	
	
	（2）LC 双工12个，MPO 公头2个。

	
	
	（3）MPO接口耐用性：不少于500次。

	
	
	（4）可提供专用插入式LC模块锁防止未经授权的非法接入。

	
	
	（5）技术标准：TIA/EIA-568.C.3，ISO/IEC 11801 光纤布线相关规范。

	
	
	（6）质量要求：OS2 光纤纤芯无断纤；MPO、LC 接头研磨良好，光学损耗满足指标；外壳结构牢固，插拔顺畅；LC 模块锁装配可靠，锁止解锁操作方便；出厂完成光学性能检测。

	
	
	（7）集成内容：光纤配线架内模块盒安装、MPO 与 LC 光纤对接、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。

	
	
	（2）护套防火等级： LSZH。

	
	
	（3）双芯单管，Push-Pull推拉式，带操作杆,适用高密环境。

	
	
	（4）插入损耗 ≤0.25dB，回波损耗≥55dB。

	
	
	（5）工厂检测：工厂端接并经过100%插入损耗和端面形状测试。

	
	
	（6）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)、RoHS。

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨优良；LSZH 护套无开裂损伤；推拉式操作杆插拔顺畅，便于高密度机柜操作；每根跳线出厂光学指标全部合格。

	
	
	（8）集成内容：跳线布放、端口对接、端面清洁、光链路损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。

	（三）机房间互联
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	24芯单模光缆
	（1）满足以长波1550nm激光Laser光源在40公里链路长度内支持10Gbit/s网络传输速度、或以中波1310nm激光Laser光源在10公里链路长度内支持10Gbit/s网络传输速度。

	
	
	（2）光纤规格：9/125um-OS2。

	
	
	（3）传输性能：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km，支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km。（CWDM-表示波分复用技术）。

	
	
	（4）光纤衰减：0.34dB/Km @ 1310nm，0.31dB/Km @ 1383nm，0.22dB/Km @ 1550nm。

	
	
	（5）外皮：低烟无卤（LSZH），防火等级须同时符合IEC60332、IEC61034和IEC 60754标准。

	
	
	（6）光缆护套刻印有标记，便于识别、质量追溯和长度验证。

	
	
	（7）技术标准：IEEE802.3ae、IEEE802.3z、IEC60332、IEC61034、IEC 60754。

	
	
	（8）质量要求：OS2 光纤纤芯无断纤、无挤压损伤；光纤衰减指标满足要求；LSZH 护套表面完好无开裂；燃烧、烟密度、卤素释放指标符合 IEC 系列标准；护套连续印字清晰，长度标识连续可计量。

	
	
	（9）集成内容：光缆布放、固定保护、熔接 / 端接、光衰减测试、链路调试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	24芯LC光纤配线架
	（1）1U机架式安装。

	
	
	（2）12个双工LC（24芯）接头。

	
	
	（3）抽屉式，以便对所有光纤终端进行安装和维护。

	
	
	（4）全金属机身。

	
	
	（5）技术标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3 综合布线光纤系统相关要求。

	
	
	（6）质量要求：金属壳体平整、无变形毛刺；抽屉推拉顺畅无卡滞；LC 适配器固定牢固；内部预留盘纤空间，保证光纤最小弯曲半径；机架安装孔位匹配标准 19 英寸机柜。

	
	
	（7）集成内容：机架固定安装、适配器装配、光缆引入固定、盘纤整理、光纤端接、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	单模尾纤
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。

	
	
	（2）符合TIA/EIA-568.3和ISO/IEC-11801性能要求。

	
	
	（3）插入损耗：≤0.35dB。

	
	
	（4）工厂检测：工厂端接并经过100%端面形状测试。

	
	
	（5）尾纤长度：1米。

	
	
	（6）技术标准：TIA/EIA-568.3、ISO/IEC-11801。

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨良好；护套无破损；每根尾纤出厂端面检测合格，光学指标满足插入损耗要求。

	
	
	（8）集成内容：配线架内布放、光缆熔接、端面清洁、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。

	
	
	（2）护套防火等级： LSZH。

	
	
	（3）双芯单管，Push-Pull推拉式，带操作杆,适用高密环境。

	
	
	（4）插入损耗 ≤0.25dB，回波损耗≥55dB。

	
	
	（5）工厂检测：工厂端接并经过100%插入损耗和端面形状测试。

	
	
	（6）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)、RoHS。

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨优良；LSZH 护套无开裂损伤；推拉式操作杆插拔顺畅，便于高密度机柜操作；每根跳线出厂光学指标全部合格。

	
	
	（8）集成内容：跳线布放、端口对接、端面清洁、光链路损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	理线架
	（1）规格：高度1U或2U。

	
	
	（2）带有双铰链盖板，双铰链盖板可上下双开；可再生塑料材质，有效防护光缆。

	
	
	（3）理线方式：水平整理跳线，正面或正反双面。

	
	
	（4）理线棘爪采用圆边设计，保护线缆以免缠结和损坏。

	
	
	（5）柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。

	
	
	（6）增大的理线棘爪间距，为高性能六类或6A类线缆提供更大的空间。

	
	
	（7）背板带有贯穿孔，允许前部至后部走线。

	
	
	（8）含盖板及安装螺钉。

	
	
	（9）技术标准：ANSI/TIA-568-C、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。

	
	
	（10）质量要求：框架结构牢固不变形；双铰链盖板开合顺畅无卡滞；可再生塑料盖板无毛刺、无脆裂；圆边柔性棘爪弹性良好，不伤线缆；背板开孔规整；配套螺钉齐全，机架安装孔位匹配机柜。

	
	
	（11）集成内容：固定安装、盖板装配、跳线梳理固定、线缆规整、成品保护、现场清理。

	八、机房动力环境监控系统
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	微模块监控采集器
	（1）数据采集器：支持无线通讯。

	
	
	（2）支持两路交流输入。

	
	
	（3）具备本地存储功能，固态硬盘≥2G。

	
	
	（4）支持Default一键复位，恢复默认IP地址。

	
	
	（5）支持SIM卡短信告警功能。

	
	
	（6）支持蜂鸣器现场告警。

	
	
	（7）支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天。

	
	
	（8）支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，/DI/DO接口。

	
	
	（9）数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患。

	
	
	（10）RS485接口、AI/DI接口需可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电。

	
	
	（11）接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度。

	
	
	（12）所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用。

	
	
	（13）需支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理。

	
	
	（14）支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数。

	
	
	▲（15）管理系统通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备。管理系统通信总线具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页）。

	
	
	★机房动力环境监控系统数据接口向采购人免费开放。

	
	
	▲（16）采集器具有网络安全认证证书【投标时需提供第三方认证机构的网络安全认证证书】。

	
	
	（17）质量要求：嵌入式 Linux 系统稳定可靠；两路交流输入供电冗余可靠；固态存储读写正常；一键复位功能有效；SIM 短信、蜂鸣告警触发及时；历史数据完整保存≥15 天；WAN/LAN/RS485/AI/DI/DO 接口工作正常，RJ45 端子连接可靠；DC12V 传感器供电输出稳定；板卡、传感器热插拔无系统宕机；Web 访问、LCD 本地显示正常；通信总线容错、热备份、在线更换功能满足指标。

	
	
	（18）集成内容：机架安装、供电接线、传感器布线、网络配置、IP 参数调试、告警策略配置、Web 远程管理调试、LCD 界面校验、热插拔功能测试、单点故障模拟测试、数据存储验证、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	智能插座
	（1）规格：48VDC 智能插座，配置 4 路 POE 输出接口。

	
	
	（2）技术标准：符合 IEEE 802.3af/at POE 供电标准，机房动力环境监控接入相关规范。

	
	
	（3）质量要求：壳体牢固，接线端子可靠；48VDC 输入稳定，4 路 POE 输出供电正常；保护功能触发可靠；可与微模块监控采集器正常通讯，端口状态、能耗数据上传准确，远程通断控制响应及时。

	
	
	（4）集成内容：机架安装、48VDC 电源接线、POE 端口布线、监控通讯接线、通讯调试、端口供电测试、保护功能测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	监控系统
	（1）≥40寸，分辨率≥1920×1080，多点触控。

	
	
	（2）智慧屏支持无线和有线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。

	
	
	（3）内置摄像头，支持人脸识别，像素≥280万。

	
	
	（4）通过红外传感器实现无触摸唤醒。

	
	
	▲（5）具有相应的制冷链路显示功能(投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

	
	
	（6）质量要求：显示屏画面清晰，色彩均匀，无亮点、暗斑；多点触控响应灵敏；有线 / 无线网络通讯稳定，APP 数据实时同步；人脸识别识别速度快、准确率达标；红外无触摸唤醒功能可靠；制冷链路可视化界面完整、展示数据准确。

	
	
	（7）集成内容：屏幕支架安装、供电接线、网络布线、系统对接调试、人脸识别配置、红外唤醒功能测试、制冷链路显示校验、APP 联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	多功能传感器
	（1）规格：集成烟感、温度、湿度检测多功能传感器，支持 POE 供电及 Zigbee 无线通讯。

	
	
	（2）质量要求：烟雾探测响应及时，温湿度采集精度满足机房监控要求；POE 供电稳定，Zigbee 无线通讯可靠；支持自检，故障、超限告警正常；可稳定上传数据至微模块监控采集器。

	
	
	（3）集成内容：传感器点位固定安装、POE 网线布线 / 无线配置、接入微模块采集器、参数标定、阈值配置、模拟告警测试、数据上传校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	定位式水浸传感器
	（1）规格：定位式水浸传感器，DC12V 供电，支持常开 / 常闭触点输出，接入微模块监控采集器，用于机房地面漏水定点检测、漏水告警。

	
	
	（2）质量要求：传感器探头响应灵敏，遇水可靠触发；常开 / 常闭触点切换正常；定位漏水位置准确；断线自检功能有效；与微模块监控采集器 DI 接口通讯稳定，告警信号上传无误。

	
	
	（3）集成内容：传感器探头及感应线缆敷设固定、接线接入采集器 DI 口、供电检查、模拟漏水测试、断线故障测试、告警阈值校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	非定位式水浸传感器
	（1）规格：非定位式水浸检测传感绳，长度 5m，配合水浸传感器主机使用，用于机房地面、机柜底部区域大范围漏水监测，发生浸水时输出开关量告警信号，接入微模块监控采集器。

	
	
	（2）质量要求：传感绳外皮无破损、无断线；遇水可可靠触发告警；敷设弯折不易损坏；与水浸变送器匹配良好，信号输出稳定。

	
	
	（3）集成内容：传感绳敷设固定、两端接入水浸变送器、模拟浸水测试、告警信号上传校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。

	九、机房安防门禁系统

	（一）门禁系统
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	单门门禁锁
	（1）单门磁力锁。

	
	
	（2）最大静态直线拉力：280kg ± 5%。

	
	
	（3）状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。

	
	
	（4）锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。

	
	
	（5）使用环境：室内。

	
	
	（6）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

	
	
	（7）质量要求：磁力锁吸力达标，吸合牢固；门磁 NO/NC/COM 干接点输出正常；状态指示灯显示准确；断电开锁满足消防逃生要求；适配各类指定门型。

	
	
	（8）集成内容：磁力锁与吸板安装固定、接线接入门禁控制器、供电检查、上锁 / 开门功能测试、门磁信号测试、状态指示灯校验、告警联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	双门门禁锁
	（1）双门磁力锁。

	
	
	（2）最大静态直线拉力：280kg ± 5%。

	
	
	（3）状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。

	
	
	（4）锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。

	
	
	（5）使用环境：室内。

	
	
	（6）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

	
	
	（7）质量要求：磁力锁吸力达标，吸合牢固；门磁 NO/NC/COM 干接点输出正常；状态指示灯显示准确；断电开锁满足消防逃生要求；适配各类指定门型。

	
	
	（8）集成内容：磁力锁与吸板安装固定、接线接入门禁控制器、供电检查、上锁 / 开门功能测试、门磁信号测试、状态指示灯校验、告警联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	人脸识别指纹机7寸屏
	（1）人脸门禁一体机含开门按钮、IC卡（≥10张）。

	
	
	（2）人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别），支持照片、视频防假。

	
	
	（3）组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码，刷卡+指纹，密码+指纹，人脸+指纹。

	
	
	（4）多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）。

	
	
	（5）跨主机多门互锁：在同一局域网内，多台设备可配置互锁，实现同一时间只有一个门可以打开。

	
	
	（6）闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门。

	
	
	（7）门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理。

	
	
	（8）可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门。

	
	
	（9）视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像。

	
	
	（10）口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）。

	
	
	（11）安全帽检测：支持工地安全帽检测，可配置提醒戴安全帽、强制戴安全帽（未戴安全帽不开门）。

	
	
	（12）桌面自定义：支持待机画面、通话背景图片的自定义配置；支持预览框画面、时间控件的自定义配置（位置、大小、样式），支持二维码、呼叫、密码的按钮控件自定义设置（位置、大小、样式）；支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）。

	
	
	（13）提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼。

	
	
	（14）信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布。

	
	
	（15）读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用。

	
	
	（16）胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件。

	
	
	（17）非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动。

	
	
	（18）报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等。

	
	
	（19）联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能。

	
	
	（20）本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作。

	
	
	（21）Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

	
	
	（22）质量要求：7 寸屏显示清晰，人脸识别、指纹、刷卡识别稳定，照片视频防假有效；各类组合认证、多重认证策略执行准确；局域网多门互锁、闭门回锁、时段门禁计划工作正常；可视对讲、远程开门、NVR 视频预览、录像功能正常；口罩、安全帽检测识别准确；界面控件、TTS 语音自定义生效；RS485 / 韦根读卡器模式通讯稳定；胁迫报警、防拆、非法开门等各类报警信号可联动上传；本地及 Web 管理功能完整。

	
	
	（23）集成内容：设备进场验收、资料核验、设备支架安装、供电、网络 / 韦根 / RS485 布线、人员信息录入、认证策略配置、多门互锁配置、对讲与 NVR 对接、报警联动调试、人脸 / 指纹 / 卡片识别测试、胁迫告警测试、界面及语音自定义调试、事件记录校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	四门禁控制器
	（1）传统四门门禁主机。

	
	
	（2）操作系统：嵌入式Linux系统。

	
	
	（3）门禁控制：主机可直接管控4门。

	
	
	（4）存储容量：本地支持10万用户、10万张卡、1万枚指纹，30万条事件记录。

	
	
	（5）认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式。

	
	
	（6）组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式。

	
	
	（7）多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门。

	
	
	（8）门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控。

	
	
	（9）门禁高级功能：反潜回功能、跨主机反潜回、多门互锁功能（支持跨控制器多门互锁，最多支持32门多门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等。

	
	
	（10）事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。

	
	
	（11）报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等。

	
	
	（12）报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。

	
	
	（13）消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门。

	
	
	（14）蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警。

	
	
	（15）状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布防状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查。

	
	
	（16）升级功能：支持局域网、公网远程升级，支持设备升级固件备份机制，防止升级过程异常断电导致设备异常；。

	
	
	（17）WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

	
	
	（18）设备应采用嵌入式Linux系统，运行内存1G，存储容量4G。

	
	
	（19）主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN接口（10M/100M/1000M自适应）1个；RS485通讯接口2个；韦根通讯接口4个；事件I/O输入接口8个；事件I/O输出接口4个；门磁I/O输入接口4个；开门I/O按钮接口4个；门锁I/O输出接口4个；备用电池充放电接口1个；消防接口1个；防拆接口1个。

	
	
	（20）质量要求：嵌入式 Linux 系统运行稳定，内存、存储满足指标；4 门管控功能正常；本地用户、卡片、指纹、事件记录存储容量达标；各类认证、组合认证、多人多重认证策略执行可靠；门禁时段计划、反潜回、跨控制器多门互锁（最大 32 门）、首卡常开、胁迫开门、闭门回锁等高级功能正常；事件实时上传 + 断网续传；防拆、门异常开启、门超时未关、蓄电池欠压等告警功能正常；报警输入输出联动有效；消防联动继电器可实现消防信号触发门锁断电开门；后备蓄电池充放电切换、欠压告警可靠；各状态指示灯正常；远程升级带固件备份，断电保护；Web 管理功能完整；全部通讯与 I/O 接口工作稳定。

	
	
	（21）集成内容：安装、供电接线、蓄电池接线、网络、RS485、韦根、I/O 接口布线；前端读卡器、磁力锁、门磁、出门按钮接入；权限模板、时段、假日计划配置；反潜回、跨机多门互锁、首卡常开、胁迫开门策略配置；消防联动、报警联动调试；断网续传、远程升级测试；Web 后台管理功能校验；标识粘贴、成品保护、现场清理。

	（二）视频监控系统
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	16路网络硬盘录像机
	（1）16路5盘位嵌入式网络硬盘录像机。

	
	
	★（2）硬盘配置8TB*2。

	
	
	（3）具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）。

	
	
	▲（4）设备支持内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。

	
	
	▲（5）检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。

	
	
	▲（6）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。

	
	
	▲（7）支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。

	
	
	（8）集成内容：硬盘安装、供电接线、网络布线、RS485 键盘、报警信号接线、音视频接线；通道添加、录像策略配置；权限、视频加密配置；密码安全策略配置；智能检索、文搜合规检测功能调试；报警联动测试；回放检索功能校验；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	400万全彩网络半球摄像机
	（1）400万全彩海螺网络摄像机。

	
	
	（2）传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。

	
	
	（3）最低照度：彩色：0.005 Lux。

	
	
	（4）宽动态：120 dB。

	
	
	（5）焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115°。

	
	
	（6）4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93°。

	
	
	（7）6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57°。

	
	
	（8）8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44°。

	
	
	（9）防补光过曝：支持。

	
	
	（10）补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。

	
	
	（11）补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。

	
	
	（12）波长范围：850 nm。

	
	
	（13）最大分辨率：2560 × 1440。

	
	
	（14）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码。

	
	
	（15）子码流：H.265/H.264/MJPEG。

	
	
	（16）网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

	
	
	（17）音频：1个内置麦克风。

	
	
	（18）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。

	
	
	（19）PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。

	
	
	（20）防护：IP67。

	
	
	（21）集成内容：摄像机点位安装固定、网线敷设、PoE/DC12V 供电接线、接入 NVR、IP 及码流参数配置、图像调试、音频测试、夜视/智能补光切换测试、录像预览校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	400万全彩网络人脸半球摄像机
	（1）400万全彩网络人脸半球摄像机。

	
	
	（2）传感器类型：1/2.7" 逐行扫描 CMOS。

	
	
	（3）最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。

	
	
	（4）黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR  。

	
	
	（5）焦距：2.7~13.5 mm。

	
	
	（6）补光灯类型：红外（850nm 反射式补光）。

	
	
	（7）补光距离：红外最远可达30m。

	
	
	（8）网络传输类型：有线。

	
	
	（9）宽动态：120 dB。

	
	
	（10）连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm。

	
	
	（11）音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器。

	
	
	（12）报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位；1路输出，湿接点，电平量，最大支持DC12V，30mA（无源接口）。

	
	
	（13）电源输出：1路DC12V输出，最大电流100mA。

	
	
	（14）电流及功耗：DC：12 V，0.88A，最大功耗10.5 W。

	
	
	（15）PoE：IEEE 802.3af，Type 1, Class 3，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：11.7 W。

	
	
	（16）内置GPU芯片。

	
	
	（17）内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。

	
	
	▲（18）具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。

	
	
	（19）集成内容：摄像机点位安装固定、网线敷设、PoE/DC12V 供电接线、接入 NVR、IP 及码流参数配置、图像调试、音频测试、夜视/智能补光切换测试、录像预览校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	POE交换机
	★（1）提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口。

	
	
	（2）交换容量 52 Gbps。

	
	
	（3）包转发率 38.688 Mpps。

	
	
	（4）支持IEEE 802.3at/af。

	
	
	（5）支持IEEE 802.（3）IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。

	
	
	（6）支持6 KV防浪涌（PoE口）。

	
	
	（7）支持PoE输出功率管理。

	
	
	（8）远距离端口：17～24。

	
	
	（9）整机最大供电功率370 W。

	
	
	（10）端口最大供电功率30 W。

	
	
	（11）线速转发、无阻塞设计。

	
	
	（12）PD功率智能检测，系统级过载保护。

	
	
	（13）坚固式高强度金属外壳。

	
	
	（14）质量要求：整机无阻塞线速转发，端口识别正常；PoE 供电可自动识别 af/at 受电设备，智能功率分配，具备过载保护；17～24 口远距离传输功能可靠；PoE 端口 6KV 防浪涌防护有效；高强度金属外壳，散热良好，长时间连续运行稳定；可稳定为网络摄像机等前端设备同时提供网络传输与 PoE 供电。

	
	
	（15）集成内容：安装固定；网线、光纤布线；端口接线；PoE 供电测试；远距离端口功能验证；整机压力测试；网络连通性测试；标识粘贴、成品保护、现场清理。


注：
1.上表中标注“到货验收时提供有效的证书供采购人核验”的条款，仅是指在投标文件中无需提交相关证书作为证明材料，并非是免除投标产品在投标截止前已取得相关证书。到货验收时，采购人核查投标产品相关证书真实性，若中标人无法提供投标截止时间前取得的相关证书的属于虚假响应，采购人有权取消其中标资格、拒收货物、追究合同违约责任，并报财政部门对中标人进行处罚。
2.本项目落实节能产品政府采购政策（财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号）：
（1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，投标时投标人所投该类产品必须提供国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的节能产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可）；未提供有效证明材料的，其投标无效。
（2）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非以“★”标注的产品，投标时投标人所投该类产品提供了国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的节能产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可），可享受节能产品优先采购政策（加分）；未提供有效证明材料的，不享受节能产品优先采购政策（加分），投标有效。
3.本项目落实环境标志产品政府采购政策（（财库〔2019〕9号）（财库〔2019〕18号）），投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人所投该类产品提供了国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的环境标志产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可），可享受环境标志产品优先采购政策（加分）；未提供有效证明材料的，不享受环境标志产品优先采购政策（加分）。
4.关于上表中有关第三方检测检测报告的事项：
（1）对于纳入《检验检测机构资质认定事项清单》及能力项目库（一单一库）的检测项目，出具的检测报告应加盖 CMA 标志；
（2）对于未纳入一单一库的检测项目，检测报告不得加盖 CMA 标志；优先选用 CNAS 认可实验室，检测机构及授权签字人对检测数据、报告真实性、准确性承担全部法律责任；
（3）同一份报告同时包含库内、库外参数时，库外参数部分不得标注 CMA 标志；可分开出具报告，库内项目出具CMA报告，库外项目出具CNAS/委托检测报告。
（4）技术标准执行最新国家标准，如证书还在有效期内可以按证书内标准执行。
（5）上表中要求投标时需提供相关检测报告、证书或其他证明材料的，投标人未提供或提供的相关材料无效的，评标委员会将作为不满足招标文件（负偏离）处理。
[bookmark: _Toc12105]十、本国产品政府采购政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本项目中机房装修系统分项属于工程，机房装修系统分项下的主材，不适用本国产品采购政策。本项目适用本国产品采购政策的产品见下表。
适用本国产品采购政策的产品一览表
	序号
	产品名称

	1
	ATS总配电柜

	2
	市电配电柜

	3
	UPS输入输出配电柜

	4
	照明配电箱

	5
	应急配电箱

	6
	精密配电柜

	7
	排烟控制柜

	8
	抗震承重底座

	9
	KBG25电线管

	10
	KBG20电线管

	11
	金属软管Φ25

	12
	金属软管Φ20

	13
	墙面3+2插座

	14
	防爆墙面3+2插座

	15
	LED平板灯

	16
	电池间防爆灯

	17
	双头应急探照灯

	18
	应急疏散标志灯

	19
	单联单控开关

	20
	二位二控开关

	21
	三位三控开关

	22
	网格桥架

	23
	镀锌桥架300*100*1.0

	24
	镀锌桥架200*100*1.0

	25
	电线

	26
	UPS 输入输出电缆

	27
	AP 柜电缆

	28
	列头柜进线电缆

	29
	ZCYJV 4×25mm²+1×10mm²电缆

	30
	ZCYJV-5*6mm²电缆

	31
	ZCYJV3×6mm²电缆

	32
	ZCYJV-2*16+1*10mm²电缆

	33
	等电位联结端子箱

	34
	接地铜排

	35
	BVR软线

	36
	BVR50mm²接地线

	37
	UPS主机

	38
	UPS功率模块

	39
	蓄电池

	40
	开放式电池柜

	41
	电池开关柜

	42
	电池电缆

	43
	行级精密空调室内机（加热加湿）

	44
	行级精密空调室外机（加热加湿）

	45
	行级精密空调室内机（单冷）

	46
	行级精密空调室外机（单冷）

	47
	房间精密空调室内机

	48
	房间精密空调室外机

	49
	服务器机柜

	50
	冷通道系统

	51
	吊顶式洁净新风机

	52
	防火阀

	53
	电动风阀

	54
	手动风量调节阀

	55
	风管

	56
	轴流排风机

	57
	防爆轴流排风机

	58
	防火阀

	59
	电动风阀

	60
	风管

	61
	吊顶式洁净新风机

	62
	防火阀

	63
	电动风阀

	64
	风管

	65
	单瓶组柜式灭火装置

	66
	HFC-227ea灭火剂

	67
	泄压装置

	68
	点型光电感烟火灾探测器

	69
	点型感温火灾探测器

	70
	火灾声警报器

	71
	火灾声光警报器

	72
	气体释放警报器

	73
	气体灭火控制器

	74
	紧急启停按钮

	75
	输入/输出模块

	76
	总线短路隔离器

	77
	电子编码器

	78
	六类非屏蔽双绞线

	79
	24口六类非屏蔽模块化配线架

	80
	2米六类非屏蔽网络跳线

	81
	理线架

	82
	单模预端接光缆

	83
	96芯预端接光纤配线架

	84
	12芯单模MPO-LC光模组

	85
	3米LC-LC单模双芯光纤跳线

	86
	24口六类非屏蔽模块化配线架

	87
	理线架

	88
	288芯预端接光纤配线架

	89
	24芯单模MPO-LC光模组

	90
	3米LC-LC单模双芯光纤跳线

	91
	24芯单模光缆

	92
	24芯LC光纤配线架

	93
	单模尾纤

	94
	3米LC-LC单模双芯光纤跳线

	95
	理线架

	96
	微模块监控采集器

	97
	智能插座

	98
	监控系统

	99
	多功能传感器

	100
	定位式水浸传感器

	101
	非定位式水浸传感器

	102
	单门门禁锁

	103
	双门门禁锁

	104
	人脸识别指纹机7寸屏

	105
	四门禁控制器

	106
	16路网络硬盘录像机

	107
	400万全彩网络半球摄像机

	108
	400万全彩网络人脸半球摄像机

	109
	POE交换机




























附件1

靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目
服务质量与认证承诺书
致：靖江市人民医院
我方参与  靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目  的投标，充分理解本项目对场地基础设施安全性、可靠性及合规性的极高要求。为确保项目高标准、高质量交付，我方现就本项目服务质量、认证评测及相关配合事宜作出如下承诺：
一、 服务过程无条件配合承诺
在项目的施工、调试及验收等建设阶段，我方无条件接受并服从采购人、设计单位、监理单位、第三方测评机构的技术指导与监督管理。对于各方提出的合理技术建议、规范要求及整改意见，我方将第一时间响应并严格落实。
我方将建立专项沟通机制，指定资深项目经理及技术负责人作为对接窗口，确保与采购人、设计单位、监理单位、测评机构的信息对称与高效协同，保障项目建设进度与质量目标的统一。
二、 核心认证与评测达标承诺
我方郑重承诺，本项目基础设施的各项技术指标、性能参数完全符合《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB50462-2024)和《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房的建设要求。本项目合同签订后75日历天内完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；合同签订后120日历天内能顺利通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得由中国质量认证中心（CQC）颁发的B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
3、  整改责任与费用承担承诺
在项目施工、设备调试、B级机房认证评测及CQC现场核验过程中，如因我方设备选型、材料选用、施工质量、系统调试等原因导致未能达到B级机房标准或认证要求，我方承诺将无条件承担全部整改工作。所有因未达标而产生的整改费用（包括但不限于人工费、材料费、设备更换费、重新测试费、专家评审费等）均由我方全额承担，绝不向采购人提出任何额外的费用索赔或签证要求。
四、 违约责任
若我方未能履行上述承诺，导致本项目合同签订后75日历天内未能完成并取得B级机房认证评测报告或合同签订后120日历天内未能取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》，我方自愿承担以每天 0.3% 合同总额的违约金，超过30日历天仍无法通过项目初验或未能取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》，我方同意采购人取消合同，我方已经完成的工作无偿赠送予采购人并退还采购人所有已经支付的款项。
特此承诺！


投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日
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靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目








投 标 文 件












投标人名称：                              （电子签章）

日期：   年  月   日

开标一览表

项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	 
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写





投标人公章：  （电子签章）














（一）营业执照或事业单位法人登记证书原件扫描件
























（二）政府采购基本资格条件声明函
  靖江市人民医院    ：
我单位自愿参加贵单位组织的  靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目  政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备投标人基本资格条件。现就有关事项郑重声明如下：
1．我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2．我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4．我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。


投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日









（三）其他条件
1.非联合体投标声明函

我单位单独投标，未组成联合体投标。




投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日














2.政府采购诚信投标承诺书
靖江市人民医院  ：
我单位自愿参加贵单位组织的  靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目   政府采购活动，我单位在此郑重承诺：
1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2、我方未以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
3、我方未与其他投标人相互串通投标。
4、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标。
5、我方不存在第二章投标人须知第1.4.3项情形之一。
6、我方所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
我方若有违反以上承诺或违法违规行为的，采购人可以取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。




投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日




投标报价符合性审查

若投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%的，投标人可在此提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。投标人已随投标文件提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场将不再要求重复提交。

























投标分项报价表
	序号
	系统/名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	国别
	数量
	计量
单位
	单价
（元）
	合价
（元）

	一、机房装修系统

	（一）顶面部分

	1
	微孔铝吊顶
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	2
	橡塑保温
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	3
	防尘涂料
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	（二）墙面部分

	4
	金属面夹心板
	/
	/
	/
	/
	270
	㎡
	
	

	5
	防火石膏板
	/
	/
	/
	/
	150
	㎡
	
	

	（三）地面部分

	6
	水泥基自流平
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	7
	防尘漆
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	8
	陶瓷抗静电地板
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	9
	橡塑保温
	/
	/
	/
	/
	168
	㎡
	
	

	10
	门口踏步
	/
	/
	/
	/
	3
	项
	
	

	11
	金属踢脚线
	/
	/
	/
	/
	90
	m
	
	

	12
	空调挡水墙
	/
	/
	/
	/
	6
	项
	
	

	（四）隔断部分

	13
	砖墙
	/
	/
	/
	/
	1
	项
	
	

	14
	石膏板隔墙
	/
	/
	/
	/
	1
	项
	
	

	（五）门窗部分

	15
	钢制甲级防火门
	/
	/
	/
	/
	1
	项
	
	

	（六）其他

	16
	窗户贴膜
	/
	/
	/
	/
	2
	套
	
	

	二、机房供配电系统

	17
	ATS总配电柜
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	18
	市电配电柜
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	19
	UPS输入输出配电柜
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	20
	照明配电箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	21
	应急配电箱
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	22
	精密配电柜
	
	
	
	
	2
	套
	
	

	23
	排烟控制柜
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	24
	抗震承重底座
	
	
	
	
	37
	个
	
	

	25
	KBG25电线管
	
	
	
	
	200
	米
	
	

	26
	KBG20电线管
	
	
	
	
	300
	米
	
	

	27
	金属软管Φ25
	
	
	
	
	200
	米
	
	

	28
	金属软管Φ20
	
	
	
	
	300
	米
	
	

	29
	墙面3+2插座
	
	
	
	
	16
	个
	
	

	30
	防爆墙面3+2插座
	
	
	
	
	4
	个
	
	

	31
	LED平板灯
	
	
	
	
	22
	个
	
	

	32
	电池间防爆灯
	
	
	
	
	6
	个
	
	

	33
	双头应急探照灯
	
	
	
	
	8
	个
	
	

	24
	应急疏散标志灯
	
	
	
	
	10
	个
	
	

	35
	单联单控开关
	
	
	
	
	1
	个
	
	

	36
	二位二控开关
	
	
	
	
	2
	个
	
	

	37
	三位三控开关
	
	
	
	
	3
	个
	
	

	38
	网格桥架
	
	
	
	
	60
	米
	
	

	39
	镀锌桥300*100*1.0
	
	
	
	
	25
	米
	
	

	40
	镀锌桥架00*100*1.0
	
	
	
	
	10
	米
	
	

	41
	电线
	
	
	
	
	3000
	米
	
	

	42
	UPS 输入输出电缆
	
	
	
	
	20
	米
	
	

	43
	AP 柜电缆
	
	
	
	
	6
	米
	
	

	44
	列头柜进线电缆
	
	
	
	
	80
	米
	
	

	45
	ZCYJV 4×25mm²+1×10mm²电缆
	
	
	
	
	25
	米
	
	

	46
	ZCYJV-5*6mm²电缆
	
	
	
	
	30
	米
	
	

	47
	ZCYJV3×6mm²电缆
	
	
	
	
	520
	米
	
	

	48
	ZCYJV-2*16+1*10mm²电缆
	
	
	
	
	80
	米
	
	

	三、防雷接地系统

	49
	等电位联结端子箱
	
	
	
	
	4
	个
	
	

	50
	接地铜排
	
	
	
	
	150
	米
	
	

	51
	BVR软线
	
	
	
	
	250
	米
	
	

	52
	BVR50mm²接地线
	
	
	
	
	40
	米
	
	

	四、机房微模块系统

	（一）模块化UPS系统

	53
	UPS主机
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	54
	UPS功率模块
	
	
	
	
	6
	台
	
	

	55
	蓄电池
	
	
	
	
	320
	节
	
	

	56
	开放式电池柜
	
	
	
	
	8
	组
	
	

	57
	电池开关柜
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	58
	电池电缆
	
	
	
	
	60
	米
	
	

	（二）机房空调系统

	59
	行级精密空调室内机（加热加湿）
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	60
	行级精密空调室外机（加热加湿）
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	61
	行级精密空调室内机（单冷）
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	62
	行级精密空调室外机（单冷）
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	63
	房间精密空调室内机
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	64
	房间精密空调室外机
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	（三）机柜冷通道系统

	65
	服务器机柜
	
	
	
	
	26
	套
	
	

	66
	冷通道系统
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	五、新风排烟系统

	（一）新风系统

	67
	吊顶式洁净新风机
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	68
	防火阀
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	69
	电动风阀
	
	
	
	
	1
	个
	
	

	70
	手动风量调节阀
	
	
	
	
	1
	个
	
	

	71
	风管
	
	
	
	
	20
	平米
	
	

	（二）事故排风系统

	72
	轴流排风机
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	73
	防爆轴流排风机
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	74
	防火阀
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	75
	电动风阀
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	76
	风管
	
	
	
	
	52
	平米
	
	

	（三）电池间日常排风系统

	77
	吊顶式洁净新风机
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	78
	防火阀
	
	
	
	
	1
	个
	
	

	79
	电动风阀
	
	
	
	
	1
	个
	
	

	80
	风管
	
	
	
	
	4
	平米
	
	

	六、机房气体消防系统

	（一）七氟丙烷灭火系统无管网式

	81
	单瓶组柜式灭火装置
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	82
	HFC-227ea灭火剂
	
	
	
	
	346
	KG
	
	

	83
	泄压装置
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	（二）火灾自动报警系统

	84
	点型光电感烟火灾探测器
	
	
	
	
	6
	只
	
	

	85
	点型感温火灾探测器
	
	
	
	
	12
	只
	
	

	86
	火灾声警报器
	
	
	
	
	5
	只
	
	

	87
	火灾声光警报器
	
	
	
	
	5
	只
	
	

	88
	气体释放警报器
	
	
	
	
	5
	只
	
	

	89
	气体灭火控制器
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	90
	紧急启停按钮
	
	
	
	
	5
	只
	
	

	91
	输入/输出模块
	
	
	
	
	5
	只
	
	

	92
	总线短路隔离器
	
	
	
	
	5
	只
	
	

	93
	电子编码器
	
	
	
	
	1
	只
	
	

	七、综合布线系统

	（一）IT柜（规划24台）

	94
	六类非屏蔽双绞线
	
	
	
	
	6100
	米
	
	

	95
	24口六类非屏蔽模块化配线架
	
	
	
	
	24
	台
	
	

	96
	2米六类非屏蔽网络跳线
	
	
	
	
	240
	根
	
	

	97
	理线架
	
	
	
	
	24
	台
	
	

	98
	单模预端接光缆
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	99
	96芯预端接光纤配线架
	
	
	
	
	24
	台
	
	

	100
	12芯单模MPO-LC光模组
	
	
	
	
	48
	个
	
	

	101
	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	
	
	
	
	120
	对
	
	

	（二）网络机柜(规划2台)

	102
	24口六类非屏蔽模块化配线架
	
	
	
	
	24
	台
	
	

	103
	理线架
	
	
	
	
	24
	台
	
	

	104
	288芯预端接光纤配线架
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	105
	24芯单模MPO-LC光模组
	
	
	
	
	24
	个
	
	

	106
	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	
	
	
	
	120
	对
	
	

	（三）机房间互联

	107
	24芯单模光缆
	
	
	
	
	50
	米
	
	

	108
	24芯LC光纤配线架
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	109
	单模尾纤
	
	
	
	
	96
	根
	
	

	110
	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	
	
	
	
	20
	对
	
	

	111
	理线架
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	八、机房动力环境监控系统

	112
	微模块监控采集器
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	113
	智能插座
	
	
	
	
	6
	个
	
	

	114
	监控系统
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	115
	多功能传感器
	
	
	
	
	3
	个
	
	

	116
	定位式水浸传感器
	
	
	
	
	2
	个
	
	

	117
	非定位式水浸传感器
	
	
	
	
	4
	个
	
	

	九、机房安防门禁系统

	（一）门禁系统

	118
	单门门禁锁
	
	
	
	
	1
	把
	
	

	119
	双门门禁锁
	
	
	
	
	1
	把
	
	

	120
	人脸识别指纹机7寸屏
	
	
	
	
	4
	台
	
	

	121
	四门禁控制器
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	（二）视频监控系统

	122
	16路网络硬盘录像机
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	123
	400万全彩网络半球摄像机
	
	
	
	
	10
	台
	
	

	124
	400万全彩网络人脸半球摄像机
	
	
	
	
	2
	台
	
	

	125
	POE交换机
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	投标总报价（人民币）                 元。【与开标一览表报价一致】

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


填报说明：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包含完成本项目全部建设内容，实现系统全部功能，直至通过最终验收、取得 B 级机房认证及质保期服务所必需的一切费用。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”金额应与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。若有不一致的，按招标文件规定修正。修正后的报价经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。投标人不确认的，其投标无效。
3.投标人不得擅自修改上表中序号、系统/产品名称、数量或计量单位。否则，投标无效。
4.投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.上述产品仅指《适用本国产品采购政策的产品一览表》中产品。

投标人公章：             （电子签章）
         年   月   日

2

商务条款响应表
	序号
	主要商务条款
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
（正/无/负）

	1
	合同履行期限
	[bookmark: _Hlk243925948]合同履行期限： 120 日历天。具体要求：
(1)项目初验时间：合同签订后75日历天完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；
(2)项目交付时间：合同签订后120日历天通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
	
	

	2
	投标有效期
	自投标截止日起90日
	
	

	3
	报价要求
	（1） 本项目为基础环境集成实施服务项目，投标人报价应包含完成本项目全部建设内容，实现系统全部功能，直至通过最终验收、取得 B 级机房认证及质保期服务所必需的一切费用。
（2） 本项目施工、安装和集成过程中所必需但项目需求清单未列明的其他费用（包括但不限于：零配件、辅材、机柜附件、理线件、跳线、光纤熔接耗材、接头、扎带、标识标签、专用工具、调试软件与工具、测试耗材、场内二次搬运、吊装、开孔、开槽、孔洞封堵、墙面地面修补、等电位接地、线缆端接、原有管线 / 设备保护性拆除、成品保护、单点调试、跨系统联调测试、系统试运行保障、竣工图纸、竣工资料编制、软件配置、策略调试、B级机房认证所需检测、资料编制、整改、评审、取证、现场交叉施工配合、施工垃圾清运、人员及设备保险、夜间 / 节假日施工、第三方测评配合、验收配合、使用培训、质保期备品备件等全部相关费用）。投标人应充分踏勘现场，充分理解现场环境、原有信息化基础设施条件、多系统交叉集成约束，须将上述所有费用全部分摊至相应清单子目中综合报价，采购人不再另行支付任何费用。
（3） 实施过程中，凡因投标人深化设计疏漏、现场勘查不到位、集成方案缺陷、产品配套缺失、施工工艺错误、对系统接口需求理解偏差、机房建设指标不满足 B 级机房认证要求等非采购人原因发生的变更、工程量增加、额外整改工作，合同总价不予调整，相关工作由投标人无偿完成。
（4） 采购人负责提供现场集成用水、用电接驳点，用水、用电费用由采购人承担。中标人负责接驳点之后的支管、电缆、计量表具安装、运维、拆除、安全防护等全部工作及费用，包含在合同总价内。中标人应按采购人要求安装计量水表、电表，配合采购人抄表核查；因中标人违规使用、私拉乱接造成的损耗、罚款、安全责任由中标人承担。生活区用水用电由中标人自行承担。
（5） 投标人报价视为已充分考虑各子系统接口、协议兼容性、机房各项指标满足 B 级机房认证要求，保证系统整体互联互通，达到招标文件、B 级机房认证规范及验收标准，不得以清单未列明、接口调试工作量超出预期、机房指标不达标需整改等理由提出追加费用。
	
	

	4
	付款方式
	本项目合同签订后支付合同价的30%；完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告后支付合同价的30%；通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》后支付合同价的30%；余款在验收合格后一年对应日支付。
	
	

	5
	验收要求
	（1）项目验收按国家有关技术标准与规范以及本项目投标文件的响应内容、合同的约定内容进行。
（2）本项目完工后，其场地基础设施的各项技术指标、性能参数完全符合《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB50462-2024)和《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房的建设要求，能顺利通过国家权威测评机构的B级机房认证评测和中国质量认证中心（CQC）的现场核验，中标人协助并配合采购人顺利取得由中国质量认证中心（CQC）颁发的B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
	
	

	6
	软件要求
	项目集成中所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。
	
	

	7
	违约责任
	1. 工期延误：
（1）如果中标人非不可抗力因素造成未按照投标文件及合同约定的时间完成项目交付，每逾期1日，按合同总价0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价10%；逾期超30日，则采购人有权利取消合同，中标人已经完成的工作无偿赠送予采购人，中标人退还采购人所有已经支付的款项。
（2）如果中标人因不可抗力因素或甲方原因造成未按照投标文件及合同约定的时间完成项目交付，必须出具书面说明阐述原因，采购人可酌情予以相应的宽限期。超过宽限期，每逾期1日，按合同总价0.3%支付违约金，违约金累计不超过合同总价10%；逾期超30日，则采购人有权利取消合同，中标人已经完成的工作无偿赠送予甲方，中标人退还采购人所有已经支付的款项。
2.中标人应在产品到货前 24 小时通知采购人/监理人开展到货检验，并提交合同约定全套产品资料。中标人未能提供或提交资料不完整、不符合合同要求的，采购人/监理人有权拒绝该批货物进场，中标人应向采购人支付该批次货款10%的违约金。中标人应按采购人/监理人要求限期补齐合格资料并申请复验，期间产生的仓储、保管、转运等一切费用由中标人自行承担，工期不予顺延。
工程质量、设备参数、测试结果不符合B级机房及CQC认证标准的，中标人须无偿返工、整改、复测、重新申报认证，承担工期延误及验收损失；情节严重的，采购人有权解除合同、扣除违约金并上报政府采购监管部门。
3.因中标人设备选型、材料选用、施工质量、系统调试等原因导致B级机房评测不通过、CQC现场核验失败、无法按期取证的，视为中标人严重违约。中标人须无条件免费整改直至取证通过，并承担由此产生的所有费用及工期违约责任；逾期超过30日仍无法取得CQC B级机房认证证书的，采购人有权解除合同，中标人需退还采购人已支付全部款项，并按合同总价10%支付违约金，已经完成的工作无偿赠送予采购人和承担采购人全部经济损失。
4. 中标人转包、分包、弄虚作假、报告造假、提供伪劣设备的，采购人有权立即解除合同，中标人支付合同总价10%违约金，并承担全部损失，纳入政府采购不良信用记录。
5. 中标人在项目交付前，未能提供微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）制造厂商原厂三年售后服务承诺函的，采购人将对中标人处以合同总价 5 %违约金。
6. 采购人未按合同约定付款，每逾期1日，按应付未付款项0.05%计算逾期利息。违约金上限不超过应付金额10%。
	
	

	8
	质保及售后服务
	1. 中标人应为本项目整体提供 3 年免费售后服务，其中微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）必须为制造厂商原厂三年售后服务。免费质保期自项目整体交付验收通过之日起计算。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（出保后应提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，采购人能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。中标人应在项目交付前提供微模块（UPS+精密空调+精密配电柜+微模块监控采集器）制造厂商针对本项目出具的原厂质保函。
2. 中标人在质保期内应提供本项目所供设备日常运行所需耗材，包括空调、新风、恒湿机过滤网，空调制冷剂。需要按采购人要求对耗材进行更换或者补充，不另外收费。
3.质保内容：中标人所提供设备及配套部件，非人为因素导致故障提供免费更换。
	
	

	9
	售后响应时间
	中标人提供7*24小时电话报修服务。接到报修后，紧急故障，4小时内抵达现场，承诺24小时内更换配件完成修复。一般故障，6小时内抵达现场，若硬件故障长时间无法修复的，将提供备品备件，故障处理时间最长不得超过48小时。
	
	


注：商务条款响应表中“投标文件响应”应答有不符合下列情形之一的，评标委员会将判定该商务条款应答为不满足招标文件要求，认定为负偏离，其投标无效。
（1） 投标人必须针对上表列明的全部商务主要条款在“投标文件响应”栏逐条应答，不得合并应答、漏项应答，且必须满足招标文件要求。
（2） “投标文件响应”栏应答表述禁止仅使用“满足”“符合”“无偏离”“同意”“完全响应”等概括性简单词语应答，须对条款内容作出实质性详细说明。



投标人公章：            （电子签章）
         年   月   日

靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目
服务质量与认证承诺书
[bookmark: _Hlk242540763]致：靖江市人民医院
我方参与 靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目  的投标，充分理解本项目对场地基础设施安全性、可靠性及合规性的极高要求。为确保项目高标准、高质量交付，我方现就本项目服务质量、认证评测及相关配合事宜作出如下承诺：
一、 服务过程无条件配合承诺
在项目的施工、调试及验收等建设阶段，我方无条件接受并服从采购人、设计单位、监理单位、第三方测评机构的技术指导与监督管理。对于各方提出的合理技术建议、规范要求及整改意见，我方将第一时间响应并严格落实。
我方将建立专项沟通机制，指定资深项目经理及技术负责人作为对接窗口，确保与采购人、设计单位、监理单位、测评机构的信息对称与高效协同，保障项目建设进度与质量目标的统一。
二、 核心认证与评测达标承诺
[bookmark: _Hlk240982917]我方郑重承诺，本项目基础设施的各项技术指标、性能参数完全符合《数据中心基础设施施工及验收标准》(GB50462-2024)和《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房的建设要求。本项目合同签订后75日历天内完成本项目集成实施服务并取得B级机房认证评测报告；合同签订后120日历天内能顺利通过中国质量认证中心（CQC）的现场核验并取得由中国质量认证中心（CQC）颁发的B级《数据中心场地基础设施认证证书》。
4、  整改责任与费用承担承诺
在项目施工、设备调试、B级机房认证评测及CQC现场核验过程中，如因我方设备选型、材料选用、施工质量、系统调试等原因导致未能达到B级机房标准或认证要求，我方承诺将无条件承担全部整改工作。所有因未达标而产生的整改费用（包括但不限于人工费、材料费、设备更换费、重新测试费、专家评审费等）均由我方全额承担，绝不向采购人提出任何额外的费用索赔或签证要求。
四、 违约责任
[bookmark: _Hlk242366210]若我方未能履行上述承诺，导致本项目合同签订后75日历天内未能完成并取得B级机房认证评测报告或合同签订后120日历天内未能取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》，我方自愿承担以每天 0.3% 合同总额的违约金，超过30日历天仍无法通过项目初验或未能取得B级《数据中心场地基础设施认证证书》，我方同意采购人取消合同，我方已经完成的工作无偿赠送予采购人并退还采购人所有已经支付的款项。
特此承诺！


投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日















集成实施方案

系统安装工艺	
……
质量管控流程及措施	
……
进度计划及管控措施	
……
安全文明生产管理	
……
系统调试检测试运行	
……
售后培训及质保服务	
……
机房验收方案
……











技术条款响应表
	序号
	系统/名称
	技术要求
	偏离情况
（正/负/无）

	
	
	招标要求
	投标响应
	

	一、机房装修系统

	（一）顶面部分

	1
	微孔铝吊顶
	★（1）材质规格：冲孔铝扣板，600mm*600mm*1.0mm。
	
	

	
	
	（2）表面工艺：聚脂粉末漆，厚度1.0mm。
	
	

	
	
	（3）配套体系：全套双面镀锌防锈轻钢龙骨（U50、厚度≥0.5mm）、4141C型钢、热镀锌吊筋、膨胀螺栓、吊件、挂件、连接件、垫片等防腐辅材；配套同色同工艺L型25*25mm铝合金压边条及中性耐候密封胶。
	
	

	
	
	（4）安装规范：吊杆独立固定于结构楼板，严禁固定在机电管线、设备、桥架上；吊杆长度大于1.5m设置反支撑加固；龙骨按房间短跨1‰～3‰起拱，龙骨拼接错缝布置，整体骨架牢固、平整、顺直。
	
	

	
	
	（5）集成内容：包含材料采购、运输、现场安装、龙骨排布调平、面板安装、设备洞口开孔加固、收边密封、现场清洁、全过程成品保护等全部工序。
	
	

	
	
	★（6）燃烧性能：符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012标准中平板状建筑材料及制品A(A2)级的规定要求，【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。
	
	

	2
	橡塑保温
	（1）材质：高密度橡塑保温材料。
	
	

	
	
	（2）厚度：保温层标准厚度20mm。
	
	

	
	
	（3）表面构造：保温层外表面自带贴合铝箔面层。
	
	

	
	
	（4）性能指标：橡塑保温为难燃B1级，防火、隔热、保温性能满足建筑节能及消防规范要求。
	
	

	
	
	（5）施工范围：用于吊顶以上楼板、风管、管线对应区域保温铺贴，满铺施工，不留空白、不漏铺。
	
	

	
	
	（6）粘贴工艺：采用专用橡塑专用粘结胶水满粘粘贴，粘接牢固，接缝严密，拼缝错开，杜绝空鼓、松动、翘边。
	
	

	
	
	（7）收口处理：保温接缝、端头、边角位置密封严实，搭接规整，整体封闭完整，杜绝冷桥、结露现象。
	
	

	
	
	（8）集成内容：包含基层清理、裁切下料、涂刷胶水、粘贴保温板、铝箔面层平整压实、接缝密封、成品保护、清理收尾等全部工序。
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	防尘涂料
	（1）涂料材质：采用专用环保防尘涂料。
	
	

	
	
	（2）涂刷范围：机房吊顶区域。
	
	

	
	
	（3）施工工艺：基层处理完成后，分三遍均匀涂刷，薄涂多遍，严禁一遍厚涂，确保漆膜均匀饱满。
	
	

	
	
	（4）基层要求：施工前基层平整、坚实、干燥、无浮灰、无油污、无起砂起皮，彻底清理干净。
	
	

	
	
	（5）面层效果：涂刷完成后表面致密光滑，封闭基层孔隙，有效防尘、防起灰、防静电。
	
	

	
	
	（6）质量要求：漆膜厚薄均匀、无色差、无流挂、无漏刷、无起皮开裂，整体观感整洁统一。
	
	

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、打磨除尘、三遍分层涂刷、养护、成品保护、现场清洁等全部工序。
	
	

	（二）墙面部分
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	金属面夹心板
	（1）基层处理：基层采用专用环保防潮防尘涂料三遍涂刷，基层清理干净、平整坚实，有效封闭基层、防潮防尘、防静电、防起砂脱落。
	
	

	
	
	（2）龙骨体系：采用C75型双面热镀锌轻钢龙骨。
	
	

	
	
	（3）保温材料：内置50mm厚高密度阻燃保温岩棉，岩棉容重达标、阻燃隔热、吸音防潮，铺设饱满无空隙、无塌陷、不漏铺。
	
	

	
	
	★（4）板材材质：表面材采用SGCC冷轧热熔镀锌钢板，钢板厚度≥0.8mm；内衬12mm厚度钢质瓦楞板，板材强度高、刚度足、防腐耐久、不易变形。
	
	

	
	
	（5）表面涂装：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前严格进行脱脂、锐化预处理；涂层均匀饱满、附着力强、耐候耐污。
	
	

	
	
	（6）漆膜性能：符合国家标准；耐划伤试验划破涂层最大负重500g；24h耐污染试验，试样失光、变色、起泡、脱落等级均为0级。
	
	

	
	
	（7）产品式样及安装：成品尺寸W1200*H定制；包门位置采用专用阳角套件收口，机房阴角采用配套阴角件衔接；板与板采用专用H型卡件、自攻螺丝及同材质钢质压条固定，压条可选天蓝色、黑色及定制色系，安装拼缝严密、规整顺直。
	
	

	
	
	★（8）燃烧性能：符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012标准中平板状建筑材料及制品A(A2)级的规定要求，【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。
	
	

	
	
	（9）耐划伤性能：符合国家标准，产品耐划伤值≥20N，抗磕碰、耐磨损、面层不易破损。
	
	

	
	
	（10）抗静电性能：符合国家标准，产品表面电阻率3.84×10⁶Ω，具备稳定抗静电、防尘积性能。
	
	

	
	
	（12）质量要求：整体结构稳定、无松动异响，板面观感平整统一，保温层封闭严密，无冷桥、无空鼓、无松动脱落现象。
	
	

	
	
	（13）集成内容：包含基层清理防潮处理、龙骨安装固定、岩棉裁切满铺、瓦楞板精准安装、阴阳角收口、配件固定、接缝处理、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	防火石膏板
	★（1）板材规格：采用 12mm 厚防火石膏板，板材强度高、防火性能达标，板面平整，无缺角、裂纹、受潮变形。
	
	

	
	
	（2）封堵范围：钢制瓦楞板上下部位封堵、机房窗户面封堵，封堵完整连续，不留缝隙、断口。
	
	

	
	
	（3）配套辅材：配套自攻螺钉、嵌缝带、嵌缝石膏、密封辅料等全套辅材，配件防腐防锈。
	
	

	
	
	（4）技术标准：符合国家标准，成品整体燃烧性能检测达到A2级。
	
	

	
	
	（5）安装工艺：板材裁切规整，固定牢固，板间缝隙嵌缝处理，接缝平顺，封堵部位严密。
	
	

	
	
	（6）质量要求：板面平整牢固，无松动翘曲，封堵严实，满足防火隔断封堵要求。
	
	

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、板材裁切、固定安装、嵌缝处理、成品保护、现场清洁等全部工序、老机房墙面修复。
	
	

	（三）地面部分
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	水泥基自流平
	（1）找平厚度：水泥基自流平面层厚度 5mm，厚度均匀，整体平整度满足后续面层施工要求。
	
	

	
	
	（2）基层处理：施工前对基层进行全面清理，清除浮灰、油污、起砂、松散物，基层坚实干燥。
	
	

	
	
	（3）界面处理：涂刷专用界面剂，涂刷均匀、无漏涂，增强自流平与基层粘结力，防止起壳空鼓。
	
	

	
	
	（4）施工工艺：水泥基自流平浆料搅拌浇筑，施工过程进行消泡处理，避免气泡、针孔缺陷。
	
	

	
	
	（5）养护要求：完工后按规范进行养护，避免磕碰、积水，防止开裂、起砂。
	
	

	
	
	（6）质量要求：表面平整光滑，无空鼓、开裂、起砂、气泡、针孔，坡度及标高符合设计要求。
	
	

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、界面剂涂刷、浆料配制浇筑、消泡、养护、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	防尘漆
	（1）耐水性能：浸水试验后漆膜不起泡、不脱落。
	
	

	
	
	（2）材料密度：1.1～1.3 g/cm³。
	
	

	
	
	（3）基层处理：施工前对基层进行全面清理，清除浮灰、油污、起砂、松散物，基层坚实干燥。
	
	

	
	
	（4）施工工艺：基面处理合格后连续涂刷三遍，各涂层之间须待上道漆膜实干后方可涂刷下一道；涂刷均匀、无漏涂。
	
	

	
	
	（5）外观要求：成膜后漆膜色泽均匀，无流挂、针孔、漏涂、起皮缺陷。
	
	

	
	
	（6）质量要求：漆膜完整封闭，具备防尘效果，无起泡、脱落现象。
	
	

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、材料调配、三遍涂刷、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	陶瓷抗静电地板
	（1）规格尺寸：防静电活动地板 600×600×40mm。
	
	

	
	
	★（2）机械性能：集中载荷≥2950N（挠度≤2mm）；极限集中载荷≥8850N；均布载荷≥12500N/㎡（挠度≤2mm），【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。
	
	

	
	
	★（3）燃烧性能：钢地板基材符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级中铺地状建筑材料及制品燃烧性能的A(A1)等级，【到货验收时提供有效的检测报告供采购人核验】。
	
	

	
	
	（4）陶瓷贴面性能：耐烟火性高，耐磨性好、抗弯曲强度高、抗绕曲性能好，表面光洁、抗污能力强。
	
	

	
	
	（5）配套构件：地板四周配置 L30 角钢支架、全钢抗静电地板支架高度250mm。
	
	

	
	
	（6）基层处理：安装前清理基层，保证地面平整、干燥、无杂物。
	
	

	
	
	（7）施工工艺：支架找平、横梁组装、地板铺设，板块排布整齐，缝隙均匀，接地可靠。
	
	

	
	
	（8）质量要求：板面平整，接缝严密，无松动、翘曲，防静电性能满足规范要求。
	
	

	
	
	（9）集成内容：基层清理、支架安装调平、地板铺设、接地连接、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	橡塑保温
	（1）材质：高密度橡塑保温材料。
	
	

	
	
	（2）厚度：保温层标准厚度20mm。
	
	

	
	
	（3）性能指标：橡塑保温为难燃B1级，防火、隔热、保温性能满足建筑节能及消防规范要求。
	
	

	
	
	（4）施工范围：用于吊顶以上楼板、风管、管线对应区域保温铺贴，满铺施工，不留空白、不漏铺。
	
	

	
	
	（5）粘贴工艺：采用专用橡塑专用粘结胶水满粘粘贴，粘接牢固，接缝严密，拼缝错开，杜绝空鼓、松动、翘边。
	
	

	
	
	（6）收口处理：保温接缝、端头、边角位置密封严实，搭接规整，整体封闭完整，杜绝冷桥、结露现象。
	
	

	
	
	（7）集成内容：包含基层清理、裁切下料、涂刷胶水、粘贴保温板、铝箔面层平整压实、接缝密封、成品保护、清理收尾等全部工序。
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	门口踏步
	（1）支架材质：采用L30角钢支架，结构稳固，整体做防锈防腐处理。
	
	

	
	
	（2）面层处理：踏步外侧及边缘采用不锈钢包边处理，表面平整顺滑、无毛刺、不易锈蚀。
	
	

	
	
	（3）基层处理：施工前清理踏步基层，保证基层坚实平整、干净无杂物。
	
	

	
	
	（4）施工工艺：角钢支架下料、焊接固定、调平校正，不锈钢板材精准裁切、贴合包边、收口密实。
	
	

	
	
	（5）质量要求：支架牢固无松动、变形，不锈钢包边平整贴合、接缝严密、美观耐用。
	
	

	
	
	（6）集成内容：基层清理、支架制作安装、除锈防腐、不锈钢包边裁切安装、收口打磨、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	金属踢脚线
	（1）基层参数：采用防火板基层，配套定制安装，基层平整牢固。
	
	

	
	
	（2）面层材质：1mm厚拉丝不锈钢板。
	
	

	
	
	（3）安装高度：踢脚线高度H=80mm。
	
	

	
	
	（4）基层处理：墙面基层清理找平，保证安装面平整、坚实、无浮灰油污。
	
	

	
	
	（5）施工工艺：防火板基层固定找平，不锈钢踢脚线裁切、安装、收口拼接，缝隙均匀密实。
	
	

	
	
	（6）质量要求：踢脚线顺直平整、粘贴牢固、无翘曲变形，表面拉丝纹理均匀、光洁抗污、接缝美观。
	
	

	
	
	（7）集成内容：基层清理、防火板基层安装、不锈钢踢脚线制作安装、收口打磨、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	空调挡水墙
	（1）挡水高度：挡水墙高度100mm。
	
	

	
	
	（2）防水处理：挡水墙内侧整体涂刷配套防水涂料，防水涂层完整无遗漏。
	
	

	
	
	（3）基层处理：挡水墙基层平整坚实，清理干净浮灰、杂物、油污，保证防水粘结牢固。
	
	

	
	
	（4）施工工艺：挡水墙基层修整、节点处理，分层涂刷配套防水涂料，涂层均匀、厚薄一致。
	
	

	
	
	（5）质量要求：防水涂膜无针孔、流挂、开裂、脱落，防水密闭性好，有效阻挡积水渗漏。
	
	

	
	
	（6）集成内容：基层清理修整、节点细部处理、防水涂料涂刷、养护、成品保护、现场清洁等全部工序。家现行防水工程施工验收规范，无渗漏隐患。
	
	

	（四）隔断部分
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	砖墙
	（1）墙体材料：加气块砌筑，含构造柱，完成面墙体厚度 200mm，用于电池间、配电间砖墙。
	
	

	
	
	（2）砌筑工艺：加气块砌筑，按规范设置构造柱，砌筑灰缝饱满，墙体垂直度、平整度满足设计及规范要求。
	
	

	
	
	（3）砂浆粉墙：墙面砂浆抹灰粉墙，基层清理、挂网（如需）、分层抹灰，抹灰层平整牢固，无空鼓开裂。
	
	

	
	
	（4）面层乳胶漆：墙面涂刷乳胶漆，基层处理到位，腻子打磨平整，漆膜均匀，无漏涂、起皮、流挂。
	
	

	
	
	（5）质量要求：墙体砌筑牢固，构造柱设置符合规范；抹灰层无空鼓、开裂；乳胶漆面层色泽均匀，观感良好。
	
	

	
	
	（6）集成内容：加气块砌筑、构造柱施工、墙面清理、砂浆抹灰粉墙、腻子批刮打磨、乳胶漆涂刷、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	石膏板隔墙
	（1）适用部位：备品备件库石膏板隔墙。
	
	

	
	
	（2）骨架材料：75 系列轻钢龙骨
	
	

	
	
	（3）板材：12mm 防火石膏板，双面封板。
	
	

	
	
	（4）填充材料：空腔内填充岩棉，填充密实。
	
	

	
	
	（5）面层处理：双面批刮腻子、打磨，涂刷乳胶漆，漆膜均匀，无漏涂、起皮、流挂。
	
	

	
	
	（6）基层处理：隔墙放线定位，龙骨安装校正，板缝处理，防开裂措施到位。
	
	

	
	
	（7）质量要求：隔墙整体稳固，石膏板无破损、翘曲，板缝不开裂；乳胶漆面层色泽均匀，观感良好。
	
	

	
	
	（8）集成内容：定位放线、轻钢龙骨安装、岩棉填充、防火石膏板封板、板缝处理、腻子批刮打磨、乳胶漆涂刷、成品保护、现场清洁等全部工序。
	
	

	（五）门窗部分
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	钢制甲级防火门
	★（1）规格尺寸：1500×2200mm*3，900×2200mm*3，900×2100mm*1（备品备件库）。
	
	

	
	
	★（2）防火等级：甲级防火，耐火极限 1.5h，符合国家标准。
	
	

	
	
	（3）外观颜色：门板喷涂颜色与大楼工艺门颜色相适应，钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致。
	
	

	
	
	（4）板材参数：门扇面板采用 0.8mm 优质 SGCC 冷轧热熔镀锌钢板，门扇厚度 60mm；门框面板采用 1.5mm 优质 SGCC 冷轧热熔镀锌钢板，框厚 130mm。
	
	

	
	
	（5）安装及构造：配置配套优质五金件，保障门体使用寿命；门框与墙体连接牢固稳定，门框与墙体缝隙进行灌浆处理。
	
	

	
	
	（6）基层处理：门洞基层清理修整，复核洞口尺寸，保证安装基面坚实。
	
	

	
	
	（7）施工工艺：门框定位安装、调平校正、缝隙灌浆，门扇、五金安装调试，表面成品保护。
	
	

	
	
	（8）质量要求：门框门扇安装垂直平整，启闭灵活，密封严密，防火性能满足规范要求，表面喷涂均匀无缺陷。
	
	

	
	
	（9）集成内容：门洞清理、门框安装灌浆、门扇及五金安装调试、表面处理、成品保护、现场清洁等全部工序。
	
	

	（六）其他
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	窗户贴膜
	（1）施工部位：建筑窗户玻璃面粘贴波音贴膜。
	
	

	
	
	（2）施工要求：贴膜粘贴全面、全覆盖无漏贴，粘贴牢固不起翘、不脱边。
	
	

	
	
	（3）外观质量：贴膜表面平整顺滑，无明显褶皱、划痕、气泡、污渍。
	
	

	
	
	（4）基层处理：清理玻璃表面灰尘、水渍、油污，保证基面洁净干燥。
	
	

	
	
	（5）施工工艺：精准裁膜、对位粘贴、排气整平、修边收口。
	
	

	
	
	（6）集成内容：玻璃基层清理、贴膜裁切、粘贴整平、修边、成品保护、现场清洁等全部工序。
	
	

	二、机房供配电系统
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	ATS总配电柜
	★（1）配置规格：柜内配置 ATS 切换装置 630A/4P×1 、断路器630A/4P×2 、断路器400A/3P×3 、断路器200A/3P×1 、断路器160A/3P×1 ；配套配置 60KA 一级浪涌保护器 1 套。
	
	

	
	
	（2）元器件要求：柜内断路器、ATS 开关、浪涌保护器等所有元器件品牌、型号、规格须在投标文件中逐一明确，严格匹配图纸设计参数。
	
	

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构坚固，防护等级满足室内机房使用要求，防尘防锈，布线规整，设有可靠接地、标识齐全。
	
	

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（5）质量要求：成套柜提供型式试验报告；PC 级 ATSE ；双重联锁可靠，严禁两路电源并联；电源异常检测灵敏，切换动作稳定；多功能仪表测量精度满足机房监控；柜体结构牢固、接地可靠，接地母线规格满足短路耐受；二次接线规范、标识清晰；绝缘、耐压、回路电阻出厂试验合格；具备手动检修隔离功能，方便维护。
	
	

	
	
	（6）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、二次控制线缆接线；接地系统施工；双电源切换参数整定（欠压、过压、延时）；仪表通讯配置；自动切换、手动切换试验；模拟主电源失电、缺相、过欠压故障测试；遥信遥测联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	市电配电柜
	★（1）配置参数：配置 200A/3P 断路器 ×1、63A/3P 断路器 ×6、40A/3P 断路器 ×6、32A/3P 断路器 ×1、100A/3P 断路器 ×1、25A/2P 断路器 ×3、25A/3P 断路器 ×1；配套设置 40KA 浪涌保护器 ×1。
	
	

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器、浪涌保护器等元器件品牌、规格、型号须在投标文件中详细明确，设备配置、接线方式严格遵照设计图纸执行。
	
	

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构坚固、防锈防尘，内部布线分区清晰，绝缘性能良好，接地系统可靠，回路标识齐全规范。
	
	

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（5）质量要求：成套柜提供型式试验报告；所有断路器、浪涌保护器等元器件为全新正品；回路配置与图纸一致；绝缘、耐压、接地电阻出厂试验合格；柜内铜排、线缆选型满足载流量及短路耐受要求；标识清晰，PE 接地可靠；浪涌保护器安装规范。
	
	

	
	
	（6）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、二次控制线敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；浪涌保护回路检查；分路通电测试；与 UPS 主机联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	UPS输入输出配电柜
	★（1）配置参数：配置 400A/3P 断路器 ×2、250A/3P 断路器 ×4、100A/3P 断路器 ×2、63A/3P 断路器 ×2、160A/3P 断路器 ×2；配套设置 20KA 浪涌保护器 ×1。
	
	

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器、浪涌保护器等元器件品牌、规格、型号须在投标文件中逐一明确，设备配置及接线工艺严格按照设计图纸实施。
	
	

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构稳固、防腐防尘，内部布局规整、分区清晰，绝缘性能优良，专用可靠接地，回路标识完整清晰。
	
	

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（5）质量要求：成套柜具备型式试验报告；柜内断路器、浪涌保护器等元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸保持一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；主回路铜排选型满足载流量及短路耐受能力；柜内标识完整清晰，PE 接地可靠；浪涌保护器安装规范。
	
	

	
	
	（6）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、二次控制线敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；浪涌保护回路检查；分路通电测试；与 UPS 主机联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	照明配电箱
	★（1）配置参数：配置 32A/3P 断路器 ×1、16A/1P 断路器 ×6、16A/DPN 带 30mA 漏电保护断路器 ×3。
	
	

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器、漏电保护器等元器件品牌、规格、型号须在投标文件中逐一明确，整体配置、接线方式严格遵照设计图纸施工。
	
	

	
	
	（3）箱体性能：箱体材质坚固、防腐防锈，内部布线规整、绝缘良好，接地可靠，回路标识清晰齐全，适配室内照明系统长期稳定运行。
	
	

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（5）质量要求：成套配电箱具备型式试验报告；箱内断路器、剩余电流保护器等元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；箱内标识完整清晰，PE 接地可靠；漏电保护器 30mA 漏电保护功能正常，可手动测试。
	
	

	
	
	（6）集成内容：安装固定；线缆敷设接线；接地连接施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；漏电保护功能测试；逐回路通电校验；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	备用配电箱
	★（1）配置参数：配置 32A/3P 断路器 ×1、16A/1P 断路器 ×12。
	
	

	
	
	（2）元器件要求：柜内所有断路器元器件品牌、规格及型号须在投标文件中逐一明确，设备配置、接线方式严格按照设计图纸执行。
	
	

	
	
	（3）箱体性能：箱体结构坚固、防腐防锈，内部布线规整、绝缘性能良好，接地系统可靠，回路标识清晰、排布规范。
	
	

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（5）质量要求：成套应急配电箱具备型式试验报告；箱内断路器元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；箱内标识完整清晰，PE 接地可靠；断路器通断、过载、短路保护功能正常。
	
	

	
	
	（6）集成内容：安装固定；线缆敷设接线；接地连接施工；回路绝缘电阻测试；断路器通断试验；逐回路通电校验；与应急负载联动调试；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	精密配电柜
	（1）模块化精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-支持250A MCCB双路输入。
	
	

	
	
	（2）告警功能：支持输入开关断开告警、故障脱扣告警。
	
	

	
	
	（3）监控功能：需提供对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现界面可视化，采用7寸液晶彩色触摸屏可监：配电支路输出：相电压、相电流、负载率、频率、功率因数、总有功功率、总电能、总视在功率、总无功功率、母排温度、空开状态、防雷状态；配电主路输入：相电压、相电流、负载率、频率、功率因数、总有功功率、总电能、总视在功率、总无功功率、母排温度、空开状态、防雷状态。
	
	

	
	
	（4）工作环境：防护等级：IP20；工作温度：-5℃ ~ +40℃；相对湿度：最大95%；海拔高度：0~2000 米，大于 2000 米时，设备应按 国家标准规定降额使用；C级防雷。
	
	

	
	
	（5）外观结构：柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。柜体采用优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装。母排需为预制式工艺，母排需根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整。
	
	

	
	
	▲（6）抗震要求：整机通过《通信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)不小于8级烈度抗震测试。（投标时需提供第三方机构测试报告关键页证明。）
	
	

	
	
	▲（7）认证要求：整机性能应满足 YD/T585《通信用配电设备》的要求。（投标时需提供第三方认证机构出具的有效产品认证证书）。
	
	

	
	
	★（8）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（9）质量要求：成套精密配电柜具备型式试验报告；柜体板材、喷涂工艺、预制镀镍母排满足技术指标；智能监控板、7 寸触摸屏运行稳定，全部主 / 支路电参量、温度、开关、防雷状态采集准确；输入开关断开、脱扣故障告警可靠；C 级防雷模块性能达标；所有元器件全新原厂正品；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验，接线标识清晰，PE 接地可靠。
	
	

	
	
	（10）集成内容：柜体就位、找平固定；一次电缆、预制镀镍母排安装；二次监控线缆敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；通电调试；触摸屏参数配置，主路、支路电参量采集校验；开关告警、脱扣告警模拟测试；防雷回路检查；与机房监控平台联调；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	排烟控制柜
	★（1）配置参数：配置 40A/3P 双电源切换开关 ×1、20A/3P 断路器 ×3。
	
	

	
	
	（2）元器件要求：柜内 ATS 开关、断路器等所有元器件品牌、规格、型号须在投标文件中逐一明确，设备配置及接线方式严格遵照设计图纸实施。
	
	

	
	
	（3）柜体性能：柜体结构坚固、防尘防腐，内部布线规整、绝缘性能优异，接地可靠，回路标识清晰规范，适配消防系统长期待机运行。
	
	

	
	
	★（4）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（5）质量要求：成套排烟控制柜具备型式试验报告；柜内 ATS、断路器等元器件为全新原厂正品；回路配置与设计图纸一致；出厂完成绝缘、耐压、接地电阻试验；具备电气 + 机械联锁，两路电源禁止并列输出；支持消防联动控制，状态反馈信号输出可靠；箱内标识完整清晰，PE 接地可靠。
	
	

	
	
	（6）集成内容：柜体安装固定；一次电缆、二次控制线敷设接线；接地系统施工；回路绝缘电阻测试；ATS 自动 / 手动切换试验；断路器通断保护测试；消防联动信号联调；状态信号上传测试；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	抗震承重底座
	（1）结构形式：设备抗震承重底座，采用拼装式模块化结构，工厂预制成型，无需现场焊接，安装便捷、整体性强。
	
	

	
	
	（2）材质工艺：采用 2.0mm 厚优质钢板制作，承重框架为整体焊接结构，结构强度高、承载力强；表面采用黑色静电喷塑工艺，颜色与机柜柜体保持一致。
	
	

	
	
	（3）调节性能：配备可调水平脚，水平调节范围 0～50mm，可精准找平、适配场地高差，保证设备水平稳固。
	
	

	
	
	▲（4）按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜配重不小于500kg承重下，通过不小于8级烈度结构抗地震检测（投标时提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	（5）适配尺寸：底座尺寸精准匹配现场设备，适配机柜、精密列头柜、行间空调、ATS 总配电柜、市电配电柜、UPS 输入输出配电柜、UPS 主机等设备安装。
	
	

	
	
	（6）质量要求：钢板材质、板厚满足技术要求；承重框焊接牢固，焊缝平整无虚焊、夹渣、裂纹；黑色静电喷塑层附着力强，无起皮、掉漆；模块化构件尺寸精度高，现场拼装便捷；水平调节脚调节顺畅，承载力达标；底座与对应设备、地面安装孔位匹配，可可靠锚固，满足抗震加固要求。
	
	

	
	
	（6）集成内容：底座构件现场拼装；水平调节脚预调；底座定位、地面锚固施工；设备就位安放；整体水平度复核；成品保护。
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	KBG25电线管
	（1）管材性能：采用紧定式镀锌薄壁钢管，管材强度高、耐腐蚀，连接方式为紧定式套接，无需焊接、套丝，施工便捷。
	
	

	
	
	（2）质量要求：管材内外镀锌层完整，无起皮、漏镀、锈蚀、裂纹、凹陷；管材圆度规整，切口平整无毛刺；配套管件同材质同工艺，紧定螺钉紧固可靠；管材弯折后镀锌层不脱落；进场提供材质证明、产品合格证。
	
	

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证、材质证明；管路测量下料；管材切割、弯管；管路敷设、固定；管件套接紧定；跨接接地施工；管路检查清扫；管线隐蔽验收。
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	KBG20电线管
	（1）管材性能：采用紧定式镀锌薄壁钢管，管材强度高、耐腐蚀，连接方式为紧定式套接，无需焊接、套丝，施工便捷。
	
	

	
	
	（2）质量要求：管材内外镀锌层完整，无起皮、漏镀、锈蚀、裂纹、凹陷；管材圆度规整，切口平整无毛刺；配套管件同材质同工艺，紧定螺钉紧固可靠；管材弯折后镀锌层不脱落；进场提供材质证明、产品合格证。
	
	

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证、材质证明；管路测量下料；管材切割、弯管；管路敷设、固定；管件套接紧定；跨接接地施工；管路检查清扫；管线隐蔽验收。
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	金属软管Φ25
	（1）管材性能：采用金属柔性软管，具备良好弯曲性能，防腐防锈，用于设备与刚性导管之间的柔性过渡连接。
	
	

	
	
	（2）质量要求：镀锌钢带无锈蚀、断裂；PVC 护套无开裂、老化、破损；弯曲灵活，弯折无明显扁瘪；接头连接紧密，密封可靠；进场提供产品合格证。
	
	

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证；按现场长度裁切；软管与设备、KBG 管之间安装专用接头锁紧；管路固定；线缆穿线；管路外观、连接可靠性检查。
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	金属软管Φ20
	（1）管材性能：采用金属柔性软管，具备良好弯曲性能，防腐防锈，用于设备与刚性导管之间的柔性过渡连接。
	
	

	
	
	（2）质量要求：镀锌钢带无锈蚀、断裂；PVC 护套无开裂、老化、破损；弯曲灵活，弯折无明显扁瘪；接头连接紧密，密封可靠；进场提供产品合格证。
	
	

	
	
	（3）集成内容：进场验收，核验合格证；按现场长度裁切；软管与设备、KBG 管之间安装专用接头锁紧；管路固定；线缆穿线；管路外观、连接可靠性检查。
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	墙面3+2插座
	（1）参数：额定电压 250V，额定电流 10A，3+2 组合五孔插座，阻燃面板，绝缘性能良好，适用于室内墙面低压用电回路，插拔可靠、接触稳定。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【插头插座（0201）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品，外观平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；锡磷青铜弹片弹性良好，插拔无松动、无明显发热；安全保护门动作可靠。
	
	

	
	
	（4）集成内容：进场验收，核验合格证及 3C 证书；底盒清理；导线接入插座端子，牢固压接；插座面板固定安装；通电测试电压、接地连续性；标识粘贴。
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	防爆墙面3+2插座
	（1）参数：额定电压 250V，额定电流 10A，3+2 组合五孔，防爆型结构，外壳强度高，阻燃耐腐蚀，适用于有防爆要求区域墙面配电。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【防爆插接装置（2308）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品，铸铝壳体无砂眼、裂纹；隔爆面平整，密封件完好；防爆密封接头压紧可靠；内部铜件弹性良好，无松动发热。
	
	

	
	
	（4）集成内容：底盒固定；电缆经防爆密封接头引入；导线可靠压接；插座本体安装，隔爆面清理、密封；管路与防爆盒密封连接；通电测试，接地连续性检查。
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	LED平板灯
	（1）规格 600×600mm，电子式无眩光型。
	
	

	
	
	（2）参数：内置电子式驱动电源，无眩光设计，发光均匀柔和，光衰小，显色性能良好。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：
本产品属于国家强制性产品认证目录内【灯具（1001）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：灯具全新原厂正品；发光面亮度均匀，无暗斑、频闪；隔离恒流驱动稳定，保护功能齐全；铝合金边框无变形、掉漆；通电无异常噪声、无明显温升。
	
	

	
	
	（5）集成内容：吊顶开孔定位；灯具卡扣固定；电源线连接；绝缘检查；通电点亮测试；照度、外观复核；成品保护。
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	电池间防爆灯
	（1）参数：额定电压 AC220V，LED 光源，防爆结构设计，外壳防护等级满足电池间环境要求。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【防爆灯具及控制装置（2318）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品；铸铝壳体无砂眼、裂纹；隔爆面平整无损伤，密封件完好；钢化玻璃无裂纹；LED 发光均匀，无频闪，驱动稳定；壳体永久刻印防爆标志、型号、参数。
	
	

	
	
	（4）集成内容：安装定位，支架固定；电缆通过防爆密封接头引入灯具；接线可靠，接地连接；隔爆面检查清理；密封装配；通电点亮测试；接地连续性检查。
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	双头应急探照灯
	（1）参数：额定电压 AC220V，LED 光源，双灯头可角度调节，内置备用蓄电池，断电自动切换应急照明。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【避难逃生产品（1815）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品；外壳阻燃达标；主电 / 应急模式切换灵敏可靠；应急时长满足≥90 分钟；自检功能正常，故障告警有效；电池充放电稳定，无漏液。
	
	

	
	
	（4）集成内容：定位、壁挂固定；电源线接入；通电主电充电试验；模拟断电，测试应急点亮；故障自检功能测试；外观复核、成品保护。
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	应急疏散标志灯
	（1）参数：额定电压 AC220V，LED 光源，内置备用蓄电池，断电自动转入应急工作状态。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【避难逃生产品（1815）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：产品全新原厂正品，外壳阻燃性能满足国标；标识图案清晰、无褪色；主备电切换灵敏可靠；应急续航≥90min；自检、故障告警功能正常；电池充放电稳定，无漏液。
	
	

	
	
	（4）集成内容：现场定位，壁挂 / 吊装固定；电源线可靠接线；通电充电测试；模拟断电试验，核查指示点亮；自检及故障报警功能测试；外观复核、成品保护。
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	单联单控开关
	（1）规格：86型单联单控开关+配套86型暗盒。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 250V，额定电流 10A。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【家用和类似用途固定式电气装置的开关（0202）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：产品全新原厂正品；面板平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；开关通断动作可靠，无接触不良、打火现象；接线端子压接牢固。
	
	

	
	
	（5）集成内容：清理、安装 86 底盒；控制线接入开关端子并压紧；开关面板固定安装；通电测试通断功能；外观检查。
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	二位二控开关
	（1）规格：86 型二位二控开关+配套 86 型暗盒。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 250V，额定电流 10A。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【家用和类似用途固定式电气装置的开关（0202）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：产品全新原厂正品；面板平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；开关通断动作可靠，无接触不良、打火现象；接线端子压接牢固。
	
	

	
	
	（5）集成内容：清理、安装 86 底盒；控制线接入开关端子并压紧；开关面板固定安装；通电测试通断功能；外观检查。
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	三位三控开关
	（1）规格：86 型三位三控开关+配套 86 型暗盒。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 250V，额定电流 10A。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【家用和类似用途固定式电气装置的开关（0202）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：产品全新原厂正品；面板平整无毛刺、开裂；阻燃性能达标；开关通断动作可靠，无接触不良、打火现象；接线端子压接牢固。
	
	

	
	
	（5）集成内容：清理、安装 86 底盒；控制线接入开关端子并压紧；开关面板固定安装；通电测试通断功能；外观检查。
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	网格桥架
	（1）材料规格 300×100mm。
	
	

	
	
	（2）参数：采用钢丝网片拼装结构，表面热镀锌 / 电镀锌防腐。
	
	

	
	
	（3）质量要求：钢丝焊接牢固，无虚焊、脱焊；镀锌层均匀完整，无漏镀、锈蚀；切口打磨光滑无毛刺；构件尺寸统一，拼接安装便捷；配套接地配件齐全；进场提供材质证明、产品合格证。
	
	

	
	
	（4）集成内容：测量定位；吊装支架、横担安装；网格桥架分段拼接固定；弯头、三通等异形件装配；接地跨接施工；线缆敷设；整体调直；成品保护。
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	镀锌桥架300*100*1.0
	（1）规格 300×100mm，板材厚度 1.0mm。
	
	

	
	
	（2）参数：钢板折弯成型，表面热镀锌防腐处理。
	
	

	
	
	（3）质量要求：镀锌层均匀完整，无漏镀、起皮、锈蚀；板材厚度达标；焊接部位牢固、焊缝平整；桥架直线段顺直，无明显扭曲变形；配套配件齐全；进场提供材质证明、产品合格证。
	
	

	
	
	（4）集成内容：现场定位放线；支吊架安装；桥架本体拼接、螺栓紧固；盖板安装；弯头、三通、变径装配；接地跨接；线缆敷设；整体调直校正；成品保护。
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	镀锌桥架200*100*1.0
	（1）规格：镀锌电缆桥架，规格 200×100mm，板材厚度 1.0mm。
	
	

	
	
	（2）参数：钢板折弯成型，表面热镀锌防腐处理。
	
	

	
	
	（3）质量要求：镀锌层均匀完整，无漏镀、起皮、锈蚀；板材厚度达标；焊接部位牢固、焊缝平整；桥架直线段顺直，无明显扭曲变形；配套配件齐全；进场提供材质证明、产品合格证。
	
	

	
	
	（4）集成内容：现场定位放线；支吊架安装；桥架本体拼接、螺栓紧固；盖板安装；弯头、三通、变径装配；接地跨接；线缆敷设；整体调直校正；成品保护。
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	电线
	★（1）规格：ZC，铜芯聚氯乙烯绝缘电线，型号 BV，截面 2.5mm²。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 450/750V，实心铜导体，PVC 绝缘。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：铜芯纯度达标，电阻满足国标要求；绝缘层厚薄均匀，无偏心、气孔、破损；绝缘与导体之间不粘连；线芯表面光亮无氧化发黑；每盘线缆标识完整。
	
	

	
	
	（5）集成内容：核对规格、线色；管路清扫；线缆穿管敷设；回路绝缘电阻测试；接线；隐蔽验收。
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	UPS 输入输出电缆
	★（1）规格：ZCYJV，规格 4×185mm²+1×95mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	AP 柜电缆
	★（1）规格： ZCYJV，规格 4×95mm²+1×50mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	列头柜进线电缆
	★（1）型号 ZCYJV，规格 4×95mm²+1×50mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV 4×25mm²+1×10mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，4×25mm²+1×10mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（3）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（4）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV-5*6mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，5×6mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）适用部位：照明配电箱、应急配电箱电缆，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（3）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（4）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（5）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV3×6mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，3×6mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）适用部位：PDU输入电缆，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（3）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（4）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（5）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
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	ZCYJV-2*16+1*10mm²电缆
	★（1）规格： ZCYJV，2*16+1*10mm²，含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（2）适用部位：PDU输入电缆含配套接线端子及辅材。
	
	

	
	
	（3）参数：额定电压 0.6/1kV，铜芯 C 级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
	
	

	
	
	（4）质量要求：导体电阻符合国标；绝缘层厚度均匀无偏心；护套完整无破损、开裂；电缆标识连续清晰；阻燃性能满足对应等级。
	
	

	
	
	（5）集成内容：桥架清理；电缆敷设、排列绑扎；电缆头制作；接线压接；回路绝缘电阻测试；相序核对；通电核相；成品保护。
	
	

	三、防雷接地系统
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	等电位联结端子箱
	（1）规格 300×200mm。
	
	

	
	
	（2）参数：箱体钢板制作，内置铜质等电位端子排。
	
	

	
	
	（3）质量要求：箱体钢板厚度达标，无变形、掉漆；紫铜排镀锡层均匀完整，无锈蚀；螺栓配套齐全，连接可靠；箱体警示标识清晰牢固；进场提供材质证明、产品合格证。
	
	

	
	
	（4）集成内容：箱体定位固定；等电位干线、分支接地线接入铜排；螺栓紧固；接触电阻检查；标识复核；隐蔽验收。
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	接地铜排
	（1）规格 3mm×30mm，紫铜材质。
	
	

	
	
	（2）参数：T2 紫铜，表面可镀锡处理，用于机房等电位、接地汇集。
	
	

	
	
	（3）质量要求：紫铜材质纯度达标；镀锡层均匀完整，无漏镀、起皮；冲孔位置准确，边缘无毛刺；平直无扭曲；进场提供材质检测报告、产品合格证。
	
	

	
	
	（4）集成内容：铜排定位固定；接地支线、干线接入铜排；螺栓依次紧固；接触电阻检查；标识标注。
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	BVR软线
	（1）材料名称：静电释放接地线，BVR-6mm²、BVR-16mm²等。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 450/750V，铜芯聚氯乙烯绝缘软导线。
	
	

	
	
	★（3）强制认证及生产许可：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：导体绞合紧密，铜丝无氧化发黑；绝缘层厚薄均匀，无偏心、气孔、破损；绝缘不易剥离但不粘连导体；线缆表面标识连续清晰。
	
	

	
	
	（5）集成内容：核对规格、线色；线缆裁切；端子压接；柜内布线绑扎；回路绝缘电阻测试；标识编号。
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	BVR50mm²接地线
	（1）材料名称：铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，型号 BVR，截面 50mm²。
	
	

	
	
	（2）参数：额定电压 450/750V，多股铜导体，PVC 绝缘。
	
	

	
	
	★（3）强制认证及生产许可：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：导体绞合紧密，铜丝无氧化发黑；绝缘层厚薄均匀，无偏心、气孔、破损；绝缘不易剥离但不粘连导体；线缆表面标识连续清晰。
	
	

	
	
	（5）集成内容：核对规格、线色；线缆裁切；端子压接；柜内布线绑扎；回路绝缘电阻测试；标识编号。
	
	

	四、机房微模块系统

	（一）模块化UPS系统
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	UPS主机
	（1）模块化设计，单个机架≥200KVA电气柜。
	
	

	
	
	（2）UPS类型为在线双变换式模块化UPS，制式为三相输入，三相输出；上进线，单个功率模块≥50KVA。
	
	

	
	
	▲（3）模块化UPS的的功率、旁路、监控模块均支持热拔插（投标时需提供第三方检测机构出具的同系列机型检测报告关键页，并在有效期内）。
	
	

	
	
	（4）UPS采用≥7英寸彩色触摸屏，配置SNMP卡/接口及485卡/接口。
	
	

	
	
	▲（5）UPS支持对母线电容及风扇寿命预测（投标时需提供第三方检测机构出具的同系列机型检测报告关键页，并在有效期内）。
	
	

	
	
	（6）线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%；输入功率因数要求不小于0.99。
	
	

	
	
	（7）UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%，输出电压波形为标准正弦波。
	
	

	
	
	（8）逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路。
	
	

	
	
	▲（9）UPS应通过不小于8级度抗震性能检测。（投标时需提供第三方认证机构出具的有效的产品认证合格证书并在有效期内。）
	
	

	
	
	▲（10）支持模块轮换休眠，主机柜系统设置为智能休眠模式后，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，绿色节能的同时提高系统综合使用寿命（投标时需提供产品彩页证明。）
	
	

	
	
	▲（11）UPS具有优秀的高温低气压适用性， 0-40℃不降额工作；≥55℃降额工况可工作。（投标时提供同系列机型第三方检测报告关键页证明）。
	
	

	
	
	（12）UPS支持电池节数30~44节可调，并支持在控制器上直接修改电池数量，无需对UPS其他板件进行调整。
	
	

	
	
	（13）集成内容：基础复核、设备就位固定、电缆敷设接线、接地施工、绝缘检测、单机调试、成品保护、现场清洁等全部工序。
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	UPS功率模块
	★（1）规格：模块化设计，单个功率模块≥50KVA，适配本项目UPS主机机架，在线双变换架构。
	
	

	
	
	（2）参数：功率模块支持热拔插，可在线扩容、在线维护；模块自带独立的控制、保护、功率变换单元；具备过载、短路、过温保护功能；模块支持与主机监控系统通讯，可单独采集模块电压、电流、温度、故障告警等信息。
	
	

	
	
	（3）质量要求：模块插接到位、锁定可靠，接触良好；模块可被UPS主机正常识别，无告警；带载输出稳定，故障保护功能有效。
	
	

	
	
	（4）集成内容：机架内部清理、功率模块就位插接、通讯对接校验、通电识别检测、输出性能调试、故障保护功能验证、系统联调、标识规整、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	蓄电池
	★（1）采用免维护铅酸蓄电池，单块电池规格12V120AH，适配项目120KW负载，满足系统后备续航2小时使用要求。
	
	

	
	
	（2）参数：电池为全密封免维护结构，无需日常补液维护；具备优良的充放电性能、抗老化、耐冲击、自放电率低；适配UPS系统充放电逻辑，运行电压稳定，适配配套主机启停保护逻辑。
	
	

	
	
	（3）技术标准：产品符合国家蓄电池相关行业标准，质量稳定，安全防护、绝缘性能达标，适配机房不间断电源配套使用场景。
	
	

	
	
	（4）质量要求：电池外观完好无破损、无漏液、无鼓包、无锈蚀；接线端子完好、无氧化；电池容量、电压参数达标，充放电工况正常，无异常告警。
	
	

	
	
	（5）集成内容：电池进场验收、电池柜体清理摆放、电池规整排布、串联接线安装、接线紧固绝缘处理、电池组电压校验、极性核对、充放电测试、系统匹配调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	56
	开放式电池柜
	★（1）规格：开放式电池架结构，单组电池柜可容纳40节12V120AH蓄电池，结构尺寸适配本项目电池组排布及机房安装空间，配套UPS 120KW负载后备续航配置。
	
	

	
	
	（2）参数：电池架采用高强度钢制材质，整体承重性能优异，不易变形、耐腐蚀、抗氧化；分层分区规整设计，满足40节电池整齐排布、间距合理；柜体预留充足接线、散热空间，适配蓄电池长期稳定运行，便于后期巡检与维护。
	
	

	
	
	（3）技术标准：产品符合机房电气设备安装相关行业标准，柜体结构稳固，接地、绝缘、散热性能达标，满足不间断电源系统配套安装使用要求。
	
	

	
	
	（4）质量要求：电池柜/电池架外观平整光滑，无变形、无掉漆、无锈蚀；焊接、拼接部位牢固无松动，配件齐全；柜体水平、垂直安装精度达标，整体排布规整，接地可靠。
	
	

	
	
	（5）集成内容：进场柜体验收、安装位置定位找平、电池架固定安装（根据电池架承重加固图纸定制）、柜体接地处理、40节电池规整排布定位、柜体清洁整理、安装精度校验、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电池开关柜
	（1）规格：电池开关箱配置 400A 母排，配置 160A/3P 直流开关共 4 只，输出端从箱体左侧引出，适配本项目蓄电池组配套使用。
	
	

	
	
	（2）参数：箱体采用金属外壳，内置 400A 导电母排，母排载流量满足系统最大工作电流；配置 160A/3P 直流断路器 4 路，具备过载、短路保护功能；接线端子牢固可靠，左侧预留输出接口，满足线缆从左侧直接输出的布线要求。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【低压成套开关设备（0301）】类产品，具有有效的《型式试验报告》和《强制性认证产品符合性自我声明》（到货验收时提供有效的型式试验报告和强制性认证产品符合性自我声明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：箱体无变形、掉漆；母排连接紧固无松动；开关动作可靠，分合闸正常；回路标识清晰，绝缘检测合格，无漏电、发热隐患。
	
	

	
	
	（5）集成内容：设备进场验收、箱体定位固定、箱体接地安装、400A 母排装配、直流开关安装固定、回路接线、线缆左侧引出排布、接线紧固与绝缘防护、回路通断校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电池电缆
	（1）规格：采用 BVR 185mm² 电池电缆，含配套接线端子及安装辅材，用于本项目蓄电池组与电池开关柜之间电气连接。
	
	

	
	
	（2）参数：BVR 多股软导体结构，载流量满足系统工作电流需求；绝缘层耐温、阻燃，适配机房直流供电回路；配套专用接线端子，接触电阻小，压接可靠；配套包含固定件、绝缘护套、扎带等全套安装辅材。
	
	

	
	
	★（3）强制认证及生产许可：
①本产品属于国家强制性产品认证目录内【额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（0105）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
②制造商具备《工业产品生产许可证》（到货验收时提供有效的证明供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：电缆外皮完好无破损、无龟裂；导体无氧化；接线端子规格匹配，压接牢固；电缆无扭曲损伤，绝缘电阻检测合格。
	
	

	
	
	（5）集成内容：电缆进场验收、线缆敷设排布、线缆裁剪、接线端子压接、接线紧固、绝缘包裹防护、线缆固定整理、回路核对、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	（二）机房空调系统
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	行级精密空调室内机（加热加湿）
	★（1）总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风。
	
	

	
	
	（2）尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一。
	
	

	
	
	（3）显热比（显冷量/总冷量）=1。
	
	

	
	
	（4）室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分  、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。
	
	

	
	
	（5）采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
	
	

	
	
	（6）行级精密空调控制器采用7寸LCD触摸屏。
	
	

	
	
	▲（7）机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电；加湿量不小于3kg/h（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页，并在有效期内）。
	
	

	
	
	▲（8）轻载除湿：行级精密空调室内机应具有低载除湿功能，显热制冷量≤2000W时，除湿量≥5KG/h（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页，并在有效期内）。
	
	

	
	
	（9）要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
	
	

	
	
	（10）机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。
	
	

	
	
	（11）安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。
	
	

	
	
	（12）行间级精密空调机组须有节能措施的设计，保障换热效率；除湿控制精确，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。
	
	

	
	
	▲（13）抗震要求：整机通过YD/T 2061《通信机房用恒温恒湿空调系统》不小于8级烈度抗震测试。（投标时需提供第三方机构测试报告关键页证明。）
	
	

	
	
	（14）含进出水、冷媒管路、制冷剂、内外机电源线、内外机信号线、内外机底座等材料。
	
	

	
	
	（15）质量要求：机组外观完好无变形、掉漆、磕碰，整机尺寸合规，与微模块外观协调统一；各核心部件装配紧固、连接可靠，管路无渗漏、线路无虚接；制冷、加热、加湿、除湿、调速等功能运行稳定；各类告警、保护、记忆重启功能响应精准，无故障误报、漏报；风机、压缩机运行平稳，无异常震动及噪音。
	
	

	
	
	（16）集成内容：设备进场验收、设备就位定位固定、水平度调校、管路及线缆敷设连接、控制接线、接地安装、上电检查、制冷 / 加热 / 加湿 / 除湿功能调试、告警保护功能校验、系统联调、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	
	
	★（17）强制节能：
产品列入强制节能产品政府采购品目清单 A02052309 专用制冷、空调设备（机房空调），整套机组具有对应的有效节能产品认证证书。
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	行级精密空调室外机（加热加湿）
	（1）规格：配套行级精密空调风冷室外机，与室内机一一匹配，适配本项目行级精密单冷 / 加热加湿室内机组使用，风冷散热型式。
	
	

	
	
	（2）参数：配套风冷室外冷凝器，配置室外风机，风机可根据室外温度无极调速，降低风机能耗；与室内机冷媒回路匹配，保障系统换热效率；具备高低压保护、过流保护等安全保护功能；可与室内控制器通讯，实时上传运行状态、告警信息。
	
	

	
	
	（3）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳无异常振动、噪音；管路焊接可靠无泄漏；电气接线牢固；保护、告警功能动作准确。
	
	

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒加注、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	行级精密空调室内机（单冷）
	★（1）总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；水平送风。
	
	

	
	
	（2）行级精密空调尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一。
	
	

	
	
	（3）应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）=1。
	
	

	
	
	（4）室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、等主要部件组成。
	
	

	
	
	（5）采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
	
	

	
	
	▲（6）具备制冷剂不足分级检测功能，支持制冷剂正常充注、制冷剂不足、制冷剂严重不足等状态检测（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	（7）含进出水、冷媒管路、制冷剂、内外机电源线、内外机信号线、内外机底座等材料。
	
	

	
	
	（8）质量要求：机组外观完好无变形、掉漆、磕碰，整机尺寸合规，与微模块外观协调统一；各核心部件装配紧固、连接可靠，管路无渗漏、线路无虚接；制冷功能运行稳定；制冷剂分级检测功能响应准确；风机、压缩机运行平稳，无异常震动及噪音。
	
	

	
	
	（9）集成内容：设备进场验收、设备就位定位固定、水平度调校、管路及线缆敷设连接、控制接线、接地安装、上电检查、制冷功能调试、制冷剂检测功能校验、系统联调、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	
	
	★（10）强制节能：产品列入强制节能产品政府采购品目清单 A02052309 专用制冷、空调设备（机房空调），整套机组具有对应的有效节能产品认证证书。
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	行级精密空调室外机（单冷）
	（1）规格：配套行级精密空调风冷室外机，与室内机一一匹配，适配本项目行级精密单冷 / 加热加湿室内机组使用，风冷散热型式。
	
	

	
	
	（2）参数：配套风冷室外冷凝器，配置室外风机，风机可根据室外温度无极调速，降低风机能耗；与室内机冷媒回路匹配，保障系统换热效率；具备高低压保护、过流保护等安全保护功能；可与室内控制器通讯，实时上传运行状态、告警信息。
	
	

	
	
	（3）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳无异常振动、噪音；管路焊接可靠无泄漏；电气接线牢固；保护、告警功能动作准确。
	
	

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒加注、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	房间精密空调室内机
	★（1）总冷量：≥12.5kW；显冷量：≥11.7kW；风量：≥3100 m3/h。
	
	

	
	
	（2）显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。
	
	

	
	
	（3）精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。
	
	

	
	
	（4）精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
	
	

	
	
	▲（5）机组应具备不低于6kV防雷滤波规格（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	（6）采用不低于3.2寸LCD显示屏。支持温湿度曲线显示。
	
	

	
	
	（7）机组的控制器应具有标准报警功能，包括：高温报警、低温报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。
	
	

	
	
	（8）连管长度：出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂。
	
	

	
	
	▲（9）抗震要求：整机通过YD/T 2061《通信机房用恒温恒湿空调系统》不小于8级烈度抗震测试。（投标时需提供第三方机构测试报告关键页证明。）
	
	

	
	
	（10）管路连接：内外机管路连接采用免焊接设计，安装现场无需动火。
	
	

	
	
	（11）含进出水、冷媒管路、制冷剂、内外机电源线、内外机信号线、内外机底座等材料。
	
	

	
	
	★（12）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【空调器（0703）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（13）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳无异常振动、噪音；管路焊接可靠无泄漏；电气接线牢固；保护、告警功能动作准确。
	
	

	
	
	（14）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒加注、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	
	
	★（15）强制节能：产品列入强制节能产品政府采购品目清单 A02052309 专用制冷、空调设备（机房空调），整套机组具有对应的有效节能产品认证证书。
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	房间精密空调室外机
	（1）规格：配套房间级精密空调风冷室外机，与本项目房间精密空调室内机一一匹配，风冷散热型式。
	
	

	
	
	（2）参数：配套风冷室外冷凝器，配置室外风机，可根据环境温度调速，降低风机能耗；冷媒回路参数与室内机匹配，保障整机换热效率；具备高低压保护、过流保护等安全保护功能；可与室内机控制器通讯，实时上传机组运行状态、故障告警信息。
	
	

	
	
	（3）质量要求：机组外壳无变形、掉漆、锈蚀；风机运转平稳，无异常振动及噪音；管路连接可靠无泄漏；电气接线牢固；各项保护、告警功能动作准确。
	
	

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、室外机基础复核、设备就位固定、找平加固、设备接地、冷媒管路对接、电气及通讯线缆敷设接线、气密性试验、抽真空、冷媒系统检查、整机联动调试、运行状态校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	（三）机柜冷通道系统
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	服务器机柜
	★（1）机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；服务器机柜含20个1U盲板、1对轻载滑道U等机柜配件，布线含30个1U盲板、2对轻载滑道U等机柜配件。
	
	

	
	
	★（2）32A单相国标机柜PDU规格：输出接口不少于 20 个 GB 10A 国标插座 + 4 个 GB 16A 国标插座，适配标准 19 英寸服务器机柜内安装使用（1个机柜配置2个，22个机柜使用这种规格）。
	
	

	
	
	★（3）63A单相国标机柜PDU规格：采用 63A 单相国标机柜专用 PDU，适配 19 英寸标准机柜嵌入式安装；设备输出接口配置不少于 16 路 GB 10A 国标插座、8 路 GB 16A 国标插座，满足机房设备多回路、多功率设备供电需求（1个机柜配置2个，4个机柜使用这种规格）。
	
	

	
	
	（4）机柜颜色为黑色，机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
	
	

	
	
	（5）机架前门立柱需要有具体U数标示。
	
	

	
	
	（6）机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。
	
	

	
	
	▲（7）机柜前后门开孔率需均≥75%（投标时需提供同系列机型第三方机构出具的检测报告）。
	
	

	
	
	▲（8）机柜保证在承重情况下各部件不变形弯曲，被检机柜配置≥2300KG荷载情况下，静置24H，卸荷后目测托盘和柜体无损坏或变形（投标时需提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	▲（9）按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜配重不小于580kg承重下，通过不小于8级烈度结构抗地震检测（提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	（10）质量要求：机柜外形尺寸精准，板材厚度达标，型材成型规整无变形；表面喷塑均匀饱满，无流挂、漏底、起泡、裂纹、锈蚀、毛刺等缺陷；柜门开合顺畅、锁紧可靠；内部 U 位标识清晰准确；整机承重、散热、防护、抗震性能达标，结构稳固无松动隐患。
	
	

	
	
	（11）集成内容：设备进场验收、外观及参数核查、安装场地清理、机柜就位摆放、水平垂直调平、机柜固定加固、设备接地处理、盲板及轻载滑道、柜顶部围板、顶部强弱电走线槽、机柜下封板等配件安装规整、整机结构检查、散热及防护结构核验、标识粘贴、成品保护、施工现场清洁等全部集成工序。
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	冷通道系统
	★（1）规格：机柜专用侧板适配 1200mm 深、2000mm 高落地 机柜专用侧板*4，固定天窗1200mm 宽密封冷热通道顶部封闭*3，活动天窗1200mm 宽密封冷热通道顶部封闭*13，1200mm 宽冷热密封通道端部电动推拉自动移门*2，LED照明*34，冷通道指纹/密码/刷卡一体化门禁系统*2，微模块门框*2。
	
	

	
	
	（2）参数：与机柜冷通道配套；安装后封堵通道顶部间隙，阻断冷热气流短路，保障密封通道气流组织，维持机柜散热效率；预留检修拆装条件，为消防系统配套预留接口。
	
	

	
	
	▲（3）微模块门框参数：模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动。告警信号接入微模块监控系统，不同告警等级对应差异化灯光颜色 / 闪烁逻辑，便于运维人员快速识别告警级别（投标时需提供同系列机型第三方机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	（4）技术标准：产品符合机房冷通道系统相关技术规范；电气安全、信号接口满足机房弱电系统使用要求。
	
	

	
	
	（5）质量要求：板面平整无变形，喷塑完好无流挂、漏底；开孔、固定孔位与机柜框架完全匹配；装配后贴合紧密，无明显缝隙。
	
	

	
	
	（6）集成内容：设备进场验收、外观及参数核查、安装场地清理、冷通道就位摆放、水平垂直调平、冷通道固定加固、设备接地处理、机柜侧板、固定天窗、活动天窗、自动移门、冷通道照明灯、冷通道门禁等配件安装规整、整机结构检查、散热及防护结构核验、标识粘贴、成品保护、施工现场清洁等全部集成工序。
	
	

	五、新风排烟系统

	（一）新风系统
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	吊顶式洁净新风机
	★（1）规格：额定风量 ≥1500m³/h，吊顶暗装式结构。
	
	

	
	
	（2）产品功能：配置四层过滤，内置活性炭材质过滤器，可对引入新风实现除菌、去除异味；搭载智能液晶控制器，支持可编程分时段开关机运行；具备过滤器更换提醒功能；整机吊顶安装，噪声低，适配机房新风补给与空气净化需求。
	
	

	
	
	（3）技术标准：产品符合新风净化设备相关国家、行业标准；风量、余压、过滤、除菌、异味处理、时段控制、滤网提醒功能满足机房使用环境要求。
	
	

	
	
	（4）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；液晶控制器显示清晰，时段启停、滤网告警功能响应准确；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。
	
	

	
	
	（5）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、冷凝水管路安装、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防火阀
	（1）规格：尺寸 400mm×300mm*1，300*200mm*1常开型防火阀，可接入消防控制系统，与消防主机联动；接收 DC24V 控制信号，支持远程电动复位。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：阀体外观完好无变形锈蚀，叶片启闭顺畅无卡滞；执行机构动作灵敏，接收 24V 信号可正常关闭，远程电动复位可靠；密封良好，关闭后漏风率满足规范要求，接线端子牢固绝缘。
	
	

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、消防控制线敷设接线、联动回路测试、动作与复位调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电动风阀
	（1）规格：尺寸 400mm×300mm 。
	
	

	
	
	（2）采用 AC220V 供电，可与风机实现连锁启停控制，配套机房通风管路使用。
	
	

	
	
	（3）质量要求：阀体外观平整无变形锈蚀，叶片转动无卡滞；执行器动作灵敏，启闭到位；密封性能良好，接线端子牢固、绝缘可靠。
	
	

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、220V 供电及连锁控制线敷设接线、连锁逻辑配置、启闭调试、联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	手动风量调节阀
	（1）尺寸 300mm×200mm 。
	
	

	
	
	（2）阀体采用镀锌钢板制作，叶片转动灵活，定位锁紧可靠；关闭状态具备一定密闭性能，可用于管路风量平衡调试。
	
	

	
	
	（3）技术标准：产品符合通风与空调工程风量调节阀相关国家行业标准；钣金加工尺寸、叶片调节机构满足风管风量平衡使用要求。
	
	

	
	
	（4）质量要求：阀体板材平整无变形、锈蚀；叶片转动顺滑无卡滞，调节后锁紧定位牢靠；法兰平整，便于风管对接密封。
	
	

	
	
	（5）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、安装固定、风量调试、定位锁紧、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	风管
	（1）采用 ≥0.6mm 厚度镀锌钢板制作风管，外壁包覆 20mm 厚橡塑保温板，配套含三通、弯头、变径等异形管件，用于机房新风通风管路输送。
	
	

	
	
	（2）技术标准：风管制作、保温施工符合相关国家行业标准；镀锌板材、橡塑保温材料满足机房环境防火、防腐、防潮相关技术要求。
	
	

	
	
	（3）质量要求：镀锌钢板表面无起皮、锈蚀、孔洞；风管成型规整，咬口严密；橡塑保温板粘贴牢固、接缝严密无空鼓，保温层厚度达标；三通、弯头、变径等异形管件尺寸准确，对接顺畅，密封良好。
	
	

	
	
	（4）集成内容：风管预制、风管及异形管件现场吊装、支吊架安装、管路拼接密封、橡塑保温施工、漏光漏风检测、管路固定、防雨百叶风口、控制线、电源信号线、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	（二）事故排风系统
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	轴流排风机
	★（1）规格：额定风量 ≥3000m³/h。
	
	

	
	
	（2）技术标准：产品符合轴流排风机设备相关国家、行业标准。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。
	
	

	
	
	（5）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防爆轴流排风机
	★（1）规格：额定风量 ≥4500m³/h。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品电动机属于国家强制性产品认证目录内【防爆电机（2301）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。
	
	

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防火阀
	★（1）规格：尺寸 300mm×200mm*1 ，尺寸 300mm×150mm *1常开型防火阀，可接入消防控制系统，与消防主机联动；接收 DC24V 控制信号，支持远程电动复位。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：阀体外观完好无变形锈蚀，叶片启闭顺畅无卡滞；执行机构动作灵敏，接收 24V 信号可正常关闭，远程电动复位可靠；密封良好，关闭后漏风率满足规范要求，接线端子牢固绝缘。
	
	

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、消防控制线敷设接线、联动回路测试、动作与复位调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电动风阀
	★（1）规格：尺寸 300mm×200mm*1 ，尺寸 300mm×150mm *1电动风阀。
	
	

	
	
	（2）采用 AC220V 供电，可与风机实现连锁启停控制，配套机房通风管路使用。
	
	

	
	
	（3）质量要求：阀体外观平整无变形锈蚀，叶片转动无卡滞；执行器动作灵敏，启闭到位；密封性能良好，接线端子牢固、绝缘可靠。
	
	

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、220V 供电及连锁控制线敷设接线、连锁逻辑配置、启闭调试、联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	风管
	（1）采用 ≥0.6mm 厚度镀锌钢板制作风管，外壁包覆 20mm 厚橡塑保温板，配套含三通、弯头、变径等异形管件，用于机房新风通风管路输送。
	
	

	
	
	（2）技术标准：风管制作、保温施工符合相关国家行业标准；镀锌板材、橡塑保温材料满足机房环境防火、防腐、防潮相关技术要求。
	
	

	
	
	（3）质量要求：镀锌钢板表面无起皮、锈蚀、孔洞；风管成型规整，咬口严密；橡塑保温板粘贴牢固、接缝严密无空鼓，保温层厚度达标；三通、弯头、变径等异形管件尺寸准确，对接顺畅，密封良好。
	
	

	
	
	（4）集成内容：风管预制、风管及异形管件现场吊装、支吊架安装、管路拼接密封、橡塑保温施工、漏光漏风检测、管路固定、防雨百叶风口、控制线、电源信号线、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	（三）电池间日常排风系统
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	吊顶式洁净新风机
	★（1）规格：额定风量≥250m³/h，吊顶暗装式结构。
	
	

	
	
	（2）技术标准：产品符合新风净化设备相关国家、行业标准；风量、余压、过滤、除菌、异味处理、时段控制、滤网提醒功能满足机房使用环境要求。
	
	

	
	
	（3）质量要求：机组壳体无变形、锈蚀；风机运转平稳无异常振动噪音；各级过滤器安装密封良好，无漏风；液晶控制器显示清晰，时段启停、滤网告警功能响应准确；电气接线牢固，绝缘耐压性能合格。
	
	

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、参数及外观核查、吊装支架制作安装、机组吊装固定、新风管道接驳、风管密封处理、冷凝水管路安装、供电及控制线敷设接线、控制器配置调试、整机试运行、风量测试、功能校验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	防火阀
	（1）规格：尺寸 200mm×150mm 常开型防火阀，可接入消防控制系统，与消防主机联动；接收 DC24V 控制信号，支持远程电动复位。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：阀体外观完好无变形锈蚀，叶片启闭顺畅无卡滞；执行机构动作灵敏，接收 24V 信号可正常关闭，远程电动复位可靠；密封良好，关闭后漏风率满足规范要求，接线端子牢固绝缘。
	
	

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、消防控制线敷设接线、联动回路测试、动作与复位调试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	电动风阀
	（1）规格：尺寸 200mm×150mm 电动风阀。
	
	

	
	
	（2）采用 AC220V 供电，可与风机实现连锁启停控制，配套机房通风管路使用。
	
	

	
	
	（3）质量要求：阀体外观平整无变形锈蚀，叶片转动无卡滞；执行器动作灵敏，启闭到位；密封性能良好，接线端子牢固、绝缘可靠。
	
	

	
	
	（4）集成内容：阀体风管定位安装、法兰密封、执行机构固定、220V 供电及连锁控制线敷设接线、连锁逻辑配置、启闭调试、联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	风管
	（1）采用 ≥0.6mm 厚度镀锌钢板制作风管，外壁包覆 20mm 厚橡塑保温板，配套含三通、弯头、变径等异形管件，用于机房新风通风管路输送。
	
	

	
	
	（2）技术标准：风管制作、保温施工符合相关国家行业标准；镀锌板材、橡塑保温材料满足机房环境防火、防腐、防潮相关技术要求。
	
	

	
	
	（3）质量要求：镀锌钢板表面无起皮、锈蚀、孔洞；风管成型规整，咬口严密；橡塑保温板粘贴牢固、接缝严密无空鼓，保温层厚度达标；三通、弯头、变径等异形管件尺寸准确，对接顺畅，密封良好。
	
	

	
	
	（4）集成内容：风管预制、风管及异形管件现场吊装、支吊架安装、管路拼接密封、橡塑保温施工、漏光漏风检测、管路固定、防雨百叶风口、控制线、电源信号线、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	六、机房气体消防系统

	（一）七氟丙烷灭火系统无管网式
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	单瓶组柜式灭火装置
	★（1）规格：40KG*1、84KG*1、111KG*2。单瓶组成套柜式结构，含灭火剂瓶组、容器阀、信号反馈装置、喷嘴、柜体等全套部件；具备自动、手动、机械应急三种启动方式；可接入火灾报警控制器，接收 DC24V 启动信号，喷放后输出动作反馈信号，用于机房电气火灾防护，不损伤机房精密设备。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：柜体结构牢固，瓶组钢印、铭牌齐全；容器阀、安全泄放装置性能可靠；启动、喷放动作灵敏，密封无泄漏；信号反馈准确，机械应急操作省力可靠。
	
	

	
	
	（4）集成内容：柜体定位固定、灭火剂管路及喷嘴安装、火灾报警控制线敷设接线、联动逻辑配置、模拟启动试验、喷放反馈测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	HFC-227ea灭火剂
	七氟丙烷（HFC-227ea/FM200），结构式是 CF3CHFCF3。是一无色的无气味气体;化学式是C3HF7，微溶于水(260 mg/l) 。
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	泄压装置
	（1）规格：气体灭火防护区专用泄压装置，有效泄压面积 0.07㎡，本体开孔尺寸 300mm×300mm*2，本体开孔尺寸 400mm×400mm*1，安装于机房防护区墙体，用于七氟丙烷喷放时释放防护区内超压。
	
	

	
	
	（2）质量要求：装置壳体平整无变形锈蚀；泄压动作灵敏，开启与复位可靠；密封片完好，平时密闭不漏风，超压开启顺畅；安装法兰尺寸匹配预留洞口。
	
	

	
	
	（3）集成内容：墙体洞口清理定位、泄压装置固定安装、接缝密封、功能外观检查、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	（二）火灾自动报警系统
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	点型光电感烟火灾探测器
	（1）参数：内置单片机，可对环境参数自动补偿，智能算法判别火警，降低误报率；采用电子编码，现场可单独编址，具备故障自诊断功能；探测器自带火警确认指示灯，烟雾浓度达到阈值后向火灾报警控制器上传火警信号，可联动后续灭火、排风等消防设备。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：外壳完好无破损；光学迷宫洁净；通讯稳定，火警、故障信号上传准确；编码地址唯一，无地址冲突；工作电流、灵敏度指标满足国标。
	
	

	
	
	（4）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码设置、地址注册、火警模拟测试、故障测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	点型感温火灾探测器
	（1）参数：内置单片机，支持温度算法处理，可现场切换设置 A1R、BS 探测类别；电子编码，独立编址，自带故障自诊断；温度达到报警阈值后点亮火警指示灯，向火灾报警控制器上传火警信号，可联动气体灭火、通风等消防设备。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：外壳完好无破损；温度传感元件性能稳定；通讯可靠，火警、故障信号上传准确；地址编码唯一，无地址冲突；A1R、BS 类别切换设置功能正常。
	
	

	
	
	（4）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码、探测类别参数配置、主机地址注册、温度模拟报警测试、故障测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	火灾声警报器
	（1）参数：金属外壳，直径 150mm；额定工作电压 DC24V；输出声压级 75dB~90dB；接收报警主机火警指令后发出持续警报声响，提示现场人员发生火情，适配机房消防系统联动使用。
	
	

	
	
	（2）质量要求：外壳无变形锈蚀，发声器件完好；供电 DC24V 工况下发声稳定，声压指标满足要求；接线端子牢固，绝缘性能合格，响应及时。
	
	

	
	
	（3）集成内容：定位固定、DC24V 控制线敷设接线、主机联动配置、警报发声测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	火灾声光警报器
	（1）参数：二线制通讯供电，支持电子编码，可在主机上独立编址；火警启动后同步输出强光与蜂鸣警报；内置蜂鸣器检线功能，实时监测线路故障，线路异常时反馈故障信号至报警主机，适配消防联动系统。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：外壳完好无破损；光源、蜂鸣器件性能稳定；二线总线通讯可靠，声光输出强劲；检线功能正常，故障信号上报准确；编码地址唯一无冲突。
	
	

	
	
	（4）集成内容：设备进场验收、3C 证书核验、底座固定安装、二线总线接线、电子编码设置、主机注册、火警联动声光测试、线路故障检线功能测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	气体释放警报器
	（1）参数：电子编码，二总线无极性接入气体灭火控制器；接收喷放联动指令后，红色 “放气勿入” 标识闪烁，闪光频率 1Hz～2Hz；内置 MCU，具备总线通讯、故障自检功能；DC24V 总线供电；用于七氟丙烷防护区，在灭火剂喷放后警示现场人员，防止人员误入造成窒息伤害。
	
	

	
	
	（2）质量要求：外壳完好，LED 发光均匀醒目；总线通讯稳定，可正常注册编码；收到联动信号可靠点亮警示，故障状态可上传至主机；标识文字尺寸、亮度满足国标要求。
	
	

	
	
	（3）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码、主机注册、喷放联动试验、故障自检测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	气体灭火控制器
	★（1）规格：壁挂式气体灭火控制器，支持 4 个防区气体灭火控制；每 2 个区共享 1 路 242 点回路，共计 4 个区；自带 CAN 联网卡，内置备用电源，不含打印机；最多可扩展 5 块通讯板，符合 2O24 新国标。
	
	

	
	
	（2）参数：可配接编码型火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启 / 停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关、输出模块等设备；具备火灾探测报警 + 气体灭火控制双重功能；具备火警识别、延时启动、喷放输出、状态反馈、故障监测、手自动切换功能；支持 CAN 总线联网通信，自带备电保障断电持续工作，无打印模块，可扩展最多 5 块通讯板。
	
	

	
	
	★（3）强制认证：本产品属于国家强制性产品认证目录内【火灾报警产品（1801）】类产品，具有有效的3C认证证书（到货验收时提供有效的3C认证证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（4）质量要求：壁挂壳体坚固，显示屏、按键操作正常；回路通讯稳定，4 个防区独立状态监视；火警、故障、延时、喷放信号准确；CAN 联网、备电充放电功能可靠；扩展通讯板接口稳定。
	
	

	
	
	（5）集成内容：智能电源箱、壁挂固定安装、回路总线、控制输出、CAN 联网线敷设接线、备用电源接线、设备注册、防区参数配置、火警模拟、延时及喷放联动试验、手自动切换测试、故障自检测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	紧急启停按钮
	（1）参数：电子编码，启动和停动共占用一个编码点；可输出无源常开触点信号，能够直接控制声光警报器等外部设备；具备紧急启动、紧急停止双按键，带防护盖板，防止误操作；信号接入气体灭火控制器，将现场手动指令上传至主机。
	
	

	
	
	（2）质量要求：壳体完好，盖板开合顺畅；按键动作可靠，无卡滞；编码注册正常，启停指令上传准确；无源常开触点通断可靠，触点容量满足外接设备控制要求。
	
	

	
	
	（3）集成内容：底座固定安装、二总线接线、电子编码设置、主机地址注册、启停功能模拟测试、无源触点输出测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	输入/输出模块
	（1）参数：电子编码，单动作输入、输出；无源输出容量 DC24V/2A，有源输出容量 DC24V/1A；可采集现场设备反馈信号，同时输出控制信号联动外部消防设备，具备故障自检、总线通讯监测功能。
	
	

	
	
	★（2）强制认证：本产品具备有效的消防产品强制性认证（CCCF）证书（到货验收时提供有效的证书供采购人核验）。
	
	

	
	
	（3）质量要求：模块壳体完好，接线端子牢固；总线通讯稳定，编码注册正常；输入信号采集准确，无源、有源输出触点动作可靠，输出容量满足参数要求；故障信号可上传主机。
	
	

	
	
	（4）集成内容：模块底座固定安装、信号总线及受控设备接线、电子编码、主机地址注册、输入反馈测试、无源 / 有源输出动作试验、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
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	总线短路隔离器
	（1）参数：电子编码，接入信号二总线；当总线发生短路故障时自动隔离故障段，保障其余回路设备正常工作；故障消除后可自动恢复总线通讯，具备总线状态监测功能，故障信号上传至消防主机。
	
	

	
	
	（2）质量要求：壳体完好，接线端子牢固；短路保护动作灵敏，故障隔离可靠；短路消除后自动恢复通讯，通讯稳定无丢点；故障反馈信号上传准确。
	
	

	
	
	（3）集成内容：固定安装、二总线接线、主机注册、短路模拟试验、自恢复功能测试、标识粘贴、成品保护、现场清洁等全部集成工序。
	
	

	93
	电子编码器
	（1）参数：适用于可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件。搜点功能，带数据线。
	
	

	
	
	（2）质量要求：整机运行稳定，屏幕显示清晰；数据线连接可靠；写码、读码、搜点功能正常；编码写入准确，地址无错乱，可快速检索回路在线设备。
	
	

	
	
	（3）集成内容：数据线检查、现场编码读写测试、搜点功能验证、设备调试使用、成品保护。
	
	

	七、综合布线系统

	（一）IT柜（规划24台）
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	六类非屏蔽双绞线
	★（1）芯线规格： 23AWG。
	
	

	
	
	★（2）信道带宽：ACR有效带宽≥250MHz。
	
	

	
	
	（3）实心裸铜线，HDPE包层。
	
	

	
	
	（4）符合IEEE 802.3af , IEEE 802.3at 以及 IEEE802.3bt 对于POE应用的标准。
	
	

	
	
	（5）外皮：护套使用低烟无卤(LSZH)材料。
	
	

	
	
	（6）线对采用十字隔离。
	
	

	
	
	（7）包装纸箱中自带转轴,有可转动轴心，方便施工。
	
	

	
	
	（8）线缆上的递减尺寸标识简化安装。
	
	

	
	
	（9）▲防伪：铜缆的外包装上须自带涂层防伪码，并可以现场输入防伪码到厂商官网即时查询货物真伪。（投标时需提供官网防伪验证页面的截屏。）
	
	

	
	
	（10）▲六类低烟无卤非屏蔽双绞线，最大插入损耗：≤1.05dB；回波损耗≥25dB；传输延时10Mhlz≤550ns；时延差10mhz≤ 50ns。（投标时需提供单独的产品性能永久链路检测报告检；以及第三方认证机构出具的四连接永久链路测试报告）。
	
	

	
	
	（11）质量要求：导体为 23AWG 实心裸铜，铜芯无杂质、无断芯；HDPE 绝缘均匀；十字隔离完整；LSZH 护套表面无破损、开裂；线对串扰、回波损耗、插入损耗等六类电气指标全部合格；低烟无卤燃烧、烟密度、卤素释放指标达标；防伪码可正常官网核验，所有要求检测报告齐全、可溯源。
	
	

	
	
	（12）集成内容：布放线缆、理线、端接、永久链路测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	24口六类非屏蔽模块化配线架
	（1）配线架端口：24，模块化安装。
	
	

	
	
	（2）可安装超5类/6类/6A类的标准模块，且可实现同时安装LC/SC/FJ/ST光纤模块或BNC等模块。
	
	

	
	
	（3）可从正面拆卸配线架上的模块而无需把配线架整体拆下，每个模块都可单独拆卸，方便维护更换。
	
	

	
	
	（4）安装在配线架上的RJ45模块采用免打线的端接方式。
	
	

	
	
	（5）模块的插拔次数不小于2500次。
	
	

	
	
	（6）模块至少有6种颜色可选。
	
	

	
	
	（7）框架为冷轧钢材质。
	
	

	
	
	（8）提供标签座便于端口标示。
	
	

	
	
	（9）可提供置换标签/标签盖。
	
	

	
	
	（10）安装在标准EIA19”机架或使用可选的延伸支架安装于标准23”机架上。
	
	

	
	
	（11）技术标准：满足 ANSI/TIA-568.2、ISO 11801 综合布线连接硬件标准，配套模块满足六类传输性能，可通过福禄克永久链路测试。
	
	

	
	
	（12）质量要求：冷轧钢框架平整无变形、无锈蚀；模块插拔顺畅，免打线 IDC 卡接可靠；模块正面拆装结构牢固；镀金触点抗氧化，插拔 2500 次后接触性能无明显衰减；标签座、替换标签齐全；机架安装孔位精准，19 英寸机架直接适配，选配支架支持 23 英寸机架安装。
	
	

	
	
	（13）集成内容：机架固定安装、模块装配、线缆免打端接、端口标签粘贴、链路测试、成品保护、现场清理。
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	2米六类非屏蔽网络跳线
	（1）原厂成品跳线，采用多股铜导体，插头带护套。
	
	

	
	
	（2）采用紧凑型设计技术，易于安装、防打结，且可快速标识端口。
	
	

	
	
	（3）所有的跳线都经过了100%的出厂测试,打线方式为T568B。
	
	

	
	
	（4）模块插头镀镍针脚上有50微英寸的镀金层。
	
	

	
	
	（5）▲耐用性：RJ45插头接插次数≥2500次（投标时需提供第三方机构的接插测试认证报告）。
	
	

	
	
	（6）跳线外径：≤3.8mm，以支持高密度环境应用和数据中心的维护方便。
	
	

	
	
	（7）颜色：可提供至少6种以上彩色跳线用于区分不同应用类型；跳线的颜色编码与模块的颜色编码一致。
	
	

	
	
	（8）跳线上的标签提供性能水平、长度和质量控制编号的标识。
	
	

	
	
	（9）跳线护套采用与RJ45水晶头一样粗细的尺寸设计，在高密度应用中提供便利的接入。
	
	

	
	
	（10）可以选配同厂RJ45跳线锁，可阻止未经授权的跳线拔出，适用于网络设备或关键性的连接。
	
	

	
	
	（11）技术标准：ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO 11801 Class E、ANSI/TIA-1096-A、IEC 60603-7；IEEE 802.3af/at。
	
	

	
	
	（12）质量要求：多股铜芯连续无断丝，护套无开裂；水晶头镀金层均匀无脱落；紧凑型线缆柔韧不易打结；每根成品跳线均经过出厂全检；彩色外皮色泽均匀；选配跳线锁与插头匹配，锁止可靠；插拔 2500 次后接触性能无明显衰减。
	
	

	
	
	（13）集成内容：机柜端接布线、端口标识粘贴、链路性能测试、选配跳线锁安装、成品保护、现场清理。
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	理线架
	（1）规格：高度1U。
	
	

	
	
	（2）带有双铰链盖板，双铰链盖板可上下双开；可再生塑料材质，有效防护光缆。
	
	

	
	
	（3）理线方式：水平整理跳线，正面或正反双面。
	
	

	
	
	（4）理线棘爪采用圆边设计，保护线缆以免缠结和损坏。
	
	

	
	
	（5）柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。
	
	

	
	
	（6）增大的理线棘爪间距，为高性能六类或6A类线缆提供更大的空间。
	
	

	
	
	（7）背板带有贯穿孔，允许前部至后部走线。
	
	

	
	
	（8）含盖板及安装螺钉；。
	
	

	
	
	（9）技术标准：ANSI/TIA-568-C、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。
	
	

	
	
	（10）质量要求：框架结构牢固不变形；双铰链盖板开合顺畅无卡滞；可再生塑料盖板无毛刺、无脆裂；圆边柔性棘爪弹性良好，不伤线缆；背板开孔规整；配套螺钉齐全，机架安装孔位匹配机柜。
	
	

	
	
	（11）集成内容：固定安装、盖板装配、跳线梳理固定、线缆规整、成品保护、现场清理。
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	单模预端接光缆
	★（1）8米12芯OS2单模预端接光缆*4，9米12芯OS2单模预端接光缆*4，11米12芯OS2单模预端接光缆*4，12米12芯OS2单模预端接光缆*8，13米12芯OS2单模预端接光缆*6，15米12芯OS2单模预端接光缆*6，16米12芯OS2单模预端接光缆*6，17米12芯OS2单模预端接光缆*4，19米12芯OS2单模预端接光缆*4，20米12芯OS2单模预端接光缆*2。
	
	

	
	
	（2）极性：B极性。
	
	

	
	
	（3）▲连接器：MPO连接器可以在现场改变极性及插针公母, 可以灵活的适应现场各种应用模型。
	
	

	
	
	（4）光纤接口:12芯/1个MPO。
	
	

	
	
	（5）外皮等级：LSZH 低烟无卤。
	
	

	
	
	（6）材料：符合ROHS指令。
	
	

	
	
	（7）MPO连接器最大插入损耗<=0.75dB。
	
	

	
	
	（8）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5 (FOCIS-5)、TIA/EIA-568-C.1，ROHS。
	
	

	
	
	（9）质量要求：OS2 单模光纤纤芯连续无断纤；预端接 MPO 接头成品出厂研磨合格；低烟无卤护套无开裂、老化；极性切换、公母转换结构操作顺畅；插入损耗指标满足≤0.75dB；整根光缆出厂全项光学检测，ROHS 材质合规。
	
	

	
	
	（10）集成内容：光缆布放、路由固定、MPO 接头清洁、链路光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	96芯预端接光纤配线架
	（1）96芯光纤预端接配线架空架。
	
	

	
	
	（2）模块化设计，19英寸机架安装，1U光纤箱可安装4个MPO预端接模块盒，最大可管理光纤芯数达96芯。
	
	

	
	
	（3）高密度设计，可安装MPO适配器面板、LC适配器面板、MPO模块盒。
	
	

	
	
	（4）箱体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，外形美观。
	
	

	
	
	（5）技术标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3 综合布线光纤系统相关要求。
	
	

	
	
	（6）质量要求：冷轧钢板箱体厚度达标，静电喷塑涂层均匀，无掉漆、锈蚀、毛刺；机架安装孔位精准；模块化卡槽结构牢固，模块盒、适配器面板拆装顺畅；内部走线空间充足，可保护光纤弯曲半径。
	
	

	
	
	（7）集成内容：机架固定安装、模块盒 / 适配器面板装配、光纤布放、光缆固定与盘纤、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	12芯单模MPO-LC光模组
	（1）12芯OS2 MPO-LC光纤接线盒。
	
	

	
	
	（2）LC 双工6个，MPO 公头1个。
	
	

	
	
	（3）MPO连接器符合TIA/EIA-568.C.3标准。
	
	

	
	
	（4）MPO接口耐用性：不少于500次。
	
	

	
	
	（5）可提供专用插入式LC模块锁防止未经授权的非法接入。
	
	

	
	
	（6）技术标准：TIA/EIA-568.C.3，ISO/IEC 11801 光纤布线相关规范。
	
	

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤纤芯无断纤；MPO、LC 接头研磨良好，光学损耗满足指标；外壳结构牢固，插拔顺畅；LC 模块锁装配可靠，锁止解锁操作方便；出厂完成光学性能检测。
	
	

	
	
	（8）集成内容：光纤配线架内模块盒安装、MPO 与 LC 光纤对接、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。
	
	

	
	
	（2）护套防火等级： LSZH。
	
	

	
	
	（3）符合ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)标准要求。
	
	

	
	
	（4）符合 RoHS 标准。
	
	

	
	
	（5）双芯单管，Push-Pull推拉式，带操作杆,适用高密环境。
	
	

	
	
	（6）插入损耗 ≤0.25dB，回波损耗≥55dB。
	
	

	
	
	（7）工厂检测：工厂端接并经过100%插入损耗和端面形状测试。
	
	

	
	
	（8）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)、RoHS。
	
	

	
	
	（9）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨优良；LSZH 护套无开裂损伤；推拉式操作杆插拔顺畅，便于高密度机柜操作；每根跳线出厂光学指标全部合格。
	
	

	（二）网络机柜(规划2台)
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	24口六类非屏蔽模块化配线架
	（1）配线架端口：24，模块化安装。
	
	

	
	
	（2）可安装超5类/6类/6A类的标准模块，且可实现同时安装LC/SC/FJ/ST光纤模块或BNC等模块。
	
	

	
	
	（3）可从正面拆卸配线架上的模块而无需把配线架整体拆下，每个模块都可单独拆卸，方便维护更换。
	
	

	
	
	（4）安装在配线架上的RJ45模块采用免打线的端接方式。
	
	

	
	
	（5）模块的插拔次数不小于2500次。
	
	

	
	
	（6）模块至少有6种颜色可选。
	
	

	
	
	（7）框架为冷轧钢材质。
	
	

	
	
	（8）提供标签座便于端口标示。
	
	

	
	
	（9）可提供置换标签/标签盖。
	
	

	
	
	（10）安装在标准EIA19”机架或使用可选的延伸支架安装于标准23”机架上。
	
	

	
	
	（11）技术标准：满足 ANSI/TIA-568.2、ISO 11801 综合布线连接硬件标准，配套模块满足六类传输性能，可通过福禄克永久链路测试。
	
	

	
	
	（12）质量要求：冷轧钢框架平整无变形、无锈蚀；模块插拔顺畅，免打线 IDC 卡接可靠；模块正面拆装结构牢固；镀金触点抗氧化，插拔 2500 次后接触性能无明显衰减；标签座、替换标签齐全；机架安装孔位精准，19 英寸机架直接适配，选配支架支持 23 英寸机架安装。
	
	

	
	
	（13）集成内容：机架固定安装、模块装配、线缆免打端接、端口标签粘贴、链路测试、成品保护、现场清理。
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	理线架
	（1）规格：高度1U或2U。
	
	

	
	
	（2）带有双铰链盖板，双铰链盖板可上下双开；可再生塑料材质，有效防护光缆。
	
	

	
	
	（3）理线方式：水平整理跳线，正面或正反双面。
	
	

	
	
	（4）理线棘爪采用圆边设计，保护线缆以免缠结和损坏。
	
	

	
	
	（5）柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆；。
	
	

	
	
	（6）增大的理线棘爪间距，为高性能六类或6A类线缆提供更大的空间。
	
	

	
	
	（7）背板带有贯穿孔，允许前部至后部走线。
	
	

	
	
	（8）含盖板及安装螺钉。
	
	

	
	
	（9）技术标准：ANSI/TIA-568-C、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。
	
	

	
	
	（10）质量要求：框架结构牢固不变形；双铰链盖板开合顺畅无卡滞；可再生塑料盖板无毛刺、无脆裂；圆边柔性棘爪弹性良好，不伤线缆；背板开孔规整；配套螺钉齐全，机架安装孔位匹配机柜。
	
	

	
	
	（11）集成内容：固定安装、盖板装配、跳线梳理固定、线缆规整、成品保护、现场清理。
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	288芯预端接光纤配线架
	（1）288芯光纤预端接配线架空架。
	
	

	
	
	（2）模块化设计，19英寸机架安装，3U光纤箱可安装12个MPO预端接模块盒，最大可管理光纤芯数达288芯。
	
	

	
	
	（3）高密度设计，可安装MPO适配器面板、LC适配器面板、MPO模块盒。
	
	

	
	
	（4）采用优质冷轧钢板制作，无毛刺、无气泡、无螺丝固定，免工具开启，有机玻璃盖板，更美观。
	
	

	
	
	（5）技术标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3 综合布线光纤系统相关要求。
	
	

	
	
	（6）质量要求：冷轧钢板箱体强度充足，板面平整，无毛刺、气泡；免工具开合结构动作顺畅，无卡滞；有机玻璃盖板通透无划痕；模块化卡槽牢固，各类适配器面板、MPO 模块盒拆装方便；内部盘纤空间充足，保障光纤最小弯曲半径。
	
	

	
	
	（7）集成内容：机架固定安装、模块盒 / 适配器面板装配、光缆引入固定、盘纤整理、光纤端接调试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	24芯单模MPO-LC光模组
	（1）24芯OS2 MPO-LC光纤接线盒。
	
	

	
	
	（2）LC 双工12个，MPO 公头2个。
	
	

	
	
	（3）MPO接口耐用性：不少于500次。
	
	

	
	
	（4）可提供专用插入式LC模块锁防止未经授权的非法接入。
	
	

	
	
	（5）技术标准：TIA/EIA-568.C.3，ISO/IEC 11801 光纤布线相关规范。
	
	

	
	
	（6）质量要求：OS2 光纤纤芯无断纤；MPO、LC 接头研磨良好，光学损耗满足指标；外壳结构牢固，插拔顺畅；LC 模块锁装配可靠，锁止解锁操作方便；出厂完成光学性能检测。
	
	

	
	
	（7）集成内容：光纤配线架内模块盒安装、MPO 与 LC 光纤对接、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。
	
	

	
	
	（2）护套防火等级： LSZH。
	
	

	
	
	（3）双芯单管，Push-Pull推拉式，带操作杆,适用高密环境。
	
	

	
	
	（4）插入损耗 ≤0.25dB，回波损耗≥55dB。
	
	

	
	
	（5）工厂检测：工厂端接并经过100%插入损耗和端面形状测试。
	
	

	
	
	（6）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)、RoHS。
	
	

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨优良；LSZH 护套无开裂损伤；推拉式操作杆插拔顺畅，便于高密度机柜操作；每根跳线出厂光学指标全部合格。
	
	

	
	
	（8）集成内容：跳线布放、端口对接、端面清洁、光链路损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
	
	

	（三）机房间互联
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	24芯单模光缆
	（1）满足以长波1550nm激光Laser光源在40公里链路长度内支持10Gbit/s网络传输速度、或以中波1310nm激光Laser光源在10公里链路长度内支持10Gbit/s网络传输速度。
	
	

	
	
	（2）光纤规格：9/125um-OS2。
	
	

	
	
	（3）传输性能：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km，支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km。（CWDM-表示波分复用技术）。
	
	

	
	
	（4）光纤衰减：0.34dB/Km @ 1310nm，0.31dB/Km @ 1383nm，0.22dB/Km @ 1550nm。
	
	

	
	
	（5）外皮：低烟无卤（LSZH），防火等级须同时符合IEC60332、IEC61034和IEC 60754标准。
	
	

	
	
	（6）光缆护套刻印有标记，便于识别、质量追溯和长度验证。
	
	

	
	
	（7）技术标准：IEEE802.3ae、IEEE802.3z、IEC60332、IEC61034、IEC 60754。
	
	

	
	
	（8）质量要求：OS2 光纤纤芯无断纤、无挤压损伤；光纤衰减指标满足要求；LSZH 护套表面完好无开裂；燃烧、烟密度、卤素释放指标符合 IEC 系列标准；护套连续印字清晰，长度标识连续可计量。
	
	

	
	
	（9）集成内容：光缆布放、固定保护、熔接 / 端接、光衰减测试、链路调试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	24芯LC光纤配线架
	（1）1U机架式安装。
	
	

	
	
	（2）12个双工LC（24芯）接头。
	
	

	
	
	（3）抽屉式，以便对所有光纤终端进行安装和维护。
	
	

	
	
	（4）全金属机身。
	
	

	
	
	（5）技术标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3 综合布线光纤系统相关要求。
	
	

	
	
	（6）质量要求：金属壳体平整、无变形毛刺；抽屉推拉顺畅无卡滞；LC 适配器固定牢固；内部预留盘纤空间，保证光纤最小弯曲半径；机架安装孔位匹配标准 19 英寸机柜。
	
	

	
	
	（7）集成内容：机架固定安装、适配器装配、光缆引入固定、盘纤整理、光纤端接、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	单模尾纤
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。
	
	

	
	
	（2）符合TIA/EIA-568.3和ISO/IEC-11801性能要求。
	
	

	
	
	（3）插入损耗：≤0.35dB。
	
	

	
	
	（4）工厂检测：工厂端接并经过100%端面形状测试。
	
	

	
	
	（5）尾纤长度：1米。
	
	

	
	
	（6）技术标准：TIA/EIA-568.3、ISO/IEC-11801。
	
	

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨良好；护套无破损；每根尾纤出厂端面检测合格，光学指标满足插入损耗要求。
	
	

	
	
	（8）集成内容：配线架内布放、光缆熔接、端面清洁、光损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	3米LC-LC单模双芯光纤跳线
	（1）OS2 单模9/125um, LC插头类型。
	
	

	
	
	（2）护套防火等级： LSZH。
	
	

	
	
	（3）双芯单管，Push-Pull推拉式，带操作杆,适用高密环境。
	
	

	
	
	（4）插入损耗 ≤0.25dB，回波损耗≥55dB。
	
	

	
	
	（5）工厂检测：工厂端接并经过100%插入损耗和端面形状测试。
	
	

	
	
	（6）技术标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-D.3、TIA-604-10 (FOCIS-10)、RoHS。
	
	

	
	
	（7）质量要求：OS2 光纤无断纤；LC 接头端面研磨优良；LSZH 护套无开裂损伤；推拉式操作杆插拔顺畅，便于高密度机柜操作；每根跳线出厂光学指标全部合格。
	
	

	
	
	（8）集成内容：跳线布放、端口对接、端面清洁、光链路损耗测试、端口标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	理线架
	（1）规格：高度1U或2U。
	
	

	
	
	（2）带有双铰链盖板，双铰链盖板可上下双开；可再生塑料材质，有效防护光缆。
	
	

	
	
	（3）理线方式：水平整理跳线，正面或正反双面。
	
	

	
	
	（4）理线棘爪采用圆边设计，保护线缆以免缠结和损坏。
	
	

	
	
	（5）柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。
	
	

	
	
	（6）增大的理线棘爪间距，为高性能六类或6A类线缆提供更大的空间。
	
	

	
	
	（7）背板带有贯穿孔，允许前部至后部走线。
	
	

	
	
	（8）含盖板及安装螺钉。
	
	

	
	
	（9）技术标准：ANSI/TIA-568-C、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。
	
	

	
	
	（10）质量要求：框架结构牢固不变形；双铰链盖板开合顺畅无卡滞；可再生塑料盖板无毛刺、无脆裂；圆边柔性棘爪弹性良好，不伤线缆；背板开孔规整；配套螺钉齐全，机架安装孔位匹配机柜。
	
	

	
	
	（11）集成内容：固定安装、盖板装配、跳线梳理固定、线缆规整、成品保护、现场清理。
	
	

	八、机房动力环境监控系统
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	微模块监控采集器
	（1）数据采集器：支持无线通讯。
	
	

	
	
	（2）支持两路交流输入。
	
	

	
	
	（3）具备本地存储功能，固态硬盘≥2G。
	
	

	
	
	（4）支持Default一键复位，恢复默认IP地址。
	
	

	
	
	（5）支持SIM卡短信告警功能。
	
	

	
	
	（6）支持蜂鸣器现场告警。
	
	

	
	
	（7）支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天。
	
	

	
	
	（8）支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，/DI/DO接口。
	
	

	
	
	（9）数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患。
	
	

	
	
	（10）RS485接口、AI/DI接口需可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电。
	
	

	
	
	（11）接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度。
	
	

	
	
	（12）所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用。
	
	

	
	
	（13）需支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理。
	
	

	
	
	（14）支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数。
	
	

	
	
	▲（15）管理系统通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备。管理系统通信总线具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告关键页）。
	
	

	
	
	★机房动力环境监控系统数据接口向采购人免费开放。
	
	

	
	
	▲（16）采集器具有网络安全认证证书【投标时需提供第三方认证机构的网络安全认证证书】。
	
	

	
	
	（17）质量要求：嵌入式 Linux 系统稳定可靠；两路交流输入供电冗余可靠；固态存储读写正常；一键复位功能有效；SIM 短信、蜂鸣告警触发及时；历史数据完整保存≥15 天；WAN/LAN/RS485/AI/DI/DO 接口工作正常，RJ45 端子连接可靠；DC12V 传感器供电输出稳定；板卡、传感器热插拔无系统宕机；Web 访问、LCD 本地显示正常；通信总线容错、热备份、在线更换功能满足指标。
	
	

	
	
	（18）集成内容：机架安装、供电接线、传感器布线、网络配置、IP 参数调试、告警策略配置、Web 远程管理调试、LCD 界面校验、热插拔功能测试、单点故障模拟测试、数据存储验证、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	智能插座
	（1）规格：48VDC 智能插座，配置 4 路 POE 输出接口。
	
	

	
	
	（2）技术标准：符合 IEEE 802.3af/at POE 供电标准，机房动力环境监控接入相关规范。
	
	

	
	
	（3）质量要求：壳体牢固，接线端子可靠；48VDC 输入稳定，4 路 POE 输出供电正常；保护功能触发可靠；可与微模块监控采集器正常通讯，端口状态、能耗数据上传准确，远程通断控制响应及时。
	
	

	
	
	（4）集成内容：机架安装、48VDC 电源接线、POE 端口布线、监控通讯接线、通讯调试、端口供电测试、保护功能测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	监控系统
	（1）≥40寸，分辨率≥1920×1080，多点触控。
	
	

	
	
	（2）智慧屏支持无线和有线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。
	
	

	
	
	（3）内置摄像头，支持人脸识别，像素≥280万。
	
	

	
	
	（4）通过红外传感器实现无触摸唤醒。
	
	

	
	
	▲（5）具有相应的制冷链路显示功能(投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告)。
	
	

	
	
	（6）质量要求：显示屏画面清晰，色彩均匀，无亮点、暗斑；多点触控响应灵敏；有线 / 无线网络通讯稳定，APP 数据实时同步；人脸识别识别速度快、准确率达标；红外无触摸唤醒功能可靠；制冷链路可视化界面完整、展示数据准确。
	
	

	
	
	（7）集成内容：屏幕支架安装、供电接线、网络布线、系统对接调试、人脸识别配置、红外唤醒功能测试、制冷链路显示校验、APP 联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
	
	

	115
	多功能传感器
	（1）规格：集成烟感、温度、湿度检测多功能传感器，支持 POE 供电及 Zigbee 无线通讯。
	
	

	
	
	（2）质量要求：烟雾探测响应及时，温湿度采集精度满足机房监控要求；POE 供电稳定，Zigbee 无线通讯可靠；支持自检，故障、超限告警正常；可稳定上传数据至微模块监控采集器。
	
	

	
	
	（3）集成内容：传感器点位固定安装、POE 网线布线 / 无线配置、接入微模块采集器、参数标定、阈值配置、模拟告警测试、数据上传校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	定位式水浸传感器
	（1）规格：定位式水浸传感器，DC12V 供电，支持常开 / 常闭触点输出，接入微模块监控采集器，用于机房地面漏水定点检测、漏水告警。
	
	

	
	
	（2）质量要求：传感器探头响应灵敏，遇水可靠触发；常开 / 常闭触点切换正常；定位漏水位置准确；断线自检功能有效；与微模块监控采集器 DI 接口通讯稳定，告警信号上传无误。
	
	

	
	
	（3）集成内容：传感器探头及感应线缆敷设固定、接线接入采集器 DI 口、供电检查、模拟漏水测试、断线故障测试、告警阈值校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	非定位式水浸传感器
	（1）规格：非定位式水浸检测传感绳，长度 5m，配合水浸传感器主机使用，用于机房地面、机柜底部区域大范围漏水监测，发生浸水时输出开关量告警信号，接入微模块监控采集器。
	
	

	
	
	（2）质量要求：传感绳外皮无破损、无断线；遇水可可靠触发告警；敷设弯折不易损坏；与水浸变送器匹配良好，信号输出稳定。
	
	

	
	
	（3）集成内容：传感绳敷设固定、两端接入水浸变送器、模拟浸水测试、告警信号上传校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
	
	

	九、机房安防门禁系统

	（一）门禁系统
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	单门门禁锁
	（1）单门磁力锁。
	
	

	
	
	（2）最大静态直线拉力：280kg ± 5%。
	
	

	
	
	（3）状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。
	
	

	
	
	（4）锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。
	
	

	
	
	（5）使用环境：室内。
	
	

	
	
	（6）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	
	

	
	
	（7）质量要求：磁力锁吸力达标，吸合牢固；门磁 NO/NC/COM 干接点输出正常；状态指示灯显示准确；断电开锁满足消防逃生要求；适配各类指定门型。
	
	

	
	
	（8）集成内容：磁力锁与吸板安装固定、接线接入门禁控制器、供电检查、上锁 / 开门功能测试、门磁信号测试、状态指示灯校验、告警联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	双门门禁锁
	（1）双门磁力锁。
	
	

	
	
	（2）最大静态直线拉力：280kg ± 5%。
	
	

	
	
	（3）状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。
	
	

	
	
	（4）锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。
	
	

	
	
	（5）使用环境：室内。
	
	

	
	
	（6）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	
	

	
	
	（7）质量要求：磁力锁吸力达标，吸合牢固；门磁 NO/NC/COM 干接点输出正常；状态指示灯显示准确；断电开锁满足消防逃生要求；适配各类指定门型。
	
	

	
	
	（8）集成内容：磁力锁与吸板安装固定、接线接入门禁控制器、供电检查、上锁 / 开门功能测试、门磁信号测试、状态指示灯校验、告警联动测试、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	人脸识别指纹机7寸屏
	（1）人脸门禁一体机含开门按钮、IC卡（≥10张）。
	
	

	
	
	（2）人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别），支持照片、视频防假。
	
	

	
	
	（3）组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码，刷卡+指纹，密码+指纹，人脸+指纹。
	
	

	
	
	（4）多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）。
	
	

	
	
	（5）跨主机多门互锁：在同一局域网内，多台设备可配置互锁，实现同一时间只有一个门可以打开。
	
	

	
	
	（6）闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门。
	
	

	
	
	（7）门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理。
	
	

	
	
	（8）可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门。
	
	

	
	
	（9）视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像。
	
	

	
	
	（10）口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）。
	
	

	
	
	（11）安全帽检测：支持工地安全帽检测，可配置提醒戴安全帽、强制戴安全帽（未戴安全帽不开门）。
	
	

	
	
	（12）桌面自定义：支持待机画面、通话背景图片的自定义配置；支持预览框画面、时间控件的自定义配置（位置、大小、样式），支持二维码、呼叫、密码的按钮控件自定义设置（位置、大小、样式）；支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）。
	
	

	
	
	（13）提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼。
	
	

	
	
	（14）信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布。
	
	

	
	
	（15）读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用。
	
	

	
	
	（16）胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件。
	
	

	
	
	（17）非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动。
	
	

	
	
	（18）报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等。
	
	

	
	
	（19）联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能。
	
	

	
	
	（20）本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作。
	
	

	
	
	（21）Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	
	

	
	
	（22）质量要求：7 寸屏显示清晰，人脸识别、指纹、刷卡识别稳定，照片视频防假有效；各类组合认证、多重认证策略执行准确；局域网多门互锁、闭门回锁、时段门禁计划工作正常；可视对讲、远程开门、NVR 视频预览、录像功能正常；口罩、安全帽检测识别准确；界面控件、TTS 语音自定义生效；RS485 / 韦根读卡器模式通讯稳定；胁迫报警、防拆、非法开门等各类报警信号可联动上传；本地及 Web 管理功能完整。
	
	

	
	
	（23）集成内容：设备进场验收、资料核验、设备支架安装、供电、网络 / 韦根 / RS485 布线、人员信息录入、认证策略配置、多门互锁配置、对讲与 NVR 对接、报警联动调试、人脸 / 指纹 / 卡片识别测试、胁迫告警测试、界面及语音自定义调试、事件记录校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	四门禁控制器
	（1）传统四门门禁主机。
	
	

	
	
	（2）操作系统：嵌入式Linux系统。
	
	

	
	
	（3）门禁控制：主机可直接管控4门。
	
	

	
	
	（4）存储容量：本地支持10万用户、10万张卡、1万枚指纹，30万条事件记录。
	
	

	
	
	（5）认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式。
	
	

	
	
	（6）组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式。
	
	

	
	
	（7）多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门。
	
	

	
	
	（8）门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控。
	
	

	
	
	（9）门禁高级功能：反潜回功能、跨主机反潜回、多门互锁功能（支持跨控制器多门互锁，最多支持32门多门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等。
	
	

	
	
	（10）事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。
	
	

	
	
	（11）报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等。
	
	

	
	
	（12）报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。
	
	

	
	
	（13）消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门。
	
	

	
	
	（14）蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警。
	
	

	
	
	（15）状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布防状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查。
	
	

	
	
	（16）升级功能：支持局域网、公网远程升级，支持设备升级固件备份机制，防止升级过程异常断电导致设备异常；。
	
	

	
	
	（17）WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	
	

	
	
	（18）设备应采用嵌入式Linux系统，运行内存1G，存储容量4G。
	
	

	
	
	（19）主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN接口（10M/100M/1000M自适应）1个；RS485通讯接口2个；韦根通讯接口4个；事件I/O输入接口8个；事件I/O输出接口4个；门磁I/O输入接口4个；开门I/O按钮接口4个；门锁I/O输出接口4个；备用电池充放电接口1个；消防接口1个；防拆接口1个。
	
	

	
	
	（20）质量要求：嵌入式 Linux 系统运行稳定，内存、存储满足指标；4 门管控功能正常；本地用户、卡片、指纹、事件记录存储容量达标；各类认证、组合认证、多人多重认证策略执行可靠；门禁时段计划、反潜回、跨控制器多门互锁（最大 32 门）、首卡常开、胁迫开门、闭门回锁等高级功能正常；事件实时上传 + 断网续传；防拆、门异常开启、门超时未关、蓄电池欠压等告警功能正常；报警输入输出联动有效；消防联动继电器可实现消防信号触发门锁断电开门；后备蓄电池充放电切换、欠压告警可靠；各状态指示灯正常；远程升级带固件备份，断电保护；Web 管理功能完整；全部通讯与 I/O 接口工作稳定。
	
	

	
	
	（21）集成内容：安装、供电接线、蓄电池接线、网络、RS485、韦根、I/O 接口布线；前端读卡器、磁力锁、门磁、出门按钮接入；权限模板、时段、假日计划配置；反潜回、跨机多门互锁、首卡常开、胁迫开门策略配置；消防联动、报警联动调试；断网续传、远程升级测试；Web 后台管理功能校验；标识粘贴、成品保护、现场清理。
	
	

	（二）视频监控系统

	122
	16路网络硬盘录像机
	（1）16路5盘位嵌入式网络硬盘录像机。
	
	

	
	
	★（2）硬盘配置8TB*2。
	
	

	
	
	（3）具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）。
	
	

	
	
	▲（4）设备支持内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	
	
	▲（5）检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	
	
	▲（6）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	
	
	▲（7）支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	
	
	（8）集成内容：硬盘安装、供电接线、网络布线、RS485 键盘、报警信号接线、音视频接线；通道添加、录像策略配置；权限、视频加密配置；密码安全策略配置；智能检索、文搜合规检测功能调试；报警联动测试；回放检索功能校验；标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	400万全彩网络半球摄像机
	（1）400万全彩海螺网络摄像机。
	
	

	
	
	（2）传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。
	
	

	
	
	（3）最低照度：彩色：0.005 Lux。
	
	

	
	
	（4）宽动态：120 dB。
	
	

	
	
	（5）焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115°。
	
	

	
	
	（6）4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93°。
	
	

	
	
	（7）6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57°。
	
	

	
	
	（8）8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44°。
	
	

	
	
	（9）防补光过曝：支持。
	
	

	
	
	（10）补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。
	
	

	
	
	（11）补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。
	
	

	
	
	（12）波长范围：850 nm。
	
	

	
	
	（13）最大分辨率：2560 × 1440。
	
	

	
	
	（14）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码。
	
	

	
	
	（15）子码流：H.265/H.264/MJPEG。
	
	

	
	
	（16）网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
	
	

	
	
	（17）音频：1个内置麦克风。
	
	

	
	
	（18）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。
	
	

	
	
	（19）PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。
	
	

	
	
	（20）防护：IP67。
	
	

	
	
	（21）集成内容：摄像机点位安装固定、网线敷设、PoE/DC12V 供电接线、接入 NVR、IP 及码流参数配置、图像调试、音频测试、夜视/智能补光切换测试、录像预览校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
	
	

	124
	400万全彩网络人脸半球摄像机
	（1）400万全彩网络人脸半球摄像机。
	
	

	
	
	（2）传感器类型：1/2.7" 逐行扫描 CMOS。
	
	

	
	
	（3）最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。
	
	

	
	
	（4）黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR  。
	
	

	
	
	（5）焦距：2.7~13.5 mm。
	
	

	
	
	（6）补光灯类型：红外（850nm 反射式补光）。
	
	

	
	
	（7）补光距离：红外最远可达30m。
	
	

	
	
	（8）网络传输类型：有线。
	
	

	
	
	（9）宽动态：120 dB。
	
	

	
	
	（10）连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm。
	
	

	
	
	（11）音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器。
	
	

	
	
	（12）报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位；1路输出，湿接点，电平量，最大支持DC12V，30mA（无源接口）。
	
	

	
	
	（13）电源输出：1路DC12V输出，最大电流100mA。
	
	

	
	
	（14）电流及功耗：DC：12 V，0.88A，最大功耗10.5 W。
	
	

	
	
	（15）PoE：IEEE 802.3af，Type 1, Class 3，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：11.7 W。
	
	

	
	
	（16）内置GPU芯片。
	
	

	
	
	（17）内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。
	
	

	
	
	▲（18）具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告）。
	
	

	
	
	（19）集成内容：摄像机点位安装固定、网线敷设、PoE/DC12V 供电接线、接入 NVR、IP 及码流参数配置、图像调试、音频测试、夜视/智能补光切换测试、录像预览校验、标识粘贴、成品保护、现场清理。
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	POE交换机
	★（1）提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口。
	
	

	
	
	（2）交换容量 52 Gbps。
	
	

	
	
	（3）包转发率 38.688 Mpps。
	
	

	
	
	（4）支持IEEE 802.3at/af。
	
	

	
	
	（5）支持IEEE 802.（3）IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
	
	

	
	
	（6）支持6 KV防浪涌（PoE口）。
	
	

	
	
	（7）支持PoE输出功率管理。
	
	

	
	
	（8）远距离端口：17～24。
	
	

	
	
	（9）整机最大供电功率370 W。
	
	

	
	
	（10）端口最大供电功率30 W。
	
	

	
	
	（11）线速转发、无阻塞设计。
	
	

	
	
	（12）PD功率智能检测，系统级过载保护。
	
	

	
	
	（13）坚固式高强度金属外壳。
	
	

	
	
	（14）质量要求：整机无阻塞线速转发，端口识别正常；PoE 供电可自动识别 af/at 受电设备，智能功率分配，具备过载保护；17～24 口远距离传输功能可靠；PoE 端口 6KV 防浪涌防护有效；高强度金属外壳，散热良好，长时间连续运行稳定；可稳定为网络摄像机等前端设备同时提供网络传输与 PoE 供电。
	
	

	
	
	（15）集成内容：安装固定；网线、光纤布线；端口接线；PoE 供电测试；远距离端口功能验证；整机压力测试；网络连通性测试；标识粘贴、成品保护、现场清理。
	
	


注：
1.技术条款响应表中“投标文件响应”栏应答有不符合下列情形之一的，评标委员会将判定该技术条款相应应答不满足招标文件要求，认定为负偏离。对于未加“★”项认定为负偏离的，该项不予得分；对于加“★”项认定为负偏离的，其投标无效。
（1）投标人针对上表列明的技术条款在“投标文件响应”栏逐条应答，不得合并应答、漏项应答，且实质内容满足招标文件要求。
（2）“投标文件响应”应答文字表述可以和招标文件要求原文不完全一致，但实质性涵义无歧义且满足招标文件要求。
（3）“投标文件响应”栏应答表述禁止仅使用“满足”“符合”“无偏离”“同意”“完全响应”等概括性简单词语应答，须对条款内容作出陈述性说明。
2.我方郑重承诺：技术条款响应表内容真实、准确，所投产品参数、检测报告及资质材料均与实物一致，不存在虚假材料、虚假响应情形。若经查实存在虚假响应行为，我方自愿接受招标文件约定的全部处罚，并无条件接受采购人将相关情况上报财政部门，承担《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的一切法律责任。

投标人公章：            （电子签章）
         年   月   日
项目团队配置一览表
	岗位
	姓名
	职称
	注册证书名称及编号
	发证机关

	项目负责人
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附第四章评标办法前附表第2.3.2（3）项评分所需证明材料。





投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日












节能产品一览表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	节能产品认证
证书编号

	强制采购节能产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	优先采购节能产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
（1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，投标人所投该类产品必须提供国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的节能产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可）；未提供有效证明材料的，其投标无效。
（2）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非以“★”标注的产品，投标人所投该类产品提供了国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的节能产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可），可享受节能产品优先采购政策（加分）；未提供有效证明材料的，不享受节能产品优先采购政策（加分），投标有效。


投标人公章：            （电子签章）
         年   月   日


环境标志产品一览表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	环境标志认证
证书编号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，提供国家确定的认证机构出具、开标时处于有效期内的环境标志产品认证证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询打印件作为证明材料（证书所载产品型号、制造商应与投标产品一致；处于暂停、注销状态的不予认可），可享受环境标志产品优先采购政策（加分）；未提供有效证明材料的，不享受环境标志产品优先采购政策（加分）。





投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日









类似业绩一览表
	序号
	合同名称
	采购人名称
	合同主要内容
	CQC认证证书获得时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：本表后附第四章评标办法前附表第2.3.2（5）项评分所需证明材料。








投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日












企业报价折扣证明
（一）中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  靖江市人民医院 的  靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk243407915][bookmark: _Hlk243407934] 靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目 ，属于  软件和信息技术服务业   ；承接企业为     （企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为   万元；资产总额为：     万元，属于  □中型企业  □小型企业  □微型企业 。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行在“□”内打“✓”勾选制造商的企业规模类型；未打“✓”勾选制造商的企业规模类型的，不予认可。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 



投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日





（二）残疾人福利性单位声明函
【非残疾人福利性单位无需提供】

[bookmark: _Hlk243407960]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  靖江市人民医院  单位的  靖江市人民医院数据中心机房升级改造基础环境集成实施服务项目  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。







投标人公章：            （电子签章）


         年   月   日











（三）监狱企业证明
【非监狱企业无需提供】

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件原件扫描件。








































关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称）1，生产厂为    （厂名）2     ，厂址为   （生产厂址）   。  / 1 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。   /  1 的  / 4在中国境内生产。  / 1的  / 5在中国境内完成。
2.（产品名称）1，生产厂为    （厂名）2     ，厂址为   （生产厂址）   。  / 1 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。   /  1 的  / 4在中国境内生产。  / 1的  / 5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（电子签章）：

                                      日期：    年    月    日


	1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.用 “ /”划除的地方无需填写。
7本声明函仅需填写《适用本国产品采购政策的产品一览表》中的本国产品，非适用本国产品采购政策的产品和非本国产品，不列入本声明函。
8.产品名称(型号)、生产厂、厂址是必填项，任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
9.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。








	
备注：本招标文件内容，如含有排除或限制市场竞争的内容，请向采购人反映。
image1.png
SR

RS RIS, 25
> ) A >

ERIR RS ity

g FRARD Sﬁl#ﬁ/v | meseeix SR
85, -
RS s EDS

AT 2
S EIRMAR > e ) mmmS#E ) wone




image2.jpg
X

o\

&




image3.jpg
X

o\

&




image4.jpg
X

o\

&




