## 表B.1.1 招标工程量清单封面【桃园镇卫生院异地重建1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
桃园镇卫生院异地重建电力施工 | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | （盖章）

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【桃园镇卫生院异地重建1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 桃园镇卫生院异地重建电力施工
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【桃园镇卫生院异地重建3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 设备
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【桃园镇卫生院3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
设备
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器（全铜） 2、型号：SCB13-800/10 3、容量（KV·A）：800KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其它详见图纸设计 | 台 | 2
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线隔离柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：计量柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：PT柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：出线柜 2、规格：800*2300*1500（宽*高*深） 3、其它详见图纸设计 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流馈电柜 2、型号：20AH | 台 | 1
7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：进线柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 2
8 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：补偿柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 2
9 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：出线柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 4
10 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：联络柜 2、型号：GGD 3、规格：800*2200*800（宽*高*深） 4、其它详见图纸设计 | 台 | 1
11 | 030403006001 | 母线槽 | 1、名称：母线槽 2、型号：1600A，铜 3、线制：三相四线制 4、含桥架支吊架等附件安装 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030403001001 | 软母线 | 1、名称：软连接 | 套 | 6
13 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、容量(A)：1600A,四相 | 台 | 6
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 160
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、材质、类型：热缩 4、安装部位：户内 | 个 | 2
16 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、材质、类型：冷缩 4、安装部位：户内 | 个 | 6
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*120 | m | 140
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*150 | m | 140
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*240 | m | 505
20 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZC-YJY22-0.6/1KV-4X95 | m | 1100
21 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*95 | m | 451
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*35 | m | 275
23 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*185 | m | 140
24 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZCN-YJE22-0.6/1KV-4X185 | m | 759
25 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJFE22-4*50 | m | 143
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*240 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*185 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 6
28 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*150 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 2
29 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*120 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 2
30 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*95 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*50 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 2
32 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、材质、类型：热缩 4*35 3、电压等级（kV）: 0.4 4、安装部位：户内 | 个 | 4
33 | 030409001001 | 槽钢 | 1、名称：槽钢 2、规格：10# | m | 34.6
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5 4、户内与建筑物柱内主筋可靠焊接 | m | 150
35 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室外电缆沟接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 | m | 210.5
36 | 030409001002 | 接地极 | 1、名称：接地极制作安装 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500 | 根(块) | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：电缆支架 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L40*40*5 | kg | 178.8
38 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：室外电缆沟支架 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5 | kg | 2250.31
39 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：柜式空调 2、型号：380V/5P，功率根据配电室面积定 | 台 | 1
40 | 030701003002 | 工业除湿机 | 1、名称：工业除湿机 2、型号：AC380V,功率根据配电室面积定 | 台 | 1
41 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：ABC干粉，4kg | 具(组) | 4
42 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：配电室防火封堵 2、符合设计及相关验收要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 030408008002 | 运行配置 | 1、名称：运行配置 2、安全工器具柜（含箱）绝缘手套、绝缘套鞋、接地线、运行标识牌、警示牌、上墙规章制度、一次模拟图板、绝缘垫、可视电缆盖板、挡鼠板、安全文明施工标识牌等符合设计及相关验收要求 | 项 | 1
调试
44 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：变压器系统调试 2、容量(KV·A)：800KVA | 系统 | 2
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试10KV | 系统 | 2
46 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试1KV | 系统 | 2
47 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10KV | 段 | 2
48 | 030414008002 | 母线 | 1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV | 段 | 2
49 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV | 组
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
50 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV | 组
51 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网 | 系统 | 1
52 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 故障点测试点 | 次(根、点) | 2
53 | 030414015002 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 泄露点测试 | 次(根、点) | 10
配电室照明
54 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、安装方式：底边距地1.4米,嵌墙暗装，包含墙体开槽 3、其他：详见图纸设计 | 台 | 1
55 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相两孔加三孔暗插座 2、安装方式：距地0.3m暗装，包含开槽等全部内容 | 个 | 5
56 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：三相五孔空调插座 2、安装方式：距地0.3m暗装，包含开槽等全部内容 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED投射灯 2、型号：1X100W 3、安装形式：壁装3米 | 套 | 9
58 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：1X20W带蓄电池，持续时间 3、安装形式：壁装2.2米 | 套 | 8
59 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇 2、安装方式：详见图纸设计 | 台 | 4
60 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：PC50 3、配置形式：含与之相关的管道开槽、孔洞预留、开洞及封堵 | m | 6
61 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：PC20 3、配置形式：含与之相关的管道开槽、孔洞预留、开洞及封堵 | m | 260
62 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-5*16 3、敷设方式、部位：管内、电缆沟内敷设 | m | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV-2.5 | m | 600
64 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4 | m | 160
65 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-6 | m | 120
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【桃园镇卫生院异地重3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【桃园镇卫生院异地重建3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【桃园镇卫生院异地重建3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【桃园镇卫生院异地重建项目3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【桃园镇卫生院异地重3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【桃园镇卫生院异地重建项目-配电3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【桃园镇卫生院异地重建项目-3.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【桃园镇卫生院异地3.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【桃园镇卫生院异地重建4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电缆保护管
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【桃园镇卫生院4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010507006001 | 钢筋混凝土电缆井 | 土方开挖、回填与弃置，弃土运距和取土运距自行考虑，后期不再调整 1.检查井侧壁电缆洞与导管可根据现场情况通过一段斜坡来衔接. 2.井盖板采用C30混凝土预制,顶标高与地面标高一致. 3.井壁用MU10机制砖和M7水泥砂浆砌筑,用1:2.5防水沙浆抹面, 200mmC30混凝土压顶. 4.井底加100mm厚C20混凝土和150mm碎石灌浆垫层. 5.做法详见图纸 | 座 | 7
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 一类干土 深度在1.5m以内 2.电缆沟部位 | m3 | 447.48
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 233.11
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距1km以内 | m3 | 102.75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、名称：电缆沟及设备基础20CM混凝土垫层 2、混凝土强度等级：预拌混凝土(非泵送型) C30 | m3 | 8.88
6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1，名称：普通砖砌电缆沟1200*1200 2，详见设计图纸 | m | 103
7 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.钢盖板制、安 2.红丹防锈漆 第一遍 金属面 3.红丹防锈漆 第二遍 金属面 | 块 | 100
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1、名称：设备基础梁 2、混凝土强度等级：预拌混凝土(非泵送型) C30 3、现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | m3 | 0.96
9 | 010501006001 | 设备基础 | 1预拌混凝土(非泵送型) C30设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 2.64
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1预拌混凝土(非泵送型) C20细石混凝土找平 厚40mm 2土建结束后,地面采用环氧树脂地面。环氧树脂采用直流平工艺,其厚度不低于1.2mm,主色采用灰色,柜子周围采用绿色,地面划线采用黄色。 | m2 | 100
电缆保护管
11 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC电力管 3、规格：DN110 4、配置形式：埋地敷设 | m | 1467.85
12 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC电力管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设 | m | 760.89
13 | 030413004001 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：3*φcpvc150+5*cpvc110 3：说明：C20混凝土包封，200mmC10素混凝土垫层 | m | 162.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030413004002 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：3*φcpvc150+6*cpvc110 3：说明：C20混凝土包封，200mmC10素混凝土垫层 | m | 71.23
15 | 030413004003 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：3*φcpvc150 3：说明：C20混凝土包封，200mmC10素混凝土垫层 | m | 19.77
16 | 030413004004 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：2*φcpvc110 | m | 113.66
17 | 010501006002 | 顶管 | 1、名称：顶管 2、材质：MPP100 | m | 100
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【桃园镇卫生院异地重4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【桃园镇卫生院异地重建4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【桃园镇卫生院异地重建4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【桃园镇卫生院异地重建项目4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【桃园镇卫生院异地重4.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【桃园镇卫生院异地重建项目-配电4.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【桃园镇卫生院异地重建项目-4.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【桃园镇卫生院异地4.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：桃园镇卫生院异地重建电力施工（土建） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -