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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009
（供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏众勤项目管理咨询有限公司对2026年度徐州市尾水导流工程运行维护采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明
一、采购人：徐州市水务局
二、项目名称：2026年度徐州市尾水导流工程运行维护
三、项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件7、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，江苏众勤项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏众勤项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
4、报价异常审查告知：本项目严格执行徐州市财政局徐财购〔2026〕3号文件，评审阶段磋商小组将开展异常低价核查，各供应商报价须覆盖人工、材料、机械、管理、税费等全部成本，低价须附完整成本测算备查，无法证明报价合理性将直接作无效响应处理。

第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年10月29日 09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间：
首次响应文件提交的截止时间（2026年10月29日 09:30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2026年10月29日09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：
供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份加盖电子签章；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度或2025年度财务审计报告扫描件加盖电子签章（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
6、本项目特定资格要求：提供以下资料的原件扫描件，加盖电子签章：
采购包1：无
采购包2：
1）投标供应商需具备送（输）变电工程专业承包叁级及以上资质，或电力工程施工总承包叁级及以上资质，且同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质，提供证书原件扫描件及有效的安全生产许可证原件扫描件；
2)拟派项目经理具备二级建造师（机电类）及安全生产考核B证。

采购包3：无
采购包4：无
7、本项目属于专门面向中小微企业的项目，供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
① 符合中小企业划分标准；
② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件附件》）；
2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.《项目组人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
7.《供应商对“工作人员和设备配备要求”的承诺》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（四）综合评审评分项
1、技术部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2、商务部分
2.1供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2.2评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无。
2、本国产品政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不适用本国产品价格评审扣除政策。供应商可按系统格式提交《关于符合本国产品标准的声明函》，但无论供应商是否声明为本国产品，均不享受本国产品价格折扣，评审直接采用供应商原始响应报价计算评审价 。
（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：
1、加密要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商程序
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件按时参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
(二) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；
④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。
 磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐。
根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、徐州市财政局《转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（徐财购〔2026〕3号）规定，本项目实行异常低价强制审查：
1、磋商小组评审时，出现下列任一情形，必须启动异常低价审查：
（1）供应商最后报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；
（2）供应商最后报价＜通过符合性审查次低报价×50%；
（3）供应商最后报价＜本包最高限价×45%；
（4）磋商小组综合市场、人工、材料成本判断，报价明显偏低，存在无法保质履约风险。
2、启动审查后，磋商小组通过苏采云系统要求供应商现场提供不少于30分钟澄清时限，提交完整成本测算、人工/材料明细、同类业绩、供货/维保依据等佐证材料；
3、供应商逾期未提交、材料无法佐证报价合理的，磋商小组直接判定其响应无效。
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的；
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；
11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
12、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
13、磋商小组按财库〔2026〕2号、徐财购〔2026〕3号规定启动异常低价审查，供应商未在磋商小组规定时限内提交成本、价格佐证材料，或提交材料不足以证明报价具备合理成本支撑，存在质量、履约风险的；
14、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
15、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等
二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏众勤项目管理咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。
二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十四、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑
二十五、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：刘艳玲      联系电话：0516-83739199
地址：徐州市解放北路2号汇源置地广场1505室

第八章 其他
1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。
2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。
3、采购人：徐州市水务局
地址：徐州市新城区新安路9号
电    话：0516-80802113
4、采购代理公司：江苏众勤项目管理咨询有限公司
地址：徐州市解放北路2号汇源置地广场1505室
联 系 人：刘艳玲
电    话：0516-83739199













第九章 附件
[bookmark: _Hlk81899242]1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《偏离表》
6、《项目组人员表》
7、《合同草案条款》
8、《承诺书》
9、《授权委托书》
10、《中小企业声明函》及自测小程序
11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
13、《供应商对“工作人员和设备配备要求”的承诺》
14、《残疾人福利性单位声明函》
15、《预付款保函》
16、《代理服务收费标准》








1、评分细则
	项目
	评分细则

	价格部分
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10

	商务
部分
（12分）
	业绩
（4分）
	供应商自2023年10月1日（合同签订日期）以来，具有同类项目业绩，每有1个业绩得2分，最高得4分；业绩证明材料以合同协议书、业主单位服务评价（或考核意见）证明扫描件为准，两者须同时具备，否则不得分。

	
	认证证书
（3分）
	响应文件中提供响应供应商的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1份证书得1分，最高得3分。
附相关证书扫描件，否则不得分。

	
	项目部
成员
（5分）
	项目经理具有相关专业5年及以上中级职称或高级职称的得2分；
其他人员具有相关技能证书的，每有1人得1分，最高得3分。
备注：
1、其中采购包1的运行工技能证书是指低压电工证；采购包2的电工技能证书是指高压或低压电工证；采购包3的维护运行工技能证书是指自动监控（污废水）运行工证。
2、项目部成员需提供近本单位六个月内任意一个月社保证明（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）和劳动合同协议书，并附职称（技能）证书扫描件，否则不得分。

	技术
部分
（78分）
	项目重点、难点分析
（5分）
	（1）内容完整，详细具体，针对性强，得5分；
（2）内容较完整，较详细具体，较有针对性，得4分；
（3）内容完整性一般，针对性差，得3分；
（4）未提供的，得0分。

	
	实施总体部署及组织设施
（10分）
	完整性：
（1）内容完整，详细具体，得4分；
（2）内容较完整，较详细具体，得3分；
（3）内容完整性差，得2分；
（4）未提供的，得0分。
针对性：
（1）内容针对性强，得3分；
（2）内容针对性较强，得2分；
（3）内容针对性一般，得1分；
（4）未提供的，得0分。
科学性：
（1）内容科学合理，得3分；
（2）内容较科学合理，得2分；
（3）内容较科学合理，得1分；
（4）未提供的，得0分。

	
	项目组织机构及项目部成员配备方案（15分）
	完整性：
（1）内容完整，详细具体，得5分；
（2）内容较完整，较详细具体，得4分；
（3）内容完整性差，得3分；
（4）未提供的，得0分。
针对性：
（1）内容针对性强，得5分；
（2）内容针对性较强，得4分；
（3）内容针对性一般，得3分；
（4）未提供的，得0分。
科学性：
（1）内容科学合理，得5分；
（2）内容较科学合理，得4分；
（3）内容较科学合理，得3分；
（4）未提供的，得0分。

	
	设备设施资源配置
（15分）
	完整性：
（1）内容完整，详细具体，得5分；
（2）内容较完整，较详细具体，得4分；
（3）内容完整性差，得3分；
（4）未提供的，得0分。
针对性：
（1）内容针对性强，得5分；
（2）内容针对性较强，得4分；
（3）内容针对性一般，得3分；
（4）未提供的，得0分。
先进性：
（1）资源配置科学先进，得5分；
（2）资源配置较科学先进，得4分；
（3）资源配置落后，得3分；
（4）未提供的，得0分。

	
	采购包1：养护巡查保洁及控制运行方案
采购包2-3：设备设施维护及维修方案
采购包4：实质采样及实验室检测方案
（15分）
	完整性：
（1）内容完整，详细具体，得5分；
（2）内容较完整，较详细具体，得4分；
（3）内容完整性差，得3分；
（4）未提供的，得0分。
针对性：
（1）内容针对性强，得5分；
（2）内容针对性较强，得4分；
（3）内容针对性一般，得3分；
（4）未提供的，得0分。
科学性：
（1）内容科学合理，得5分；
（2）内容较科学合理，得4分；
（3）内容较科学合理，得3分；
（4）未提供的，得0分。

	
	安全生产及应急管理（9分）
	完整性：
（1）内容完整，详细具体，得3分；
（2）内容较完整，较详细具体，得2分；
（3）内容完整性差，得1分；
（4）未提供的，得0分。
针对性：
（1）内容针对性强，得3分；
（2）内容针对性较强，得2分；
（3）内容针对性一般，得1分；
（4）未提供的，得0分。
科学性：
（1）内容科学合理，得3分；
（2）内容较科学合理，得2分；
（3）内容较科学合理，得1分；
（4）未提供的，得0分。

	
	保密及档案管理（9分）
	完整性：
（1）内容完整，详细具体，得3分；
（2）内容较完整，较详细具体，得2分；
（3）内容完整性差，得1分；
（4）未提供的，得0分。
针对性：
（1）内容针对性强，得3分；
（2）内容针对性较强，得2分；
（3）内容针对性一般，得1分；
（4）未提供的，得0分。
科学性：
（1）内容科学合理，得3分；
（2）内容较科学合理，得2分；
（3）内容较科学合理，得1分；
（4）未提供的，得0分。



注：评分结果均精确到小数点后二位；本项目采用综合评分法。




2、项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc15841]一、项目名称：2026年度徐州市尾水导流工程运行维护
二、项目报价
本项目采购预算为299.61万人民币，其中：
采购包1不接受超过117.59万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；
采购包2不接受超过56.33万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；
采购包3不接受超过75.92万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；
采购包4不接受超过49.77万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。
响应承接单位可兼投但不得兼中，只能中其中一个采购包，每个采购包选取一家成交供应商作为承接单位。若同一投标人在多个采购包排名第一，需按照采购项目预算金额高低等规则确定最终中标采购包。（本项目的评审顺序为采购包1到采购包4）
投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况
采购包1：工程基础设施运维服务；
采购包2：供配电设施运维服务；
采购包3：水质自动化监测设备运维服务；
采购包4：水质采样及实验室检测服务。
（一）采购包1：工程基础设施运维服务
尾水导流工程现场有38座涵闸、3座附属水闸、3座泵站、21座管理房、19座地涵、29公里河道、35995.19m²护坡、30693.68m²院内绿化。其中：3座泵站、38座涵闸需要定期进行维护；38座涵闸、3座附属水闸、3座泵站、21座管理房、29公里河道、35995.19m²护坡需进行管护；30693.68m²院内绿化需进行管护；19座地涵需常年进行巡视管理；沿线共56台套启闭机，以及9台套水泵、电机及附属设备需要进行养护。由于管理中心现有人员不能满足上述要求，拟实行市场化运作，采取政府购买服务方式，委托具有相应专业能力的企业开展运维服务。
（二）采购包2：供配电设施运维服务
尾水导流工程沿线配备21座变压器、23公里输电线路、21台套户外柱上断路器、28组跌落保险、33套避雷设施、21组变压器附属接地设施、76台套配电柜等供配电设施。由于供配电设施多设于户外，且全天候运行，容易造成设备热损、锈蚀、老化和雷击等影响，且存在较高风险安全危险源，需要相应专业能力的企业对供配电设施进行定期养护维修。
（三）采购包3：水质自动化监测设备运维服务
尾水导流工程沿线设置12座在线水质监测站，配备了12台套氨氮、COD监测设备；4台套总磷、7台套五参数、5台pH监测设备；12套采水取样系统；12台套数采仪；10套UPS供电系统；12台空调等水质自动监测设备、设施。水质自动监测系统采取24小时实时连续监测。水质自动监测设备专业技术含量较高，且常年不间断运行，需专业技术人员定期维护、更换设备试剂，经常清洗设备、更换易耗品、易损件等，同时还需定期进行专业性较强的校准检查比对试验、零点量程校正等。为确保水质自动监测设备安全稳定运行，及时准确安全传输水质检测数据，为水质保障工作提供数据支撑，需由专业化企业提供运维服务。
（四）采购包4：水质采样及实验室检测服务：根据尾水导流工程初步设计、环境影响报告书及市政府文件精神，尾水导流水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和《农田灌溉水质标准》。按照“污染不转移原则”及在线监测对比需求，在工程沿线市、县、区边界设置了15个水质监测断面进行水质采样及实验室检测，每月两次检测15项常规指标，每季度一次32项全样分析，及时掌握工程沿线水质状况，为导流水质安全提供数据保障。
五、服务期：12个月。
六、质量要求：合格。
七、项目实施要求及标准
采购包1：工程基础设施运维服务
（一）资产清单
徐州市尾水导流工程建筑物及河道统计表
	区段
	序号
	建筑物（河道）名称
	两点
路程
(Km)
	建筑物
	河道（前池）

	
	
	
	
	座数
（座）
	建筑面积
(m²)
	院内面积
(m²)
	常水位水面宽（m）
	滩（坡）面宽（m）
	长度（m）
	面积
(m²)

	丰沛段
	1
	丰县经济开发区水质监测点
	0
	1
	30
	0
	10
	0
	5
	50

	
	2
	复新河泵站水质监测点
	20
	1
	30
	0
	10
	0
	5
	50

	
	3
	丰沛边界检测控制闸
	75
	4
	160
	1500
	12
	10
	400
	8800

	
	4
	柴洼提升泵站水质监测点
	30
	1
	30
	0
	10
	14
	400
	9600

	
	5
	沛铜边界监测控制闸
	20
	3
	160
	1800
	22
	26
	400
	19200

	
	6
	郑集加压泵站（含管理所）
	15
	3
	1800
	21000
	15
	0
	10
	150

	城郊段
北支线
	7
	范山南闸
	25
	2
	180
	1500
	18
	6
	400
	9600

	
	8
	范山东涵洞
	0.5
	1
	10
	600
	17
	6
	400
	9200

	
	9
	范山东涵洞－班山运河地涵
	3
	0
	0
	0
	18
	8
	1570
	40820

	
	10
	班山运河地涵上闸首
	0
	2
	180
	1800
	18
	8
	
	0

	
	11
	班山运河地涵下闸首
	15
	2
	220
	1100
	100
	6
	200
	21200

	
	12
	梅庄节制闸
	10
	1
	310
	1500
	50
	4
	400
	21600

	
	13
	梅庄涵洞
	0.1
	1
	15
	100
	7
	6
	200
	2600

	
	14
	梅庄涵洞－梅庄南老不牢河地涵
	5
	0
	0
	0
	8
	8
	1010
	16160

	
	15
	老不牢河地涵
	0
	1
	15
	150
	7
	8
	200
	3000

	
	16
	龙须河－高速公路两侧砼渠
	15
	0
	0
	0
	10
	6
	1730
	27680

	
	17
	高速公路两侧砼渠
	0
	
	
	
	10
	6
	400
	6400

	
	18
	狼古墩涵洞
	10
	3
	260
	780
	20
	10
	400
	12000

	
	19
	狼古墩节制闸
	1
	2
	240
	2100
	30
	16
	400
	18400

	
	20
	十里沟运河地涵上闸首
	20
	2
	140
	7800
	20
	16
	200
	7200

	城郊段
南干线
	21
	三八河污水处理厂泵站
	35
	1
	60
	120
	5
	0
	5
	25

	
	
	三八河污水处理厂泵站（三期）
	
	1
	55
	120
	
	
	
	

	
	22
	三八河厂－荆山节点涵洞
	0
	50
	500
	500
	2
	0
	6620
	13240

	
	23
	荆马河口闸
	41
	1
	9
	30
	40
	10
	200
	10000

	
	24
	荆马河～荆山节点涵洞
	0
	6
	60
	60
	2
	0
	320
	640

	
	25
	梅庄不老河地涵闸～狼古墩节制闸
	4.5
	0
	0
	0
	7
	0
	4500
	31500

	
	26
	荆山引河地涵闸
	0.5
	2
	180
	1500
	5
	
	5
	25

	
	27
	荆山节点～大黄山矿渠道
	5
	6
	60
	60
	8
	6
	5430
	76020

	
	28
	荆山地涵
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	
	29
	穿高铁涵洞
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	30
	穿西气东输线路地涵
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	31
	穿规划支路涵洞
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	32
	穿坡里路涵洞
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	33
	穿铁路地涵
	1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	34
	养殖场盖板涵
	15
	2
	20
	60
	2
	0
	385
	770

	
	35
	瓦庄穿管线地涵
	1
	3
	20
	60
	12
	0
	400
	4800

	
	36
	边界闸－解台南箱涵
	3
	5
	0
	0
	13
	12
	3420
	85500

	
	37
	解台南箱涵
	0
	1
	120
	320
	2
	0
	870
	1740

	
	38
	土楼上闸
	12
	1
	120
	360
	15
	16
	600
	18600

	
	39
	土楼天窗
	0.2
	1
	120
	120
	20
	20
	
	0

	
	40
	土楼下闸
	0.2
	1
	120
	360
	15
	16
	
	18600

	
	41
	团埠检测控制闸
	20
	2
	180
	1000
	13
	14
	400
	10800

	
	42
	十里沟运河地涵下闸首
	3
	1
	120
	300
	13
	14
	400
	10800

	
	43
	穿输油管道倒虹吸
	15
	1
	10
	10
	12
	14
	400
	10400

	
	44
	聂庄涵洞
	15
	1
	10
	10
	12
	14
	400
	10400

	
	45
	二八河地涵
	0
	2
	20
	20
	12
	12
	400
	9600

	
	46
	二八河地涵-耿北大沟
	10
	0
	0
	0
	12
	20
	690
	22080

	
	47
	耿北大沟-韩行监测地涵
	30
	0
	0
	0
	12
	16
	720
	20160

	
	48
	韩行上闸
	0
	1
	120
	360
	12
	16
	0
	0

	
	49
	韩行下闸
	1
	1
	120
	360
	12
	16
	200
	5600

	邳州段
	50
	宿占河地涵
	10
	1
	120
	530
	12
	14
	400
	10400

	
	51
	宿占河排涝闸
	0.2
	1
	120
	320
	12
	14
	400
	10400

	
	52
	胜利河地涵
	12
	2
	180
	450
	10
	10
	400
	8000

	
	53
	滩土河控制闸
	10
	2
	180
	560
	20
	6
	400
	10400

	
	54
	滩土河地涵
	1
	1
	120
	200
	15
	12
	400
	10800

	
	55
	睢邳边界检测控制闸
	30
	3
	112
	560
	2
	0
	2
	4

	
	56
	张楼中运河地涵上闸首
	30
	2
	180
	750
	18
	20
	200
	7600

	
	57
	张楼中运河地涵下闸首
	16
	1
	120
	450
	20
	14
	200
	6800

	
	58
	张楼中运河地涵-张楼东桥
	3
	0
	0
	0
	20
	14
	2760
	93840

	
	59
	马庄地涵
	12
	1
	120
	320
	15
	6
	400
	8400

	
	60
	马庄地涵-建秋河地涵
	10
	0
	0
	0
	15
	10
	970
	24250

	
	61
	建秋河地涵
	0.2
	3
	300
	600
	15
	10
	200
	5000

	新沂段
	62
	王楼老沂河地涵
	10
	2
	180
	560
	25
	20
	400
	18000

	
	63
	苗圩上闸首
	20
	2
	180
	570
	25
	20
	200
	9000

	
	64
	苗圩下闸首
	10
	1
	120
	360
	15
	12
	200
	5400

	
	65
	沂北干渠地涵
	2
	1
	30
	120
	15
	12
	400
	10800

	
	66
	大马庄地涵水质检测断点
	18
	1
	60
	420
	25
	16
	200
	8200



工程设备及附属设施设备统计表
	工程项目
	序号
	名称
	设备清单
	附属设施设备
	所在地
	备注

	泵站
	1
	郑集加压泵站（含管理所）
	3台DFSS500-26N/6A型单级双吸离心泵，其中1套机泵备用，单台泵流量0.51m³/s，设计流量0.98m³/s
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：起重机、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、传输设备等。
	铜山郑集镇
	

	
	2
	三八河污水处理厂泵站
	2台350QH-72G潜水混流泵，单机流量0.35m³/s，设计流量0.69m³/s
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：起重机、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、传输设备等。
	徐州市经济技术开发区
	

	
	3
	三八河污水处理厂提升泵站（三期）
	4台潜水轴流，单机流量0.45m³/s，设计流量1.35m³/s
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：起重机、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、传输设备等。
	徐州市经济技术开发区
	

	水闸
	1
	丰沛边界控制闸
	1扇工作闸门（1*1.1），1台50KN启闭设备，上游设计水位39.68m，下游设计水位39.58m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	沛县河口镇
	括号内为闸门尺寸（宽*高），单位米

	
	2
	沛铜边界控制闸
	1扇工作闸门（4*4.3），1台QPQ-2×50KN启闭设备，上游设计水位34.28m，下游设计水位34.18m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山黄集镇
	

	
	3
	范山东涵闸
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位33.2m，下游设计水位33.1m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山柳新镇
	

	
	4
	范山南闸
	2扇工作闸门（2.5*2），2台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位33.31m，下游设计水位33.21m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山柳新镇
	

	
	5
	班山运河地涵上闸
	1扇工作闸门（2.5*2），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位32.93m，下游设计水位32.63m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山区茅村镇
	

	
	6
	班山运河地涵下闸
	1扇工作闸门（2.5*2），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位32.93m，下游设计水位32.63m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	7
	梅庄节制闸
	3扇工作闸门（4.13*5.4），3台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位32.55m，下游设计水位32.35m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	8
	梅庄涵洞
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位32.55m，下游设计水位32.45m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	9
	梅庄老不牢河地涵闸
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位32.43m，下游设计水位32.23m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	10
	荆马河－荆山结点闸
	1扇工作闸门（1.7*2），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位32.4m，下游设计水位31.90m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	徐州市经济技术开发区大黄山镇
	

	
	11
	荆山结点－铁路东涵闸
	2扇工作闸门（1.9*2），2台QL-SD-1×5t启闭设备
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	
	

	
	12
	狼古墩节制闸
	2扇工作闸门（3.8*4.9），2台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位31.70m，下游设计水位31.50m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山大黄山镇
	

	
	13
	狼古墩地涵闸
	1扇工作闸门（1.2*1.6），1台QL-SD-1×3t启闭设备，上游设计水位31.60m，下游设计水位31.50m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪经济开发区
	

	
	14
	解台南箱涵闸
	1扇工作闸门（2*2），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位29.43m，下游设计水位29.25m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪大吴镇
	

	
	15
	土楼地涵上闸
	2扇工作闸门（2.5*2.5），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山区徐庄镇
	

	
	16
	土楼地涵天窗
	2扇工作闸门（2.5*2.5），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山区徐庄镇
	

	
	17
	土楼地涵下闸
	2扇工作闸门（2.5*2.5），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山区徐庄镇
	

	
	18
	团埠控制闸
	3扇工作闸门（2*2），3台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位27.55m，下游设计水位27.35m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	铜山大许镇
	

	
	19
	十里沟地涵上闸
	1扇工作闸门（3.8*2.4），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位27.61m，下游设计水位27.31m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪紫庄镇
	

	
	20
	十里沟地涵下闸
	1扇工作闸门（2*3），3台QL-SD-1×8t启闭设备
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪紫庄镇
	

	
	21
	二八河地涵闸
	1扇工作闸门（3.12*2.32），1台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位31.70m，下游设计水位31.50m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	贾汪塔山镇
	

	
	22
	韩行地涵上闸
	1扇工作闸门（3.12*2.44），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位25.24m，下游设计水位25.04m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州宿羊山镇
	

	
	23
	韩行地涵下闸
	1扇工作闸门（3.12*2.44），1台QL-SD-1×5t启闭设备，上游设计水位25.24m，下游设计水位25.04m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州宿羊山镇
	

	
	24
	宿占河地涵闸
	1扇工作闸门（3.12*2.43），1台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位24.61m，下游设计水位24.41m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州碾庄镇
	

	
	25
	宿占河节制闸
	1扇工作闸门（4.13*2.43），1台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位24.61m，下游设计水位24.41m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州碾庄镇
	

	
	26
	胜利河地涵闸
	2扇工作闸门（2.92*2.28），2台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位23.46m，下游设计水位23.26m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州宿羊山镇
	

	
	27
	滩土河地涵闸
	1扇工作闸门（3.12*2.18），1台QL-SD-1×10t启闭设备，上游设计水位22.9m，下游设计水位22.70m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州赵墩镇
	

	
	28
	滩土河节制闸
	2扇工作闸门（4.13*2.4），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位23m，下游设计水位22.8m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州赵墩镇
	

	
	29
	睢邳边界控制阀
	1套控制阀
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州运河镇
	

	
	30
	张楼地涵上闸
	2扇工作闸门（2.0*3.2），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位22.35m，下游设计水位21.95m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州运河镇
	

	
	31
	张楼地涵下闸
	2扇工作闸门（2.0*3.2），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位22.35m，下游设计水位21.95m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州运河镇
	

	
	32
	马庄地涵闸
	1扇工作闸门（3.8*4.12），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位20.13m，下游设计水位20.08m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	邳州岔河镇
	

	
	33
	建秋河地涵上闸
	1扇工作闸门（4*4），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位21.68m，下游设计水位21.56m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂窑湾镇
	

	
	34
	建秋河地涵下闸
	1扇工作闸门（4*4），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位21.68m，下游设计水位21.56m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂窑湾镇
	

	
	35
	王楼地涵闸
	1扇工作闸门（3.32*4.06），1台QL-SD-1×12t启闭设备，上游设计水位21.49m，下游设计水位21.24m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂窑湾镇
	

	
	36
	苗圩地涵上闸
	2扇工作闸门（3.27*4.13），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位21.07m，下游设计水位20.67m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂草桥镇
	

	
	37
	苗圩地涵下闸
	2扇工作闸门（3.27*4.13），2台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位21.07m，下游设计水位20.67m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。自动化设备：监控、限位器、流量计、水位计、传输设备等。
	新沂草桥镇
	

	
	38
	沂北干渠地涵闸
	3扇工作闸门（4*5），3台QL-SD-1×8t启闭设备，上游设计水位21.18m，下游设计水位21.03m
	电气设备：变压器、室外配电箱、高压线路、室内配电柜等；金属结构：工字梁、栏杆等；机电设备：电动机、发电机等。
	新沂新店镇
	

	三、地涵
	1
	班山运河地涵
	设计流量1.41m³/s，上游设计水位32.93m，下游设计水位32.63m，1孔（φ1600mm），长度337.7m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	铜山区茅村镇
	括号内为孔口尺寸（宽*高），单位米，φ代表直径

	
	2
	梅庄南老不牢河地涵
	设计流量1.16m³/s，上游设计水位32.43m，下游设计水位32.23m，1孔（1.2*1.5），长度86.2m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	铜山区茅村镇
	

	
	3
	瓦庄穿管线地涵
	设计流量4.48m³/s，上游设计水位30.04m，下游设计水位29.84m，1孔（φ2400mm），长度85m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	徐州市经济技术开发区大黄山镇
	

	
	4
	荆山结点－大黄山矿段穿西气东输线路地涵
	设计流量4.48m³/s，上游设计水位31.46m，下游设计水位31.26m，1孔（φ2400mm），长度41m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	
	

	
	5
	荆山结点－大黄山矿段穿铁路地涵
	设计流量4.48m³/s，上游设计水位30.60m，下游设计水位30.40m，1孔（φ2400mm），长度61m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	
	

	
	6
	荆山结点－大黄山矿段荆山引河地涵
	设计流量4.48m³/s，上游设计水位31.90m，下游设计水位31.70m，2孔（1.9*1.9），长度130m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	
	

	
	7
	土楼地涵
	设计流量13m³/s，上游设计水位29.08m，下游设计水位28.88m，2孔（2.5*2.5），长度85m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	铜山区徐庄镇
	

	
	8
	十里沟运河地涵
	设计流量3.26m³/s，上游设计水位27.61m，下游设计水位27.31m，1孔（φ2400mm），长度330.4m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	贾汪紫庄镇
	

	
	9
	二八河地涵
	设计流量8.41m³/s，上游设计水位26.16m，下游设计水位25.96m，1孔（3*2.8），长度69.7m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	贾汪塔山镇
	

	
	10
	韩行检测控制地涵
	设计流量8.41m³/s，上游设计水位25.24m，下游设计水位25.04m，1孔（3*2.8），长度101.6m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州宿羊山镇
	

	
	11
	宿占河地涵
	设计流量8.41m³/s，上游设计水位24.61m，下游设计水位24.41m，1孔（3*2.8），长度105.8m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州碾庄镇
	

	
	12
	胜利河地涵
	设计流量26.73m³/s，上游设计水位23.70m，下游设计水位23.30m，2孔（2.8*2.8），长度105.3m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州宿羊山镇
	

	
	13
	滩土河地涵
	设计流量8.41m³/s，上游设计水位22.90m，下游设计水位22.70m，1孔（3*2.8），长度120.8m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州赵墩镇
	

	
	14
	张楼中运河地涵
	设计流量8.41m³/s，上游设计水位22.35m，下游设计水位21.95m，2孔（2.2*3.1），长度1684.6m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州运河镇
	

	
	15
	马庄地涵
	设计流量10.37m³/s，上游设计水位21.86m，下游设计水位21.70m，2孔（3.5*3.5），长度161m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	邳州岔河镇
	

	
	16
	建秋河地涵
	设计流量10.37m³/s，上游设计水位21.68m，下游设计水位21.56m，2孔（3.7*3.7），长度80m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂窑湾镇
	

	
	17
	王楼老沂河地涵
	设计流量10.37m³/s，上游设计水位21.49m，下游设计水位21.24m，2孔（3.2*3.3），长度244m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂窑湾镇
	

	
	18
	沂北干渠地涵
	设计流量27.80m³/s，上游设计水位21.18m，下游设计水位21.03m，2孔（3.75*3.6），长度150m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂棋盘镇
	

	
	19
	苗圩沂河地涵
	设计流量12.01m³/s，上游设计水位21.07m，下游设计水位20.67m，2孔（3.3*3.3），长度1786.3m
	检查井、围栏、安全警示牌等
	新沂草桥镇
	

	四、河道
	1
	范山东涵洞－班山运河地涵
	长度1.57km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	铜山柳新镇
	

	
	2
	梅庄涵洞－梅庄南老不牢河地涵
	长度1.01km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	铜山区茅村镇
	

	
	3
	龙须河－高速公路两侧砼渠
	长度1.73km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	徐州市经济技术开发区大黄山镇
	

	
	4
	高速公路两侧砼渠
	长度0.46km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	

	
	5
	荆马河－荆山节点箱涵
	长度0.32km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	

	
	6
	三八河厂－荆山节点涵洞
	长度6.62km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	

	
	7
	荆山节点－大黄山矿渠道
	长度5.43km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	

	
	8
	边界沟－解台南箱涵
	长度3.42km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	贾汪大吴镇
	

	
	9
	二八河地涵-耿北大沟
	长度0.69km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	

	
	10
	耿北大沟-韩行检测控制地涵
	长度0.72km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	
	

	
	11
	张楼中运河地涵-张楼东桥
	长度2.76km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	邳州张楼
	

	
	12
	马庄地涵-建秋河地涵
	长度0.97km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	邳州张楼
	

	
	13
	穿输油管道倒虹吸
	长度1km
	界碑、界桩、里程桩、安全警示牌、安全防护网等
	贾汪
	估计

	
	14
	荆马河污水处理厂尾水输送管道
	长度3.116km
	阀门井、排泥井、跌水井、排气井、钢管、标志桩等
	徐州市经济技术开发区
	估计

	五、水质监测点
	15
	复新河提升泵站水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	丰县凤城镇
	

	
	16
	丰县经济开发区水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	丰县凤城镇
	

	
	17
	丰沛边界监测控制闸
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	沛县河口镇
	

	
	18
	柴洼提升泵站水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	沛县沛城镇
	

	
	19
	沛铜边界监测控制闸
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	铜山黄集镇
	

	
	20
	班山地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	铜山区茅村镇
	

	
	21
	十里沟地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	贾汪紫庄镇
	

	
	22
	团埠控制闸水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	铜山大许镇
	

	
	23
	韩行地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	邳州宿羊山镇
	

	
	24
	睢邳边界监测控制闸
	五参数分析仪、氨氮分析仪、化学需氧量、总磷分析仪、全盐量检测、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成
	相关配套设施设备等
	邳州土山镇
	

	
	25
	建秋河地涵水质监测点
	氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	新沂窑湾镇
	

	
	26
	大马庄地涵水质监测点
	五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、CODMn分析仪、自动采样器、多普勒流量计、取水系统、配水系统、系统集成、浮船
	相关配套设施设备等
	新沂新店镇
	



	徐州市南水北调工程管理中心附属闸站

	序号
	附属涵闸名称
	涵闸功能
	孔数
	尺寸
	启闭类型
	设计流量（m³/s）
	建成年月
	所在河流
	位置
	附属设备设施
	备注

	1
	三八户涵洞
	引（排）水闸
	4
	单孔净宽1.9m
	5T螺杆式启闭
	65.3
	
	京杭运河
	宿羊山镇新安庄村
	4套螺杆式启闭机+4套平面钢闸门
	2007年加固维修，22年闸门维修

	2
	小坊涵洞
	引（排）水闸
	6
	单孔净宽2.1m
	3T螺杆式启闭
	71.4
	
	老不牢河
	宿羊山镇海子村
	6套螺杆式启闭机+6套平面钢闸门
	

	3
	北坝涵洞
	引（排）水闸
	1
	单孔净宽3.1m
	8T螺杆式启闭
	27.8
	2019.10
	沂北干渠
	新店镇
	1套螺杆式启闭机+1套平面钢闸门
	




金属结构与机电设备养护内容表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主水泵、电机及附属设备养护
	台
	9
	

	2
	卷扬式启闭机双吊点
	台套
	10
	

	3
	螺杆式启闭机单吊点
	台套
	39
	

	4
	螺杆式启闭机双吊点
	台套
	7
	

	5
	钢丝绳水上
	10m
	18
	



金属结构与机电设备养护清单表
	序号
	站点名称
	单位（m²）
	总量（台）
	备注

	
	
	净面积
	系数
	螺杆式单
	螺杆式双
	卷扬式双
	水泵
	起重设备
	表面积（m²）
	

	1
	范山南闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	2
	范山地涵
	1.5
	2.5
	1
	
	
	
	1
	3.75
	含护罩等

	3
	班山上闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	4
	班山下闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	5
	梅山节制闸
	6.8
	6
	
	
	3
	
	1
	40.8
	含护罩等

	6
	梅庄地涵闸
	1.5
	2.5
	1
	
	
	
	1
	3.75
	含护罩等

	7
	梅庄不牢河地涵闸
	1.5
	2.5
	1
	
	
	
	1
	3.75
	含护罩等

	8
	狼古敦节制闸
	3
	2.5
	
	2
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	9
	狼古敦地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	10
	荆山节点地涵闸（下）
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	11
	荆山节点河口闸
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	解台南箱涵闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	13
	土楼地涵上闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	14
	土楼天窗闸
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	土楼地涵下闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	16
	团埠节制闸
	1.5
	1
	3
	
	
	
	1
	1.5
	

	17
	十里沟地涵上闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	18
	十里沟地涵下闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	19
	二八河地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	含护罩等

	20
	韩行上闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	21
	韩行下闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	22
	宿占河地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	23
	宿占河节制闸
	6.8
	6
	
	
	1
	
	1
	40.8
	含护罩等

	24
	胜利河地涵闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	25
	滩土河地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	26
	滩土河节制闸
	6.8
	6
	
	
	2
	
	1
	40.8
	含护罩等

	27
	张楼地涵上闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	28
	张楼地涵下闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	29
	马庄地涵闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	30
	建秋河地涵上闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	31
	建秋河地涵下闸
	3
	2.5
	
	1
	
	
	1
	7.5
	含护罩等

	32
	王楼老沂河上闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	33
	苗圩沂河地涵上闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	34
	苗圩沂河地涵下闸
	1.5
	1
	2
	
	
	
	1
	1.5
	

	35
	沂北干渠地涵
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	36
	沛铜边界节制闸
	6.8
	6
	
	
	1
	
	1
	40.8
	含护罩等

	37
	丰沛边界地涵闸
	1.5
	1
	1
	
	
	
	1
	1.5
	

	38
	邳睢边界控制阀
	
	
	
	
	
	
	
	
	阀门养护

	39
	郑集加压泵站
	15
	1
	
	
	
	3
	1
	15
	

	40
	三八河泵站一期
	20
	1
	
	
	
	2
	1
	20
	

	41
	三八河泵站三期
	20
	1
	
	
	
	4
	1
	20
	

	
	合计
	
	
	39
	7
	10
	9
	37
	286.45
	






（二）运维(人、材、机）要求：
机构设置及人员配置表
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	担任过类似项目管理三年以上，并提供相关证明
	1.针对该项目设置独立项目机构；
2.配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无嗜酒等不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	泵站运行人员
	8
	具备低压电工作业证
	

	3
	流动管护员及机电养护人员
	10
	年龄18周岁至60周岁，身体健壮，其中机电养护经验人员不少于2名。
	



运行人员一览表
	序号
	站点名称
	运行人员

	1
	郑集加泵站
	2

	2
	三八河一期泵站
	2

	3
	三八河二、三期泵站
	2

	4
	新沂管理所
	2

	合计
	
	8



机械设备及工器具
	序号
	工具名称
	规格型号
	使用年限（年）
	单位
	数量
	备注

	1
	运维车辆
	
	20
	辆
	2
	

	2
	打捞船
	4米长加宽双层牛筋
	6
	艘
	2
	

	3
	保洁车
	400L带盖
	6
	辆
	2
	

	4
	垃圾处理费
	按站点
	1
	个
	38
	

	5
	打草机
	背负式
	3
	台
	6
	

	6
	绿篱机
	单刃
	3
	台
	4
	

	7
	潜水泵
	2寸1.1kW
	3
	台
	4
	

	8
	电钻
	128Vf无刷
	3
	把
	2
	

	9
	五金工具箱
	16件套
	4
	套
	2
	

	10
	电动喷雾器
	20A锂电款
	1
	个
	2
	

	11
	电动锯
	6寸92800mah
	3
	个
	4
	

	12
	伸缩梯
	单面直梯
	3
	件
	1
	





备品备件清单（按此格式报价）
	序号
	工具名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	小扫把
	扫把簸箕套装
	套
	40
	
	

	2
	大扫把
	竹制大扫帚
	个
	40
	
	

	3
	小垃圾桶
	家用塑料
	个
	40
	
	

	4
	拖把
	布条拖把
	个
	40
	
	

	5
	平拖把
	棉质
	个
	4
	
	

	6
	铁锹
	铁质
	把
	40
	
	

	7
	镰刀
	铁质
	把
	40
	
	

	8
	劳保手套
	棉质
	副
	40
	
	

	9
	劳保毛巾
	棉质
	条
	40
	
	

	10
	水管
	1寸PVC软管
	米
	200
	
	

	11
	树枝剪
	铁质
	件
	20
	
	

	12
	凿子
	铁质
	根
	5
	
	

	13
	铁锤
	铁质4磅八角锤
	个
	4
	
	

	14
	铁耙子
	铁质
	个
	20
	
	

	15
	打捞钩
	4米铁质
	个
	10
	
	

	16
	打捞网
	4米铁质
	张
	20
	
	

	17
	雨衣
	全身防护服雨衣裤套装
	套
	20
	
	

	18
	胶鞋
	雨鞋
	双
	20
	
	

	19
	救生衣
	浮力≥140
	件
	10
	
	

	20
	救生圈
	聚氨酯密闭泡沫
	件
	10
	
	

	21
	安全帽
	玻璃钢
	个
	1
	
	



备注：供应商按照此格式进行报价；以上备品备件数量为估算数量，按照采购人实际需求提供，据实结算。


建筑物及河道养护及管护部分服务要求及标准

（三）服务要求及标准：
建筑物及河道养护及管护服务主要包括设备设施项目经理巡查、水闸泵站养护、管理区内管护、河道管护、泵站控制运行、故障处置、安全管理和档案管理。
1、服务要求
（一）项目经理巡查
1.项目经理应定期组织对全线设备设施进行巡查，每周不少于2次全面巡查，关键区域及设备应加密巡查频次。
2.巡查内容包括但不限于：水闸、泵站、机电设备、金属结构、监控系统、通信系统、供配电设施及安全防护设施等。
3.建立巡查台账，记录巡查时间、人员、发现的问题及处理情况，并及时上报管理单位。
4.对巡查中发现的隐患应分类分级管理，重大隐患立即报告并启动应急措施。
（二）水闸泵站养护
1.定期对水闸、泵站进行清洁、润滑、紧固、调整、防腐等日常保养工作。
2.每季度组织一次全面检查，重点检查闸门启闭机、水泵机组、阀门、管道、控制柜等关键部位。
3.按照设备说明书要求，定期更换易损件及润滑油（脂），确保设备运行平稳。
4.每年汛前、汛后各组织一次专项养护，确保水闸泵站在汛期安全运行。
（三）管理区管护
管理区管护分为室内保洁和室外保洁。室内外保洁每月不低于2次。
1.室内保洁：重点清洗地面、墙面、门窗，擦拭楼梯、扶手、栏杆、桌椅，清洁消防器材、整理工器具柜，清理生活区室内卫生等。
2.室外保洁：重点清扫道路、擦拭标牌（指示牌、警示牌、宣传栏、制度牌）、清理外墙面、整体清理垃圾，草坪要求基本平整，杂草清除及时，及时灌排、施肥、修整养护，做好运维资料每日整理。
3.管理区内严禁堆放无关物品，确保消防通道及应急通道畅通。定期检查管理区内标识标牌，确保清晰、完整、规范。
（四）河道巡查管护
对尾水导流工程涉及的河道进行日常巡查，及时发现并上报河道占用、非法排污、违法施工等行为。
闸站上下游50m：水面每季度巡查打捞1次，汛期每月1次；护坡每月清理1次。
29km河道（含管涵）：每年集中河道及护坡保洁不低于4次，每月常规巡查及重点部位（涵洞口、过路桥底及两侧、农业种植区两侧）清理不低于1次。水面每月巡查打捞1次，护坡每月清理1次；管涵：每月常规巡查不低于1次。
汛期加强河道巡查频次，密切关注水位变化及行洪能力。
（五）泵站控制运行
1.运行执勤：泵站运行人员每日24小时在岗执勤；水闸运行实行远程控制。
2.运行值班：值班人员值班期间要密切注意水情、工情及天气情况，及时传递、执行上级调度指令；认真做好记录，处理发现的问题，并向业主汇报。
3.交接班：交接班人员必须按照相关规定完成交接班工作，在未办完交接班手续前不能擅自离开岗位，如接班人员未到，交班人员要立即报告业主并继续值班。
4.设备操作：运行人员要严格按照泵站操作规程，实行操作票制度。
5.运行巡查：严格遵守运行巡查制度，值班人员按照规定进行巡视检查工作，认真执行安全规程；巡视检查过程中发现设备缺陷或异常时，要及时处理，详细记录，对重大缺陷或严重情况，及时向业主汇报。
6.应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。
（六）故障处置
1.建立健全设备设施故障响应机制，明确各类故障处置流程及责任人。
2.一般故障应在2小时内响应，24小时内修复；重大故障应立即启动应急预案，并组织抢修。
3.故障处置结束后，应形成故障分析报告，查明原因，提出改进措施。
4.定期组织故障处置演练，提高应急响应能力。
（七）安全管理
1.建立健全安全生产责任制，明确各岗位安全职责。
2.定期开展安全教育培训及考核，增强从业人员安全意识和操作技能。
3.落实有限空间作业、高处作业、临时用电等危险作业审批及现场监护制度。
4.配备必要的安全防护用品及应急物资，定期检查并更新。
5.每年至少组织一次综合应急演练，检验应急预案的有效性。
（八）档案管理
具备完整的档案管理制度，建立维护清单、技术档案、维护档案等，做好日常记录和季度考核资料汇编。

2、服务标准
（一）管护巡查
服务企业需建立项目巡查管护体系，编制巡查手册，制定岗位职责，明确巡查内容及方式，细化巡查流程。
1.配备项目经理1名，具备水利工程或相关专业中级以上职称，具有3年以上水利工程管理经验。配备专职巡查人员不少于2名。
2.巡查内容应覆盖但不限于：
（1）水闸设施：闸门、启闭机、止水装置、行走机构；
（2）泵站设施：水泵机组、阀门、管道、控制柜；
（3）机电设备：电动机、配电设备、监控系统、通信系统；
（4）金属结构：拦污栅、清污机、爬梯、护栏；
（5）安全防护设施：围栏、警示标识、消防设施。
3.项目经理需制定项目经理巡查表，每月向业主提交巡查报告，对全线站点管理设施及资产熟悉掌握，对设施及资产的完好性负责。每月全站点巡查不低于2次；真实客观反映现场工程状况，发现问题及时上报处置。
4.项目经理每周不少于2次巡查管理区，巡查应严格按照规定的时间及路线巡视，并如实填写《巡查计划表》《巡查记录表》等记录。按照规定进行巡视检查工作，巡视检查过程中发现任何问题要冷静处理，要及时、准确，并及时上报，做好记录。现场有详细的《外来人员登记记录》；对设施设备进出有详细记录；严禁管理区范围内出现水面有违章泊船、偷排污水、外来闲杂人员钓鱼、捕鱼、游泳等现象。
（二）管理区管护
1.室内清洁卫生做到覆盖率100%。
（1）地面清洁：每月拖洗2次一次，表面无明显灰尘、污垢、水迹。
（2）墙面清洁：每月除尘2次一次以上，随时清除污渍、浮尘等，每周用清洁剂彻底清洁一次；墙面用手帕纸擦拭100CM无明显灰尘，乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘；门窗、玻璃擦拭干净、无积尘积污；天花板无明显灰尘蜘蛛网，四壁无积尘。
（3）扶梯清洁：每月2次拖洗一次以上，随时擦拭脚印、水迹等污渍，每周彻底刷洗一次；目视无污迹、无杂物、无纸屑、无任何堆放物。
（4）消防箱、指示牌等清洁：每月除尘2次一次以上，目视物体表面干净无污渍、积尘、无明显污染。
（5）垃圾桶清洁：每月2次彻底清洁剂刷一次，垃圾随时倾倒，桶内垃圾应在1/2以下，纸筐外表无污渍，内部无明显污渍。
（6）灯饰、空调清洁：空调滤网及空调口每月清洁一次，灯饰擦拭时必须由电工将电源关掉，拆掉灯罩后进行擦拭；目视无明显灰尘、污渍、手印。
2.室外清洁率达到100％，保洁率达到95％。
（1）道路清洁：每月2次对主要进出口水泥道路进行洒水降尘一次、每天至少清洗一次道路，路面干净无浮尘，无杂物、垃圾和痰渍；目视地面无杂物、积水，无明显污渍、泥沙，100平方米内无白色垃圾。
（2）墙面清洁：每月2次清洁抹尘一次以上，目视无粘贴物、蜘蛛网、灰尘。
（3）绿化清洁：每月2次至少对绿植树木进行浇灌、杀虫、修剪、清洗等作业，目视绿化区域无明显垃圾、落叶、枯枝，管理区范围内草坪面要求基本平整，杂草面积不大于6%；绿植不生虫、缺水、不乱长等现象，主要病虫害发生低于10%，乔灌木生长良好，花灌木基本开花，球类、地被生长正常，缺枝空档不明显。
（4）垃圾箱清洁：垃圾不可超过内胆1/2处，所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生，四周无散积垃圾，目视垃圾箱无污迹、油迹，周围无积水，地面无散落垃圾、污水、污渍，可作废品回收的垃圾应另行存放。
（5）排水沟清洁：每月2次至少对排水沟内污泥落叶清理，应达到目视干净无污迹，无青苔、杂草，排水畅通不堵塞且无积水。
（6）户外设施清洁：每月2次清理建筑物外墙、栏杆、标志标识牌（指示牌、警示牌、宣传栏、制度牌）等乱涂写的各种广告、字污，做到不留死角，不留明显痕迹。
（7）院内绿化、水土保持：草坪每月普修2遍，草面要求基本平整；杂草清除每年普除4遍以上，杂草面积不大于6%；每年2次对绿化灌溉、施肥、修整养护，使病虫害发生率低于10%，乔灌木生长良好，花灌木基本开花，球类、地被生长正常，缺枝空档不明显。
（三）河道管护
1.河道巡查
巡查频次：全线巡查每周不少于2次，29km河道（管涵）每月常规巡查不低于1次，重点河段每日巡查；巡查内容包括护岸、堤防、涵洞、排水口、水面、岸坡；重点部位巡查根据实际情况增加巡查频次，有详细的管理制度、检查记录；严格按照国家有关规定及时发现并制止河道管理范围内乱耕、乱种、乱占、乱建、私自设障等破坏河道及其附属设施的行为；及时发现并制止在管涵管理范围内的乱耕、乱种、乱占、乱建等破坏管涵及其附属设施安全的行为。及时发现并制止在建筑物管理范围内乱耕、乱种、乱占、乱建等随意侵占管理范围的行为，要采取有效措施。发现违法事件，及时上报。
2.水面管护
管护范围为90000 m²水面；管护标准为水面无漂浮物、无垃圾、无明显油污；闸站上下游50m：水面每月巡查打捞2次，护坡每月清理1次。29km河道（含管涵）：每年集中河道及护坡保洁不低于4次，每月常规巡查及重点部位（涵洞口、过路桥底及两侧、农业种植区两侧）清理不低于1次。水面每月巡查打捞1次，护坡每月清理1次；管涵：每月常规巡查不低于1次。
3.坡面保洁
标准为无垃圾、无杂物、无高秆杂草；频次为每月全面清理不少于2次。
4.行洪保障
汛期前全面清理河道障碍物；汛期时每日巡查水位，监测行洪能力；行洪断面不得有阻水障碍物。
（四）泵站控制运行
1.运行执勤：泵站运行人员每日24小时在岗执勤。
2.运行值班：值班人员值班期间要密切注意水情、工情及天气情况，及时传递、执行上级调度指令；当接收到调度指令时，记录调度指令内容；在执行调度指令后及时进行信息反馈；处理发现问题，并向业主汇报。
3.交接班：运行人员必须按照相关规定完成交接班工作，并做好交接班记录；在未办完交接班手续前不能擅自离开岗位，如接班人员未到，交班人员要立即报告业主并继续值班；值班应服从项目经理统一调度。
4.设备操作：运行人员要严格按照闸门、水泵操作规程进行操作，实行操作票制度。水闸运行操作票实行双票制，分为系统内置和手写记录。
5.运行巡查：严格遵守运行巡查制度，值班人员按照规定进行巡视检查工作，认真执行安全规程，每天开展2次巡查；巡视检查过程中发现设备缺陷或异常时，要及时处理，详细记录，对重大缺陷或严重情况，及时向业主汇报。
6.应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要按照应急响应要求，立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。
（五）故障处置标准：
故障处置流程：发现/报告 →  初步判断 → 分级响应 → 现场处置 → 恢复验收 → 分析总结
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间：城郊段小于等于1小时；丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间：一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
故障分析：每次故障处置后24小时内提交故障报告；重大故障7日内提交分析报告及整改方案；建立故障案例库，每季度统计分析1次。
（六）安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编：项目部要制定安全制度管理汇编，主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任：建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案：根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范：项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训：维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格方可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志：做好现场各类安全警示标志设置及维护工作，保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施：运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查：项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
（七）档案管理
1.针对本项目，参照《企业档案管理办法》《水利工程建设项目档案管理规定》《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。设专职档案管理员，负责档案收集、整理、保管。
2.管理要求：档案资料分类编号，建立索引目录；纸质档案与电子档案同步管理；重要档案实行双备份（本地+异地/云端）。
3.档案利用：建立借阅登记制度；档案资料不得擅自外传；管理单位有权随时查阅所有档案。
金结与机电设备养护及管护部分服务要求及标准
1、服务要求
本次徐州市尾水导流工程沿线共56台套启闭机，以及9台套水泵、电机附属设备需要进行常规养护，其中卷扬式启闭机（双吊点）10台，螺杆式启闭机（单吊点）39套，螺杆式启闭机（双吊点）7套。
金结与机电设备养护及管护服务主要包括设备设施项目经理巡查、水闸泵站设备养护及管护、故障处置、安全管理和档案管理。
（一）项目经理巡查
项目经理每月全线巡查不少于2次。重点巡视检查防护措施是否完好，建筑物是否存在倾斜、损毁、人为破坏等，设备设施是否正常运转，河道是否存在违章排污口、是否存在阻水断流现象，管理区范围内是否存在违法乱建、违章种植等违法行为，对管理单位提出的整改问题处置效果进行核查。
（二）泵站设备养护及管护
1.设备清洁：对泵站设备进行清洁，包括外观、内部管道、散热器等
2.润滑养护：根据设备使用说明书，对泵站设备的润滑系统进行检查和补充润滑油，
3.参数检查：对泵站设备的参数，如流量、压力等
4.易损件更换：对泵站设备的易损件进行检查，如轴承、密封件等，发现磨损或损坏及时更换。
5.设备调整：根据设备运行情况，调整泵站设备的参数
6.管道连接检查：检查泵站设备的管道连接情况，
7.大修检查：对泵站设备进行拆卸、清洗和检查，更换老化和损坏的零部件；
8.设备校准：对泵站设备进行全面校准，包括流量、压力等参数的校准，确保设备精度。
9.基础检查：检查泵站基础的沉降情况，确保基础结构的稳定和安全。
（三）涵闸设备养护及管护
启闭机养护：
1.清洁保养；清洁启闭机的表面，去除污垢和锈蚀物
2.润滑保养：对于启闭机的运动部分，如链条、齿轮等，添加或更换润滑油；
3.紧固保养：对启闭机的紧固件，如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠；
4.对电气系统保养：检查电气系统，包括电机等，确保运行正常
5.防腐保养：对启闭机的金属结构部分，进行防腐处理；
闸门养护：
1.清理与清洁：清理闸门上的水生物、杂草、污物等，以及及时清除闸前漂浮物，保持闸门的清洁。
2.防腐蚀与保护：对闸门进行防腐保护，特别是门槽表面，防止石块和杂物掉入门槽内，同时防止腐蚀和磨损。
3.润滑与检查：对闸门的主轮、侧轮、反轮、支铰顶枢、底枢及吊轴等转动零部件，加注润滑油，以减少摩擦和磨损。
4.检查紧固件：对闸门上的螺栓、螺母、垫圈、销钉等连接件
5.清理淤积物：对闸门需用高压水枪或其他方法清除闸门前后淤积的泥沙，以保持闸门的正常运行。
6.防腐保养：对于闸门，应进行防腐保养，当发现有锈迹及漆膜脱落时，应立即清除锈迹、锈斑及浮动漆膜，并涂刷适用的油漆进行局部处理。闸门进行防腐保护，特别是门槽表面，防止石块和杂物掉入门槽内，同时防止腐蚀和磨损。
7.拦污栅：对其进行除锈喷漆，做防腐处理
钢丝绳保养：
8.分孔进行，采用0#柴油进行清洗，重点清除钢丝绳表面油污；
9.检查钢丝绳表面有无锈蚀、断丝等情况；
10.晾干后主副卷筒上钢丝绳表面清洁后，抹锂基脂保养，均匀、适度地涂抹于钢丝绳表面及绳股缝隙间；
（四）应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。
（五）故障处置：按照规定时间做好应急故障处置工作。
（六）安全管理：制定安全制度管理汇编、建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，编制应急预案、工程运行管护安全规范培训、完善作业现场安全警示标志、做好安全措施，完成安全检查，形成安全检查小结。
（七）档案管理：应具备完整的档案管理制度，建立维护清单、技术档案、维护档案等，做好日常记录和季度考核资料汇编。
2、服务标准
（一）管护巡查
服务企业需建立项目巡查管护体系，编制巡查手册，制定岗位职责，明确巡查内容及方式，细化巡查流程。
1.项目经理需制定项目经理巡查表，每月向业主提交巡查报告，对全线站点管理设施及资产熟悉掌握，对设施及资产的完好性负责。每月全站点巡查不低于2次；真实客观反映现场工程状况，发现问题及时上报处置。
2.项目经理每周不少于2次巡查管理区，巡查应严格按照规定的时间及路线巡视并如实填写《巡查计划表》《巡查记录表》等记录，按照规定进行巡视检查工作，巡视检查过程中发现任何问题要冷静，处理要及时、准确，并及时上报做好记录。现场有详细的《外来人员登记记录》；对设施设备进出有详细记录；严禁管理区范围内出现水面有违章泊船、偷排污水、外来闲杂人员钓鱼捕鱼、游泳等现象。
（二）泵站设备养护及管护
1.设备清洁：确保设备表面无积尘、无油污。
2.润滑养护：确保设备润滑良好，减少磨损。
3.参数检查：确保设备处于最佳工作状态。
4.设备调整：保证设备运行效率。
5.管道连接检查：确保管道连接无渗漏和松动。
6.设备校准和基础检查：确保设备精度及基础结构的稳定和安全；
（三）涵闸设备养护及管护
1.螺杆式启闭机养护标准：机体表面清洁；机械转动部位采用油枪加注1#钙基润滑脂，承重轴承端加注润滑油脂，转动后需有油脂溢出；油杯油量充足；清洗齿轮、滑轮组等。保养后，试运行无异常声响，密封好，无渗油。
2.钢闸门：闸门清洗、修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等，吊座螺栓紧固或更换，销轴注油；闸门启闭试运行是否正常。
3.拦污栅：拦污栅无锈蚀、垃圾等
4.卷扬式启闭机养护标准：
（1）机架（门架）、防护罩、机体应保持外观清洁和可靠固定；
（2）连接件应保持紧固，没有松动现象；
（3）注油设施（加油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好、畅通，并及时足量加注润滑油（脂）；
（4）齿轮减速器的油位应保持在上、下限之间，并定期检测油质，油质不合格应及时更换；
（5）闸门开度指示器应定期校验准确；
（6）制动装置应经常养护、调整，确保制动可靠；
（7）开式齿轮及齿形联轴器应保持清洁，润滑良好；
（8）滑轮组应保持清洁、润滑、转动灵活；
（9）钢丝绳应定期涂抹防水油脂，并没有脱槽、卡槽、卡阻、偏磨等病害。
（四）故障处置标准：
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间：城郊段小于等于1小时；丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间：一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
（五）安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编：项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任：建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案：根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范：项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训：维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格方可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志：做好现场各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施：运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查：项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
（六）档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》《水利工程建设项目档案管理规定》《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。
资料形式主要包括文本、图像、视频等。


采购包2供配电设施维护服务
尾水导流工程沿线配备21座变压器、23公里输电线路、21台套户外柱上断路器、28组跌落保险、33套避雷设施、21组变压器附属接地设施、76台套配电柜等供配电设施。由于供配电设施多设于户外，且全天候运行，容易造成设备热损、锈蚀、老化和雷击等影响，且存在较高风险安全危险源，需要相应专业能力的企业对供配电设施进行定期养护维修。详情见下工程量清单。
（一）资产清单

供配电设施养护维修汇总表
	序号
	类别
	项目
	内容
	单位
	数量
	备注

	1
	试验
	变压器绝缘试验
	变压器绝缘试验
	台
	21
	

	2
	养护
	变压器及附属设施养护
	
	台
	21
	

	3
	养护
	配电柜养护
	
	台
	76
	

	4
	养护
	架空线路及电缆养护
	
	项
	1
	



供配电设施养护分站点清单
	丰沛边界地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2009.10
	

	2
	配电柜
	XL落地计量箱
	台
	1
	2022.10
	

	3
	配电柜
	XL启闭机控制柜
	台
	1
	2022.10
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	9
	2014.8
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.6
	

	6
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.6
	

	8
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	沛铜边界节制闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2013.4
	

	3
	配电柜
	XL启闭机控制柜
	台
	1
	2022.10
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	30
	2020.9
	

	5
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	300
	
	

	6
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.5
	

	7
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	8
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.5
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	10
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	11
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	范山南闸、地涵

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2016.6
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2016.3
	

	3
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.6
	

	4
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	地涵

	5
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	42
	
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*16
	米
	200
	2019.8
	地涵

	7
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	480
	
	

	8
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	2020.6
	

	9
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.7
	

	11
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	12
	电杆
	12米
	根
	4
	
	

	13
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	班山上、下闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	2
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	3
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2020.10
	

	4
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	5
	配电柜
	XGL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	下闸

	6
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	575
	
	下闸

	7
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	1860
	
	

	8
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	2020.6
	

	9
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2020.7
	

	11
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	12
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	梅山节制闸、地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2020.10
	

	3
	配电柜
	GGD落地配电柜
	台
	1
	2018.3
	

	4
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2020.10
	地涵

	5
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	60
	2020.9
	

	6
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	180
	2020.8
	

	7
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.5
	

	8
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	2020.6
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2021.10
	

	10
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	11
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	解台南箱涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.6
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	180
	2020.9
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	2200
	
	

	5
	电杆
	12米
	根
	10
	
	

	土楼上、中、下闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	下闸

	2
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2017.6
	下闸

	3
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2016.8
	下闸

	4
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	下闸

	5
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	中闸

	6
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	上闸

	7
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	上闸

	8
	电力电缆
	YJV22-4*10
	米
	20
	
	上闸

	9
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	78
	2022.9
	下闸

	10
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	360
	
	下闸

	11
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	320
	
	中闸

	12
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	下闸

	13
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	下闸

	14
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2022.9
	下闸

	15
	电杆
	10米
	根
	1
	
	下闸

	16
	电杆
	12米
	根
	2
	
	下闸

	荆山节点地涵、上闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	2
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.6
	

	3
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2018.6
	

	4
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2010.9
	上闸

	5
	电力电缆
	YJV22-3*50
	米
	100
	
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	70
	
	

	7
	架空导线
	JKLYJ-1/35
	米
	1600
	
	上闸

	8
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2022.9
	

	10
	电杆
	12米
	根
	7
	
	

	二八河地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XJL壁挂电表箱
	台
	1
	2011.6
	

	2
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/35
	米
	520
	2022.1
	

	韩行上、下闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	2
	变压器
	S13-M-30/10
	台
	1
	2022.10
	

	3
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2011.6
	

	4
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	5
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	上闸

	6
	电力电缆
	YJV22-4*70
	米
	28
	
	上闸

	7
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	38
	2019.5
	

	8
	架空导线
	JKLYJ-120/10
	米
	750
	
	

	9
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	480
	
	上闸

	10
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	11
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2021.9
	

	12
	电杆
	15米
	根
	6
	
	

	13
	电杆
	10米
	根
	2
	
	

	宿占河地涵、节制闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	地涵

	4
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	70
	2020.9
	

	5
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	720
	
	部分地涵

	6
	电杆
	10米
	根
	3
	
	

	胜利河地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2016.1
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	100
	2020.8
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	40
	
	

	5
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	滩土河地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2017.8
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	18
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	12
	
	

	狼古敦节制闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.6
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2018.12
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	40
	2018.9
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	390
	
	

	5
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	

	6
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.4
	

	7
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	8
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	9
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	狼古敦地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.6
	

	2
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2015.8
	

	3
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	

	4
	电力电缆
	YJV22-3*50
	米
	580
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	35
	
	

	6
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	8
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	10
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	团埠节制闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2011.4
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2016.6
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	4
	电力电缆
	YJV22-3*50
	米
	210
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	32
	
	

	6
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	2020.6
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	8
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	2
	
	

	10
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	十里沟地涵上闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2010.6
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2018.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	900
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	50
	2018.6
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	6
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2020.2
	

	8
	电杆
	12米
	根
	6
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	十里沟地涵下闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	JX-F落地启闭机控制柜
	台
	1
	2010.9
	

	2
	架空导线
	JKLYJ-1/50
	米
	3400
	
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	18
	
	

	4
	电杆
	12米
	根
	17
	
	

	5
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	滩土河节制闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2010.6
	

	2
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	1140
	2020.8
	

	5
	电力电缆
	YJV22-3*70
	米
	100
	
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	55
	2020.9
	

	7
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	8
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	9
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.2
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	11
	电杆
	12米
	根
	8
	
	

	12
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	张楼地涵上闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2016.5
	

	2
	配电柜
	GGD落地配电柜
	台
	1
	2018.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/70
	米
	200
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	35
	2018.8
	

	5
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	张楼地涵下闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.6
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	35
	
	

	马庄地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	DLBX壁挂计量箱
	台
	1
	2014.3
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	38
	
	

	建秋河地涵下、上闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2009.8
	

	2
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2017.6
	

	3
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.5
	

	4
	配电柜
	XGL落地配电柜
	台
	1
	2009.7
	上闸

	5
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	150
	2020.8
	

	6
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	55
	2020.9
	

	7
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	102
	2020.9
	上闸

	8
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	9
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	2020.6
	

	10
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2020.7
	

	11
	电杆
	12米
	根
	3
	
	

	王楼老沂河上闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XL落地计量箱
	台
	1
	2022.10
	

	2
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	3
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	230
	
	

	苗圩沂河地涵上闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S13-M-30/10
	台
	1
	2022.10
	

	2
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2016.3
	

	3
	配电柜
	GGD落地配电柜
	台
	1
	2018.6
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	150
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	30
	
	

	6
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	
	

	8
	电杆
	12米
	根
	1
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	10
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	苗圩沂河地涵下闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2009.8
	

	2
	配电柜
	XL悬挂计量箱
	台
	1
	2010.10
	

	3
	配电柜
	XL落地动力箱
	台
	1
	2010.9
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	30
	2019.8
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	6
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2020.7
	

	8
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	9
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	睢邳边界闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2017.5
	

	2
	配电柜
	XL壁挂计量箱
	台
	1
	2015.4
	

	3
	配电柜
	DFW落地配电柜
	台
	1
	2020.10
	

	4
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	1950
	
	

	5
	电力电缆
	YJV22-4*70
	米
	15
	
	

	6
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	
	

	8
	电杆
	12米
	根
	14
	
	

	9
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2022.10
	

	梅山不牢河地涵闸

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	配电柜
	XJL悬挂电表箱
	台
	1
	2020.10
	

	2
	配电柜
	XL壁挂电源箱
	台
	1
	2022.10
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-1/35
	米
	680
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*25
	米
	26
	2020.9
	

	5
	电杆
	12米
	根
	4
	
	

	大马庄水质监测点

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-30/10
	台
	1
	2019.1
	

	2
	配电柜
	JP4计量柜
	台
	1
	2020.3
	

	3
	架空导线
	JKLYJ-70/10
	米
	390
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-4*35
	米
	34
	2020.9
	

	5
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	2020.2
	

	6
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	

	7
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	2021.7
	

	8
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	9
	电杆
	10米
	根
	1
	
	

	郑集加压泵站

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S13-M-80/10
	台
	1
	2021.1
	

	2
	变压器
	S11-M-200/10
	台
	1
	2017.3
	

	3
	配电柜
	XGL悬挂计量箱
	台
	1
	2021.1
	

	4
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2021.1
	

	5
	配电柜
	GGD落地1#机组柜
	台
	1
	2013.4
	

	6
	配电柜
	GGD落地2#机组柜
	台
	1
	2013.4
	

	7
	配电柜
	GGD落地3#机组柜
	台
	1
	2013.4
	

	8
	配电柜
	GGD落地电容柜
	台
	1
	2013.4
	

	9
	配电柜
	GGD落地照明电源柜
	台
	1
	2013.4
	

	10
	配电柜
	GGD落地联络柜
	台
	1
	2021.1
	

	11
	电力电缆
	YJV22-3*70
	米
	80
	2020.11
	

	12
	电力电缆
	YJV22-3*95
	米
	90
	2020.11
	

	13
	电力电缆
	YJV22-4*70
	米
	180
	2020.11
	

	14
	电力电缆
	YJV22-4*240+1*120
	米
	60
	2022.9
	

	15
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	2
	2020.7
	

	16
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	2020.7
	

	17
	跌落保险
	RW12-200(A)
	组
	1
	2022.10
	

	18
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	3
	2020.7
	

	19
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	2022.9
	

	20
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	三八河泵站

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	变压器
	S11-M-250/10
	台
	1
	2019.4
	

	2
	配电柜
	GGD落地计量柜
	台
	1
	2019.2
	

	3
	配电柜
	GGD落地进线柜
	台
	1
	2009.6
	

	4
	配电柜
	GGD落地电容柜
	台
	1
	2009.6
	

	5
	配电柜
	GGD落地启闭机控制柜
	台
	1
	2009.6
	

	6
	配电柜
	GGD落地启闭机控制柜
	台
	1
	2009.6
	

	7
	架空导线
	JKLYJ-95/10
	米
	150
	
	

	8
	电力电缆
	YJV22-4*50
	米
	60
	2019.3
	

	9
	户外柱上断路器
	ZW32-12/630A
	台
	1
	
	

	10
	跌落保险
	RW11-100(A)
	组
	1
	
	

	11
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	2
	
	

	12
	电杆
	12米
	根
	2
	
	

	13
	电杆
	10米
	根
	1
	
	



（二）运维(人、材、机）要求：
机构设置及人员配置
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	担任过类似项目管理三年以上，并提供相关证明
	1.针对该项目设置独立项目机构；
2.配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无嗜酒等不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	人员
	4
	具备低压电工作业证
	



机械设备及工器具
	序号
	名称
	使用年限（年）
	单位
	数量
	备注

	1
	运维车辆
	20
	辆
	2
	

	2
	扳手套装
	2
	个
	1
	

	3
	电锤
	4
	个
	1
	

	4
	电镐
	2
	个
	1
	

	5
	电焊机
	5
	个
	1
	

	6
	电缆剪
	2
	个
	1
	

	7
	电子摇表
	1
	个
	1
	

	8
	10kW发电机
	10
	个
	1
	

	9
	斧头
	2
	个
	1
	

	10
	钢锯
	1
	个
	1
	

	11
	高技术
	5
	个
	1
	

	12
	工作抱箍
	1
	个
	1
	

	13
	工作滑车
	3
	个
	1
	

	14
	工作绳
	2
	个
	1
	

	15
	脚扣腰带
	3
	个
	1
	

	16
	紧线机
	4
	个
	1
	

	17
	扩孔器
	4
	个
	1
	

	18
	拉铆枪
	3
	个
	1
	

	19
	令克棒
	5
	个
	1
	

	20
	磨光机
	5
	个
	1
	

	21
	抹子瓦刀
	1
	个
	1
	

	22
	气罐
	8
	个
	1
	

	23
	撬杆
	3
	个
	1
	

	24
	切割机
	4
	个
	1
	

	25
	手枪钻
	4
	个
	1
	

	26
	台钻
	4
	个
	1
	

	27
	梯子
	2
	个
	1
	

	28
	铁锨
	2
	个
	1
	

	29
	万用表
	3
	个
	1
	

	30
	压线钳
	8
	个
	1
	

	31
	验电笔
	2
	个
	1
	

	32
	洋镐
	2
	个
	1
	




电气设备备品备件清单（按此格式报价）
	序号
	备件名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	3
	
	

	2
	10kV跌落保险
	HRW11-12kV/200
	组
	3
	
	

	3
	组合开关盒
	
	个
	20
	
	

	4
	防火泥
	
	包
	50
	
	

	5
	照明灯
	
	个
	100
	
	

	6
	插座
	
	个
	30
	
	

	7
	电缆保护管
	PVC
	米
	100
	
	

	8
	自喷漆
	各色
	瓶
	120
	
	

	9
	熔丝
	
	个
	40
	
	

	10
	隔离开关
	HGL-250/3
	只
	20
	
	

	11
	塑壳断路器
	Cm³-100M/3 63A
	只
	8
	
	

	12
	三相电流表
	ASS300F3
	只
	20
	
	

	13
	三相电压表
	ASS300V3
	只
	20
	
	

	14
	微断
	CH2-63D/3P 63A
	只
	28
	
	

	15
	微断
	CH2-63/2P 40
	只
	24
	
	

	16
	接触器
	CJ20-25A
	只
	20
	
	

	17
	热继电器
	JR16-20
	只
	28
	
	

	18
	指示灯
	LD11
	只
	40
	
	

	19
	按钮
	LAY
	只
	40
	
	

	20
	熔断器
	RT18
	只
	80
	
	

	21
	柱上开关
	
	个
	1
	
	

	22
	继电器
	
	套
	40
	
	

	23
	二次部分及辅材
	
	套
	40
	
	



备注：供应商按照此格式进行报价；以上备品备件数量为估算数量，按照采购人实际需求提供，据实结算。

（三）服务要求及标准：
供配电设施维护服务主要包括设备设施项目经理巡查、供配电设施维护、电气维修、应急处置、故障处置、安全管理和档案管理。
1、服务要求
（一）项目经理巡查
项目经理每月全线巡查不少于2次。每日巡检应检查以下内容：
1.高压配电装置：
开关柜面板指示是否正常；带电显示器状态是否正常；柜体有无异响、异味、放电现象；温湿度显示是否在正常范围；五防闭锁装置是否完好有效。
2.变压器：
油位、油色是否正常（油浸式）；温控器显示温度是否正常；风机运行是否正常；有无异常振动、异响、异味；外壳接地是否良好。
3.低压配电设备
各回路电流、电压是否在正常范围；开关状态与实际运行是否一致；电容器有无鼓包、渗漏现象；各连接点有无发热变色现象；配电箱（柜）门锁是否完好。
4.配电线路
电缆桥架盖板是否完整；电缆沟内有无积水、杂物；电缆有无破损、老化现象；电缆竖井防火封堵是否完好。
5.照明及附属设施
照明灯具是否完好、亮灯率是否达标；应急照明是否正常工作；配电室门窗是否完好、密封是否严密；防小动物挡板是否完好；消防器材是否在有效期内。
6.环境检查
配电室内有无积水、渗漏；有无杂物堆放，通道是否畅通；温湿度是否在规定范围；有无与运行无关的物品存放。
（二）供配电设施维护
1.变压器绝缘试验：
（1）凡油浸变压器必须充满变压器油。
（2）凡影响测量结果的附件必须按图全部装好。
（3）测量时变压器绝缘的温度应在10～40℃。
（4）试验人员应持证上岗，严禁无证操作。
（5）试验仪器设备完好，属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。
（6）试验前应对所用仪器、设备熟练了解，在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。
（7）试验人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。
（8）试验时接线应准确无误，试验接线应一人接线，另一人检查后方可进行操作。
（9）各项试验均应严格按照《电气装置安装工程电气设备试验标准》进行。
（10）试验人员进入现场应穿戴整齐，戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋。
（11）对其他人员可能造成触电危险的试验区，应由专人看护现场，并在试验区域挂警示牌。
（12）在试验过程时，严禁带电接线。
（13）送电的设备应挂“已送电”标示牌，防止危害人身安全伤害。
（14）送电前一定要进行绝缘检查，合格后方可送电。
2.配电柜维护：
（1）检查低压进线柜三相电压和电流参数。
（2）检查各柜体指示灯是否正常，控制器开关位置是否正常，运行应正常，手动调试机械联锁部分合闸是否可靠，并对运动部件涂敷润滑油。
（3）检查应急工具、灯具是否齐全、正常，摇把及熔断器手柄是否齐全。
（4）检查电容柜内的电容器外壳是否良好，有无渗漏、膨胀情况，指示灯是否良好。
（5）检查各部分紧固件，如有松动，应及时紧固。
（6）检查母线、辅助回路接头处有无变形，有无放电变黑痕迹（一般都为银色），接地线有无锈蚀（焊接点是否正常），紧固连接螺丝，螺栓若有生锈应予更换，确保接头连接紧密。
（7）电流、电压互感器维护：
①螺栓应无松动，附件齐全完整。
②无变形且清洁紧密、无锈蚀，穿芯螺栓应绝缘良好。
③线圈绝缘应完好，连接正确、紧固，油路应无堵塞现象。
④绝缘支持物应牢固，无损伤。
⑤互感器内部应清洁，无油垢。
⑥二次接线板完整，引出端子连接牢固，绝缘良好，标志清晰。
互感器的下列部位接地应良好。分级绝缘的电压互感器，其一次线圈的接地引出端子；电容型绝缘的电流互感器，其一次线圈未屏蔽的引出端子及铁芯引出接地端子；互感器的外壳；暂不使用的电流互感器的二次线圈应短接后接地。
（8）配电柜除尘：
①配电柜进行除尘时，必须制定除尘安全技术措施，组织作业人员进行学习贯彻，除尘时严格执行两票三制及停送电管理制度，并设专人监护。
②配电柜进行一次全面除尘检查，并严格按照停送电管理制度办理停电申请和工作票。
③配电柜进行除尘前，必须停电，经验明无电，装设临时接地线，在断开点挂上“严禁合闸，有人工作”的标志牌后，方可进行工作。同时，应断开用户侧开关，防止用户自备电源反送电。
④在除尘过程中，严禁使用带水质物料擦拭电气设备，电气设备表面灰尘应用鼓风机将其吹落，除尘步骤应根据设备形状确定，一般为从上往下依次进行。
⑤对进线柜除尘时，必须断开变压器10kV侧高压开关。
⑥对配电母排除尘时，必须断开进线柜开关。
⑦对双电源配电母排除尘时，必须断开所有进线开关；对无进线开关的，要断开变压器10kV侧高压开关。
⑧在除尘吹灰时，必须戴护目镜，防止尘、沙入眼。
⑨在工作中如有换人或换班，接替（班）人员必须重新检查电源确认已断开，并验明无电，确认安全措施完善，方可投入工作。
⑩工作时必须戴安全帽，穿长袖工作服；使用电动工具时，必须戴绝缘手套。
3.线路维护：
电缆及架空线路的运行维护工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应加强对电缆线路的巡视检查、维护检修，提高电缆线路的健康水平，保证其安全运行和供电可靠。运行、巡视工作必须及时、准确掌握电缆运行状况、设备健康状况以及沿线情况，督促做好各项试验，并将试验有关情况存档。同时正确、清楚、及时地做好反映电缆运行情况的各种基础资料整理、记录及各类报表的填报工作。发现在电缆线路、沟体附近进行开挖，有可能威胁电缆线路安全的，巡视人员应予以制止，并及时反映。
电缆线路及电力线段的巡视、检查内容：
（1）温度和负荷监视与测量
电缆导体最高允许温度：电缆温度的监视应参照部颁运行规程和标准执行，检修时应检查各接触面的内外表面情况。电缆温度的测量应使用远红外测温仪在电缆终端头各部接点、中间头、外护套、重要线路接地点等处测量，并有可借鉴的比较点。即使在允许温升情况下，电缆也不允许过负荷。负荷的测量和监视重点，应选在高温、高负荷及特殊需要的重点线路。
（2）电缆支架的检查
电缆支架是否有变形、锈蚀现象；电缆终端头和避雷器固定是否牢固；电缆上杆部分保护管及其封口是否完整等。
（3）电缆终端头的检查
连接部位是否良好，有无过热现象如：连接部位变色等；电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或橡胶伞裙套有无脏污、损伤、裂纹和闪落痕迹；相色是否清晰；是否有渗漏现象；接地是否良好。
（4）电缆走径沿线检查
盖板是否缺损，标识是否完整、清晰；电缆沟体上是否有违章建筑；周围路面是否正常，有无挖掘痕迹，是否有在建设施、管线；电缆桥架构件有无弯曲、变形、锈蚀；螺栓有无缺损、松动，防火措施是否完善。
（5）电缆工作井的检查
工作井内有无积水、杂物；防火措施是否完善；备用管孔有无堵塞；工作井内每条电缆双重命名铭牌是否清晰齐全；
（6）电缆腐蚀预防
电缆内外护套不能防止电解和化学腐蚀，除按周期测量护套绝缘电阻，应加强巡视外护套，保证其完整性。护套较护套虽有相对优良的电、化、机械性能，对电缆，更应加强外护套的监视。保证所有金属支架都处于零电位，防止引起交流腐蚀，特别加强对电缆接地装置的监视。
（7）对23公里输电线路进行全面检查，重点对已与线路距离较近的树木进行修剪，使树枝与线路保持安全距离在1米以上。
（三）电气设备维修
主要包括断路器、指示灯、避雷器、电缆、熔断器、电流表、电压表等设备元件的更换。控制回路维修。照明灯具更换。
（四）应急处置：严格遵守事故处理制度，事故发生后，要立即采取措施，并在一个小时之内向业主报告。
（五）故障处置：按照规定时间做好应急故障处置工作。
（六）安全管理：制定安全制度管理汇编、建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，编制应急预案、工程运行管护安全规范培训、完善作业现场安全警示标志、做好安全措施，完成安全检查，形成安全检查小结。
（七）档案管理：应具备完整的档案管理制度，建立维护清单、技术档案、维护档案等，做好日常记录和季度考核资料汇编。
2、服务标准
（一）管护巡查
服务企业需建立项目巡查管护体系，编制巡查手册，制定岗位职责，明确巡查内容及方式，细化巡查流程。
1.项目经理需制定项目经理巡查表，每月向业主提交巡查报告，对全线站点供配电设施熟悉掌握，对设施及资产的完好性负责。每月全站点巡查不低于2次；真实客观反映现场工程状况，发现问题及时上报处置。
2.项目经理每月不少于2次巡查管理区，巡查应严格按照规定的时间及路线巡视并如实填写《巡查计划表》《巡查记录表》等记录，按照规定进行巡视检查工作，巡视检查过程中发现任何问题要冷静，处理要及时、准确，并及时上报做好记录。对供配电设施设备情况有详细记录。
（二）供配电设施维护标准
1.变压器性能安全稳定，运转正常；
2.计量柜外观整洁，内部控制元件运行稳定，保护措施规范齐全；
3.配电柜外观整洁，内部控制元件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
4.电缆线无破损、漏电，架空线路树枝等外物影响。
5.户上断路器外观整洁，运转正常，保护功能安全。
6.跌落保险装置规范，搭接正常，保护功能安全。
7.避雷器无破损，接地正常，避雷功能安全。
8.变压器附属接地装置搭接规范，无破损，接地安全。
9.电杆垂直，无开裂，警示醒目。
10.台架固定稳定，无倾斜，外观整洁，无锈蚀，固定措施安全。
11.灯具照明正常。
12.变压器护栏齐全，无损坏，保护区内无杂物杂草；安全警示标识规范齐全醒目。
（三）故障处置标准：
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间：城郊段小于等于1小时；丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间：一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
（四）安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编：项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任：建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案：根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范：项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训：维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格方可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志：做好现场各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施：运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查：项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
（五）档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》《水利工程建设项目档案管理规定》《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。
资料形式主要包括文本、图像、视频等。
采购包3水质自动监测设备运维服务
（一）资产清单
运维设备清单
	1
	复新河提升泵站水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	丰县凤城镇
	
购置日期：2013年


	2
	丰县经济开发区水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	丰县凤城镇
	购置日期：2013年


	3
	丰沛边界水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（WTW）、五参数（WTW）、全盐量（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	沛县河口镇
	购置日期：2013年


	4
	柴洼提升泵站水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（WTW）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	沛县沛城镇
	购置日期：2013年


	5
	沛铜边界水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（泽天）、五参数（WTW）、全盐量（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	铜山黄集镇
	购置日期：2013年


	6
	班山地涵水质自动监测站
	化学需氧量（威赛）、氨氮（威赛）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	铜山区茅村镇
	购置日期：2021年
附属设施2011年

	7
	十里沟地涵水质自动监测站
	化学需氧量（伟创）、氨氮（伟创）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	贾汪紫庄镇
	购置日期：监测设备2022年
附属设施2011年

	8
	团埠控制闸水质自动监测站
	化学需氧量（伟创）、氨氮（伟创）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	铜山大许镇
	购置日期：监测设备2022年
附属设施2011年

	9
	韩行水质自动监测站
	化学需氧量（威赛）、氨氮（威赛）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	邳州宿羊山镇
	购置日期：监测设备2021年
附属设施2011年

	10
	睢邳边界水质自动监测站
	化学需氧量（哈希）、氨氮（WTW）、总磷（泽天）、五参数（WTW）、挥发酚（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	邳州土山镇
	购置日期：监测设备2013年
附属设施2013年2012年

	11
	建秋河地涵水质自动监测站
	化学需氧量（威赛）、氨氮（威赛）、pH（国产）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	新沂窑湾镇
	购置日期：监测设备2021年
附属设施2011年

	12
	大马庄地涵水质自动监测站
	化学需氧量（伟创）、氨氮（伟创）、总磷（泽天）、五参数（WTW）
	采水系统、预处理系统、尘沙分离系统、配水系统、除藻系统、空气压缩机、采样器、纯水系统、数据采集仪、系统集成、UPS不间断电源、低压配电系统、空调室内外机、管路线材等
	新沂新店镇
	购置日期：监测设备2020年
附属设施2011年



（二）运维(人、材、机）要求：
机构设置及人员配置表
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	具备专职、本科以上学历、具备类似项目经历、自动监控（水）运行工资格证
	针对该项目设置独立项目机构；
配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	技术员
	3
	具备大专以上学历、具备自动监控（水）运行工资格证
	

	3
	档案信息员
	1
	具备大专以上学历
	


机械设备及工器具配置表
	序号
	工具名称
	规格型号
	使用年限（年）
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	巡查车辆
	工具车
	20
	辆
	2
	

	2
	天平（万分之一）
	符合国标
	3
	台
	1
	

	3
	烘箱
	国产
	3
	套
	1
	

	4
	大气压计
	符合国标
	3
	套
	1
	

	5
	温湿度表
	符合国标
	3
	套
	1
	

	6
	秒表
	符合国标
	3
	台
	1
	

	7
	计算机
	国产
	3
	台
	8
	

	8
	计算器
	国产
	3
	台
	2
	

	9
	万用表
	国产
	3
	台
	2
	

	10
	轴线捆
	国产
	3
	套
	2
	

	11
	专用工具箱
	国产
	3
	套
	2
	

	12
	对讲机
	国产
	3
	套
	4
	

	13
	运输转移设施
	国产
	3
	套
	1
	

	14
	货架
	国产
	3
	套
	4
	

	15
	测试仪表
	符合国标
	3
	套
	2
	

	16
	维护工具
	国产
	3
	套
	1
	

	17
	标液
	25、30、50、100mg/L标液
	1
	L
	60
	

	18
	催化剂
	
	1
	L
	80
	

	19
	铬试剂
	
	1
	L
	80
	

	20
	COD标准溶液
	1500 mg/L标液
	1
	L
	40
	

	21
	催化剂（银）
	
	1
	L
	80
	

	22
	掩蔽剂（汞）
	
	1
	L
	80
	

	23
	氧化剂（铬）
	
	1
	L
	80
	

	24
	重铬酸钾
	
	1
	L
	60
	

	25
	硫酸汞
	
	1
	L
	60
	

	26
	硫酸银
	
	1
	L
	60
	

	27
	清洗液
	
	1
	L
	70
	

	28
	试剂A
	
	1
	L
	100
	

	29
	试剂B
	
	1
	L
	60
	

	30
	试剂C
	
	1
	L
	80
	

	31
	标液
	2.0mg/L
	1
	L
	10
	

	32
	标液
	0.5mg/L
	1
	L
	10
	

	33
	标液
	1.0mg/L
	1
	L
	10
	

	34
	标液A
	1.0mg/L
	1
	L
	60
	

	35
	标液B
	10.0mg/L
	1
	L
	60
	

	36
	清洗液
	
	1
	L
	200
	

	37
	反应液
	
	1
	L
	180
	

	38
	B显色剂
	
	1
	L
	60
	

	39
	C显色剂
	
	1
	L
	60
	

	40
	氨氮标准液
	
	1
	L
	45
	

	41
	还原剂
	
	1
	L
	30
	

	42
	显色剂
	
	1
	L
	30
	

	43
	氧化剂
	
	1
	L
	60
	

	44
	标液一
	
	1
	L
	24
	

	45
	标液二
	
	1
	L
	24
	

	46
	标语：
	20、45、150、250mg/L
	1
	L
	48
	

	47
	标液A
	
	1
	L
	40
	

	48
	标液B
	
	1
	L
	50
	

	49
	反应液A
	
	1
	L
	40
	

	50
	反应液B
	
	1
	L
	40
	

	51
	反应液C
	
	1
	L
	40
	

	52
	反应液D
	
	1
	L
	40
	

	53
	清洗液
	
	1
	L
	40
	

	54
	总磷标液
	1.6mg/L
	1
	L
	40
	

	55
	130+R0000
	
	1
	L
	30
	

	56
	130+R3122
	
	1
	L
	30
	

	57
	130+R3101
	
	1
	L
	30
	

	58
	130+R1302
	
	1
	L
	30
	

	59
	130+R3103
	
	1
	L
	30
	



水质自动监测设备运维备品备件（按此格式报价）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	COD步进电机
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	2
	COD九通阀
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	3
	COD温度变送器
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	4
	COD消解池加热丝
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	根
	2
	
	

	5
	COD电机驱动器
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	6
	COD九通阀电机
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	7
	COD发射接收光源组
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	套
	2
	
	

	8
	COD触摸屏
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	9
	COD温度变送器
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	10
	COD消解池电磁阀芯
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	11
	COD蠕动泵电机
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	12
	COD消解单元
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	13
	COD光电放大板
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	14
	COD高压电磁阀
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	3
	
	

	15
	COD蠕动泵头
	WS-CODcr180/WCOD-2009型
	个
	2
	
	

	16
	氨氮光度计
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	组
	2
	
	

	17
	氨氮消解组件
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	套
	2
	
	

	18
	氨氮排泄阀
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	
	

	19
	氨氮计量管
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	
	

	20
	氨氮24V电源
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	
	

	21
	氨氮三通阀
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	
	

	22
	氨氮主板
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	
	

	23
	氨氮加热器
	WS-NH3-N181/NH3N-2009
	个
	2
	
	

	24
	总磷光度计
	总磷专用
	组
	1
	
	

	25
	总磷消解组件
	总磷专用
	套
	1
	
	

	26
	总磷排泄阀
	总磷专用
	个
	1
	
	

	27
	总磷计量管
	总磷专用
	个
	1
	
	

	28
	总磷24V电源
	总磷专用
	个
	2
	
	

	29
	总磷三通阀
	总磷专用
	个
	1
	
	

	30
	总磷主板
	总磷专用
	个
	1
	
	

	31
	总磷控制板
	总磷专用
	个
	1
	
	

	32
	总磷PLC控制模块
	Panasonic-FP-XC38AT
	个
	1
	
	

	33
	COD电磁阀
	哈希
	个
	2
	
	

	34
	COD光电放大板
	哈希
	个
	1
	
	

	35
	COD活塞
	CODmaxII
	个
	2
	
	

	36
	氨氮控制板
	TRESCONC991v3
	个
	2
	
	

	37
	氨氮管件包
	Wpack/A111
	套
	5
	
	

	38
	氨氮膜头
	WTW
	个
	8
	
	

	39
	氨氮电解液
	WTW
	瓶
	5
	
	

	40
	氨氮电极
	NH500/TC
	个
	4
	
	

	41
	氨氮电磁阀
	WTW
	个
	2
	
	

	42
	PH电极
	WTW
	套
	2
	
	

	43
	溶解氧电极
	WTW
	个
	1
	
	

	44
	电导率电极
	WTW
	个
	1
	
	

	45
	浊度电极
	WTW
	个
	1
	
	

	46
	温度探头
	WTW
	个
	1
	
	

	47
	数据采集仪
	北京万维
	台
	1
	
	

	48
	UPS不间断电源主机
	3ks
	台
	2
	
	

	49
	增压水泵
	30kg
	个
	6
	
	

	50
	意大利高压电磁阀
	CEME
	个
	4
	
	


备注：供应商按照此格式进行报价；以上备品备件数量为估算数量，按照采购人实际需求提供，据实结算。
（3） 服务要求及标准：
1、服务要求
（一）水质自动监测设备运行维护要求
1.每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程监视，对站点运行情况进行远程诊断和运行维护，填写记录表格：
在线检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部设备的监测数据。
（1）根据数据判断设备运行情况及数据的可靠性。
（2）检查前一天数据上传情况，审核并对数据的真实准确性进行判定，对异常数据进行标记备注，对连续2次的超标数据进行记录上报。
（3）远程查看水位、站房内设备及附属设施、室外采水管路情况。
（4）通过数据平台，根据填报台账内容，对集成系统及设备设施等各类故障进行统计，汇总成表。
（5）对故障修复时间和修复后的质控措施进行统计，记录未能在规定时间内解决的故障，汇总成表。
2.检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。
3.检查采配水单元是否正常，如自吸泵、取水管路等；定期清洗采配水系统，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、采样杯、阀门、配套管路等，无法清洗干净的应及时更换。
4.检查数采仪运行状态，是否工作正常；检查上传数据和现场设备数据的一致性；检查通讯线路是否正常。
5.查看水质自动监测设备及辅助设施运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常：进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，及时将气泡排出。
6.检查水站房内空调机保温措施，保持温度稳定，在冰冻期来临前做好采水管路和站房的保温维护工作；检查UPS不间断电源、除藻装置等外部保障设施运行状态，及时更换耗材。
7.检查试剂状况，定期添加更换试剂，完成废液收集并按规定处置，做好试剂更换详实记录。
8.检查站房有无漏雨现象、照明是否完好，对站房地面墙面及各设备设施进行清理整洁，及时关闭门窗。
9.每周全面对站房地面墙面设备设施卫生进行清理。
10.对站房内空调设施定期每季度一次全面养护。
11.每年对防火防雷设施进行检查。
12.根据断面水质状况、水站环境条件和设备的要求制定易耗品和消耗品的更换周期，对使用期限有规定的备品备件，严格按照使用规定期限更换。
13.每周对设备进行标定、零点量程校正一次。
14.每月对设备进行一次实验室检测数据比对，查看设备的误差率是否满足要求。
15.每个季度定期清洗或更换设备采样管。
16.建立备件库，对易损坏或耗材及时更换。
17.试剂更换：设备更换试剂周期根据试剂稳定性和保质期确定，试剂的更换周期不得超过30天；试剂更换后，应手动进行一次设备校准和标液核查；试剂更换后张贴详细标签，废液根据生产量适时（最长不超过一季度）转运并妥善处置。
18.保养检修：按厂家提供的使用维修手册规定的内容，根据使用寿命，更换设备中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件，检修完成后需对设备进行校准。
19.通讯控制单元
（1）每周对网络通讯、数采仪设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常；
（2）每月重启设备，检查开机过程中硬件自检过程中是否有异常数据传输和报警。
20.每月定期强制断电检查UPS不间断电源系统是否符合技术要求。
21.每月采用温度计测试方式检查空调室内制热冷效果，对室外机锈蚀进行清理，无法满足需求及时更换、维修。
22.每季度对采水管路进行压力测试，查看水管有无裂缝破损。
23.设备数据备份：每月对现地设备监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。
24.长时间停机：当设备需停机48小时以上时间，关闭设备进样阀，关闭电源用纯水清洗设备的蠕动泵及试剂管路，并排空，再次运转时需重新校准。
25.发生数据异常及时采取质控措施进行排查，消除异常，记录备案上报。运维人员分析确定为通讯设施或自动监测设备存在状态异常、故障的，6小时内前往现场查明原因，进行故障处理；若为水体超标导致按照远程维护要求进行报告。
26.现场诊断明确，通过更换备件解决的问题（电磁阀失灵、泵管破裂、液路堵塞、光源老化等故障）现场进行维修更换。
27.对于不易检修的故障，或24小时内无法排除的问题，应采用备用设备代替检测，将故障设备进行送厂检查维修。
28.对于更换的备件，需提供相关合格证书、质检报告等证明材料；完成更换配件后，需对设备进行标定、校准。
29.停电设备停机、无法取水、设备故障等原因系统无法运转超过48小时，需人工补测1次，后续每周人工补测2次，直至系统恢复正常；
30.河流处于冰封期无法取水期每周人工补测两次，直至河流冰封解除。
31.操作人员符合国家相关规定和要求。
32.每周对设备进行一次标样溶液核查。
33.各设备连续稳定运行时间符合规定和管理要求。
34.化学需氧量、总磷、氨氮、五参数等设备监测频次符合要求。
35.水质自动监测设备在无故障或特殊情况下运转率达到管理要求。
36.运维人员配置满足规范和管理要求。
37.远程维护记录按每日填写；现场运行维护记录到站填写，现场留存按月汇总，档案记录主要包括以下（运行单位可根据实际需求及管理单位需要自行设计各类记录表）：站基本情况信息表：包含名称、监测流域及水域名称、水站地址、经纬度、集成单位、运维单位、类型、站房面积、占地面积、采水方式、取水口与岸边距离、取水口到站房距离、通讯方式、投运时间、监测项目、仪器配置、设备型号及出厂编号、生产商、测量原理、设定量程等信息。水质自动监测设备参数设置记录表：包含设备名称及型号、测量原理及分析方法、仪表关键参数。
38.运维中填写书面表格、材料：水质自动监测站远程巡视记录表、水质自动监测站巡检维护记录表、水质自动监测站试剂及标准样品更换记录校准、标液核查结果记录表、水质监测数据报表、设备检修记录、实验室检测比对报告、记录分析表、设备性能考核结果记录表、易耗品备品备件更换记录表、月度水质运维报告、水质自动监测站质控报告等。
39.每月对设备进行实验室数据比对，分析设备误差情况。
40.安全工作落实：
（1）妥善处理废液；
（2）设备设施做好防雷、防触电措施；
（3）落实双人双锁制度，保障设备财产安全；
（4）报送危化品和安全统计台账，落实安全整治各项任务台账。

2、服务标准：
（二）水质自动监测设备运行维护服务标准
1.每日固定时间监测不低于两组数据，数据及时有效，做好详实记录；实时观察数据变化情况，翔实汇报超过两次的超标情况；在线排查设备异常，一小时内现场处理故障。
2.水站电路系统正常，接地线路完好，检查采样和排水管路无漏液、堵塞现象，排水排气装置工作正常。
3.采配水单元工作稳定正常，如自吸泵、取水管路等；每月清洗采配水系统，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、采样杯、阀门、配套管路等，无肉眼可见杂物，无法清洗干净的立即更换。
4.数采仪工作正常，采集上传数据和现场设备数据误差不超过1%；通讯线路畅通。
5.设备进样管路、试剂管路中液体无气泡。
6.站房内空调制热冷效果稳定精确，与温度计误差不超过5%，室温保持20℃；在冰冻期采水管路顺畅无冰冻；UPS不间断电源系统提供不低于4小时断电稳压电源；除藻装置效率98%以上。
7.试剂量不低于总量四分之一，添加、更换周期不超过30天，标识张贴规范，按照《危化品管理规定》废液应妥善处理。
8.站房内屋顶完好整洁，无灰尘污渍，灯光照明完好、整洁，保持地面、墙面无灰尘及各设备设施进行清理整洁，关窗上锁，站房门上双锁。
9.每周对站房内全部设备设施卫生清理一次，墙顶、墙面、地面、设备、空调门窗、桌椅等无灰尘、污渍。
10.每季度全面养护空调室内外机，检查重要零部件，24小时内更换故障、不达标准的零件。
11.每年两次，每6个月对设备设施的防雷设施进行检查。
12.严格按照使用规定定期更换易耗品和备品备件，每季度根据各监测点水质状况、水站环境条件制定一次更换计划，计划中说明更换配件的名称、型号参数、周期、数量、用途。
13.每周至少进行一次手动标定和零点漂移校正，误差在±5%。
14.每月进行一次实验室检测数据比对，各参数指标误差不高于±30%。
15.每个季度对进排水管路内外进行清洗，无破损、水阻、脏污。
16.仓库备件充足，全站设备涉及的配件备品不少于2套，使用后一周内补足；
17.试剂的更换周期不得超过30天；试剂更换后，应手动进行一次设备校准和标液核查；试剂更换后张贴标签，内容详细；废液最长不超过一季度转运专业处置。
18.按厂家提供的使用维修手册规定的内容，根据使用寿命，更换设备中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件，检修完成后对设备进行校准。
19.对网络通讯、数采仪设备进行断电重启，网络传输故障时间每周不超过2小时。
20.按照UPS不间断电源系统每月强制断电重启至少一次。
21.每周采用温度计测试室内温度，保持室内15-20度室温，空调每周按照保养手册养护一次，外观无灰尘、锈渍。
22.采样管路压力测试符合设备采水要求，采水泵周围水面洁净，无任何杂物水草等。
23.每月对现地设备监测数据进行一次备份，数据保持完整、准确。
24.设备报备停机，用纯净水清洗管路、设备蠕动泵及试剂管路并完全排空，切断设备电源。
25.平台监测发现通讯设施或自动监测设备存在状态异常、故障、超标数据，6小时内前往现场查明原因，进行问题处理；水质超标按照远程维护要求进行报告。
26.对通过更换备件解决的问题（电磁阀失灵、泵管破裂、液路堵塞、光源老化等故障）12小时之内完成维修更换。
27.不易检修的故障，维修需要超过24小时的，采用备用设备代替检测，将故障设备进行送厂检查维修，维修时间不超过2周；
28.更换的配件需提供合格证书、质检报告、质量证明材料、采购合同等，废旧配件入仓库登记。
29.停电设备故障维修等原因无法运转超过48小时，人工补测1次，后续每周人工补测2次。
30.河流因冰冻无法采水，现场创造采水条件，或停机同时采取每周人工补测两次。
31.操作人员按国家相关规定，持证上岗，保持24小时通信畅通，及时接听电话。
32.每周对设备进行一次标样溶液核查，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。
33.各设备平均无故障连续稳定运行时间≥168小时/次（一周），特殊情况导致中断运行，填写相应表格说明。
34.化学需氧量、总磷、氨氮、五参数等设备每天不少于4次自动监测。
35.各水质自动监测设备在无故障或特殊情况下设备总体运转率不低于90%。设备运转率公式：设备运转率=正常运行天数/考核季度天数×100%。
36.运维人员严格按照运维方案内容执行工作，人员、车辆、运维资料等严格达到规范、要求，对于业主要求配合的相关工作积极对待。
37.运行维护档案中的表格应采用统一的标准表格，记录应清晰、完整，现场及时填写；与仪器相关的记录应放置在现场，所有记录均应妥善保存。
38.每周定期按照标准进行日常巡检、设备校验和维修、标定等设备运维中涉及的工作采集详实图片并编制记录档案。
39.每月对设备进行实验室数据比对，编制记录档案（包括水样检测值、分析误差率、是否合格等内容）。
40.每周定期报送危化品统计表、安全整治工作情况表，每月定期报送安全生产工作小结、安全整治方案落实情况表。
（三）故障处置标准：
服务时间：项目经理联系方式保持24小时畅通。
应急响应时间：城郊段小于等于1小时；丰沛邳新睢段小于等于2小时；故障恢复时间：一般故障不高于2小时；较大故障不高于24小时；重大故障不高于48小时。
项目部要服从业主管理工作，对于业主下发的报修、指令、整改通知书，要第一时间响应并落实完成。
（四）安全管理标准：
全年不发生人身伤亡事故。
安全制度汇编：项目部要制定安全制度管理汇编；主要包括安全生产管理制度、安全作业管理制度、安全事故处理报告制度、安全器具管理制度、特种设备安全制度、消防教育培训制度、消防器材管理制度、易燃易爆物品管理制度和重点防火部位管理制度。
安全责任：建立健全安全生产网络，明确安全生产岗位职责，安全网络由项目经理、技术负责人、安全员等组成，负责安全生产技术措施的管理和检查。
应急预案：根据工程运行特点，结合实际情况，制定反事故预案，维护人员应熟练掌握。
作业安全规范：项目部维护人员应熟悉掌握相关作业安全规范。
安全培训：维护人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格方可上岗，每个维护年度内不低于1次。
安全警示标志：做好现场各类安全警示标志设置及维护工作；保证安全警示标志完备、清晰。
安全措施：运维过程中要采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。
安全检查：项目部要开展汛期、专项安全大检查以及业主要求的安全检查等，发现安全隐患及时处理，并形成安全检查小结。
（五）档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》《水利工程建设项目档案管理规定》《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：项目实施方案、设备设施清单、日常巡查记录、维护记录、应急抢修记录、备品备件更换记录、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。
资料形式主要包括文本、图像、视频等。
采购包4水质采样及实验室检测服务
（一）资产清单
15个检测断面统计表
	地区
	检测断面

	丰县
	丰县开发区污水处理厂出水口

	
	丰县城镇污水处理厂出水口

	
	丰沛边界闸

	沛县
	沛铜边界闸

	
	沛县沛城污水处理厂

	淮海国际港务区
	桃园河疏港路桥

	
	班山上闸首

	铜山区
	梅庄老不牢河地涵

	
	团埠检测控制闸

	
	塔山闸

	贾汪区
	十里沟检测控制闸

	邳州市
	韩行检测控制闸

	
	睢邳边界闸

	新沂市
	建秋河检测控制闸

	
	大马庄地涵



15项常规检测因子表
	序号
	检测因子
	序号
	检测因子

	1
	色度
	9
	硫化物

	2
	化学需氧量
	10
	氯化物

	3
	五日生化需氧量
	11
	阴离子表面活性剂

	4
	氨氮
	12
	苯胺类

	5
	总氮
	13
	氯苯

	6
	总磷
	14
	甲苯

	7
	石油类
	15
	全盐量

	8
	高锰酸盐指数
	
	



32项全样分析检测因子表
	序号
	检测因子
	序号
	检测因子
	序号
	检测因子

	1
	色度
	12
	苯胺类
	23
	总汞

	2
	化学需氧量
	13
	氯苯
	24
	总砷

	3
	五日生化需氧量
	14
	甲苯
	25
	总硒

	4
	氨氮
	15
	全盐量
	26
	总镍

	5
	总氮
	16
	苯
	27
	总镉

	6
	总磷
	17
	二甲苯
	28
	总铅

	7
	石油类
	18
	丙烯醛
	29
	锌

	8
	高锰酸盐指数
	19
	总氰化物
	30
	六价铬

	9
	硫化物
	20
	挥发酚
	31
	粪大肠菌群数

	10
	氯化物
	21
	三氯乙醛
	32
	硼

	11
	阴离子表面活性剂
	22
	总铜
	
	



（二）运维(人、材、机）要求：
机构设置及人员配置
	序号
	名称
	数量
	资格要求
	备注

	1
	项目负责人
	1
	化学、检验、环境类专业且有项目经历，近五年担任过工程水质采样及实验室检测主要负责人
	1.针对该项目设置独立项目机构；
2.配置人员年龄18周岁至60周岁；
3.身体健康无重大疾病，无不良嗜好，具备良好的职业操守和责任心。

	2
	技术督导
	2
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	3
	质量管理人员
	2
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	4
	报告编制人员
	2
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	5
	样品采集人员
	4
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	

	6
	检测人员
	5
	具备大专以上学历，具备相应专业技术资格
	



机械设备及工器具配置表
	序号
	工具设施名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	实验室
	CMA认证
	座
	1
	

	2
	原子吸收分光光度计
	
	套
	1
	

	3
	气相色谱仪
	
	台
	1
	

	4
	原子荧光分光光度计
	
	套
	1
	

	5
	紫外-可见分光光度计
	
	套
	1
	

	6
	离子计
	
	套
	1
	

	7
	PH计
	
	套
	1
	

	8
	生化培养箱
	
	台
	1
	

	9
	水质采样车辆
	
	辆
	2
	

	10
	水质应急采样车
	
	辆
	1
	

	11
	专用固定剂采样箱
	
	套
	4
	

	12
	一次性滴管
	
	个
	若干
	

	13
	广泛pH试纸
	
	套
	若干
	

	14
	精密pH试纸
	
	套
	若干
	

	15
	冷藏避震箱
	
	台
	1
	

	16
	水质采样器具
	
	套
	3
	2用1备

	17
	样品冷藏设备
	
	套
	3
	2用1备

	18
	标签
	
	个
	若干
	

	19
	密封条
	
	个
	若干
	

	20
	水质采样记录本
	
	本
	4
	

	21
	安全绳索
	
	套
	2
	

	22
	测距仪
	
	台
	2
	

	23
	流量计
	
	个
	2
	

	24
	摄像机
	
	台
	2
	

	25
	GPS设备
	
	台
	2
	

	26
	救生衣
	
	套
	5
	


备注：样品采集固定剂、实验室分析试剂等由中标企业自行按需配置。

（三）服务要求及标准：
水质采样及实验室检测服务包括检测频次、水质样品采集保存及实验室检测、报告编制及数据报送、档案管理和保密要求等。
应急采样检测属突发性事件，采样检测费用由中标公司承担。
1、服务要求
（一）检测频次
1.每月两次检测15项常规指标分析，每季度一次32项全样分析。
2.针对水质突发事件随即开展应急采样检测工作。
（二）水质样品采集保存及实验室检测
1.根据确定的采样点位、监测项目、频次、时间和方法进行采样，制定采样计划；
2.采样人员应充分了解监测任务的目的和要求，了解监测点位的周边情况，掌握采样方法、检测项目、采样质量保证措施、样品的保存技术和采样量等；
3.采集样品时，应满足相应的规范要求，并对采样准备工作和采样过程实行必要的质量监督；
4.样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失，样品交接记录、标签及其包装应完整；
5.样品分区存放，并有明显标识，以免混淆；
6.实验室运行检测工作需满足国家相关质量要求。
7.水质样品采集保存需满足《水质采样技术规程》（SL-187）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ91-2002）和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的要求。
（三）报告编制及数据报送
1.每月30日之前编制完成并报送当月水质检测通报表、水质超标原因分析、检测报告、边界区域水质状况表。
2.检测样品过程中，一旦发现有超标情况，须及时上报检测结果和超标原因分析。
（四）档案管理
针对本项目，应做好档案管理工作。
（五）安全保密管理
针对本项目，应做好数据安全保密工作。
2、服务标准
（一）水质采样保存及实验检测管理
1.落实采样计划，及时完成每月两次常规采样、应急采样工作，保证点位置准确，每个采样点位使用GPS定位留存。
2.认真填写“水质采样记录表”，用铅笔或签字笔在现场记录，字迹端正、清晰，项目完整。
3.采样结束前，需核对采样计划、记录与水样，如有错误或遗漏。需立即补采重采。
4.如采样现场水体不均匀，无法采到有代表性的样品，则需详细记录水体状况和实际采样情况，及时将现场情况向甲方反映。
5.测定油类的水样，需在水面至300mm单独采集柱状水样，全部用于测定，且容器不能用采集的水样清洗。
6.测定DO、BOD5和有机污染物等项目时，水样必须注满容器，上部不留空间，并有水封口。
7.如水样中含沉降性固体（泥沙等），则需分离去除后方可采样。
8.测定油类、BOD5、DO、硫化物、粪大肠菌群等项目时需单独采样。
9.保存剂添加过程中，所用器具不可混用，避免交叉污染。
10.适量添加保存剂，切勿过多，以免影响实验室分析。
11.每份样品都需附完整的水样标签，内容至少包括项目唯一性编号、监测项目、采样完成时间和是否加入保存剂等信息。
12.执行标准：尾水导流水质同时执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A（GB18918-2002）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。
13.尾水导流工程水质32项因子的检测方法需根据国家现行有效的相关方法进行检测。
（二）档案管理
针对本项目，参照《企业档案管理办法》《水利工程建设项目档案管理规定》《水利档案工作规定》等，设立本项目专项档案。主要包括：水质采样及实验室检测项目实施方案、水质采样记录表、应急采样记录表、采样图像及视频、GPS定位资料、每月水质状况通报表、检测报告、边界区域水质状况表、季度服务管理报告、专项财务台账资料等。
资料形式主要包括文本、图像、视频等。
（三）安全保密管理
1.保证现场采样作业安全；
2.保证水质检测数据真实有效；
3.严禁水质检测数据擅自外传。


八、其他要求见磋商文件《合同草案条款》。








3、磋商报价表（采购包1-4）
（本次为  □首次  □终次报价）
项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	2026年度徐州市尾水导流工程运行维护  

	详见响应文件
	
	报价为
《分项价格表》
的总价

	总价（大写）：
	
	



供应商承诺：  1、本报价（总价）包含本项目的全部费用。
2、服务期：12个月。



报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：


[bookmark: _Hlk81985238]4、分项价格表

本次为首次报价
项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009
项目名称：2026年度徐州市尾水导流工程运行维护

采购包1、2、3里面的备品备件部分必须按照项目需求《备品备件清单》格式报价，此部分为固定单价，其他项格式自拟。









     供应商（电子签章）：
                        法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：






注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
2. 未按照以上格式要求报价，将视为没有实质性响应。
3.响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
[bookmark: _Hlk81985343]
5、偏离表（采购包1-4）
项目编号：
项目名称：

	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期：


6、项目组人员表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明（证书名称）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（公章）：
法定代表人(负责人)
或授权代表（签字或盖章）： 
日期：
 
注：本表应附证明材料。







7、合同草案条款
[bookmark: _Toc65317831]（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：2026年度徐州市尾水导流工程运行维护
项目编号：
政
府
采
购
合
同
采  购  人：徐州市水务局
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


甲方： 
乙方：
合同编号：
签订日期：
签订地址：
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照采购文件，签订本政府采购合同。
一、合同内容：
1.采购包：                       。
具体内容及要求详见采购文件附件《项目要求（采购需求）》。
2.服务要求及标准，详见项目要求（采购需求）。
3.下列文件为本合同不可分割部分：
①采购文件[项目编号：                  ]及其附件；
②乙方的响应文件；
③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标/成交通知书；
⑤服务清单、分项价格表；
⑥其他相关文件等；
以上与本合同具有同等法律效力。
4.该合同为总价承包合同。
二、工期
工期：12个月。
年    月    日起，    年     月    日止。
三、合同价款
合同总金额为人民币（大写）              （小写：           元）。
四、合同价款的支付
经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
合同价款的百分之五十(50%)即￥           ，大写：人民币              元整，在双方签订合同后10个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定工期，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票；
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
合同价款的百分之十(10%)即￥          ，大写：人民币        元整，在双方签订合同后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。（在第一季度价款支付时扣除预付款）
合同总价的百分之九十(90%)即￥          ，大写：人民币       元整，甲方季度末对乙方的养护保洁运行工作进行考核，下一季度开始15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后根据考核等级向乙方支付相应价款，考核标准详见合同附件的考核办法。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票。
上述费用甲方支付至卖方指定账户内。除甲方另行指定外，该指定账户信息为：
户名： 
账号：
开户行：
五、人员配备和设备设施配备
见乙方响应文件[项目编号：                           ]。
六、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。
2.甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。
3.乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。
4.甲方需确保乙方合同价款的按时到位。
5.甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。
2.乙方必须按照合同约定配备相关人员，如发现相关人员不足，甲方有权单方终止合同。
3.合同期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。
4.乙方要加强对工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目管理期间内如出现责任事故，均由乙方负责，与甲方无关。
5.乙方需全面配合甲方在乙方管理范围内组织实施的科研试验等工作，并协助提供必要的人员和设备。
6、乙方在项目实施过程中，承担安全主体责任。
7、乙方必须按照甲方要求服务，确保达到服务质量标准，按服务要求开展维护。
8、因服务质量返工造成的经济损失完全由乙方负责。
9、按照服务标准要求，做好所有的内业资料收集整理。
10、乙方必须服从甲方管理，否则甲方有权责令乙方退出工地，解除合同，甲方损失由乙方负担。
七、违约与赔偿
1.如乙方提供的服务无法满足要求的，甲方有权中止合同,出现一般性管理责任事件,除由乙方继续改正完善外，甲方可视造成的损失程度扣除乙方合同价的5%～10%的违约赔偿金。
2.如乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等提供服务，甲方可按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。
3.未经甲方同意，乙方擅自更换本项目经理，甲方将按合同价的5%扣除乙方的违约金。未经甲方同意，乙方擅自更换本合同项目运行人员，每更换一个，甲方将扣除乙方的违约金壹万元。
4.如乙方将本合同项目转让，或未经甲方同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，甲方有权终止合同，且不支付该分包工作量的费用，并按费用总额的5%～10%扣除乙方的违约金。
5.如产品涉及侵犯第三方知识产权(专利或设计)，一切责任由卖方承担。如因此给买方造成损失，一切损失由卖方全部赔偿。
八、审查
本合同接受上级延伸审查及审计。
九、其他
1.未尽事宜双方协商解决。
2.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份。
甲方（签章）：____________________________________ 
地址：___________________________________
邮编： ____________________________________
电话： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表(签名)： ___________________________ 
日期：___________________________ 
乙方（签章）： ____________________________________ 
地址： ____________________________________ 
邮编： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
开户银行：________________________________
银行帐号： ________________________________
法定代表人或授权代表(签名)：___________________________
日期：___________________________











[bookmark: _Toc11649][bookmark: _Toc32355][bookmark: _Toc8654][bookmark: _Toc30205][bookmark: _Toc5243]附件1
[bookmark: _Toc560][bookmark: _Toc22645][bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc20061]工程运行维护服务项目考核办法
为严格我市南水北调尾水导流工程运行维护项目考核管理，保障运行维护服务项目质量，规范项目考核管理程序，保障工程安全稳定运行，充分发挥财政资金投资效益，根据国家、省、市有关规定及相关行业管理规范，结合本工程的实际情况，制定本办法。
1、考核机构
为规范项目考核工作有序开展，确保考核流程科学规范，考核结果真实、客观。经研究，成立运行维护项目考核组，成员（单位）组成如下：
组长：市水务局运管科科长
成员单位：市水务局相关科室
市南水北调工程管理中心相关科所
考核组根据需要，适时邀请相关行业专家参与。
项目考核组对运行维护企业服务质量进行考核，负责考核结果评定。
2、考核内容
徐州市尾水导流工程运行维护服务项目实施情况。
3、考核时间
考核周期按季度开展，原则上考核时间为考核周期次季度第一周。
4、考核细则
详见《考核组成员考核评分表》。
5、考核方式
初评根据日常管理情况结合信息化监督考核系统进行评价，综合考核采取查看现场、听取汇报、查阅资料及信息化监督考核系统、问询答疑等方式进行综合评定。
6、考核流程
（一）由考核组长确定查看现场站点，现场管理机构组织考核组成员、运行维护企业项目经理集体查看服务现场；
（二）召开季度考核会议，会议议程：
1.现场管理机构负责人主持会议；
2.运行维护服务企业项目经理汇报季度服务开展情况；
3.现场管理组汇报项目季度管理情况；
4.考核组成员查阅巡查管理资料、运行维护服务资料；
5.考核组成员就相关问题进行问询。
（三）考核结果综合评定
1.现场管理组根据日常管理情况分别对运维服务进行评分，现场管理组初评分数，占考核权重30%；
2.考核组成员根据考核情况分别对运维服务进行评分，取得分平均值作为考核分值，占考核权重70%；
3.考核组长宣布考核分值，考核分值=初评分值*30%+专家考核分*70%；
4.编制考核纪要。
7、考核结果运用
（一）考核结果采取百分制，划分为A、B、C、D、不合格五个等级。
	考核分数
	等级

	100分—91分
	A

	90分—86分
	B

	85分—81分
	C

	80分—71分
	D

	70分以下
	不合格


（二）考核支付
1.考核结果为A级，运行维护服务费按照季度合同价全额支付；考核结果为B级，运行维护服务费按照季度合同价98％支付；考核结果为C级，运行维护服务费按照季度合同价95％支付；考核结果为D级，运行维护服务费按照季度合同价85％支付
2.考核结果不合格的，不予支付，并解除合同，由运行维护企业赔付相应损失。
3.管理范围内，出现以下情形，将不予支付，并解除合同，由运行维护企业赔付相应损失。
a因服务不及时、不到位，严重影响工程运行、设备性能受到破坏等严重后果的；
b对业主安排未及时做出响应，造成严重后果或恶劣影响的；
c出现工程设备损毁、人员伤亡安全责任事故；
d发现违法违规事件，隐瞒不报，不加阻止，造成严重后果或恶劣影响的；
e未执行业主要求，造成安全责任事故或恶劣影响；
f.发现违反廉洁从政管理行为的。
8、其他事项
（一）本办法解释权归徐州市水务局。
（二）本办法自运行维护服务合同执行之日起生效。















考核组成员考核评分表
考核项目：工程基础设施运维服务考核日期：
考核组成员：
	序号
	考核
内容
	考核标准
	分值
	得分说明
	评分

	设定基础分
	100
	
	

	1
	现场
维护
	管理范围内环境整洁，绿化养护良好，河道畅通，无杂草、杂物、护坡整洁完好；院内干净卫生、无杂物；室内地面、墙面、玻璃整洁；建筑物内外墙整洁无污。
	10
	环境卫生、设备设施良好每项8—10分；一般6—7分；差0-5分。
	

	
	
	设备、设施齐备完好，金属构件无锈蚀，外观整洁，涂漆良好；闸门、启闭机设备外观整洁、设备运转正常，无异常噪声、振动，仪器仪表正常；泵站外观整洁、设备运转正常、无异常噪声、振动，仪器仪表正常。
	10
	
	

	
	
	设备设施安全、导引、指示等各类标志标识完备、规范、清晰。
	5
	标识完备4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	2
	台账
资料
	台账资料规范：泵站运行台账规范齐全，调度指令执行、巡视检查、交接班等记录完备。
	5
	台账资料规范4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	项目经理巡查记录完备、巡查内容全面；管理区管护内容全面、记录齐全；河道管护内容全面、台账记录齐全；设备设施养护内容全面、记录齐全。
	5
	完整及时4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	台账资料内容记录真实、合理、完整。
	5
	真实4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	3
	质量
进度
安全
	管理区管护、河道管护及设备设施维护质量、频次满足合同要求。
	10
	质量、进度和安全管理每项良好8—10分；一般6—7分；差0-5分；发生安全或质量责任事故，项目考核按照不合格处理。
	

	
	
	编制月度巡查、管护、维护工作计划，并按计划执行；协调应急工作及时完成。
	10
	
	

	
	
	严格按照项目管理员及安全员落实安全管理工作任务，按期上报安全管理资料，无漏报迟报等现象。
	10
	
	

	4
	维护
照片
	项目经理巡查、管理区管护、河道管护、设备设施维护照片资料齐全、日期明确、图像清晰，能够证明项目实施过程。
	15
	照片能够证明实施全过程得14—15分；存在部分缺项得10—14分；存在严重缺项得5—10分；未提供照片不得分。
	

	5
	现场
答疑
	项目经理对项目熟悉，工作思路明确，履职尽责。
	8
	项目经理表现良好7—8分；表现一般3—6分；表现较差差0-2分。
	

	
	
	现场维护人员满足工作要求，工作内容清楚，工作态度端正，尽心尽力。
	7
	现场维护人员表现良好6—7分；表现一般2—5分；表现较差差0-1分。
	

	6
	合计得分
	




考核组成员考核评分表
考核项目：供配电设施维护考核日期：考核组成员：
	序号
	考核
内容
	考核标准
	分值
	得分说明
	评分

	设定基础分
	100
	
	

	1
	现场
维护
	变压器性能安全稳定，运转正常，附属接地装置搭接规范；配电柜外观整洁，内部控制元件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物；电缆线无破损、漏电，架空线路安全。
	10
	设备设施良好每项8—10分；一般6—7分；差0-5分。
	

	
	
	户上断路器外观整洁，保护功能安全；跌落保险装置规范，搭接正常；避雷器无破损，接地正常；电杆垂直，无开裂，警示醒目；台架固定稳定，措施安全；灯具照明正常；变压器护栏齐全规范。
	10
	
	

	
	
	电气设备安全警示标识、线路图等各类标志标识完备、规范、清晰。
	5
	标识完备4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	2
	台账
资料
	现场设备运维台账齐全，检查内容完备；维护内容记录规范完备；备品使用记录规范、真实，程序完备。
	5
	台账资料规范4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	巡查记录规范齐全；运维报告内容翔实。
	5
	完整及时4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	台账资料内容记录真实、合理、完整。
	5
	真实4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	3
	质量
进度
安全
	设备设施维护质量标准、频次满足合同要求。
	10
	质量、进度和安全管理每项良好8—10分；一般6—7分；差0-5分；发生安全或质量责任事故，项目考核按照不合格处理。
	

	
	
	编制维护工作计划，并按计划执行；协调应急工作及时完成。
	10
	
	

	
	
	严格按照项目管理员及安全员落实安全管理工作任务，按期上报安全管理资料，无漏报迟报等现象。
	10
	
	

	4
	维护
照片
	备设施维护照片资料齐全、日期明确、图像清晰，能够证明项目实施过程。
	15
	照片能够证明实施全过程得14—15分；存在部分缺项得10—14分；存在严重缺项得5—10分；未提供照片不得分。
	

	5
	现场
答疑
	项目经理对项目熟悉，工作思路明确，履职尽责。
	8
	项目经理表现良好7—8分；表现一般3—6分；表现较差差0-2分。
	

	
	
	现场维护人员满足工作要求，工作内容清楚，工作态度端正，尽心尽力。
	7
	现场维护人员表现良好6—7分；表现一般2—5分；表现较差差0-1分。
	

	6
	合计得分
	




考核组成员考核评分表
考核项目：水质采样及实验室检测服务考核日期：考核组成员：
	序号
	考核
内容
	考核标准
	分值
	得分说明
	评分

	设定基础分
	100
	
	

	1
	现场
维护
	场所、设施、标识牌等整洁卫生。

	10
	环境卫生、设施齐全、取样规范每项8—10分；一般6—7分；差0-5分。
	

	
	
	采样器具齐全完好，取样动作规范、点位准确。
	10
	
	

	
	
	安全、导引、指示等各类标志标识完备、规范、清晰。
	5
	标识完备4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	2
	台账
资料
	台账资料规范科学：建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序。
	5
	台账资料规范4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	台账资料完整齐备，及时收集整理：台账资料有实施方案、设备清单、季度和月计划及完成情况报告、巡检记录、维护记录、运行记录、抢修记录、整改报告、考核汇编手册等；按照时间节点整理完成。
	5
	完整及时4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	台账资料内容记录真实、合理、完整。
	5
	真实4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	3
	质量、进度、安全管理
	不发生质量责任事故；建立质量保证体系，落实质量责任制；维护质量满足规范标准和合同要求。
	10
	质量、进度和安全管理每项良好8—10分；一般6—7分；差0-5分；发生安全或质量责任事故，项目考核按照不合格处理。
	

	
	
	年度、季度、月度计划编制合理，针对性强；维护工作按照计划有序开展；应急工作及时完成。
	10
	
	

	
	
	不发生安全责任事故；建立安全责任制体系，配备安全员；安全防护措施完备；没有明显的安全隐患。
	10
	
	

	4
	维护
照片
	备设施维护照片资料齐全、日期明确、图像清晰，能够证明项目实施过程。
	15
	照片能够证明实施全过程得14—15分；存在部分缺项得10—14分；存在严重缺项得5—10分；未提供照片不得分。
	



	5
	现场
答疑
	项目经理对项目熟悉，工作思路明确，履职尽责。
	8
	项目经理表现良好7—8分；表现一般3—6分；表现较差差0-2分。
	

	
	
	现场维护人员满足工作要求，工作内容清楚，工作态度端正，尽心尽力。
	7
	现场维护人员表现良好6—7分；表现一般2—5分；表现较差差0-1分。
	

	6
	合计得分
	




考核组成员考核评分表
考核项目：水质自动化在线设备运维考核日期：考核组成员：
	序号
	考核
内容
	考核标准
	分值
	得分说明
	评分

	设定基础分
	100
	
	

	1
	现场
维护
	水质站房内卫生整洁，设备外观良好，无锈蚀、破损等现象；仓库内物品摆放整齐，无其他杂物；机柜内整洁，无灰尘、杂物等。
	10
	环境卫生、设备设施良好每项8—10分；一般6—7分；差0-5分。
	

	
	
	水质检测设备完好、数据显示正常、传输正常；设备各元件完好、运转正常、无破损、锈蚀、污渍等；空调、UPS电源等功能正常。
	10
	
	

	
	
	水质检测设备内线路指示铭牌、设备维护管理制度牌等各类标志标识完备、规范、清晰。
	5
	标识完备4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	2
	台账
资料
	现场设备运维台账齐全，检查内容完备；维护内容记录规范，试剂更换及时、零点漂移、量程漂移、对比实验报告齐全；备品使用记录规范、真实，程序完备。
	5
	台账资料规范4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	远程记录规范齐全；运维报告内容翔实。
	5
	完整及时4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	
	
	台账资料内容记录真实、合理、完整。
	5
	真实4—5分；一般2—3分；差0-1分。
	

	3
	质量
进度
安全
	设备设施维护质量标准、频次满足合同要求。
	10
	质量、进度和安全管理每项良好8—10分；一般6—7分；差0-5分；发生安全或质量责任事故，项目考核按照不合格处理。
	

	
	
	编制月度维护工作计划，并按计划执行；协调应急工作及时完成。
	10
	
	

	
	
	严格按照项目管理员及安全员落实安全管理工作任务，按期上报安全管理资料，无漏报迟报等现象。
	10
	
	

	4
	维护
照片
	备设施维护照片资料齐全、日期明确、图像清晰，能够证明项目实施过程。
	15
	照片能够证明实施全过程得14—15分；存在部分缺项得10—14分；存在严重缺项得5—10分；未提供照片不得分。
	

	5
	现场
答疑
	项目经理对项目熟悉，工作思路明确，履职尽责。
	8
	项目经理表现良好7—8分；表现一般3—6分；表现较差差0-2分。
	

	
	
	现场维护人员满足工作要求，工作内容清楚，工作态度端正，尽心尽力。
	7
	现场维护人员表现良好6—7分；表现一般2—5分；表现较差差0-1分。
	

	6
	合计得分
	


[bookmark: 第五章 工程量清单]8、承诺书
致           ：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下： 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为60个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏众勤项目管理咨询有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
供应商（电子签章）：
法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：

9、授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：        联系方式（手机号）：          
统一社会信用代码：

受托人：                    先生（女士）
身份证号：                 联系方式（手机号）：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与	2026年度徐州市尾水导流工程运行维护[项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
                   年   月   日






（受托人身份证复印件附后)
[bookmark: _Hlk81985284]
10、中小企业声明函
项目名称：2026年度徐州市尾水导流工程运行维护
项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市水务局）的（2026年度徐州市尾水导流工程运行维护）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业)承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日期：

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
               

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加2026年度徐州市尾水导流工程运行维护（项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                          供应商（电子签章）：
                           法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                           日期：










12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009
项目名称：2026年度徐州市尾水导流工程运行维护


供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：     ）所必需的设备和专业技术能力。


特此声明。
供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 


供应商（电子签章）：
                              法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]









13、供应商对“工作人员和设备配备要求”的承诺
（如不提供该承诺按废标处理）
供应商承诺：
1、 如我单位被确定为成交人，对成交项目所配备的项目部工作人员不低于采购文件的资格要求。供应商在签订合同之前向采购人提供相应证明材料，否则采购人有权拒绝签订合同，由此造成的损失由成交供应商承担。
2、如我单位被确定为成交人，对成交项目所配备设备设施完全满足采购文件要求，状况良好，满足工作需要。供应商在签订合同之前向采购人提供上述设备发票原件或租赁协议原件核查，同时采购人有权现场实地勘查，如发现承诺与实际不符，采购人有权拒绝签订合同，由此造成的损失由成交供应商承担。
3、其中采购包4：实验室为供应商自有，且需具有CMA计量认证证书，并在本承诺中附：实验室CMA计量认证证书的扫描件、可实现32项全样分析的证明材料扫描件（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、氯苯、色度、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、粪大肠菌群数、总氰化物、挥发酚、苯胺类、总铅、总镉、总铜、总镍、总汞、总砷、总硒、六价铬、全盐量、硼、苯、三氯乙醛、丙烯醛、甲苯、二甲苯、锌）。缺项、漏项或未提供均按未通过符合性审查，按废标处理。


供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日
扫描件附后。


[bookmark: _Hlk81985305]14、残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号： JSZC-320300-ZQGL-C2026-0009

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 xx  （ xx%)小写¥大写：人民币。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1）合同签订后	个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （％）小写￥大写：人民币	。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。




注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。

16、代理服务收费标准
《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》
	中标金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明:
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。
7.经自行约定按此标准的85%收取。
8.收款账号并开具发票信息：
收 款 人：江苏众勤项目管理咨询有限公司徐州泉山分公司
开户银行：中国建设银行徐州市淮西支行
账    号：32050171873600003988
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