## 土建专业
原国民政府资源委员会办公楼及大门修缮设计
编制时间：2025年09月14日
材料（设备）名称 | 编号 | 使用位置 | 参照图片 | 规格尺寸 | 技术参数 | 环保等级 | 防火等级 | 备注
1.1 建筑专业
清水墙 | 1 | 外立面 |  | 详施工图 | 所有外墙修补完成后低压喷涂无机透明哑光无机硅憎水剂两道清水外墙上有风化、腐蚀、酥松的砖面层全部清理干净，清除损坏灰缝层，包括不匹配修补过的灰缝层，清除浮出残留物。 砖表面层风化深度＜2mm内的不作修复，保留历史沧桑感，只作保护，可在表面涂刷透气憎水保护剂。当整块砖风化深度＞2mm、深度≤20mm时，宜采用修复砖粉类材料修复。修复砖粉需满足下列要求：含至少10%（重量比不同）以上旧砖磨成的粉；粘结剂以天然水硬性石灰或高品质消石灰为主，水泥含量不高于10%，有机胶含量不大于1%，以保证修复砖粉透气性，颜色及纹理与旧砖相似，强度不可高于旧砖。必须对砖进行固化。砖表面层风化程度＞20mm，将采用砖片镶砌法,将表面破损砖凿除，用原建筑内拆旧的砖块切割成15～20mm厚砖片，经表面磨光，用低碱砂浆粘贴。需要注意的是仅能用砖的表皮，转角砖片应切割成“L”形。粘贴材料不得采用硅酸盐水泥砂浆，一般可采用石灰基砂浆会低碱性水泥石灰砂浆粘贴。清水墙嵌缝修补应按原墙面上所嵌缝的宽度、色泽、式样、修补用料配比，常规灰缝宽8～10mm，修补后灰缝应与原灰缝协调，水平缝不断裂，竖直缝头缝直挺饱满。新砌清水墙嵌灰缝应从上到下、从左到右、先嵌长（横）缝,再嵌头（竖）缝，长（横）缝饱满无断裂痕,线条匀称和顺，竖缝头缝饱满，上下垂直一根直线无接头痕，匀称和顺。 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 见施工图
室外空调支架 | 2 | 空调室外机 |  | 见施工图 | 铝合金，厂家定制 | 满足国家相关标准规范要求 |  | 见施工图，选型确定
木窗扇 | 3 | 外墙门窗 |  | 详施工图 | 原门扇修补，破损严重予以更换 | 满足国家相关标准规范要求 满足国家质量标准
门窗玻璃 | 4 | 外墙门窗 |  | 5高透光Low-E+10空气+5透明 | 6高透光Low-E+12空气+6透明 | 满足国家相关标准规范要求 满足国家质量标准
合页、风钩 | 5 | 木门、木窗 |  | 标准4X4X3合页 | 1、材质：304不锈钢 2、颜色：深栗色 3、原样保留 | 满足国家相关标准规范要求 获得国家强制性产品认证证书
瓦 | 6 | 瓦屋面 |  | 机制瓦 | 原样定制 | 满足国家相关标准规范要求 获得国家强制性产品认证证书
600*600全瓷防滑砖 | 7 | 卫生间地面 |  | 600*600*10mm厚 | 颜色：米黄色； 吸水率：＜0.5%；弯曲强度：≥1500N；断裂模数：≥35Mpa；表面处理：釉面具有耐磨、抗污能力； | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定 湿态防滑等级Aw 防滑值BPN≥80 干态静摩擦系数Ad 静摩擦系数COF≥0.70F
300*600墙砖 | 8 | 卫生间墙面 |  | 300*600*10mm厚 | 颜色：米黄色； 色彩艳丽柔和，没有明显色差； 理化性能稳定，耐腐蚀、抗污性强； 抗折强度大于45Mpa；吸水率小于等于0.5% | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
30厚松木地板 | 9 | 室内地面 |  | 200*1200*30mm厚 | 颜色：枣红色； | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
白色无机涂料 | 10 | 室内 |  |  | 颜色：白色；质量标准：符合GB/T 9756—2018； GB/T 9755-2014国家标准 安全性能：符合国家标准GB18582-2020室内装饰装材料安全标准。符合JG/T26-2002 无机建筑涂料标准。 抗老化性：极强。 防 火：A级标准：GB8624-2012。 防霉抗菌：GB/T21866-2008；GB/T1741—2007：国家标准。 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 耐擦洗型涂料,耐擦洗次数不小于5000次，选型确定
灰板条吊顶 | 11 | 墙面 |  |  | 现场制作 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
银镜 | 12 | 卫生间 |  | 5mm厚钢化 | 1.暂定尺寸：1200*800。 2.保护漆总厚度不小于50μm。 3.铜层中铜含量应不小于200mg/m2。 4.银层中含量应不小于700mg/m2。 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 暂定尺寸：1200*800
黑钛拉丝不锈钢 | 13 | 墙面镜框等 |  | 1.2mm厚 | 材质：SUS304不锈钢 表面抗指纹封釉处理 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
600*600铝扣板 | 14 | 卫生间顶面 |  | 壁厚0.6mm | 颜色：白色、符合GB 50325-2001 符合GB 50210-2001 符合JGJ 133-2001；2、:(1)、所有面板均在工厂加工成型，不得在现场进行二次加工；(2)、表面平整、无开裂、起皱、起泡、掉楞、缺角现象；(3)、表面色泽一致，无色差；(4)、涂层：静电粉末喷涂；3、A级防火；4、形状：无孔 材质：金属 颜色：白色；5、执行国标 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
蹲坑 | 15 | 卫生间 |  | 带存水弯 | 后进前排 带存水弯 长度≥650mm 材质：陶瓷 颜色：白色 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
蹲便器延时自闭式冲洗阀 | 16 |  |  |  | 1、材质：国标H59铜 2、 颜色：银色 3、表面处理：镀铬 |  |  | 用水效率等级为1级
洗手盆 | 17 |  |  | 尺寸详图纸 | 材质：陶瓷 颜色：白色 表面处理： 纳米釉高温 采用先进的高压注浆一体成型工艺，坯体密度高、强度大。 产品完全玻化瓷 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
小便斗+暗装感应器 | 18 |  |  |  | 1、材质：陶瓷 2、 颜色：白色 3、冲洗阀：感应式 4、尺寸W345*H745mm 离地400mm | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
水龙头 | 20 |  |  |  | 本色，表面处理：镀铬 国标H59-1实心铜棒加工 多层电镀工艺 高压试水达10公斤水压 自洁除垢起泡器， 精密陶瓷阀芯 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 用水效率等级为1级
拖把池龙头 加长龙头 | 21 |  |  |  | 加长龙头，表面处理：镀铬 国标H59-1实心铜棒加工 多层电镀工艺 高压试水达10公斤水压 自洁除垢起泡器， 精密陶瓷阀芯 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 用水效率等级为1级
拖把池 | 22 |  |  | 尺寸详图纸 | 材质：陶瓷 颜色：白色 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
盥洗区超薄同层排水地漏 | 23 |  |  | DN50,尺寸 见左图 | 防臭型，选型确定 材质：不锈钢 颜色：银色 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
不锈钢地漏 | 24 |  |  | DN50\DN100,尺寸 见左图 | 防臭型，选型确定材质：不锈钢 颜色：银色 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
双用置物纸巾架 | 25 |  |  |  | 双用置物纸巾架 材质：拉丝不锈钢 尺寸：305*135*85mm | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
卫生间隔断 | 26 | 公共卫生间 |  |  | 颜色：浅灰色，材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接， 洁菌抗倍特板技术性能要求 1、25mm银离子洁菌抗倍特板 2、防火等级B1 3、抗菌检测时间 不低于24小时，抗菌活性值≥2.0，洁菌率＞99% 4、抗霉菌检测时间不低于28天，霉菌生长级别为0 5、耐光色牢度＞4级 6、TVOC 24小时释放率＜25 |  |  | 选型确定
排风扇 | 27 | 卫生间顶面 |  | 40W， | 外观颜色:哑光白 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
教学展示 | 28 | 展柜 |  |  | 1m*1m 4组 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定
教学展示 | 28 | 施工展示 |  |  | 现场根据施工工艺选取合适位置 暂估4组 |  |  | 选型确定

## 电气专业
材料（设备）名称 | 编号 | 使用位置 | 参照图片 | 规格尺寸 | 技术参数 | 环保等级 | 防火等级 | 备注
1.3 电气专业
二三孔面板暗装插座 | 1 | 房间内普通插座（错位选型） |  | 86mmX86mm | AC250V 10A，白色，材质：高温阻燃PC面板 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
二三孔面板明装插座 | 2 | 明装普通插座（错位选型） |  | 86mmX86mm | AC250V 10A，白色，材质：高温阻燃PC面板 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
壁挂空调插座 | 3 | 壁挂空调旁 |  | 86mmX86mm | AC250V 16A，白色，材质：高温阻燃PC面板 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
防水型插座 | 4 | 卫生间等潮湿场所 |  | 86mmX86mm | AC250V 10A，白色，材质：高温阻燃PC面板 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
面板开关 | 5 | 室内 |  | 86mmX86mm | 白色 AC250V 10A，白色，材质：高温阻燃PC面板 | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
150*1200LED长条灯 | 6 | 走道 |  | 220V 30W、4700K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
200*1200LED长条灯 | 7 | 一层右侧大厅 |  | 220V 48W、4700K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
300*1200LED平板灯 | 8 | 办公室 |  | 220V 72W、4700K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
300*300LED平板灯 | 9 | 卫生间 |  | 220V 18W、4700K | 外观颜色:白色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
1200*100LED长条灯 | 10 | 门厅 |  | 220V 22W、4700K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
150宽LED线条灯(长度详平面) | 11 | 会议室 |  | 220V 28W/M、4700K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
艺术吊灯 | 12 | 楼梯间 |  | 220V 30W、4000K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
筒灯 | 13 | 一层右侧大厅 |  | 220V 11W、4700K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
艺术射灯 | 14 | 楼梯间 |  | 220V 18W、3000K | 外观颜色:黑色 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准
吸顶灯 | 15 | 茶水间 |  | 220V 30W、4700K | 外观颜色:哑光白 光源：LED | 标准满足国家相关规范满足国家质量标准 |  | 选型确定