如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：如皋法院无纸化数字加工服务

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0031

采购人名称：如皋市人民法院

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2026年9月29日
目   录

第1章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、响应人的资格要求：	1

三、获取竞争性磋商文件	2

四、竞争性磋商响应文件提交和开启	2

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	3

第2章 磋商须知	5

1. 参加磋商费用	5

2. 磋商文件的约束力	5

3.响应文件编制	5

4.响应文件提交、撤回和修改	6

5. 磋商	6

6.成交和合同	9

7.政府采购政策功能落实	10

8.无效响应和磋商活动终止	15

9. 询问、质疑和投诉	16

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	21

11. 采购代理服务费	21

第3章 采购需求	23

一、项目简介	23

二、采购内容	23

三、服务要求	24

四、服务标准	25

五、人员配置及管理要求	27

六、服务期限和地点	28

七、考核方案	28

八、付款方式	29

九、磋商过程中可能会实质性变动的内容	29

十、其他要求	29

第4章 合同文本	31

第5章 评审标准和方法	35

第6章 竞争性磋商响应文件组成	39

一、资格证明文件	40

二、商务技术文件	47

三、报价文件	57

# 第1章 竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

1.项目名称：如皋法院无纸化数字加工服务

2.项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0031

3.预算金额：人民币120万元/年

4.最高限价：人民币 120万元/年，单价限价：如皋法院档案室约一个年度内即时产生的所有归档档案数字化加工工作和如皋法院约一个年度内的电子卷宗同步扫描服务0.18元/页、如皋法院约一个年度内的中间库归档服务22.5元/册。

5.采购需求：如皋法院无纸化数字加工服务项目，详见第3章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年，每年服务期届满前一个月进行验收考核，经验收合格，可以根据本项目服务要求进行续签，续签最多不超过两次；验收不合格，采购人有权单方终止履行并解除合同。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

9.项目类型：服务。

10.项目所属行业：租赁和商务服务业。

## 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

响应供应商须具有有效的国家秘密载体印制乙级及以上资质，响应文件中须提供证书扫描件。江苏省外乙级资质供应商，须具有有效的江苏省保密行政管理部门批准证明文件或提供成交后取得江苏省保密行政管理部门批准证明文件的承诺函（格式自拟）。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：自公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。

## 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2026年10月16日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。

开启时间：2026年10月16日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市人民法院

地    址：如皋市如城街道惠政路666号

项目经办人姓名：王毅承

项目经办人联系方式：15062759588

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：丁玉娇

项目经办人联系方式：051387610696

附件:

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

# 第2章 磋商须知

## 1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

## 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

## 5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

5.15.1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

5.15.2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

5.15.3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

5.15.4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

## 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.4 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5因重大变故，采购任务取消的。

## 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

## 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

11.3.2账户号码：32050164723600005459；

11.3.3开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

# 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目简介

如皋法院电子卷宗同步扫描及中间库服务项目，要求完成如皋法院约一个年度内的电子卷宗同步扫描及中间库卷宗扫描、挂接、排序、管理、打印页码、装订归档等服务。

## 二、采购内容

本项目根据分工的不同，同时参考各家法院的相关模式以及如皋市人民法院的工作量，需要至少12名全职集约化外包服务人员常驻法院集中办公，分为三个小组，分别为执行无纸化数字加工组、审理无纸化数字加工组、档案数字化加工小组。根据实际运行情况，可能需要临时免费加增服务人员，以满足院方的实际业务需求，请各响应供应商在报价时充分考虑。

1.如皋法院档案室约一个年度内即时产生的所有归档档案数字化加工工作。要求在卷宗归档之日起 5 个工作日内完成加工，并将数字化成果挂接到法院档案管理信息系统中供查询使用，预计页数50万页。

2.完成如皋法院约一个年度内的电子卷宗同步扫描服务，预计页数190万页。

3.完成如皋法院约一个年度内的中间库归档服务，包括档案交接、入库、出库、敲页码、制封面、盖章、打孔、装订、排序、上架等服务，预计3.6万册。

## 三、服务要求

（一）成交供应商自带扫描设备。

（二）总则:遵守法院立案扫描和中间库管理规定。严格管理，明确责任，建立安全保密管理机制和质量管理机制，确保安全管理制度和质量管理制度落实到位，确保档案原件和数字化档案信息安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整规范的工作记录。

（三）卷宗材料接收：接收材料要认真核对，避免发生差错，并办理交接手续备查。

（四）卷宗材料扫描:档案采用扫描方式，扫描影像保持原档方向。

纸质诉讼档案的数字化加工采用全彩色模式进行扫描,不经采购人同意不得以黑白二色方式扫描。在扫描过程中，应遵循以下几项标准:

◆标准分辨率:300dpi;

◆标准文件格式:单页JPG;

◆质量:在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不应产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的黑线、黑点(如装订孔等)要进行修补。根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪。其中大幅面档案需采用大幅面扫描仪，不可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理;同页有两个以上文件，需分别扫描，并进行并页处理。

（五）卷宗材料挂接：扫描的材料要及时准确完整地挂接到对应的卷宗中，不得错挂、漏挂、重复挂。

（六）卷宗材料排序：扫描挂接好的材料要分别按照各类案件卷宗装订归档的顺序要求进行排列，平时有材料需及时按照顺序放进卷宗。

（七）卷宗材料管理：对未列入中间库管理的卷宗，属于立案阶段的卷宗，材料扫描挂接后及时放入云柜，供各业务部门领取；属于报结阶段的卷宗，材料扫描挂接后当即退业务部门，不能即时退回的，要办理好卷宗的交接手续，并在3个工作日内完成扫描挂接；对属于中间库管理的卷宗，要对各类卷宗进行编号，业务部门需要借阅时，要提供借阅服务，需要借出中间库使用的，要办理卷宗和相应材料的交接手续。

（八）卷宗材料装订：对已办结的卷宗，根据业务部门的通知，要分别按照审理、执行卷宗装订的要求，核对卷宗材料顺序、打印页码、装订完毕。

（九）卷宗材料归档：装订完毕的卷宗，与相关业务部门共同归档，并办理归档交接清单。

(十)安全保密要求:严格遵守法院的有关保密规定，确保工作正常秩序和安全，确保档案信息安全,不得遗失、损坏卷宗。主要包含以下几个方面:

1. 成交供应商须在合同中进行责任约定(保密安全协议另签)，成交供应商在工作期间必须遵守任务相关保密制度;

2. 建立严格的保密制度,加强管理，杜绝工作人员对卷宗及卷宗信息的私自复制行为;

3. 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场,不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容；

4. 成交供应商在法院工作期间必须遵守采购人相关保密制度。

## 四、服务标准

纸质材料扫描要求供应商需根据电子卷宗随案同步生成服务的需求提供各岗位服务流程及标准。统一着正装，挂牌上岗.

（一）材料电子化标准

（1）扫描影像保持原档方向，全部纸质诉讼档案统一采用全彩色模式扫描，未经采购人书面同意，不得采用黑白二值、灰度模式扫描，标准分辨率：≥300DPI。

（2）标准文件格式：采用未加密的单页 JPG 格式，并且能永久留存。对外提供查询应用时，可以转存为 PDF 等其他格式。

（3）根据数据交换规则设置扫描影像的输出存放位置。

（4）对于封面、内页、手写诉状或发票等各类不同材料，需用不同比例或是扫描方法进行扫描，确保与纸质诉讼档案规格保持一致。

（5）扫描的电子数据应与纸质材料页数相符，确保无重扫、漏扫、多扫，同时要确保图像清晰、完整。

（6）在保证影像质量的前提下，以尽量减少存储容量为准则。

（7）纸质材料模糊不清的文件应在电子图片上备注“原件不清”字样，做相应提醒。

（8）根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪。其中大幅面档案需采用大幅面扫描仪，不可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理；同页有两个以上文件，需分别扫描，并进行并页处理。

（9）在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不应产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的黑线、黑点（如装订孔等）要进行修补。

（二）图像处理要求

对扫描的影像文件进行处理，提高扫描文件的质量。具体要求如下：

（1）处理过程中应遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则。

（2）应对扫描后的图像进行逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整。对工程蓝图进行消蓝处理、对传真件、复印件、红兰章等进行特殊图像处理，图像偏度小于1度（以标题所在水平线为准），图像拼接处信息要完整，不能缺少遗漏任何信息内容。

（3）在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不应产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的杂质，如黑点（如装订孔等）、黑线、黑框、黑边等应进行去污、修补处理。

（4）扫描影像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

（5）对偏斜的图像进行纠偏处理，要求偏斜度小于1度（以标题所在水平线为准）；对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。对如下材料扫描后要特殊处理：各种结论和审批性材料（收件收据，存根，审批表等），各种文件中印章信息，例如：日期、单位印章，合同文件中的各类印章等；身份证等各类复印件；各种手写、复写的信息，如收据、发票，复写或手写的明细表；字体小且字迹较模糊的蓝图原件或图纸复印件；旧契证、契证照片等历史时期较长的复印资料；其它因纸张、字迹等因素不清晰的文件等。

（6）扫描页面内容居中显示，不可出现明显偏左或偏右的现象，正文内容、页眉、页脚反面印章、附件、手写注释等信息完整；图像内容与原件完全对应，不得出现内容残缺或将旁页信息扫如本页的现象。

（7）采用彩色模式扫描的图像应进行裁边处理，去除多余的白边，以减小图像文件的容量。

（8）扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅和过深；不得出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，即使原件存在锈斑变质、颜色深浅不一致，应保证扫描图像可读。

## 五、人员配置要求

（一）响应供应商投入本项目的人员不少于12人，且为响应供应商的正式员工。响应文件中须提供人员简历表、有效身份证的复印件(正、反面)和响应文件提交截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明。响应文件提交截止日前入职不足1个月人员须提供劳动合同。响应文件提交截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含投入本项目的人员）；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准），未提供视为无效响应。

（二）成交供应商驻场工作人员要求

1.具备高中及以上学历（含中专），能够熟练操作使用计算机和扫描设备；

2.通过培训能熟悉立案、审理、结案归档等流程，以及对案件相关材料的辨别整理工作；

3.通过政治审查，本人及其直系亲属在本院无未结执行案件；

4.工作责任心强，服务热情周到，服从工作安排。

5.为保证工作质量和人员稳定性，供应商需为进场人员按月足额缴纳社保，并确保驻场服务人员在法院连续工作时间不能少于6个月。

（三）成交供应商需明确一名驻场负责人，以及三个小组各一名组长。负责与采购人就进场人员管理等相关事宜进行沟通、联系。成交供应商进场工作人员需严格遵守采购人的日常管理要求，在采购人正常工作时间内严格上下班和考勤制度，严禁无故缺勤、迟到、早退，如成交供应商进场员工有特殊情况不能上班的，需提前经采购人书面批准，并且成交供应商需另行安排人员补充到相应岗位，不得影响采购人正常工作开展。每季度结算时，成交供应商可根据员工考勤记录(上班签到、下班签退）情况按实结算。成交供应商周六、周日实行弹性上班制度，如成交供应商不能及时完成卷宗扫描、挂接及中间库卷宗扫描、排序、管理、打印页码、装订归档等服务的，成交供应商需在周末或者平时工作日下班后安排人员加班。

（四）原则上，未经法院允许,驻法院工作人员不得随意更换，确有特殊情况离开本院应提前1个月通知,替换人员与原工作人员交接时间不少于15天，新进人员须在10个工作日内完全掌握系统的使用和维护。如采购人提出服务人员不符合要求，服务公司必须在7日内更换维护人员,不得拒绝；

（五）对未按岗位职责要求进行服务的，采购人有权对服务公司进行处罚，处罚金额上限为服务费的10%。对发生事故并造成财产损失的，采购人有权要求赔偿。

## 六、服务期限和地点

服务期限：自合同签订之日起一年，每年服务期届满前一个月进行验收考核，经验收合格，可以根据本项目服务要求进行续签，续签最多不超过两次；验收不合格，采购人有权单方终止履行并解除合同。

地点：采购人指定地点

## 七、考核方案

(一)成交供应商须按服务标准和服务要求提交严格的质量控制方案，其中内容包括质量控制目标、质量保障计划、质量控制流程、质量保障措施等。

(二)在成交供应商对档案数字化加工完成后进行检查验收，如发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

(三)数字化加工质量抽检的各项指标合格率达到规定时,予以验收“通过”。验收“通过”的结论，必须经采购人分管领导审核、签字并加盖单位公章后方有效。

(四)每季度成交供应商完成的工作必须经采购人抽查，抽检比率为10%,成交供应商完成的案号、文档名、图像挂接、卷宗编号、卷宗数量、文件材料完整性的正确率要达到 100%,其他项目合格率达到 99%以上（含99%）方为验收通过。验收通过后，由成交供应商制作《卷宗扫描验收表》和《中间库工作验收表》一式两份，交采购人管理部门负责人和分管领导签字确认后与采购人结算上一季度的服务费。

(五)成交供应商完成的工作经采购人检查后，如发现扫描图像不清楚、重复挂、卷宗材料顺序错误、装订不符要求、卷内文件颠倒等问题， 成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取修复、重作、完善等处理措施纠正到位，并承担由此发生的一切损失和费用。

(六)档案实体验收必须逐卷清点,按档案数据、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查,如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任;顺序错误、装订不符要求、卷内文件颠倒等作为差错， 将发回加工单位全面自检更正。

(七)数据验收合格后，加工单位须提交数据备份一式两份移交给采购人。

(八)扫描仪等与工作相关的设备由成交供应商提供，在采购人指定场所完成相关工作。

## 八、付款方式

每季度按合同单价及电子卷宗扫描实际工作量进行结算，每年度总服务金额不得超过本项目预算金额（120万），超过部分不予结算。在下季度第一个月10号前支付上季度服务费用。每次支付前，成交供应商均应出具在税务部门开具的正式税票。

## 九、其他要求

（一）响应供应商的响应报价应为完成本项目在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有涉及的软、硬件成本、运输费、工具、通讯、服装、各种税费、人工、保险、劳保、维护、加班费、福利、利润、工商税金、管理费、安全管理、以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等项目相关一切费用。本项目所报单价一次性包定，不再追加，最终结算价按实际工作量*单价计算，最终结算金额每年不超过壹佰贰拾万元整，超过部分不予结算。请各响应供应商在报价时请充分考虑各种因素。

（二）成交供应商须自项目整体验收合格之日起,提供一年的免费维护期服务。无论在维护期内还是维护期满后，负责对其实施的项目提供 24 小时不间断技术支持服务，提供电话传真电子邮件、现场指导等多种方式技术支持服务，全方位响应采购人需求。如需要现场服务的,供应商应保证正常工作期间在 2 小时内到达现场，并最迟在 24 小时内排除故障,24 小时内不能排除故障的，必须采取临时应急措施，以保证采购人的正常使用。

(三)维护期满后提供的技术支持和服务，只收取成本费。

(四)无论在维护期内还是维护期满后，若发现成交供应商所扫的数据有漏扫、出错，供应商应永久及时、无偿负责修改、补扫、归档。

（五）为更好的对驻场人员进行安全管理，保持人员稳定性，减少外出用餐泄密的风险，采购人在院本部机关食堂为驻场人员提供一次免费午餐（与法院干警同等标准）。

（六）响应文件中应提供组织实施方案，包含但不限于以下内容

1.材料收转方案，包含但不限于①先扫描后立案流程设计②材料收转服务③材料登记与质检服务④材料分类及扫描规范⑤中间柜管理⑥卷宗管理软件方案。

2.档案管理方案，包括但不限于①档案提调、整理、录入服务②档案校对、质检服务③数据验收服务④数据备份服务⑤数据移交、档案归还服务⑥档案管理软件方案。

3.组织方案，包含但不限于①内部管理架构②管理规章制度。

4.培训方案，包含但不限于①内部培训②法院培训。

5.应急方案，包含但不限于①应急事项的处理流程②处理方法③日常预防机制。

6.保密方案，包含但不限于①保密安全管理制度②保密安全管理规范③保密安全管理措施④保密安全承诺。每项内容均应包括人员安全管理、档案安全管理、数据安全管理、工作日志管理方面。

# 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

项目名称：如皋法院无纸化数字加工服务

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0031

甲方：如皋市人民法院

乙方：

签订时间：      年    月    日

如皋法院无纸化数字加工服务项目委托南通泾天纬地项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件；

2.竞争性磋商响应文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.中标（成交）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条  合同金额

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括为完成本项目在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有涉及的软、硬件成本、运输费、工具、通讯、服装、各种税费、人工、保险、劳保、维护、加班费、福利、利润、工商税金、管理费、安全管理、以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等项目相关一切费用。

本合同执行期内按实际工作量进行结算，因工作量变化而引起的服务费用的变动，不得超过项目预算，超过部分不予结算。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.每季度按合同单价及电子卷宗扫描实际工作量进行结算，每年度总服务金额不得超过本项目预算金额（120万），超过部分不予结算。在下季度第一个月10号前支付上季度服务费用。每次支付前，乙方均应出具在税务部门开具的正式税票。

第六条  验收

1.服务期限：  至 。

服务地点： 。

验收时间： 。

验收地点： 。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

驻场负责人姓名：； 联系电话：。

第八条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在××日（小时）之内做出及时响应，在日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第九条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，乙方应向甲方支付合同总价％的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用 ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的违约金。如乙方逾期达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的％。

5.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第种方式解决：

①向南通市有管辖权的法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式份，甲、乙双方各执份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件

服务明细项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 单 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋法院档案室一个年度内即时产生的所有归档档案数字化加工工作和完成如皋法院一个年度内的电子卷宗同步扫描服务 | 如皋法院档案室一个年度内即时产生的所有归档档案数字化加工工作要求在卷宗归档之日起 5 个工作日内完成加工，并将数字化成果挂接到法院档案管理信息系统中供查询使用，预计页数50万页。 完成如皋法院一个年度内的电子卷宗同步扫描服务，预计页数190万页。 | 页 |  |  |
| 2 | 完成如皋法院一个年度内的中间库归档服务 | 包括档案交接、入库、出库、敲页码、制封面、盖章、打孔、装订、排序、上架等服务，预计3.6万册。 | 册 |  |  |

# 第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、材料收转方案、档案管理方案、组织方案、培训方案、应急方案、保密方案、驻场负责人、驻场人员、管理资质、档案资质、业绩情况，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料收转方案 | 6 | 根据响应供应商提供的材料收转方案进行评审：包含但不限于①先扫描后立案流程设计②材料收转服务③材料登记与质检服务④材料分类及扫描规范⑤中间柜管理⑥卷宗管理软件方案。要求流程详细、具体，没有出现流程漏项，材料收转方案内容具体且有针对性、可行性和合理性，上述6个方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项满分6分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
|  | 档案管理方案 | 6 | 根据供应商提供的档案管理方案进行评审：包括但不限于①档案提调、整理、录入服务②档案校对、质检服务③数据验收服务④数据备份服务⑤数据移交、档案归还服务⑥档案管理软件方案。要求流程详细、具体，没有出现流程漏项，档案管理方案内容具体且有针对性、可行性和合理性，上述6个方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项满分6分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 3 | 组织方案 | 4 | 根据响应供应商提供的项目组织方案进行评审：包含但不限于①内部管理架构②管理规章制度。要求流程详细、具体，没有出现流程漏项，组织方案内容具体且有针对性、可行性和合理性的，上述2个方面内容每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项满分4分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 4 | 培训方案 | 4 | 根据响应供应商提供的培训方案进行评审：包含但不限于①内部培训②法院培训。要求流程详细、具体，没有出现流程漏项，培训方案内容具体且有针对性、可行性和合理性，上述2个方面内容每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项满分4分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 5 | 应急方案 | 6 | 根据响应供应商提供的应急情况处理方案进行评审：包含但不限于①应急事项的处理流程②处理方法③日常预防机制。要求流程详细、具体，没有出现流程漏项，应急情况处理方案内容具体且有针对性、可行性和合理性，上述3个方面内容每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项满分6分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 6 | 保密方案 | 4 | 根据响应供应商提供的安全保密方案进行评审：包含但不限于①保密安全管理制度②保密安全管理规范③保密安全管理措施④保密安全承诺。每项内容均应包括人员安全管理、档案安全管理、数据安全管理、工作日志管理方面。上述4个方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项满分4分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| - 7 | 驻场负责人 | 8 | 驻场负责人具备高级档案管理师资格证书；市级及以上保密部门颁发的涉密信息系统安全保密管理员资格证书或省级及以上主管部门颁发的涉密信息系统“三员”资格证书；项目管理专业人士资格认证证书；档案数字化加工或电子卷宗随案同步生成从业经历5年（含）以上的工作经验，每满足1个得2分，此项最高得8分。 注：证明5年（含）以上的纸质档案数字化加工或电子卷宗随案同步生成经验须提供明确载明该名人员为档案数字化加工或电子卷宗随案同步生成项目的项目负责人的合同以及社保证明等。响应供应商须在响应文件中提供资格证书复印件及响应文件提交截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；响应文件提交截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派驻场负责人）；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。复印件加盖响应供应商公章，不提供或提供的资格证书不符合本评分项要求的不得分。 |
| 8 | 驻场人员 | 18 | 响应供应商拟投入驻场人员（不含驻场负责人）中同时具有有效的档案专业中级职称证书和档案人员上岗资格证书，每有1人得2分；具有有效的档案专业初级职称证书和档案人员上岗资格证书，每有1人得1分，此项最高12分。 响应供应商拟投入驻场的执行无纸化数字加工组、审理无纸化数字加工组、档案数字化加工小组的3名组长具有市级及以上保密部门颁发的涉密信息系统安全保密管理员资格证书或省级及以上主管部门颁发的涉密信息系统“三员”资格证书，每有1人得2分，此项最高得6分。 注：响应供应商须在响应文件中提供资格证书复印件及响应文件提交截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；响应文件提交截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟投入驻场人员）；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。复印件加盖响应供应商公章，不提供或提供的资格证书不符合本评分项要求的不得分。 |
| 9 | 管理资质 | 4 | 响应供应商提供“信息技术服务管理体系认证证书”、“信息安全管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”的，且每项认证证书须在有效期内，网络查询状态必须是合格状态。每提供1项认证证书的，得1分，最高得4分。 说明：响应供应商须在响应文件中提供认证证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台” 查询截图加盖响应供应商公章，不提供或提供的认证证书不符合本评分项要求的不得分。 |
| - 10 | 档案资质 | 2 | 响应供应商具有市级及以上档案局颁发的档案中介机构备案的相关证书得2分。 说明：响应供应商须在响应文件中提供认证证书复印件加盖响应供应商公章，不提供或提供的认证证书不符合本评分项要求的不得分。 |
| 11 | 业绩情况 | 8 | 供应商具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）档案扫描服务业绩合同的，每一个得2分，本项最高得4分。 供应商具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）电子卷宗随案同步生成服务业绩合同的，每个得2分，最高得4分。 说明：响应供应商须在响应文件中提供以上相关业绩的合同复印件作为评审依据，同一相关证明材料中涉及多内容，按一个业绩计算，同时加盖响应供应商公章。 |
| 12 | 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值 磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。 |
| 合计 |  | 100 |  |

备注：

1.上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

2.上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，在确认采购结果之前，采购人将对成交供应商响应文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，若核验发现供应商提供虚假证明材料，将上报政府采购监管部门依法处理。

3.本项目商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料较多，响应供应商需有序放置于相应响应文件中，并注明如评分点 1，评分点 2……，条理清晰，对重点部分着重标注标识，便于评委检索。若因错放，漏放造成的不得分情况由响应供应商自行承担。

# 第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：如皋法院无纸化数字加工服务

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0031

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

## 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：     性别：

年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年 月日

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋法院无纸化数字加工服务项目编号:JSZC-320682-NTJW-C2026-0031采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市人民法院

根据贵方的如皋法院无纸化数字加工服务（项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0031）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

## 二、商务技术文件

（一）符合服务要求的相关证明材料

响应供应商投入本项目的人员不少于12人，且为响应供应商的正式员工。响应文件中须提供人员简历表、有效身份证的复印件(正、反面)和响应文件提交截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明。响应文件提交截止日前入职不足1个月人员须提供劳动合同。响应文件提交截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含投入本项目的人员）；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准），未提供视为无效响应。

（二）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | （一）成交供应商自带扫描设备。 （二）总则:遵守法院立案扫描和中间库管理规定。严格管理，明确责任，建立安全保密管理机制和质量管理机制，确保安全管理制度和质量管理制度落实到位，确保档案原件和数字化档案信息安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整规范的工作记录。 （三）卷宗材料接收：接收材料要认真核对，避免发生差错，并办理交接手续备查。 （四）卷宗材料扫描:档案采用扫描方式，扫描影像保持原档方向。 纸质诉讼档案的数字化加工采用全彩色模式进行扫描,不经采购人同意不得以黑白二色方式扫描。在扫描过程中，应遵循以下几项标准: ◆标准分辨率:300dpi; ◆标准文件格式:单页JPG; ◆质量:在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不应产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的黑线、黑点(如装订孔等)要进行修补。根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪。其中大幅面档案需采用大幅面扫描仪，不可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理;同页有两个以上文件，需分别扫描，并进行并页处理。 （五）卷宗材料挂接：扫描的材料要及时准确完整地挂接到对应的卷宗中，不得错挂、漏挂、重复挂。 （六）卷宗材料排序：扫描挂接好的材料要分别按照各类案件卷宗装订归档的顺序要求进行排列，平时有材料需及时按照顺序放进卷宗。 （七）卷宗材料管理：对未列入中间库管理的卷宗，属于立案阶段的卷宗，材料扫描挂接后及时放入云柜，供各业务部门领取；属于报结阶段的卷宗，材料扫描挂接后当即退业务部门，不能即时退回的，要办理好卷宗的交接手续，并在3个工作日内完成扫描挂接；对属于中间库管理的卷宗，要对各类卷宗进行编号，业务部门需要借阅时，要提供借阅服务，需要借出中间库使用的，要办理卷宗和相应材料的交接手续。 （八）卷宗材料装订：对已办结的卷宗，根据业务部门的通知，要分别按照审理、执行卷宗装订的要求，核对卷宗材料顺序、打印页码、装订完毕。 （九）卷宗材料归档：装订完毕的卷宗，与相关业务部门共同归档，并办理归档交接清单。 (十)安全保密要求:严格遵守法院的有关保密规定，确保工作正常秩序和安全，确保档案信息安全,不得遗失、损坏卷宗。主要包含以下几个方面: 1. 成交供应商须在合同中进行责任约定(保密安全协议另签)，成交供应商在工作期间必须遵守任务相关保密制度; 2. 建立严格的保密制度,加强管理，杜绝工作人员对卷宗及卷宗信息的私自复制行为; 3. 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场,不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容； 4. 成交供应商在法院工作期间必须遵守采购人相关保密制度。 |  |  |  |
| 2 | 服务标准 | 纸质材料扫描要求供应商需根据电子卷宗随案同步生成服务的需求提供各岗位服务流程及标准。统一着正装，挂牌上岗. （一）材料电子化标准 （1）扫描影像保持原档方向，全部纸质诉讼档案统一采用全彩色模式扫描，未经采购人书面同意，不得采用黑白二值、灰度模式扫描，标准分辨率：≥300DPI。 （2）标准文件格式：采用未加密的单页 JPG 格式，并且能永久留存。对外提供查询应用时，可以转存为 PDF 等其他格式。 （3）根据数据交换规则设置扫描影像的输出存放位置。 （4）对于封面、内页、手写诉状或发票等各类不同材料，需用不同比例或是扫描方法进行扫描，确保与纸质诉讼档案规格保持一致。 （5）扫描的电子数据应与纸质材料页数相符，确保无重扫、漏扫、多扫，同时要确保图像清晰、完整。 （6）在保证影像质量的前提下，以尽量减少存储容量为准则。 （7）纸质材料模糊不清的文件应在电子图片上备注“原件不清”字样，做相应提醒。 （8）根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪。其中大幅面档案需采用大幅面扫描仪，不可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理；同页有两个以上文件，需分别扫描，并进行并页处理。 （9）在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不应产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的黑线、黑点（如装订孔等）要进行修补。 （二）图像处理要求 对扫描的影像文件进行处理，提高扫描文件的质量。具体要求如下： （1）处理过程中应遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则。 （2）应对扫描后的图像进行逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整。对工程蓝图进行消蓝处理、对传真件、复印件、红兰章等进行特殊图像处理，图像偏度小于1度（以标题所在水平线为准），图像拼接处信息要完整，不能缺少遗漏任何信息内容。 （3）在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不应产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的杂质，如黑点（如装订孔等）、黑线、黑框、黑边等应进行去污、修补处理。 （4）扫描影像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。 （5）对偏斜的图像进行纠偏处理，要求偏斜度小于1度（以标题所在水平线为准）；对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。对如下材料扫描后要特殊处理：各种结论和审批性材料（收件收据，存根，审批表等），各种文件中印章信息，例如：日期、单位印章，合同文件中的各类印章等；身份证等各类复印件；各种手写、复写的信息，如收据、发票，复写或手写的明细表；字体小且字迹较模糊的蓝图原件或图纸复印件；旧契证、契证照片等历史时期较长的复印资料；其它因纸张、字迹等因素不清晰的文件等。 （6）扫描页面内容居中显示，不可出现明显偏左或偏右的现象，正文内容、页眉、页脚反面印章、附件、手写注释等信息完整；图像内容与原件完全对应，不得出现内容残缺或将旁页信息扫如本页的现象。 （7）采用彩色模式扫描的图像应进行裁边处理，去除多余的白边，以减小图像文件的容量。 （8）扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅和过深；不得出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，即使原件存在锈斑变质、颜色深浅不一致，应保证扫描图像可读。 |  |  |  |
| 3 | 人员配置要求 | （一）响应供应商投入本项目的人员不少于12人，且为响应供应商的正式员工。响应文件中须提供人员简历表、有效身份证的复印件(正、反面)和响应文件提交截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明。响应文件提交截止日前入职不足1个月人员须提供劳动合同。响应文件提交截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含投入本项目的人员）；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准），未提供视为无效响应。 （二）成交供应商驻场工作人员要求 1.具备高中及以上学历（含中专），能够熟练操作使用计算机和扫描设备； 2.通过培训能熟悉立案、审理、结案归档等流程，以及对案件相关材料的辨别整理工作； 3.通过政治审查，本人及其直系亲属在本院无未结执行案件； 4.工作责任心强，服务热情周到，服从工作安排。 5.为保证工作质量和人员稳定性，供应商需为进场人员按月足额缴纳社保，并确保驻场服务人员在法院连续工作时间不能少于6个月。 （三）成交供应商需明确一名驻场负责人，以及三个小组各一名组长，负责与采购人就进场人员管理等相关事宜进行沟通、联系。成交供应商进场工作人员需严格遵守采购人的日常管理要求，在采购人正常工作时间内严格上下班和考勤制度，严禁无故缺勤、迟到、早退，如成交供应商进场员工有特殊情况不能上班的，需提前经采购人书面批准，并且成交供应商需另行安排人员补充到相应岗位，不得影响采购人正常工作开展。每季度结算时，成交供应商可根据员工考勤记录(上班签到、下班签退）情况按实结算。成交供应商周六、周日实行弹性上班制度，如成交供应商不能及时完成卷宗扫描、挂接及中间库卷宗扫描、排序、管理、打印页码、装订归档等服务的，成交供应商需在周末或者平时工作日下班后安排人员加班。 （四）原则上，未经法院允许,驻法院工作人员不得随意更换，确有特殊情况离开本院应提前1个月通知,替换人员与原工作人员交接时间不少于15天，新进人员须在10个工作日内完全掌握系统的使用和维护。如采购人提出服务人员不符合要求，服务公司必须在7日内更换维护人员,不得拒绝； （五）对未按岗位职责要求进行服务的，采购人有权对服务公司进行处罚，处罚金额上限为服务费的10%。对发生事故并造成财产损失的，采购人有权要求赔偿。 |  |  |  |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年，每年服务期届满前一个月进行验收考核，经验收合格，可以根据本项目服务要求进行续签，续签最多不超过两次；验收不合格，采购人有权单方终止履行并解除合同。 |  |  |  |
| 5 | 地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 6 | 考核方案 | (一)成交供应商须按服务标准和服务要求提交严格的质量控制方案，其中内容包括质量控制目标、质量保障计划、质量控制流程、质量保障措施等。 (二)在成交供应商对档案数字化加工完成后进行检查验收，如发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 (三)数字化加工质量抽检的各项指标合格率达到规定时,予以验收“通过”。验收“通过”的结论，必须经采购人分管领导审核、签字并加盖单位公章后方有效。 (四)每季度成交供应商完成的工作必须经采购人抽查，抽检比率为10%,成交供应商完成的案号、文档名、图像挂接、卷宗编号、卷宗数量、文件材料完整性的正确率要达到 100%,其他项目合格率达到 99%以上（含99%）方为验收通过。验收通过后，由成交供应商制作《卷宗扫描验收表》和《中间库工作验收表》一式两份，交采购人管理部门负责人和分管领导签字确认后与采购人结算上一季度的服务费。 (五)成交供应商完成的工作经采购人检查后，如发现扫描图像不清楚、重复挂、卷宗材料顺序错误、装订不符要求、卷内文件颠倒等问题， 成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取修复、重作、完善等处理措施纠正到位，并承担由此发生的一切损失和费用。 (六)档案实体验收必须逐卷清点,按档案数据、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查,如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任;顺序错误、装订不符要求、卷内文件颠倒等作为差错， 将发回加工单位全面自检更正。 (七)数据验收合格后，加工单位须提交数据备份一式两份移交给采购人。 (八)扫描仪等与工作相关的设备由成交供应商提供，在采购人指定场所完成相关工作。 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 每季度按合同单价及电子卷宗扫描实际工作量进行结算，每年度总服务金额不得超过本项目预算金额（120万），超过部分不予结算。在下季度第一个月10号前支付上季度服务费用。每次支付前，成交供应商均应出具在税务部门开具的正式税票。 |  |  |  |
| 8 | 磋商过程中可能会实质性变动的内容 | 服务要求、人员配置及管理要求。 |  |  |  |
| 9 | 其他要求 | （一）响应供应商的响应报价应为完成本项目在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有涉及的软、硬件成本、运输费、工具、通讯、服装、各种税费、人工、保险、劳保、维护、加班费、福利、利润、工商税金、管理费、安全管理、以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等项目相关一切费用。本项目所报单价一次性包定，不再追加，最终结算价按实际工作量*单价计算，最终结算金额每年不超过壹佰贰拾万元整，超过部分不予结算。请各响应供应商在报价时请充分考虑各种因素。 （二）成交供应商须自项目整体验收合格之日起,提供一年的免费维护期服务。无论在维护期内还是维护期满后，负责对其实施的项目提供 24 小时不间断技术支持服务，提供电话传真电子邮件、现场指导等多种方式技术支持服务，全方位响应采购人需求。如需要现场服务的,供应商应保证正常工作期间在 2 小时内到达现场，并最迟在 24 小时内排除故障,24 小时内不能排除故障的，必须采取临时应急措施，以保证采购人的正常使用。 (三)维护期满后提供的技术支持和服务，只收取成本费。 (四)无论在维护期内还是维护期满后，若发现成交供应商所扫的数据有漏扫、出错，供应商应永久及时、无偿负责修改、补扫、归档。 （五）为更好的对驻场人员进行安全管理，保持人员稳定性，减少外出用餐泄密的风险，采购人在院本部机关食堂为驻场人员提供一次免费午餐（与法院干警同等标准）。 （六）响应文件中应提供组织实施方案，包含但不限于以下内容 1.材料收转方案，包含但不限于①先扫描后立案流程设计②材料收转服务③材料登记与质检服务④材料分类及扫描规范⑤中间柜管理⑥卷宗管理软件方案。 2.档案管理方案，包括但不限于①档案提调、整理、录入服务②档案校对、质检服务③数据验收服务④数据备份服务⑤数据移交、档案归还服务⑥档案管理软件方案。 3.组织方案，包含但不限于①内部管理架构②管理规章制度。 4.培训方案，包含但不限于①内部培训②法院培训。 5.应急方案，包含但不限于①应急事项的处理流程②处理方法③日常预防机制。 6.保密方案，包含但不限于①保密安全管理制度②保密安全管理规范③保密安全管理措施④保密安全承诺。每项内容均应包括人员安全管理、档案安全管理、数据安全管理、工作日志管理方面。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（三）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

1	材料收转方案

2	档案管理方案

3	组织方案

4	培训方案

5	应急方案

6	保密方案

7	驻场负责人

8	驻场人员

9	管理资质

10	档案资质

11	业绩情况

## 三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：如皋法院无纸化数字加工服务 |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0031 |  |  |
| 竞争性磋商响应报价（评审价） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |
| 因系统原因，系统报价填写评审价，最终结算价按实际工作量*单价计算，最终结算金额每年不超过壹佰贰拾万元整。 |  |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称： 如皋法院无纸化数字加工服务

项目编号： JSZC-320682-NTJW-C2026-0031

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 预估量 | 单 价 （元） | 单项合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋法院档案室一个年度内即时产生的所有归档档案数字化加工工作和如皋法院一个年度内的电子卷宗同步扫描服务 | 如皋法院档案室一个年度内即时产生的所有归档档案数字化加工工作要求在卷宗归档之日起 5 个工作日内完成加工，并将数字化成果挂接到法院档案管理信息系统中供查询使用，预计页数50万页。 完成如皋法院一个年度内的电子卷宗同步扫描服务，预计页数190万页。 | 页 | 约2400000.00 |  |  |  |
| 2 | 如皋法院一个年度内的中间库归档服务 | 包括档案交接、入库、出库、敲页码、制封面、盖章、打孔、装订、排序、上架等服务，预计3.6万册。 | 册 | 约36000.00 |  |  |  |
| 合计（评审价） |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：因系统原因，系统报价填写评审价，最终结算价按实际工作量*单价计算，最终结算金额每年不超过壹佰贰拾万元整。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市人民法院 的如皋法院无纸化数字加工服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.如皋法院无纸化数字加工服务，属于租赁和商务服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加如皋市人民法院单位的项目编号JSZC-320682-NTJW-C2026-0031为如皋法院无纸化数字加工服务的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。

（五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。