## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【徐州国防教育馆改造提1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年10月09日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【徐州国防教育馆改造提1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【徐州国防教育馆改造提2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 淮塔国防电力改造项目——安装部分
2 | 淮塔国防电力改造项目——土建
3 | 室外电力井、道路及配套土方
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【淮塔国防电力改造项目3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 配电室
1.2 | 室外电力
1.3 | 新增箱变
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【淮塔国防电力3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
配电室
原有柜体改造
1 | 030402003001 | 柜体改造 | 1、名称：改造1#计量柜，更换电流互感器 250/5（不含主材） 2、位置：纪念馆已建地下配电室 3、未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
2 | 030402003002 | 柜体改造 | 1、名称：改造1#进线柜，更换电流互感器 400/5（不含主材） 2、位置：纪念馆已建地下配电室 3、未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030402003003 | 柜体改造 | 1、改造高压计量柜 2、拆除柜内元器件，改造为柜内只有主母线 3、位置：纪念馆已建地下配电室 4、未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
4 | 030402003004 | 柜体改造 | 1、改造高压隔离柜为断路器柜 2、位置：纪念馆已建地下配电室 3、未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
5 | 03B001 | 拆除 | 1、拆除原低压设备柜 2、位置：国防馆已建配电室 3、未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 5
新增设备及配套
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称：全铜干式变压器 2.型号：SCB14-630/10 3.类型：KYN28-12型 4.容量(kV·A)：630kVA 5.电压(kV)：10kv 6.具体参数：Dyn11，Uk%=6，10±2×2.5%/0.4kV 7.温控箱型号、规格：附IP40罩壳、风机及温控器 8.应满足《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2024二级能效 | 台 | 1
7 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称：高压进线隔离+PT柜GP-01 2.型号：25kA/4s,母线630A 3.规格：800*2300*1500 4.电压(kV)：630A 5.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称：高压配变柜GP-02/GP16 2.型号：12kV金属封闭高压开关柜 配变柜 630A 25kA/4s,母线630A 3.规格：800*2300*1500 4.电压(kV)：10KV 5.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 2
9 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称：低压受电柜DP-01 2.规格：800*1000 3.电压等级(kV)：主变进线柜 框架断路器 :1250A 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称：低压电容器柜DP-02 2.规格：1000*1000 3.电压等级(kV)：总容量: 190kVar 主母线1250A 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
11 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称：低压馈线柜DP-03 2.规格：600*1000 3.电压等级(kV)： 主母线1250A 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
12 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称：低压馈线柜DP-04 2.规格：600*1000 3.电压等级(kV)： 主母线1250A 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称：低压密集型封闭母线槽始端箱 2.额定电流(A)：1250A 3.线制：三相四线制 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 2
14 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称：密集绝缘母线槽 2.额定电流(A)：1250A 3.线制：三相四线制 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m | 7
15 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称：低压密集型封闭母线槽连接铜排TMY-80×10 2.额定电流(A)：1250A 3.线制：三相四线制 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030403001001 | 软母线 | 1.名称：低压密集型封闭母线槽软连接 2.电流(A)：1250A 3.线制：三相四线制 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m | 2
17 | 030403002001 | 矩形母线、引下线 | 1.名称：高低压柜母线安装（不含主材） 2.规格：详见图纸 | m | 14.8
18 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：母线槽支架 2.材质：型钢 3.支架刷油：防锈漆2遍，调和漆2遍 | kg | 15
19 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：热镀锌槽钢 2.材质：槽钢 [10,热镀锌,镀锌层厚度≥70微米 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：-50X6,热镀锌,镀锌层厚度≥70微米 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m | 50
21 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：电缆沟支架 2.材质：2*4型,热镀锌,镀锌层厚度≥70微米 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | kg | 675
22 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：灭火器 2.规格、型号：5kg手提式干粉灭火器 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 具 | 8
23 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：轴流风机 2.型号：防腐型,风量2050m%%173/h,噪声不大于42dB 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：柜式空调器 2.型号：防爆型 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
25 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1.名称：防火堵料 2.材质：(柔性有机堵料)DFD-Ⅲ(A) 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | kg | 30
26 | 030409011002 | 防火堵料(包) | 1.名称：防火涂料 2.材质：G60-3D 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | kg | 30
27 | 030409010001 | 防火隔板、防火墙 | 1.名称：防火板(预留孔) 2.材质：EFW-A 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m2 | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030409011003 | 防火堵料(包) | 1.名称：阻火包 2.材质：PFB-720 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 个 | 2000
29 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称：变压器调试 2.容量(kV·A)：630KVA 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 系统 | 1
30 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称：母线调试 2.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 段 | 1
31 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.名称：安全工具柜 2、含绝缘手套2副，绝缘靴2双，绝缘垫，10kV验电器2支，10kV接地线1组，400V接地线1组，令克棒2组， | 套 | 1
32 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统测试 | 系统、组 | 1
配电室动力照明系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱 2.安装方式：壁挂安装 3.接线端子材质、规格：无端子接线，2.5mm2,22个，4mm2，3个，6mm2，10个 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 台 | 1
34 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：节能型防爆灯（配防护罩） 2.型号：45W 自带应急电源 3.安装方式：吸顶 4.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 套 | 12
35 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号：1x3W 自带应急电源 3.规格：采用LED灯光源,常亮方式 4.安装方式：1x3W 自带应急电源 5.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.规格：JTY-LZ-1412 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 个 | 4
37 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.4米,暗装 | 套 | 2
38 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：单相两孔加三孔暗插座 2.规格：250V 16A 安全型 3.安装方式：距地0.4米,暗装 | 套 | 2
39 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：柜式空调插座 2.规格：400V 20A 安全型,带开关 3.安装方式：距地0.4米,暗装 | 套 | 1
40 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：三相四孔插座 2.规格：400V 16A 安全型 3.安装方式：距地0.4米,暗装 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 | 个 | 27
42 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PC20 3.配置形式：明配 | m | 70
44 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PC32 3.配置形式：明配 | m | 40
45 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：照明配线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZN-BYJ-3*2.5 | m | 100
46 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：插座配线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZN-BYJ-3*4 | m | 100
47 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：插座配线 2.配线形式：管内 3.型号：WDZN-BYJ-5*6 | m | 200
48 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*25 | m | 45
49 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*25 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
室外电力
51 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：CPVC管，Φ100mm 3.配置形式：埋地 | m | 1362
52 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：热镀锌,镀锌层厚度≥70微米，内径 150 3.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | m | 80
53 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：ZC-YJV22-8.7/15-3X70,阻水 | m | 910
54 | 030409004001 | 电缆中间头 | 1.名称：电缆接头 2.型号：配 3X70,10kV电缆终端 | 个 | 6
55 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：ZC-YJV22-8.7/15-3X185,阻水 | m | 350
56 | 030409004002 | 电缆中间头 | 1.名称：电缆接头 2.型号：配 3X185,10kV电缆终端 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：钢制防火桥架 2.型号：400*150 | m | 100
58 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.支架刷油：防锈漆2遍，调和漆2遍 | kg | 80
59 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆测试 | 根、次 | 2
60 | 030409011004 | 防火堵料(包) | 1.名称：防火堵料 2.材质：(柔性有机堵料)DFD-Ⅲ(A) | kg | 80
61 | 030409011005 | 防火堵料(包) | 1.名称：防火涂料 2.材质：G60-3D | kg | 80
62 | 030409010002 | 防火隔板、防火墙 | 1.名称：防火板(预留孔) 2.材质：EFW-A | m2 | 50
63 | 030409011006 | 防火堵料(包) | 1.名称：阻火包 2.材质：PFB-720 | 个 | 2000
64 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 | 个 | 4
65 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN150 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 040205003001 | 标志牌 | 1.类型：红漆涂刷标志桩 2.材质、规格尺寸：C20预制 | 块 | 20
新增箱变
67 | 030402008001 | 开闭所成套配电装置 | 1.名称：10KV欧式箱变 2.型号：S13-M-100kVA 3.规格：含高压室（柜）、变压器室（器）、低压室（柜） 4.含所有配套附件，未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 座 | 1
68 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：-50*50*5*2500 | 根(块、套) | 8
69 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：-50*5 | m | 80
70 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：基础型钢制作安装 2.材质：10#槽钢 | m | 12.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：预留防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250 | 个 | 5
72 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.材质：φ200 MPP管 3.配置形式：埋地敷设 | m | 10
73 | 030416018001 | 10kV及以下开闭所成套装置系统 | 成套箱变调试 | 座 | 1
74 | 030416027002 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统、组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【淮塔国防电力改造项目3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【淮塔国防电力改造项目3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【淮塔国防电力改造项目——安3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【淮塔国防电力改造项目4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 室内部分
1.2 | 室外
1.3 | 新增
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【淮塔国防电力4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
室内部分
室内（电缆沟及设备基础）
1 | 011102003001 | 块料楼地面拆除 | 拆除地面面层及结构层 1.割缝、拆除地面面层及结构层 2.厚度按照150mm考虑 | m2 | 45
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：三类土 | m3 | 36
3 | 010102007001 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 13.44
4 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.本工程施工所产生的建筑垃圾 2.施工单位自主报价，结算时不做调整 | 项 | 1
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度：100MM 2.材料品种、强度要求、配比：C20商品砼 3.电缆沟底素土分层夯实 | m3 | 3.6
6 | 010505001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 3.45
7 | 010502003001 | 1#箱变基础 | 1.厚度：400MM 2.材料品种、强度要求、配比：C30商品砼 3.素土分层夯实 | m3 | 1.2
8 | 010505002001 | 基础模板 | 筏形基础 | m2 | 2.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟内壁水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光 2.240mm、250mm浇筑C30商品砼，其防水等级应达到3级,抗渗等级达到P6级。 3.按照设计图纸施工，满足相关规范要求 | m3 | 10.37
10 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 | 电缆沟、地沟模板 | m2 | 84.63
11 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.构件名称：轻型电缆沟盖板 2.构件尺寸：800*500 3.按照设计图纸施工，满足相关规范要求 | 套 | 32
12 | 010502027002 | 电缆沟、地沟 | 1.二次电缆沟 2.C30商品混凝土，其防水等级应达到3级,抗渗等级达到P6级。 2.按照设计图纸施工，满足相关规范要求 | m3 | 0.23
13 | 010505017002 | 电缆沟、地沟模板 | 电缆沟、地沟模板 | m2 | 2.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010503014002 | 盖板、井圈 | 1.构件名称：轻型电缆沟盖板 2.构件尺寸：800*270 3.按照设计图纸施工，满足相关规范要求 | 套 | 3
15 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 直径6 直径12 | t | 0.136
16 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸：150*150*8钢板 | t | 0.028
17 | 010506024001 | 螺栓 | 地脚螺栓 | 套 | 80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面修建管道沟破坏路面恢复 1.8～10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.刷基层处理剂一道 5.20厚1：3水泥砂浆抹平 6.素水泥一道 7.60厚C15混凝土垫层并找坡 8.150厚小毛石灌M5水泥砂浆 9.素土夯实，压实系数大于等于0.9 | m2 | 20
室外
室外（目字型箱变设备基础）
19 | 050101002001 | 植被清理 | 丛生竹，胸径4cm以内，每平方米10株 | m2 | 30
20 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土类别：三类土 | m3 | 49.5
21 | 010102007002 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 32.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.厚度：200MM 2.材料品种、强度要求、配比：C20商品砼 3.电缆沟底素土分层夯实 | m3 | 2.91
23 | 010505001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 3.73
24 | 010502003002 | 箱变基础 | 1.厚度：400MM 2.材料品种、强度要求、配比：C30商品砼 | m3 | 4.4
25 | 010505002002 | 基础模板 | 筏形基础模板 | m2 | 6.6
26 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品混泵送凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 9.65
27 | 010505002003 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 30.6
28 | 010502009001 | 地下室外墙 | 1.混凝土种类：商品混泵送凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.墙体厚度：300 4.其防水等级应达到3级,抗渗等级达到P6级。 | m3 | 5.95
29 | 010505005001 | 墙面模板 | 外墙模板 | m2 | 39.66
30 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：直径14三级钢 直径12三级钢 | t | 0.382
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 010506003001 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格：直径14三级钢 | t | 1.248
32 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.通风窗 2.窗洞口尺寸：900*300 3.百叶材料品种、规格：采用2mm厚钢板冲压百叶窗,百叶窗孔隙不大于10mm。百叶窗外框为L25mm*25mm*4mm。 | m2 | 0.54
室外（目字型箱变设备地坪及护栏）
33 | 010502001001 | 独立基础 | 1.护栏300*300*400基础 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.72
34 | 010505002004 | 基础模板 | 独立基础模板 | m2 | 9.6
35 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸：100*100*6钢板 2.混凝土基础顶中心 | t | 0.009
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 010607007001 | 钢护栏 | 钢制防护围栏 1.部位：箱变设备防护围栏 2.高度：1.7m；立柱70×70方钢，中间竖撑50×50方钢；竖杆Φ16圆钢，间距140mm 3.钢围栏制作、焊接、安装、除锈防腐，护栏门上加挂锁,并设防雨板,护栏现场焊接,钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆料到,焊缝处做好防腐处理。 4.按照设计图纸施工，满足相关规范要求 | m | 19.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 外露部位贴瓷砖,规格、颜色与 箱体配合协调。 1、6厚600x300墙面砖(贴前充分浸湿),白水泥擦缝，贴至阳角处,用不锈钢压条,专用胶粘贴 2、5厚1:2瓷砖专用胶水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 30.16
38 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.铺设混凝土砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 7.60厚C15混凝土垫层并找坡 8.150厚小毛石灌M5水泥砂浆 9.素土夯实，压实系数大于等于0.9 | m2 | 11.04
新增
39 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.土类别：三类土 | m3 | 4.88
40 | 010102007003 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 2.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 010401001001 | 砖基础 | 新建1.5×1.5×1米柜子基础1面，砖砌，约1立方水泥砖 | m3 | 1
42 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 抹水泥砂浆20mm | m2 | 2
43 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 模拟图版十平方 | m2 | 10
44 | 010103003002 | 建筑垃圾外运 | 1.本工程施工所产生的建筑垃圾 2.施工单位自主报价，结算时不做调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【淮塔国防电力改造项目4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【淮塔国防电力改造项目4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【淮塔国防电力改造项目——土4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：淮塔国防电力改造项目——土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【室外电力井、道路及配5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：室外电力井、道路及配套土方 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外电力井、5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
电缆井
1 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.构件名称：转角型混凝土电缆井 2.井、池净空尺寸：2000mm*2000mm*1500mm 3.垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土 4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级：370mm厚,C30预拌混凝土 5.盖板厚度及混凝土种类、强度等级：C30配筋预制盖板，厚度200mm 6.井盖材质、规格：铸铁井盖，承重荷载大于40t 7.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 010502028002 | 化粪池、检查井 | 1.构件名称：直线型混凝土电缆井 2.井、池净空尺寸：1500mm*1500mm*1500mm 3.垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土 4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级：240mm厚,C30预拌混凝土 5.盖板厚度及混凝土种类、强度等级：C30配筋预制盖板，厚度200mm 6.井盖材质、规格：铸铁井盖，承重荷载大于40t 7.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 座 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称：转角型砖砌电缆井 2.井截面、深度：2000mm*2000mm*1500mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准砖 4.垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土 5.井壁厚度：370mm厚 6.井盖材质：C30配筋预制盖板，厚度200mm；铸铁井盖，承重荷载大于40t 7.砂浆强度等级：预拌防水砂浆抹面 8.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 座 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010401007002 | 砖检查井 | 1.名称：直线型砖砌电缆井 2.井截面、深度：1500mm*1500mm*1500mm 3.砖品种、规格、强度等级：标准砖 4.垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土 5.井壁厚度：240mm厚 6.井盖材质：C30配筋预制盖板，厚度200mm；铸铁井盖，承重荷载大于40t 7.砂浆强度等级：预拌防水砂浆抹面 8.未尽事项详见图纸，满足使用要求及相关规范 | 座 | 7
道路、土方
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：拆除混凝土路面（含基层） 2.厚度：300mm厚 | m2 | 200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010502030001 | 路面恢复 | 1.素土夯实，压实系数大于等于0.9 2.垫层材料种类、厚度：150mm碎石+60mm厚C15混凝土垫层 3.面层厚度：40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 | m2 | 200
7 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.开挖深度：1.5米内 | m3 | 456
8 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：三类土 2.开挖深度：2.5米以内 | m3 | 276.77
9 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：管沟回填 2.材料品种：软土 3.密实度：夯实 | m3 | 373
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土外运，运距自行考虑 | m3 | 321.77
11 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别：石渣外运，运距自行考虑 | m3 | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040803004001 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级：C30预拌混凝土包封 2.垫层C20预拌混凝土 3.含模板 | m | 150
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室外电力井、道路及配5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室外电力井、道路及配5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室外电力井、道路及配套土方5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外电力井、道路及配套土方 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计