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5.电缆桥架水平敷设时，底边距地高度不宜低于2．5m。除敷设在配电间或竖井内，
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6.电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距宜为1．5m 3m。 





AutoCAD SHX Text


7.电缆桥架多层敷设时，层间距离应满足敷设和维护需要，并符合下列规定： 
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（1）电力电缆的电缆桥架间距不应小于0．3m；
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（2）电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0．5m，当有屏蔽盖板时可减少到0．3m；
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（3）控制电缆的电缆桥架间距不应小于0．2m；





AutoCAD SHX Text


（4）最上层的电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不宜小于0．15m。 
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8.当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离，且不宜小于0．2m。  
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9．在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时，电缆总截面积与托盘内横断面积的比值不应大于40％。 
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10.槽盒内电缆的总截面积(包括外护层)不应超过槽盒内截面积的40％，且电缆根数不宜超过30根。
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一、建筑概况：
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电气设计范围包括以楼层配电箱为界，新增配电箱系统图、照明线路控制、
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1、负荷等级：本工程用电负荷为三级负荷，其他负荷为三级负荷。
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2、供电电源：本工程从室外引入一路380V电源以满足三级负荷要求。
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3.配电系统：负荷采用放射式及树干式配电。





AutoCAD SHX Text


1.光源视不同情况选用荧光灯及节能灯作为基本光源，吸顶安装。为节能和提高功率因数，
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荧光灯采用三基色T8直管荧光灯配置优质低谐波电子镇流器。  
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4.配电支线均采用BV-0.45/0.75V导线穿钢管敷设；照明、插座分别由不同的支路供电。
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照明线路BV-2.5/-4.0穿线管径：2~3根穿JDG16,4~6根穿JDG20,7~8根穿JDG25.





AutoCAD SHX Text


二、设计依据：
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三、设计范围：
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四、供电设计：
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五、照明设计：
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六、设备安装及导线选择、敷设：
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1.本工程配电柜、配电箱选用非标产品，由配电箱厂家根据本设计配电系统图制作。
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2.所有开关、插座均选用86系列产品，所有开关均为距地1.3米暗装，MEB、LEB箱下沿距
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4.导线选择及敷设：配电干线采用YJY-0.6/1KV电力电缆；支线选用WDZB-BJY-0.45/0.75KV
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导线；穿越楼层的竖向干线沿电缆桥架敷设；每层水平线路沿电缆桥架或穿钢管沿墙和地面
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暗敷，施工时应尽量避免交叉；应急照明线路穿钢管暗敷设，保护层厚度不小于3cm；
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管线型号、规格及敷设方式详见系统图。 
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1.采用TN-C-S接地系统，中性线线自进线柜内做重复接地后，PE线与N线严格分开，





AutoCAD SHX Text


凡正常情况下不带电而当绝缘破坏后呈现电压之所有电气设备金属外壳及单相三极插座接地
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极均要求与PE线可靠连接。 
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2.设总等电位联结箱（MEB），进出建筑物的所有金属管道均用-40*4热镀锌扁钢与





AutoCAD SHX Text


MEB箱内接地端子可靠连接。 





AutoCAD SHX Text


3.所有插座回路均设有漏电开关，漏电保护电流为30mA。所有插座均采用安全型。TN系统切断电源的最长时间应为0.4s。





AutoCAD SHX Text


4.过电压保护：在总配电箱内装一级电涌保护器，楼层配电箱装二级电涌保护器；有线电视





AutoCAD SHX Text


系统引入端、电信引入端设过电压保护装置，由弱电总承包公司负责。





AutoCAD SHX Text


1、本工程采用总等电位联结（等电位联结平面图详见地库相关图纸），等电位由黄铜板制成，





AutoCAD SHX Text


将建筑物内保护干线，设备进线总管、建筑物金属构件进行联结，总等电位联结线采用





AutoCAD SHX Text


-40X4热镀锌扁钢。浴室及有淋浴的卫生间采用局部等电位联结，从适当的地方引出两根





AutoCAD SHX Text


与结构钢筋焊接的接地扁钢，将卫生间内所有金属管道、构件及电源插座的保护导体





AutoCAD SHX Text


（PE线）联结，距地0.3米安装，具体做法参见等电位联结安装15D502。
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八、接地
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地0.3米暗装。
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3.各种灯具型号、规格及安装高度详见电气图例表。 
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七、防触电安全保护系统





AutoCAD SHX Text


1.电视信号、电话干线及网络干线均由室外引来，由设备间沿桥架引至电竖井，再由电井引
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至弱电终端插座。
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九、电视、电话、网络系统





AutoCAD SHX Text


2.电竖井内弱电配线箱底边距地0.5米墙上明装。
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3.电视干线电缆选用SWYV-75-9沿弱电桥架敷设，支线电缆选用SWYV-75-5穿PC20沿墙及楼板暗敷。
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十、其它





AutoCAD SHX Text


1.凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。
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2、电气施工中应及时与土建专业配合，做好电气管线和各类电气设备固定构件的预埋工作
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4、本工程所选设备、材料必须具有3C认证；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、
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消防产品应具有入网许可证。





AutoCAD SHX Text


以方便电气施工安装。
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3、各类电缆桥架梁下0.3米安装。
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4.电话干线电缆选用CAT3型电缆；电话支线选用超六类4对对绞线，穿PC管沿墙及楼板暗敷。
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十一、电气抗震设计
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1.为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑抗震设计规范》
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（GB50011-2010）第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981－
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2014）1.0.4及7.4.6条，应对机电管线系统进行抗震加固。
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2.本项目重力超过1.8kN的设备；内径大于等于DN60mm的电气配管;15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯
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架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须
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采取可靠的锚固形式。抗震支吊架的设置原则为：刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m，非刚性电力线管侧向支撑





AutoCAD SHX Text


最大间距为6m，刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m，非刚性电力线管纵向支撑最大间距为12m。（为保证
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抗震系统的整体安全性，对长度低于300mm的吊杆，也建议进行适当的补强）。具体深化设计由专业公司完成，
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最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》
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CJ/T476-2015
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十二.节能环保及其它
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1.本工程所选设备、材料，必须满足相关的国家标准。配电线路采用铜芯电缆电线，供电距离较长的配电线路适当增加
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截面，以减少电压和电能损失。
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2.本工程灯具的选择本着节约能源的原则，所有照明采用节能光源及高效节能灯具。荧光灯均带电子整流器。





AutoCAD SHX Text


3.本说明有未详尽之处，参见国家和地方标准图集施工，或及时与设计院协商解决。
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4.所有电气产品（保护管、断路器、电缆、电线等）均选用高寒型产品；为设计方便，所选设备型号仅供参考，招标所
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确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需由施工、设计等进行技术交底。
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5.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。在施工过程中发现设计文件和图纸有
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差错的，应当及时提出意见和建议。
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6.本项目地处高原严寒地区，所有室外管线应敷设于冻土层以下。当室外电缆敷设无法深埋时，可增加铺设细沙的厚
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度，使其达到上下各为100mm以上，以防止电缆受到损伤。电缆敷设必须在温度满足要求的季节施工。
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5、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。
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2、对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时间应
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符合下列要求：对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路，不应大于5s；对于供电给手持式电气
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设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于0.4S
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7.5.5 电气管路敷设时应符合下列规定:      





AutoCAD SHX Text


1.当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。
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当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架;    





AutoCAD SHX Text


2.当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封墙，
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并应在贯穿部位附近设置抗震支撑;     
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3.金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。
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3、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计，电气管路的敷设
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应符合规范GB50981-2014，7.5.5条相关要求。
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正常照明的照明光源、照度标准及功率密度值：
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注：,绿色建筑(节能）专业设计。
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5.由室外引入楼内的数据网线选用光纤。支线选用超六类4对对绞线，穿PC管沿墙及楼板暗敷。
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建设单位设计任务书及建筑、土建、给排水、暖通专业提供资料。
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《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 ；    
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《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
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《低压配电设计规范》GB50054-2011；
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《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；
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《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
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《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012；





AutoCAD SHX Text


《建筑设计防火规范》GB50016-2018；
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《建筑照明设计标准》GB50034-2017；
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《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015;
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其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准。
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《民用建筑电气防火设计规程》DGJ08-2048-2016、
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《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、





AutoCAD SHX Text


《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018；





AutoCAD SHX Text


垂直敷设的线路1．8m以下应加防护措施。 
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垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。  
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11．金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定：  
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4 照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施
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（1）梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，
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（2）非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。 
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（3）镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或
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用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。
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每隔20m 30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。  
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防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
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与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。 
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13.建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；
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14.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。
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15.卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、
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16.额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，
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矿棉等不燃材料作隔热保护。 
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不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
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7.建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。
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8.建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的附属设备，
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9.管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。
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10.建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部
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平面插座设计、（其他不在本次设计范围）
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建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间室内的噪声限值应符合表2.1.4的规定。 
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5、对有噪声源房间的围护结构应做隔声设计。有噪声源房间外围护结构的隔声性能应根据噪声源辐射噪声的情况和





AutoCAD SHX Text


室外环境噪声限值确定。有噪声源房间内围护结构的隔声性能应根据噪声源辐射噪声的情况和本规范表2.1.4中规定的
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相邻房间的室内噪声限值或国家现行相关标准中的噪声限值确定。
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17.电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。
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应设置在建筑结构地震反应较小的部位。
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管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。
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电设备传给主体结构的地震作用。
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传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机
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18.长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合下列规定： 
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(1)同类产品的色容差不应大于5SDCM；  
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(2)一般显色指数（Ra）不应低于80；
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(3)3特殊显色指数（R9）不应小于0。
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19.室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：1 采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm；
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2 采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。
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20.各场所选用光源和灯具的闪变指数（PstLM）不应大于1；儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的
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的频闪效应可视度（SVM）不应大于1.0。
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22. 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路，过负荷保护应作用于信号报警，不应切断电源。
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23. 建筑电气工程和智能化系统工程中采用的电气设备和电线电缆，应为符合相应产品标准的合格产品。
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5.隔离变压器不应功能接地,用电设备外露可导电部分严禁接地,被分隔回路不应与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。
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21.不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线,电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线,在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷
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的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为B1级的难燃制品。 
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12. 电线敷设应符合下列规定：1 同一交流回路的电线应敷设于同一金属电缆槽盒或金属导管内；2 电线在电缆槽盒内应按回路分段绑扎，电线出入电缆槽
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盒及配电箱（柜）应采取防止电线损伤的措施；3 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰面内或可燃物表面;





AutoCAD SHX Text


24.  灯具的安装应符合下列规定：1 灯具的固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞和塑料塞固定；2 Ⅰ类灯具的外露可导电部分必须
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与保护接地导体可靠连接，连接处应设置接地标识；3 接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护，不得裸露；柔性导管与灯具壳体应采用
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专用接头连接；4 从接线盒引至灯具的电线截面面积应与灯具要求相匹配且不应小于1mm²；
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暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。
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明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。
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1：H为楼板标高。
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卫生间安装说明：
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2：卫生器具给水管安装高度：
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洗脸盆
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5.排水管采用带检查口的弯头；排水横支管坡度为2.6%。
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6.卫生间地面2%坡向地漏。
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4.卫生洁具留洞横向(与背墙平行)定位尺寸详见建施。
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型号后以生产厂商提供的产品样本为准.
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8.本图中各洁具给排水管定位暂以国标图集确定,待业主确定
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小便器离墙100，淋浴房离墙各100，蹲便器离墙580。
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3. 卫生器具纵向留洞尺寸：坐便器按离墙350，洗脸盆离墙100，
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H+0.7m或按产品
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小便器
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蹲便器
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7.大便器存水弯为De110，
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其他存水弯均为De50,
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9.凡卫生间大样图与给排水平面图有矛盾者,施工以本图为准.
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淋浴
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H+1.0m(采用恒温混水阀，以防烫伤)
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市政管网最低水压为0.30MPa。
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PP-R(PN1.25)管管径换算表(仅参考)
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PP-R管外径x壁厚
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管道公称直径
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管道公称直径
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PP-R管外径x壁厚
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一、 设计依据
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1、建设单位及有关工种提出的给排水方面的设计要求。
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2、建设单位提供的本工程室外给排水方面的现状资料。





AutoCAD SHX Text


3、原设计院提供的土建给排水施工图。
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4、有关设计规范.规程
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《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019版
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《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010
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《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）
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《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》分册
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二、 
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三、 设计范围





AutoCAD SHX Text


本工程给排水专业设计范围为建筑内装饰部分生活给排水系统:
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1、装饰后卫生间室内生活给水、排水系统设计,（不含总干管）
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2、装饰后卫生间室内生活给水、排水系统管道尽量就近接入已有生活给排水立管和干管或则污水集水坑。
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四、 设计说明：
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1、给水系统:
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水源:本设计给水接出部分均由原土建给水立管后接出.空气能设备提供热水
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2、排水系统:
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排水立管转弯及排水立管与排出管连接管应采用两个45度弯头或
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采用斜三通连接.排水三通应采用顺水三通或斜三通配件
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（2）排水横支管管一般采用标准坡度0.026，排水横干管采用不小于以下坡度：
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（3）水平通气管坡度不小于0.007，并保证单向坡向排水管，以免管内积水。
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（4）本工程卫生设备安装原则参照国标S304、92S303，但应根据实际订货设备调整。卫生间卫生器具排水管
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DN100=0.01, DN125=0.007, DN150=0.005, DN200=0.004。
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（1）管材：给水管PPR 排水管PVC
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（2）卫生设备应采用国家规定的节水型产品，所有阀门、龙头应采用国家规定的节水型产品。





AutoCAD SHX Text


（3）本工程卫生设备安装原则上参照国标09S304 ，但应根据实际订货设备调整。
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3．管道安装
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（1）管道避让原则：小管道避让大管道；压力管避让重力管；冷水管避让热水管；低压管避让高压管。
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（2）管道绕行原则：管道遇风管绕行，DN100及以上的消防、喷淋管及DN70以上的生活冷热水管一般向上绕行，





AutoCAD SHX Text


并在顶端加设自动排气阀；其余管道向下绕行。
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五、其它
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2、凡图中及本说明未详尽的部分,施工单位均应按照国家有关规范执行.
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3、本图尺寸均以mm计,标高以m计.图中详图接管标高均以本层室内地坪标高为±0.00计.
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1、本工程设计标高以米计,其余尺寸以毫米计.给水管标高为管中.排水管标高为管内底标高.
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4、本图中所有给水点设计标高为参考值,具体的预留标高由采购的实际产品确定.
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1、本工程未加说明部分，选材、做法均与原设计一致
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名     称
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图     例





AutoCAD SHX Text


污水管及立管
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WL
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水 龙 头
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脚踏龙头
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市政给水管及立管





AutoCAD SHX Text


JL
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截 止 阀
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地   漏
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留洞尺寸根据具体型号定。
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J
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5、洁具定位图详见装饰施工图
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W
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淋浴头
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检查口
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存 水 弯
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蹲便排水管
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表B.1.1 招标工程量清单封面【健康路街道健康社区中1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						健康路街道健康社区中心社区改造项目						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：			镇江市京口区健康路街道办事处			（盖章）





									2026年09月14日








表C.1.1 招标工程量清单扉页【健康路街道健康社区中1.2





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			健康路街道健康社区中心社区改造项目


						标段名称：			健康社区党群服务中心


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：			张芹			(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：			胡桂敏			(签字及盖章)


						编 制 单 位：			江苏专筑项目管理有限公司			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：			华俊妹			(签字或盖章)


						招   标  人：			镇江市京口区健康路街道办事处			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：			何亚洁			(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年09月14日








表E.1.1-2 单项工程汇总表【健康路街道健康社区中2.1





			表E.1.1-2   单项工程汇总表


			单项工程名称：健康路街道健康社区中心社区改造项目						标段：健康社区党群服务中心						第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中:(元)


												专业工程暂估价			安全生产


			1			装饰工程			83000.00			


			2			安装工程			16550.00			
















































































			合  计						99550.00			





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：装饰工程			标段：健康社区党群服务中心			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			一、一层项目			


			1.2			二、二层项目			


			1.3			三、门窗工程			


			1.4			四、家具			


			1.5			五、外立面			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			83000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			
































			合  计						83000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第1页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									一、一层项目									


									1、拆除工程									


			1			01B001			砖砌体拆除			1.部位：拆除改造区域内原有室内砖砌墙体
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m3			6.41





			2			01B002			平面块料拆除			1.部位：拆除室内原有地面面层，基层保留
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			11.89





			3			01B003			铲除涂料面						m2			495.7


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第2页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			4			01B004			柱饰面拆除			1.部位：铲除室内原柱面面层，柱子原有基层保持原状保留
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			66.8





			5			01B005			天棚面龙骨及饰面拆除			1.部位：铲除室内原天棚吊顶
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			326.18














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第3页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			01B006			木门拆除			1.部位：拆除原室内木门
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			樘			7





			7			01B007			玻璃门拆除			1.部位：拆除原玻璃门
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			樘			2























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第4页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			8			01B008			玻璃窗拆除			1.部位：拆除原玻璃窗
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			51.18





			9			01B009			隔断拆除			1.部位：拆除原玻璃隔断
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			14.45























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第5页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			10			01B010			柜体拆除			1.部位：拆除原有地柜
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m			22.23





			11			010103003001			建筑垃圾外运			1.废弃料品种：现场拆除物弃置
2.运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
备注：（1）如可以二次利用的材料，按照甲方要求放入指定地点。			项			1





									2、新增隔墙、隔断、包柱子工程									




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第6页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			12			011207001001			轻质隔墙			部位：新砌石膏板隔墙
1.骨架、边框材料种类、规格：C50系轻钢龙骨配套体系，竖龙骨间距400mm
2.隔板材料品种、规格：12mm双层双面纸面石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种：内填充隔音岩棉
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			167.24





			13			011207003001			成品隔断			部位：新增玻璃隔断
1.材料品种、规格：10mm钢化清玻璃，咖色铝合金18mm  80*80mm
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			7.6





			14			011207001002			包柱面			1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨骨架
2.隔板材料品种、规格：12mm水泥压力板			m2			59.96


									3、律管家/共享办公									


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第7页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			15			011102003001			块料楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
3.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm浅色地砖
4.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.92





			16			011105005001			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			9.1


			17			011404001001			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			25.39











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第8页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			18			011302001001			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.92








			19			010810002001			窗帘盒			1.窗帘盒材质、规格：15mm基层板阻燃处理
2.防护材料种类：9.5厚纸面石膏板面层
3.天棚墙面板缝贴自粘胶带
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m			2.85














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第9页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			20			011404002001			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.95





			21			011303002001			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2


									4、盥洗区									


			22			010904002002			楼(地)面涂膜防水			1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：1.5mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.97


			23			010903002001			墙面涂膜防水			1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：1.5mm，刷至墙面1.2m处
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			11.99











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第10页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			24			011102003002			块料楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
3.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm防滑地砖
4.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.97





			25			011102001001			石材楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：1mm厚素水泥浆
3.面层材料品种、规格、颜色：国产石材门槛石、 石材磨边
4.嵌缝材料种类：石材填缝剂嵌缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			0.22











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第11页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			26			011203003001			块料墙、柱面			1.墙体类型：内墙
2.安装方式：水泥砂浆黏贴
3.面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙砖
4.缝宽、嵌缝材料种类：瓷砖美缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			24.31





			27			011302001002			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.97














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第12页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			28			011404002002			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色防水乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.97





			29			011303002002			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2


			30			011501004001			成品柜			1.规格、型号：定制成品洗手台柜（实木多层板），不含台面
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			2


			31			011505001001			洗漱台			1、材料品种、规格、颜色：定制成品洗漱台面（石英石台面），台面开孔及磨边
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			1.2


			32			011505003001			镜面玻璃			1.镜面玻璃品种、规格：成品5mm银镜，上下边框嵌入LED灯			m2			2


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第13页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									5、综治中心									


			33			011102003003			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm浅色地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.77





			34			011105005002			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			9.76


			35			011404001002			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			27.96














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			36			011302001003			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.77








			37			011404002003			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.77





			38			011303002003			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									6、休息室									


			39			011102003004			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm浅色地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.74





			40			011105005003			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			9.76


			41			011404001004			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			27.96














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第16页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			42			011302001005			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.74








			43			011404002004			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.74





			44			011303002004			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第17页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									7、工作室									


			45			011102003005			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm浅色地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			12.23





			46			011105005004			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			13.74


			47			011404001005			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			37.36














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第18页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			48			011302001006			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			12.23








			49			010810002002			窗帘盒			1.窗帘盒材质、规格：15mm基层板阻燃处理
2.防护材料种类：9.5厚纸面石膏板面层
3.天棚墙面板缝贴自粘胶带
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m			3.27














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第19页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			50			011404002005			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			13.41





			51			011303002005			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			4


			52			011501004002			成品柜、架、台			1.名称：储物柜
2.规格、型号：18mm厚实木多层板定制储物柜，2200*1500*670mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			3.3




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第20页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			53			011501004003			成品柜、架、台			1.名称：矮柜
2.规格、型号：18mm厚实木多层板定制矮柜，1000*800*400mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			0.8





									8、政务服务区、商居会客厅、暖心驿站									


			54			011102003006			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm拼花地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			42.97


























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第21页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			55			011102003007			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm浅色地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			81.87





			56			011102001002			石材楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：1mm厚素水泥浆
3.面层材料品种、规格、颜色：国产石材门槛石、 石材磨边
4.嵌缝材料种类：石材填缝剂嵌缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			0.67

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第22页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			57			011302002001			跌级吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层、10mm木色木饰面、定制木纹铝型材造型40*120mm、软膜造型
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			127.65








			58			011404002006			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			81.78








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第23页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			59			011303002006			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			36


			60			011303002007			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：空调孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2


									8.1、墙面A立面									


			61			011404001006			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			34.39





			62			011502001001			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格：定制木纹铝型材造型（50mm*50mm)
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			16.65


			63			011502001002			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格：定制PU线条
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			6.11


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第24页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			64			011405002001			织锦缎裱糊			1.腻子种类：腻子二遍
2.粘结材料种类：墙布胶
3.面层材料品种、规格：无纺布壁画
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			7.33





			65			011203003002			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶（专用粘结剂）固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.11





			66			011105005005			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			14.6


			67			011507001001			展板			1.面层材料品种：成品展板（含骨架）
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.63


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第25页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									8.2、墙面B立面									


			68			011404001007			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			13.97





			69			011404001008			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：手绘图（含底层批腻子、刷白）
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			1.39





			70			01B011			成品弧形拱造型（含拱肋、弧形格栅、竖向格栅隔断）			1. 部位：实训室理发区、缝补区弧形拱门造型，共 3个
2. 构造：弧形拱肋骨架 + 拱上部弧形横向格栅 + 两侧竖向格栅隔断一体化构件
3. 材质：定制木纹铝型材
4.其他未尽之处详见图纸及现场			个			3








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第26页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			71			011502001004			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格：定制PU线条
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			15.88


			72			011203003003			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶（专用粘结剂）固定
2.面层材料品种、规格：8mm600*1200mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝			m2			8.57





			73			011105005006			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			8.4


									8.3、墙面C立面									


			74			011404001009			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			8.32








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第27页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			75			011203003004			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶（专用粘结剂）固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			15.84





			76			011205001001			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨阻燃处理
2.基层材料种类、规格：15mm基层板阻燃处理
3.面层材料品种、规格：墙面贴10mm木色木饰面			m2			1.6
































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第28页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			77			01B012			靠窗卡座（固定装饰卡座）			1. 部位：固定窗底下固定卡座
2. 骨架：30×30 方通钢架，膨胀螺栓与墙体固定
3. 基层：15mm 基层板阻燃处理，做防腐处理
4. 台面面层：10mm 防腐木（顶面+底面+侧面）
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			3.84





			78			011207003002			玻璃隔断			1.隔断材料品种、规格：钢化清玻10mm,咖色铝合金，壁厚18mm 80*80mm
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			13.12























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第29页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			79			011501004004			成品柜			1.名称：工具柜
2.规格、型号：20mm实木多层板定制工具柜，850*1810*400mm、1100*840*400mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			2.37





			80			01B013			定制洞洞板			1.定制洞洞板
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			1.68


									8.4、墙面D立面									


			81			011404001010			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			22.99

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第30页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			82			011502001005			成品装饰线条			1.线条材料品种、规格：定制木纹铝型材造型（50mm*50mm)
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			8.4


			83			011203003005			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.34





			84			011105005007			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			6.96


			85			011507001002			展板			1.面层材料品种：成品展板（含骨架）
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			3.75


									8.5、墙面E立面									





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第31页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			86			011205001002			墙、柱面装饰板			1. 部位：钢架造型墙
2. 框架：50×50mm 铝方管，壁厚 1.0mm，木纹转印饰面，工厂 45° 拼角
3. 嵌板：10mm 钢化磨砂玻璃，磨边倒角，密封胶安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			12.32





			87			080603005001			LED 显示屏（定制电子屏）			1. 部位：钢架造型墙定制电子屏
2. 含屏体、电源、接收卡
3. 含固定支架、接线、调试
4.其他未尽之处详见图纸及现场			台			1





									8.6、墙面F、G立面									




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第32页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			88			011203003006			块料墙、柱面			部位：柱面及服务台立面
1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			27.09





			89			011105006001			金属踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：黑色不锈钢踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			14.18


			90			011507001003			平面、箱式招牌			部位：服务台上方
1.定制广告灯箱（PVC软膜），四周有LED灯带
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			2.33














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第33页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			91			011501004005			成品台			1.名称：服务台，7780*850*650mm
2.规格、型号：定制服务台，外侧立面（40*40方通++15mm基层板阻燃板+8mm400*800仿古条形砖（另计）+上下LED灯带）、内侧立面（木柜门+柜体中层板）、台面（10mm基层板阻燃+10mm木色木饰面）
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			6.61








									9、善邻小筑									























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第34页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			92			011102003008			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm拼花地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			72.59





			93			011205001004			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨阻燃处理
2.基层材料种类、规格：15mm基层板阻燃处理
3.面层材料品种、规格：墙面贴10mm木色木饰面			m2			20.87





			94			011203003007			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.23








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第35页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			95			011404001011			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			12.93





			96			011105005008			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			4.13


			97			01B014			靠窗卡座（固定装饰卡座）			1. 部位：新建折叠窗底下固定卡座
2. 骨架：30×30 方通钢架，膨胀螺栓与墙体固定
3. 基层：15mm 基层板阻燃处理，做防腐处理
4. 台面面层：10mm 防腐木（顶面+底面+侧面）
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			13.26








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第36页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			98			011302002002			跌级吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			72.53








			99			011302003001			艺术造型吊顶天棚			1.龙骨材料种类、规格、中距：专用吊件
2.面板材料品种、规格：定制木纹铝型材造型40*120mm，20mm型材线性灯内卡（另计）			m2			14.98

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第37页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			100			011404002007			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			72.53





			101			011303002008			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			24


			102			011303002009			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：空调孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2


			103			01B015			成品弧形造型（含拱肋、弧形格栅）			1. 部位：善邻小筑与走道处弧形拱门造型，共 1个
2. 构造：弧形拱肋骨架 + 拱上部弧形横向格栅 一体化构件
3. 材质：定制木纹铝型材
4.其他未尽之处详见图纸及现场			个			1





									10、邻里循环空间									


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第38页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			104			011102003009			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm拼花地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			22.23





			105			011102001004			石材楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：1mm厚素水泥浆
3.面层材料品种、规格、颜色：国产石材门槛石、 石材磨边
4.嵌缝材料种类：石材填缝剂嵌缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			0.09

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第39页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			106			011205001005			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨阻燃处理
2.基层材料种类、规格：15mm基层板阻燃处理
3.面层材料品种、规格：墙面贴10mm木色木饰面			m2			6.66





			107			011404001012			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			37.1





			108			011105005009			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			8.73

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第40页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			109			011501004006			成品架			1.名称：成品货架
2.规格、型号：定制成品货架，1800*2100*400mm、1800*1200*400mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			7.56





			110			011501004007			成品柜			1.名称：储物柜
2.规格、型号：18mm实木多层板定制储物柜，3230*2400*400mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			7.75























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第41页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			111			011302001007			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			22.23








			112			011404002008			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			22.23





			113			011303002010			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			12


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第42页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			114			011303002011			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：空调孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			1


									11、慈善咖啡									


			115			011102003010			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm拼花地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			17.46





			116			011203003008			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			42.33

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			117			011501004008			成品台			1.名称：水吧台
2.规格、型号：40*40方通，15mm基层板阻燃处理（正+内立面），400*800仿古条形砖（正+内立面），10mm白色石英石（台面），4140*850*800mm、3000*850*900mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			6.07








			118			011501004009			成品柜			1.名称：储物柜
2.规格、型号：18mm实木多层板定制储物柜，4100*850*350mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			3.49








			本页小计
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			119			01B016			墙面搁板			1.墙面置物架搁板
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.12


			120			011302001008			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			17.38








			121			011404002009			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			17.38








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第45页 共108页
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单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			122			011303002012			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			6


									12、走道									


			123			011102003011			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm浅色地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			28.39





			124			011102003012			块料楼地面			1.结合层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂
2.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm拼花地砖
3.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			13.03














			本页小计
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																											材料暂估价


			125			011102001005			石材楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：1mm厚素水泥浆
3.面层材料品种、规格、颜色：国产石材门槛石、 石材磨边
4.嵌缝材料种类：石材填缝剂嵌缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			0.86





			126			011404001013			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			132.6























			本页小计
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																											材料暂估价


			127			011203003009			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			2.69





			128			011105005010			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			42.77


			129			011501004010			成品柜			1.名称：服务柜
2.规格、型号：18mm实木多层板定制便民服务柜，3200*800*400mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算			m2			2.56











			本页小计
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			130			011302001009			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			40.92








			131			011404002010			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			40.92





			132			011303002013			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			14


			本页小计
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									13、楼梯间									


			133			011404001014			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			138.48





									二、二层项目									


									1、拆除工程									


			134			01B017			砖砌体拆除			1.部位：拆除改造区域内原有室内砖砌墙体
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m3			30.28
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																											材料暂估价


			135			01B018			平面块料拆除			1.部位：拆除室内原有地面面层，基层保留
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			11.88





			136			01B019			铲除涂料面			1.部位：铲除原内墙、天棚涂料面层，基层保留
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			676.93














			本页小计
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																											材料暂估价


			137			01B020			柱饰面拆除			1.部位：铲除室内原柱面面层，柱子原有基层保持原状保留
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			49.22





			138			01B022			木门拆除			1.部位：拆除原室内木门
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			樘			12
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			139			01B027			铝合金窗拆除			1.部位：拆除原玻璃窗
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			樘			1





			140			010103003002			建筑垃圾外运			1.废弃料品种：现场拆除物弃置
2.运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
备注：（1）如可以二次利用的材料，按照甲方要求放入指定地点。			项			1





									2、新增隔墙、隔断、包柱子工程									
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																											材料暂估价


			141			011207001005			轻质隔墙			部位：新砌石膏板隔墙
1.骨架、边框材料种类、规格：C50系轻钢龙骨配套体系，竖龙骨间距400mm
2.隔板材料品种、规格：12mm双层双面纸面石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种：内填充隔音岩棉
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			81.24





			142			011207003003			成品隔断			部位：新增玻璃隔断
1.材料品种、规格：10mm钢化清玻璃，咖色铝合金18mm  80*80mm
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			27.5





			143			011207001004			包柱面			1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨骨架
2.隔板材料品种、规格：12mm水泥压力板
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			36.4
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									盥洗区、男卫、女卫									


			144			010401008001			零星砌砖			1.零星砌砖名称、部位：男、女卫生间蹲坑处
2.砖品种、规格、强度等级：200厚水泥砂浆砌筑
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m3			0.98





			145			010904002003			楼(地)面涂膜防水			1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：1.5mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			18.08


			146			010903002002			墙面涂膜防水			1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：1.5mm，刷至墙面1.2m处
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			36.29
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			147			011102003013			块料楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：1mm厚素水泥浆
3.面层材料品种、规格、颜色：400*400mm防滑地砖
4.嵌缝材料种类：瓷砖美缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			36.29





			148			011102001006			石材楼地面			1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比：1mm厚素水泥浆
3.面层材料品种、规格、颜色：国产石材门槛石、 石材磨边
4.嵌缝材料种类：石材填缝剂嵌缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			0.72
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			149			011203003010			块料墙、柱面			1.墙体类型：内墙
2.安装方式：水泥砂浆黏贴
3.面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙砖
4.缝宽、嵌缝材料种类：瓷砖美缝
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			75.01





			150			011302001010			平面吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			36.29





			151			011303002014			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：排风扇口
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			2
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			152			011501004011			成品柜			1.规格、型号：定制成品洗手台柜（实木多层板），不含台面
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			2


			153			011505001002			洗漱台			1、材料品种、规格、颜色：定制成品洗漱台面（石英石台面），台面开孔及磨边
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			1.2


			154			011505003002			镜面玻璃			1.镜面玻璃品种、规格：成品5mm银镜，上下边框嵌入LED灯
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			2


			155			011207003004			成品隔断			1.隔断材料品种、规格：抗倍特隔断（实木多层板）			m2			16.1


			156			011207003005			成品隔断			1.隔断材料品种、规格：抗倍特隔断（实木多层板）			片			1


									4、储藏间									
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			157			011103001001			橡塑板楼地面			1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平，复合砂浆自流平
2.面层材料品种、规格：5mm地胶
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.66





			158			011105005011			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			9.61


			159			011404001015			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			27.54
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			160			011404002011			天棚喷刷涂料			1.基层类型：原顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			6.44





									5、心理疏导室									


			161			011103001002			橡塑板楼地面			1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平，复合砂浆自流平
2.面层材料品种、规格：5mm地胶
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			15.09





			162			011105005012			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			15.22














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第60页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			163			011404001016			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			40.04





			164			011404002012			天棚喷刷涂料			1.基层类型：原顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			24.24





									6、青年夜校/培训/论坛/分享会/观影/瑜伽/普拉提									


			165			011103001003			橡塑板楼地面			1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平，复合砂浆自流平
2.面层材料品种、规格：5mm地胶
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			51.83














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第61页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			166			011105005013			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			21.76


			167			011404001017			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			71.29





			168			011203003011			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			12.79





			169			011205001006			墙、柱面装饰板			部位：门上口
1.面层材料品种、规格：墙面贴10mm木色木饰面
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			0.36


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第62页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			170			011404002013			天棚喷刷涂料			1.基层类型：原顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			87.8





			171			010810002003			窗帘盒			1.窗帘盒材质、规格：15mm基层板阻燃处理
2.防护材料种类：9.5厚纸面石膏板面层
3.天棚墙面板缝贴自粘胶带
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m			13.06





			172			011505003003			镜面玻璃			1.镜面玻璃品种、规格：8mm钢化银镜（18mm铝合金边框，带防爆膜）
2.基层材料种类：18mm阻燃胶合板			m2			13.65


									7、益空间									














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			173			011103001004			橡塑板楼地面			1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平，复合砂浆自流平
2.面层材料品种、规格：5mm地胶
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			189.17





			174			011104002001			竹、木(复合)地板			1.面层材料品种、规格：15mm实木复合地板，底面铺设防潮膜			m2			14.47


			175			011105005014			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			4.1


			176			011404001018			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			89.63











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			177			011203003012			块料墙、柱面			1.安装方式：瓷砖胶固定
2.面层材料品种、规格：8mm400*800mm仿古条形砖
3.缝宽、勾缝材料种类：瓷砖美缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			27.9





			178			011205001007			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨阻燃处理
2.基层材料种类、规格：15mm基层板阻燃处理
3.面层材料品种、规格：墙面贴10mm木色木饰面			m2			24.02





			179			011205001008			墙、柱面装饰板			部位：门上口
1.面层材料品种、规格：墙面贴10mm木色木饰面
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			1.02


			180			011501004012			成品柜			1.名称：柜子
2.规格、型号：18mm实木多层板定制柜，柜子里面都嵌入LED灯（另计），			m2			58.14


			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												4310*2300*600mm、1340*2200*350mm、1920*2200*350mm、2080*2200*350mm/5680*750*450mm、2100*2200*425mm、1600*2200*425mm、740*2200*425mm、3110*2200*425mm、2100*2200*425mm、2250*2200*250mm、1600*2200*425mm、740*2200*425mm、2100*2200*600mm、1600*2200*425mm、740*2200*425mm、770*900*235mm
3.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：工程量按投影面积计算














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			181			01B028			定制洞洞板			1.定制洞洞板
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			12.72


			182			01B029			定制桌面			1.18mm实木多层板定制桌面，每个座位桌面有隔板
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			11.25


			183			01B030			卡座			1.名称：18mm实木多层板定制卡座
2.规格：卡座（40*40方通+15mm基本板阻燃处理+10mm木色饰面+50mm高密度阻燃海绵坐垫）、背靠（15mm基本板阻燃处理+软包靠背）
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			2.04





			184			01B031			吧台			1.定制吧台
2.其他未尽之处详见图纸及现场			m			3

















			本页小计
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			185			011404002014			天棚喷刷涂料			1.基层类型：原顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			270.81





			186			011302001011			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋  8
2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单
3.面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板面层、10mm木色木饰面
4.压条材料种类、规格：天棚墙面板缝贴自粘胶带
5.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			10.09

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			187			011404002015			天棚喷刷涂料			1.基层类型：石膏板顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			5.95





			188			011303002015			成品装饰口			1.装饰口材料品种、规格：筒灯孔
2.其他未尽之处详见图纸及现场			个			16


			189			010810002004			窗帘盒			1.窗帘盒材质、规格：15mm基层板阻燃处理
2.防护材料种类：9.5厚纸面石膏板面层
3.天棚墙面板缝贴自粘胶带
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m			5.68





									8、走道									




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			190			011103001005			橡塑板楼地面			1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平，复合砂浆自流平
2.面层材料品种、规格：5mm地胶
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			30.8





			191			011105005015			木质踢脚线			1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：12mm厚实木多层踢脚线
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m			12.4


			192			011404001019			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			82.74




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																											材料暂估价


			193			011404002016			天棚喷刷涂料			1.基层类型：原顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			45.74





									9、楼梯间									


			194			011404001020			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：内墙面
2.涂料品种、喷刷遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			95.98





			195			011404002017			天棚喷刷涂料			1.基层类型：原顶面
2.油漆品种、刷漆遍数：批混合腻子、刷有色乳胶漆各二遍
3.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			35.98





									三、门窗工程									











			本页小计
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																											材料暂估价


			196			010801002001			木质门带套			1.门洞口尺寸：900*2100mm
2.门类型：实木复合门
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			22.68





			197			010801002002			木质门带套			1.门洞口尺寸：1800*2100mm
2.门类型：实木复合门
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			3.78





			198			010808002001			金属门窗套			1.基层材料品种、规格：15mm基层板阻燃处理
2.面层材料品种、规格：10mm不锈钢垭口门套			m2			1.3

















			本页小计
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			199			010805004001			玻璃门			1.门洞口尺寸：900*2100mm、1240*2100mm、1000*2100mm,1500*2100mm（2樘）
2.框材质：定制玻璃门（钢化清玻8mm，咖色铝合金，壁厚18mm  40*40mm）
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			14.78





			200			010805004002			玻璃门			1.门洞口尺寸：1800*3200mm
2.框材质：定制玻璃门（钢化清玻10mm，咖色铝合金，壁厚20mm  40*80mm）
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			11.52
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			201			010805004003			玻璃移门			1.门洞口尺寸：1700*2800mm
2.框材质：定制口袋移门（钢化清玻8mm，咖色铝合金，壁厚20mm  40*40mm）
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			4.76





			202			010805004004			玻璃移门			1.门洞口尺寸：2800*2800mm
2.框材质：定制玻璃四联移门（钢化清玻8mm，咖色铝合金，壁厚20mm  40*40mm）
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			7.84
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																											材料暂估价


			203			010805004005			玻璃移门			1.门洞口尺寸：900*2100mm,1800*2100mm,2100*2100mm(2樘）
2.框材质：定制玻璃移门（钢化清玻8mm，咖色铝合金，壁厚18mm  40*40mm）
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			14.49





			204			010807001001			金属(塑钢)窗			1.窗洞口尺寸：5650*2170mm,5400*2170mm
2.窗类型：定制折叠窗（钢化清玻8mm，咖色铝合金，壁厚18mm 40*40mm)
3.五金种类、规格：五金安装
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			23.98





									四、家具									
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			205			01B032			定制洽谈桌			部位：邻里工匠
1.材质、规格：定制洽谈桌240*90*75cm；
桌面工艺：采用E1级多层板，表面覆木色三聚氰胺饰面，纹理自然逼真，桌面双饰面四封边
桌腿材质及工艺:选用冷轧钢板，屈服强度达标，单腿承重≥50kg，；表面经黑色PE聚酯喷涂处理，色泽均匀亮丽，防锈防腐性能优异。
底部配备尼龙防滑脚垫。			张			1
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			206			01B033			定制休闲单椅			部位：邻里工匠
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			6
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			207			01B034			定制工作椅			部位：政务服务区
1.材质、规格：定制工作椅51*53*80cm；
椅架：加厚冷轧钢管一体弯管成型，无缝焊接打磨，表面静电喷塑处理，扶手与弓形架一体化成型。坐垫/靠背：高密度聚氨酯海绵填充，回弹持久不易塌陷；表层耐磨布艺面料。
防滑配件：弓形脚末端配置防滑静音脚垫，防滑、降噪，保护地坪，防止刮擦地面。			张			7
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			208			01B035			定制休闲单椅			部位：政务服务区
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			7
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			209			01B036			定制办公桌			部位：工作室
1.材质、规格：定制办公桌140*70*75cm；
桌面：E0级环保三聚氰胺饰面板，板材平整稳定，耐磨耐刮、防烫易清洁；边缘采用斜边倒角+圆弧防撞工艺，精密封边，不开胶、无毛刺。桌架：加厚冷轧钢板折弯成型，静电喷塑烤漆，色泽均匀、防锈抗磕碰，结构承重稳定。功能配件：桌面预留线槽位，加装嵌入式双面多功能插座，走线			张			2
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			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第80页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			210			01B037			定制工作椅			部位：工作室
1.材质、规格：定制工作椅51*53*80cm；
桌面：E0级环保三聚氰胺饰面板，板材平整稳定，耐磨耐刮、防烫易清洁；边缘采用斜边倒角+圆弧防撞工艺，精密封边，不开胶、无毛刺。桌架：加厚冷轧钢板折弯成型，静电喷塑烤漆，色泽均匀、防锈抗磕碰，结构承重稳定。功能配件：桌面预留线槽位，加装嵌入式双面多功能插座，走线			张			2
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			211			01B038			弧形组合桌			部位：商居会客厅
1.材质、规格：弧形组合桌60*90*75cm；
桌面：新西兰松木水性漆桌面3CM；桌架：加厚冷轧钢管材，折弯冲压成型，表面静电喷塑烤漆，防锈耐磕碰；内置自锁折叠机构，开合顺畅、锁定稳固； 配件：静音万向脚轮，带刹车锁止功能，方便移动与固定；			张			6
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			212			01B039			定制休闲单椅			部位：商居会客厅
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			6
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单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			213			01B040			定制餐桌			部位：助餐
1.材质、规格：定制餐桌120*60*75cm；
桌面工艺：采用E1级多层板，表面覆木色三聚氰胺饰面，纹理自然逼真，桌面双饰面四封边
 桌腿材质及工艺:选用冷轧钢板，屈服强度达标，单腿承重≥50kg；表面经黑色PE聚酯喷涂处理，色泽均匀亮丽，防锈防腐性能优异。
底部配备尼龙防滑脚垫。			张			8
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单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			214			01B041			定制方桌			部位：助餐
1.材质、规格：定制方桌60*60*75cm；
桌面工艺：采用E1级多层板，表面覆木色三聚氰胺饰面，纹理自然逼真，桌面双饰面四封边
 桌腿材质及工艺:选用冷轧钢板，屈服强度达标，单腿承重≥50kg，；表面经黑色PE聚酯喷涂处理，色泽均匀亮丽，防锈防腐性能优异。
底部配备尼龙防滑脚垫。			张			2
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单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			215			01B042			定制花箱			部位：助餐
1.材质、规格：定制花箱80*35*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，板材含水率达标、不易变形开裂；表面实木皮贴面，环保水性哑光漆饰面，耐磨防刮、无异味、色泽均匀。
2. 主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。			个			2
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			216			01B043			定制休闲单椅			部位：助餐
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			26
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单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			217			01B044			定制洽谈大板桌			部位：邻里循环空间
1.材质、规格：定制洽谈大板桌180*90*75cm；
桌面工艺：采用E1级多层板，表面覆木色三聚氰胺饰面，纹理自然逼真，桌面双饰面四封边
 桌腿材质及工艺:选用冷轧钢板，屈服强度达标，单腿承重≥50kg，；表面经黑色PE聚酯喷涂处理，色泽均匀亮丽，防锈防腐性能优异。
底部配备尼龙防滑脚垫。			张			1
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			218			01B045			定制休闲单椅			部位：邻里循环空间
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			6
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			219			01B046			定制展柜带玻璃门带灯光			部位：邻里循环空间
1.材质、规格：定制展柜带玻璃门带灯光90*40*240m；
定制展示柜，柜体采用18mm实木多层板，环保E0级；柜门8mm钢化清玻璃，铝合金窄边框；柜内预埋LED线形灯带，含变压器、线路；背板5mm多层板；含五金铰链、可调层板；工厂定制、现场安装调试，含成品保护。			组			1
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			220			01B047			定制展柜带灯光			部位：邻里循环空间
1.材质、规格：定定制展柜带灯光270*40*240m；
定制展示柜，柜体采用18mm实木多层板，环保E0级；柜内预埋LED线形灯带，含变压器、线路；背板5mm多层板；含五金铰链、可调层板；工厂定制、现场安装调试，含成品保护。			组			1
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			221			01B048			定制长桌			部位：二楼自习室
1.材质、规格：定制长桌120*60*75m；
桌面工艺：采用E1级多层板，表面覆木色三聚氰胺饰面，纹理自然逼真，桌面双饰面四封边
 桌腿材质及工艺:选用冷轧钢板，屈服强度达标，单腿承重≥50kg，；表面经黑色PE聚酯喷涂处理，色泽均匀亮丽，防锈防腐性能优异。
底部配备尼龙防滑脚垫。			张			8
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			222			01B049			定制休闲单椅			部位：二楼自习室
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			34
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第93页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			223			01B050			定制大方踏			部位：分享区
1.材质、规格：定制大方踏60*60*40cm；
底框基材：E0级多层实木基板开料定型，。填充：高密度高回弹聚氨酯海绵，整体一体填充，。饰面面料：防水耐刮科技皮革，色泽均匀，可湿抹布清洁。 底部配件：底部装防滑静音脚垫。			个			6
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第94页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			224			01B051			定制双人沙发			部位：分享区
1.材质、规格：定制双人沙发120*60*40cm；
底框基材：E0级多层实木基板开料定型，。填充：高密度高回弹聚氨酯海绵，整体一体填充，。饰面面料：防水耐刮科技皮革，色泽均匀，可湿抹布清洁。 底部配件：底部装防滑静音脚垫。			个			2








			225			01B052			定制小圆几			部位：分享区
1.材质、规格：定制小圆几50*70cm；
锥形底座小圆边几，岩板台面+实木锥形落地底座，台面倒角打磨，结构稳固。			个			2























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第95页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			226			01B053			定制方踏			部位：分享区
1.材质、规格：定制方踏40*40*40cm；
底框基材：E0级多层实木基板开料定型，。填充：高密度高回弹聚氨酯海绵，整体一体填充。饰面面料：防水耐刮科技皮革，色泽均匀，可湿抹布清洁。 底部配件：底部装防滑静音脚垫。			个			4





			227			01B054			懒人沙发			部位：分享区
1.材质、规格：懒人沙发90*100cm；
外罩可拆洗面料，高密度EPP泡沫颗粒内芯；外布采用耐磨防污布艺，车缝工艺，包边加固；造型一体成型，可自由塑形。			个			2

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第96页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			228			01B055			定制长桌			部位：书画手工区
1.材质、规格：定制长桌120*60*75m；
桌面工艺：采用E1级多层板，表面覆木色三聚氰胺饰面，纹理自然逼真，桌面双饰面四封边
 桌腿材质及工艺:选用冷轧钢板，屈服强度达标，单腿承重≥50kg，；表面经黑色PE聚酯喷涂处理，色泽均匀亮丽，防锈防腐性能优异。
底部配备尼龙防滑脚垫。			张			8



































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第97页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			229			01B056			定制休闲单椅			部位：书画手工区
1.材质、规格：定制休闲单椅40*47*80cm；
座板、靠背板：优质多层实木弯曲胶合板，厚度12–15mm，表面木皮贴面，主体框架：碳素钢管材，承重可达150kg。表面工艺：钢架整体经过除锈、磷化处理，高压静电粉末高温喷塑工艺，配件：不锈钢紧固铆钉+高强度组装螺丝，结构防松；底部配置防滑静音橡胶脚垫，			张			16
































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第98页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			230			01B057			定制组合展台			部位：科创区
1.材质、规格：定制组合展台250*10*80cm；
定制组合展示展台，规格2500×1000×800mm；采用E0级实木多层免漆板制作，PUR无缝封边，内置加固骨架，模块化可拆装组合结构，工厂精制、现场组装就位。			组			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第99页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			231			01B058			折叠培训带桌板椅子			部位：会议室
1.材质、规格：折叠培训带桌板椅子62*59*86cm；
1. 椅架：加厚冷轧钢管一体弯管成型，无缝焊接打磨，表面静电喷塑处理，防锈耐磨、承重稳定；扶手与弓形架一体化成型。
2. 坐垫/靠背：高密度聚氨酯海绵填充，回弹持久不易塌陷；表层耐磨布艺面料，缝线规整，舒适透气。			张			48
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第100页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			232			01B059			定制工作桌			部位：心理疏导室
1.材质、规格：定制工作桌140*70*75cm；
桌面：E0级环保三聚氰胺饰面板，板材平整稳定，耐磨耐刮、防烫易清洁；边缘采用斜边倒角+圆弧防撞工艺，精密封边，不开胶、无毛刺。桌架：加厚冷轧钢板折弯成型，静电喷塑烤漆，色泽均匀、防锈抗磕碰，结构承重稳定。功能配件：桌面预留线槽位，加装嵌入式双面多功能插座，走线			张			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第101页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			233			01B060			定制工作椅			部位：心理疏导室
1.材质、规格：定制工作椅51*53*80cm；
椅架：加厚冷轧钢管一体弯管成型，无缝焊接打磨，表面静电喷塑处理，扶手与弓形架一体化成型。坐垫/靠背：高密度聚氨酯海绵填充，回弹持久不易塌陷；表层耐磨布艺面料。
防滑配件：弓形脚末端配置防滑静音脚垫，防滑、降噪，保护地坪，防止刮擦地面。			张			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第102页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			234			01B061			户外小圆几			部位：户外小圆几
1.材质、规格：定制小圆几40*40m；
热镀锌钢板基材，激光切割折弯、焊接打磨，户外静电烤漆防腐处理，底部预留排水孔成品保护。			个			5





									五、外立面									


			235			01B063			门头拆除			1.部位：拆除原有室外门头
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			43.6
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第103页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			236			01B064			灯箱拆除			1.部位：拆除原有室外灯箱
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			11.1





			237			01B065			大理石拆除			1.部位：拆除原有室外墙面大理石面层，钢架保留
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			50.09
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第104页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			238			01B066			真石漆拆除			1.部位：原有真石漆面层及原有抗裂砂浆铲除至砖墙表面
2.现场做好临时围挡、安全、防扬尘措施
3.清理拆除垃圾运至集中地方堆放，并进行降尘处理
4.其他未尽之处详见图纸及现场
备注：禁止破坏相邻原结构			m2			54.84





			239			010103003003			建筑垃圾外运			1.废弃料品种：现场拆除物弃置
2.运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
备注：（1）如可以二次利用的材料，按照甲方要求放入指定地点。			项			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第105页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			240			011203003015			块料墙、柱面			1.基层类型、部位：外立面
2.骨架材料种类、规格：原有钢骨架除锈防腐处理，增设热镀副龙骨，龙骨网格控制600*400mm；12mm高密度纤维水泥板错缝安装，板面涂刷界面剂
3.面层材料品种、规格：C2TE外墙瓷砖胶薄贴400*800mm仿古条形砖
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			50.09
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第106页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			241			011203003016			块料墙、柱面			1.基层类型、部位：外立面
2.基层缺损部位修补找平，墙面满挂热镀锌钢丝网，批抹外墙抗裂砂浆找平，涂刷水泥基界面剂
3.面层采用C2TE外墙瓷砖胶薄贴400*800mm瓷砖，设置5-8mm砖缝，外墙专用填缝剂填缝
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			11.08
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第107页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			242			011404001021			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位：外立面
2.腻子种类：批外墙抗裂砂浆，满挂耐碱玻纤网格布，再覆砂浆养护干透
3.涂料品种、喷刷遍数：涂刷抗碱封闭漆1遍，弹线贴分格美纹纸，分2遍喷涂，厚度2-3mm，表干时撕掉美纹纸，干透后做硅丙透明罩面漆1-2遍
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			43.76
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第108页 共108页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			243			011205001009			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：钢结构方管龙骨，50*50热镀锌方管，间距600mm，焊接固定于建筑原有墙体预埋件，做防锈除锈刷防锈漆
2.面层材料品种、规格：铝合金凹凸竖向波纹长城板，铝板卡扣式挂装，板块之间留5-8mm伸缩缝，雨棚挑檐位置龙骨加大加固，挑檐出口做收边封板，防止雨水倒灌
4.其他未尽之处详见图纸及现场			m2			171.22








			244			011508001001			美术字			1.镌字材料材质：LOGO和字体为亚克力不锈钢围边发光字			个			26
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表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】3.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：装饰工程									标段：健康社区党群服务中心			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工增加


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


									专业措施项目


			15			011601001001			脚手架


			16			011601002001			垂直运输


			17			011601004001			施工排水


			18			011601005001			施工降水


			19			011601003001			大型机械设备进出场及安拆





			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】3.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：装饰工程									标段：健康社区党群服务中心						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			83000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						83000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【装饰工程】3.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：装饰工程												标段：健康社区党群服务中心									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			不可预见费									83000.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			83000.00									-


			合    计						-			-			83000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】3.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：装饰工程									标段：健康社区党群服务中心						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计














表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：安装工程			标段：健康社区党群服务中心			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			一、通用安装工程			


			1.2			二、给排水、采暖、燃气工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			16550.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						16550.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第1页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									一、通用安装工程									


			1			030412001001			拆除			1.名称：拆除所有需拆除的安装项目
2.备注：投标单位自行勘查现场，结算不作调整			项			1


			2			030402011001			成套配电箱			1、名称：照明配电箱1AL
2、型号：定制
3、规格：Pn=30.8KW
4、接线端子材质、规格：端子接线
5、安装方式：吸墙明装，距地1.5米
6、技术要求：见设计系统图			台			1





			3			030402011002			成套配电箱			1、名称：照明配电箱2AL
2、型号：定制
3、规格：Pn=25.7KW
4、接线端子材质、规格：端子接线
5、安装方式：吸墙明装，距地1.5米
6、技术要求：见设计系统图			台			1











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第2页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			4			030402011003			成套配电箱			1、名称：配电箱ALKF
2、型号：定制
3、规格：Pn=10.0KW
4、接线端子材质、规格：端子接线
5、安装方式：吸墙明装，距地1.5米
6、技术要求：见设计系统图			台			1





			5			030402011004			成套配电箱			1、名称：弱电箱
2、型号：定制
3、安装方式：吸墙明装，距地1.5米
4、技术要求：见设计系统图			台			1


			6			030412003001			桥架			1.名称：防火桥架
2.规格：100*50mm
3.材质：防火钢质			m			105.98


			7			030412001002			配管			1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN65
4、配置形式：暗装			m			50











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第3页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			8			030412001003			配管			1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN50
4、配置形式：暗装			m			60


			9			030412001004			配管			1、名称：电气配管
2、材质：SC
3、规格：DN32
4、配置形式：暗装			m			55


			10			030412001005			配管			1、名称：电气配管
2、材质：PVC
3、规格：DN20
4、配置形式：暗装			m			120


			11			030412001006			配管			1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：DN20
4.配置形式：暗配			m			1865


			12			030412004002			配线			1、名称：电气配线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZB-BYJ2.5			m			3720


			13			030412004003			配线			1、名称：电气配线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZB-BYJ4			m			1920





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第4页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			14			030409001001			电力电缆			1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJV-5*4
3.材质：铜
4.敷设方式：管内穿线			m			59


			15			030409001002			电力电缆			1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJV-5*10
3.材质：铜
4.敷设方式：管内穿线			m			64


			16			030409001003			电力电缆			1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJV-5*16
3.材质：铜
4.敷设方式：管内穿线			m			54


			17			030409003001			电力电缆头			1.名称：电力电缆头			个			4


			18			030504006001			同轴电缆			1.名称：同轴电缆
2.规格：SWYV-75-9
3.安装方式：桥架			m			130


			19			030502003001			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽双绞线
2.类别：按设计
3.规格：4对以内			m			1380








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第5页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			20			030413013001			照明开关、按钮			1、名称：单联单控暗开关
2、规格：10A  220V  IP55
3、安装方式：暗装 距地1.3米			套			12


			21			030413013002			照明开关、按钮			1、名称：双联单控暗开关
2、规格：10A  220V  IP55
3、安装方式：暗装 距地1.3米			套			2


			22			030413013003			照明开关、按钮			1、名称：三联单控暗开关
2、规格：10A  220V  IP55
3、安装方式：暗装 距地1.3米			套			6


			23			030413013004			照明开关、按钮			1、名称：单联双控暗开关
2、规格：10A  220V  IP55
3、安装方式：暗装 距地1.3米			套			2


			24			030413013005			照明开关、按钮			1、名称：双联双控暗开关
2、规格：10A  220V  IP55
3、安装方式：暗装 距地1.3米			套			2








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第6页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			25			030413013006			照明开关、按钮			1、名称：三位单级暗开关
2、规格：10A  220V  IP55
3、安装方式：暗装 距地1.3米			套			2


			26			030413014001			插座			1、名称：防溅单相二三眼安全插座
2、规格：10A  220V
3、安装方式：暗装 高度根据家具			套			3


			27			030413014002			插座			1、名称：单相二三眼安全插座
2、规格：10A  220V
3、安装方式：暗装 高度根据家具			套			94


			28			030413014003			插座			1、名称：单相三眼安全插座
2、规格：20A  220V
3、安装方式：暗装 距地2.1/0.35米，高度根据家具调整			套			16


			29			030413014004			插座			1.名称：地面插座
2.规格：20A  220VA
3.安装方式：地面暗装			套			1


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第7页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			30			030502010001			信息、网络插座			1.名称：网络插座
2.安装方式：距地0.35米，有家具根据家具高度暗装			个			19


			31			040205019001			监控摄像机			1.类型：监控摄像机
2.安装方式：吸顶			台			20


			32			030501021001			无线设备			1.名称：无线接入点
2.类别：AP
3.安装方式：吸顶			台			2


			33			030412006001			接线盒			1、名称：接线盒
2、材质：金属
3、规格：86型
4、安装形式：暗装			个			310


			34			030412006002			接线盒			1、名称：开关、插座盒
2、材质：金属
3、规格：86型
4、安装形式：暗装			个			139


			35			030413002001			装饰灯			1.名称：筒灯
2.安装方式：嵌入式			套			115


			36			030413002002			装饰灯			1.名称：艺术吊灯
2.安装方式：吊式			套			30


			37			030413002003			装饰灯			1.名称：圆形吸顶灯
2.安装方式：吸顶			套			6


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第8页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			38			030413002004			装饰灯			1.名称：轨道射灯
2.安装方式：轨式			套			6


			39			030413002005			装饰灯			1.名称：平板吸顶灯
2.规格：700*1100
3.安装方式：吸顶			套			15


			40			030413002006			装饰灯			1.名称：平板吸顶灯
2.规格：300*1200
3.安装方式：吸顶			套			8


			41			030413002007			装饰灯			1.名称：灯盘
2.规格：300*300
3.安装方式：嵌入式			套			12


			42			030405015001			排风扇			1.名称：排风扇
2.规格：300*300
3.安装方式：嵌入式			台			2


			43			030413003001			荧光灯			1、名称：直管灯
2、规格：1*40W  LED光源
3、安装形式：吸顶			套			54


			44			030413002008			装饰灯			1.名称：灯带（柜体灯带）			m			137.01





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第9页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			45			030413001001			普通灯具			1、名称：防溅吸顶灯
2、规格：18W LED光源  IP43			套			1


									二、给排水、采暖、燃气工程									


			46			031001008001			塑料管			1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PP-R管DN15
4、连接形式：热熔 
5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、压力试验			m			4.8





			47			031001008002			塑料管			1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PP-R管DN20
4、连接形式：热熔 
5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、压力试验			m			16.7























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第10页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			48			031001008003			塑料管			1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PP-R管DN25
4、连接形式：热熔 
5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、压力试验			m			18.5





			49			031001008004			塑料管			1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：U-PVC50
4、连接形式：粘接
5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验			m			14.6





			50			031001008005			塑料管			1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：U-PVC75
4、连接形式：粘接
5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验			m			8

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第11页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			51			031001008006			塑料管			1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：U-PVC110
4、连接形式：粘接
5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验			m			20.65





			52			031002001001			金属阀门			1、类型：截止阀
2、规格、压力等级：DN25
3、连接形式：丝接			个			1


			53			031002001002			金属阀门			1、类型：止回阀
2、规格、压力等级：DN25
3、连接形式：丝接			个			1


			54			031002001003			金属阀门			1、类型：自动排气阀（含球阀一只）
2、规格、压力等级：DN15
3、连接形式：丝接			个			1


			55			031002008001			软接头(软管)			1、材质：橡胶
2、规格：橡胶软接头  DN25
3、连接形式：丝接			根			1











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第12页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			56			031002011001			水表			1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：远传式水表DN25
3、连接形式：丝接
4、附件配置：含砖砌水表井			组（个）			1





			57			031003003001			洗脸盆			1、材质：陶瓷
2、组装形式：台式洗脸盆
3、附件名称、数量：成品器具、排水栓、角阀、感应龙头、软管等			组			4


			58			031003006001			大便器			1、材质：陶瓷
2、组装形式：蹲式大便器冲洗阀冲洗
3、附件名称、数量：成品全套、三角阀、软管			组			4


			59			031003007001			小便器			1、材质：陶瓷
2、组装形式：挂式小便器（普通型）
3、附件名称、数量：自闭阀、排水栓			组			1


			60			031003004001			洗涤盆			1.名称：拖把池及龙头
2.材质：陶瓷			组			1





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第13页 共13页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			61			031003008001			其他成品卫生器具			1、材质：不锈钢
2、规格、类型：地漏 DN50			组			4


			62			031301003001			套管			1、名称、类型：过墙套管
2、规格：焊接钢管 DN50			个			1


			63			031301003002			套管			1、名称、类型：过墙套管
2、规格：焊接钢管 DN150			个			1


									N.1 其他及附属工程									


			64			031301001001			凿(压、切割)槽			1.名称：墙面开槽			m			46


			65			030701003001			空调器			1.名称：空调拆移			台			4


			66			030412001007			配管			1.名称：5匹空调铜管更换			m			75


			67			030412001008			空调其它配件			1.名称：空调其它配件（含开孔）			项			1


























			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：安装工程									标段：健康社区党群服务中心			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工增加


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


									专业措施项目


			15			031401001001			脚手架


			16			031401018001			安装与生产运行同时进行施工防护


			17			031401019001			有害身体健康环境中施工防护


			18			031401002001			大型机械设备进出场及安拆








			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：安装工程									标段：健康社区党群服务中心						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			16550.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						16550.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】4.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：安装工程												标段：健康社区党群服务中心									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			不可预见费									16550.00


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-			16550.00									-


			合    计						-			-			16550.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：安装工程									标段：健康社区党群服务中心						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计
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健康路街道健康社区中心社区改造项目



最高投标限价编制说明


一、工程概况：



1、工程名称：健康路街道健康社区中心社区改造项目；



2、建设地点：健康路腰刀巷；



3、建设工期：详见招标文件；



4、质量标准：详见招标文件，同时应满足国家有关的设计、施工以及验收规范的要求；


5、建设规模及内容：详见图纸内容；


6、本次招标范围：所有工程量清单及图纸内容，详见招标文件；



二、编制依据：



1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；


2、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（建厅公告〔2025〕第12号文）；



3、招标人采购需求书及其补遗、澄清或修改；



4、本项目改造方案、本项目工程量清单；


5、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、江苏省住房和城乡建设厅公告〔2019〕第19号文、苏建价〔2026〕第76号文；



6、国家及江苏省现行规费、税金相关政策文件；



    7、与招标工程相关的技术标准规范； 



8、本工程特点、交付标准及现场实际情况；



  9、合理施工工期及常规施工工艺、施工顺序；



10、其他与本项目相关资料。



三、工程取费：



1、装修改造单位工程：按照装饰专业计取；



2、安装改造单位工程：按照安装专业计取；



3、不可竞争费：安全生产费按《江苏省建设工程费用参考》2026计算（费率3.8%），税金按苏建函价[2019]178号文计算（费率9%）；


四、人工、材料、机械台班的消耗量及价格取定：



1、最高限价中关于人工、材料、机械台班消耗数量的计算参考《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；



2、人工价格：人工单价参考苏建函价〔2026〕76号文件；



3、材料价格：主要材料参考《镇江工程造价信息》2026 年第 8 期，信息价缺项材料结合本地市场价格综合取定；



4、机械价格：参考《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）进行计算；


5、企业管理费、利润：本工程按对应工程类别，管理费、利润费率参照《江苏省建设工程费用参考》（2026）相应费率区间计取；



6、措施项目：措施项目分为可计量措施项目与总价措施项目；其中安全施工费按江苏省现行规定足额计取，为不可竞争费用；其余总价措施项目结合本工程施工内容及现场实际情况，参照《江苏省建设工程费用参考》（2026）对应费率区间计取；


7、弱电设备、监控设备因设计未提供系统图，控制价暂未考虑。



五、其他项目费：



   1、暂列金额（预留金）：99550元。（暂列金额仅限用于招标人书面确认的工程变更、合同外零星工程项目等，由招标人统筹使用，结算按实际发生金额据实扣除，承包人不得擅自使用）。


六、其他事项：



1、下列事项引起的计量与计价风险应由承包人承担，承包人在投标报价中应予考虑，因其引起的合同价格和（或）工期变化应视为已包含在合同总价及合同工期内，除合同另有约定外，合同价格和工期不予调整： 



（1）本工程装饰材料品牌要求中档以上，样品必须报请监理建设单位同意后，方可组织进场；



（2）工程完工后，业主委托专业单位进行室内环境检测，环境检测结果必须相关规定，若检测不合格，一切整改费用，由承包人承担；


（3）承包人因自身原因引起实施方案变化引起的费用调整； 



（4）承包人因施工机具使用、施工技术应用以及组织管理水平等自身原因造成的施工费用增加； 



（5）承包人因自身原因引起的赶工、停工或暂缓施工； 



（6）其他依据合同约定应当由承包人承担责任的事项。


注：投标人可结合自身施工组织设计对措施项目进行补充并自主报价。


2、项目特征中未反映、属于施工单位为完成本工程所必须采取的施工工艺、施工组织相关内容，报价时应根据施工现场实际情况、施工工艺、顺序及相关要求自行考虑并计入投标报价；包含如超高增加费、赶工措施费等；各投标单位投标前应认真详细踏勘施工现场，综合考虑室内原有地坪的不平整的因素，进行报价，结算不予调整。


    3、本项目清单工程量依据设计图纸计算，竣工结算工程量按照现场实际完成工程量及现行计量规则据实计量。



3、施工用接电、接水由各投标单位自行考虑，相关费用均视为已含在报价中。项目移交前的全部水电费由中标施工单位自行承担并按期缴纳。


5、本项目垃圾外运清单工程量按综合单价报价，综合单价中已包含运距10km的运输费用及弃置等全部费用。投标人应自行踏勘现场，并结合周边弃土场实际情况，在综合单价中综合考虑实际运距及弃土场接收条件。结算时，无论实际运距是否超出10km，该项综合单价均不因运距或弃土场调整而变更。”



6、投标单位投标前需踏勘现场，了解工程情况；施工单位应采取足够必要的措施，减少扰民，防止对已建房屋、道路、市政管道等造成损坏，如发生损坏，施工人自行承担全部的修复费用，否则，甲方可直接从工程款中扣除修复费用。



7、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行报价，但不应更改招标人已列措施项目，结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施费用。



8、本工程量清单为投标人编制投标报价的基础资料之一，投标人须结合施工图、招标文件、施工现场、计价取费文件、施工技术规范等全套资料综合确定最终投标报价，如无变更，结算单价不予调整。


9、施工过程中，尽量控制噪音，减少施工扰民的影响。投标人必须充分做好各项准 备工作，确保工期、质量、安全，不得以此为理由要求延长工期和增加费用；施工现场及运输通道的环境卫生，均由投标人负责清扫、清运和维护，投标人不得以任何理由拒绝。



10、自行踏勘现场，如对工程量清单有错误或有漏项的，要在投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出疑议，否则视为认可。



                                          2026年09月20日                          
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