苏州市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2026-0046

采 购 人：苏州市第五人民医院

采购内容：非医疗公共设施设备运维服务

采购类别：服务类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二六年九月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：非医疗公共设施设备运维服务 |
| 2 | 投标（响应）有效期：自投标（响应）截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标（响应）保证金： þ不需提交，招标文件中有关投标（响应）保证金的规定均不适用。 ¨需提交，投标（响应）保证金金额： 元整。 |
| 4 | 投标（响应）文件：本项目采用网上提交电子投标（响应）文件，不接受纸质投标（响应）文件。 |
| 5 | 开标信息 投标（响应）截止时间：2026年10月8日9点30分（北京时间） 开标时间：2026年10月8日 9点30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目。 |
| 6 | 履约保证金： ¨不需提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用。 þ需提交，中标金额的5%。（可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购[2023]150号）要求的电子履约保函） |
| 7 | 代理服务费: ¨由采购人承担并直接支付，采购文件中有关代理服务费的规定均不适用。 þ由中标（成交）供应商承担并支付： 因采购预算已包含本项目代理服务费用，采购代理机构与采购人协议确定以下收费标准，并由中标（成交）供应商支付。中标（成交）供应商应当在响应报价中包含代理服务费，并在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性付清。 收费标准：代理服务费收费按以下标准的 80 %收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%]×折扣率。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 付款方式：银行转账、现金解款 服务费收款账号：8314122601346 账户名：苏州诚和招投标咨询有限公司 开户行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |
| 8 | 政府采购监督电话：0512-68616651 |

总目录

第一章投标邀请函	3

第二章供应商须知	8

第三章投标文件格式	24

第四章招标书	41

第五章合同主要条款	54

第六章评分标准	60

第七章附件	64

# 第一章投标邀请函

项目概况： 非医疗公共设施设备运维服务项目JSZC-320500-SZCH-G2026-0046的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标（采购）文件，并于2026年10月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCH-G2026-0046

项目名称：非医疗公共设施设备运维服务

采购方式：公开招标

预算金额：

人民币（大写）：肆佰零贰万元整

人民币（小写）：¥4,020,000.00元

最高限价（如有）：人民币叁佰玖拾万元整（¥3,900,000.00元）

采购需求：本次非医疗公共设施设备运行服务范围包括：医院所有供配电系统、给排水系统、空调系统（包括所有中央空调主机、管路、终端及分体空调）、通风系统、污水处理、酸化水系统、气动物流传输系统、太阳能热水系统、正负压机房、手术室、静脉配置中心、ICU、检验中心等设施设备的运行、保养、维修。

合同履行期限：一年（2026年11月1日-2027年10月31日）。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

3、方式：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年10月8日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修改及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

4、CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

8、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9、本项目为不见面开标项目。线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标（响应）。

10、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通信畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

12、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

13、本项目支持政府采购合同信用融资。

14、政府采购监督电话：0512-68616651。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：苏州市第五人民医院

单位地址：苏州市相城区广前路10号

联系人：钮武平

联系电话：0512-87806034

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州诚和招投标咨询有限公司

单位地址：苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

联系人：邬汝超、张萱、沈川渝

联系电话：0512-65161797、0512-65161672

3、项目联系方式

项目联系人：邬汝超、张萱、沈川渝

电话：0512-65161797、0512-65161672

# 第二章供应商须知

A.说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标（响应）文件并按规定投标（响应）的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标（响应）文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.19核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

2.20进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.21本国产品：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）规定的产品视为本国产品。

2.22采购本国货物、工程和服务：除有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形之外，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

B.供应商

3、申请人的资格要求：

详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加投标（响应）活动并签署投标（响应）文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

无论投标（响应）过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标（响应）有关的全部费用。

6.联合投标（响应）

6.1若本项目接受以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本项目依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定设定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.2联合体除应符合上述6.1条要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》（详见第三章统一格式）。供应商的投标（响应）文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标（响应）文件一起递交。

（2）为落实政府采购促进中小企业发展政策,关于联合体投标（响应）相关未尽事宜应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》苏财购【2022】16号文以及其它相关法律、法规之规定解释。

C.招标文件和投标（响应）文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标（响应）文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标（响应）文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充文件未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.集中现场考察

本项目按以下第②种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：2026年9月21日10时-11时（北京时间）；

集合地点：苏州市第五人民医院。

联系人： 钮武平 ；联系电话： 0512-87806034 。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

10.1根据自身投标（响应）需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

10.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.5由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

11.招标文件的澄清或修改

11.1在投标（响应）截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为保证供应商有足够时间修正投标（响应）文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标（响应）截止时间和开标时间。

11.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由供应商自行负责。

12.提示与要求

12.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标（响应）文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标（响应）对招标文件作出实质性响应，否则，其投标（响应）可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标（响应）文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标（响应）文件计量单位和使用文字

13.1投标（响应）文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标（响应）文件应使用中文编制，投标（响应）文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标（响应）文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

## 14.投标（响应）文件的组成

14.1投标（响应）书：

14.1.1封面；

14.1.2开标一览表（格式详见第三章）；

14.1.3投标（响应）报价明细表（格式详见第三章）；

14.1.4资格性审查文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供最近一期的财务报告，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供设备清单、相关技术人员的职称证书和用工合同或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供参加本次政府采购活动前一段时间内依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或书面声明。 |
| 二、落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 1 | 无 | 无 |
| 三、本项目的特定资格要求 |  |  |
| 1 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等相关网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 供应商无需提供相关证明资料，由采购代理机构按照招标文件第二章“21.信用查询”要求执行。 |

以上是资格性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.5符合性审查响应文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价要求 |  |  |
| 1 | 供应商报价不得超出采购预算及最高限价 | 以响应文件报价为准(供应商无须单独提供资料) |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 投标（响应）函 | 格式见第三章 |
| 2 | 法定代表人授权委托书（如有授权） | 格式见第三章 |
| 3 | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） |
| 4 | 《供应商基本情况表》《资格文件的声明函》 | 格式见第三章 |
| 5 | 《对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况表》 | 格式见第三章 |
| 6 | 《商务要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 7 | 《拟投入本项目人员配备一览表》 | 格式见第三章 |
| 三、技术要求 |  |  |
| 1 | 《服务或技术要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 2 | 《针对本项目制定的服务实施方案》 | 格式见第三章 |
| 3 | 采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有） | 格式自拟 |

以上为符合性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.6综合评审其他文件相关要求详见采购文件第六章评审办法。

注：供应商必须提交上述14.1.1—14.1.5款规定的资料。否则，投标响应文件将被视为因未实质性响应招标文件要求而被拒绝。

制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标（响应）资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

如供应商投标（响应）文件中某些条款不响应招标文件提出的全部采购内容与服务要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

15. 电子投标（响应）文件的制作及递交

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

15.3投标（响应）文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

15.4联合体投标（响应）：如招标公告中允许联合体投标（响应），联合体投标（响应）的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标（响应）协议书。（注：联合投标（响应）协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标（响应）无效。）

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

15.5如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

16.投标（响应）报价（编制）要求的说明

16.1投标（响应）报价包括完成本招标项目所需的一切费用。投标（响应）报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分采购包投标（响应）的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标（响应）内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标（响应）报价。

16.4投标（响应）文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.履约保证金：

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

17.1中标的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

17.2在中标通知书发出的七天内，中标单位（联合体形式中标的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：

开户行：

账  号：

17.3中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。

17.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标方配合采购人和新中标单位办理移交手续，由采购人确认后退还。如中标方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

18.投标（响应）文件的有效期

18.1自投标（响应）截止日起90天内，投标（响应）书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标（响应）将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长投标（响应）书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标（响应）文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标（响应）将被拒绝。

19.投标（响应）截止时间

19.1电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2采购人或采购代理机构推迟投标（响应）截止时间时，以更正公告形式发布。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标（响应）单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标（递交）截止时间止，采购人或采购代理机构收到的某采购包投标（响应）文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该采购包本次招标（采购）失败。

19.4供应商在投标（响应）截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回。

D.开标和评标

20.开标

20.1本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

20.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

20.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

20.4开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标（响应）文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.5供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标（响应）文件的，投标（响应）无效。

20.6开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标（响应）价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标（响应）单位在不见面开标系统中确认投标（响应）价格，如供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.7供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20.8至投标（响应）文件提交截止时间，递交投标（响应）文件的供应商不足三家的，不得开标。

20.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

20.10以上开标活动所涉及系统操作，以“苏采云”系统最新要求为准。

21.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人对供应商进行信用查询。

21.1查询时间：投标（响应）文件提交截止时间。

21.2查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）。

21.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

21.4.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

21.4.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

21.4.2.1被列入失信被执行人名单；

21.4.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

21.4.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

21.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

22.评标委员会

22.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建,由采购单位代表、专家评委组成。

22.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标（响应）文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标（响应）文件进行比较和评价；

22.2.4按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标（响应）供应商提出的质疑。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标（响应）的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标（响应）文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

24.对投标（响应）文件初审

24.1开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

24.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标（响应）文件：

24.2.1供应商的投标（响应）文件未按照本须知规定制作的；

24.2.2与招标文件有重大偏离；

24.2.3供应商拒绝修正错误；

24.2.4供应商的报价是选择性的；

24.2.5供应商的报价只投了部分内容；

24.2.6供应商的投标（响应）文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.2.7其他被评标委员会认定无效的情况。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标（响应）书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.4评标委员会将允许修改投标（响应）中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标（响应）文件将被拒绝。

24.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标（响应）文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.6.1投标（响应）文件中开标一览表（报价表）内容与投标（响应）文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标（响应）无效。

24.7供应商不同意以上修正，则其投标（响应）将被拒绝。

24.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标（响应）处理。

24.9评标委员会对投标（响应）文件的判定，只依据投标（响应）内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.投标的澄清

25.1对于投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

25.2本项目采用线上澄清。

25.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

25.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.废标

26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。

27.投标（响应）文件的评价和比较

27.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标（响应）文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2本项目采用综合评分法，即指投标（响应）文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

27.2.1投标（响应）者的资信情况和履约能力；

27.2.2投标（响应）者提供的其他优惠条件；

27.3最低的投标（响应）报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28.中标单位的确认

28.1评标委员会根据供应商资格审查情况，以及对投标（响应）文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定成交人。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标（响应）的代理人签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标（响应）的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标（响应）的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

E.授予合同

29.合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其投标（响应）文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

30.中标通知书

30.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.2采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

30.3中标通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标（响应）文件及其澄清文件为依据。

F.其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标（响应），则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请政府采购监管部门按照政府采购相关法规规定，依法进行处罚和失信记录。

32.8质疑递交信息：详见第一章采购人及采购代理机构联系信息。

33.代理服务费

33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2开、评标过程将通过公证机关进行公证（如有）。

35.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

# 第三章投标（响应）文件格式

说明：

对本章所有的投标（响应）文件格式 ，除注明允许修改的文件外，供应商均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标（响应）方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （供应商名称）的           （姓名+手机号码）为本公司代理人，以本公司的名义参加苏州诚和招投标咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320500-SZCH-G2026-0046号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标之日起至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：　　　年　　月　　日

## 2、投标（响应）函

投标（响应）函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司收到贵司 JSZC-320500-SZCH-G2026-0046 号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司决定参加投标（响应）。

1、本公司愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，本公司的投标（响应）报价包括完成本项目项下所有运维服务所需的人工费、社保费、培训费、劳保费、管理费、税费、交通费、维保费、约定由乙方承担的零配件费、耗材费及其他所有履行本合同的必要费用，甲方无需承担本合同约定之外的任何费用。

2、如果本公司的投标（响应）书被接受，本公司将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本公司已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告，如有）。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本公司同意按招标文件中的规定，本投标（响应）书的有效期限为投标（响应）截止日起90天。

5、本公司愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、本公司声明：本公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本公司愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、本公司承诺该项投标（响应）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付履约保证金和代理服务费。

10、本公司承诺符合招标公告中的“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关投标（响应）文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                     联系人：                 地址：

邮政编码：                 联系电话：               传真：

公司电子邮箱：

银行账号：

银行开户行：

数字人民币开户行（如有）：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：                                                    采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 非医疗公共设施设备运维服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：     年     月

填写说明:

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 4、投标（响应）报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 5、针对本项目制定的服务实施方案

针对本项目制定的服务实施方案

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对服务实施方案等进行详细的说明与描述。供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 6、服务或技术要求偏离表

服务或技术要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、响应单位应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在响应文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为响应单位对所响应标的物服务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 7、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、响应单位应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在响应文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为响应单位对所响应标的物商务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 8、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 9、类似业绩情况表

类似业绩情况表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 10、资格证明文件

### （1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为 JSZC-320500-SZCH-G2026-0046 号的招标活动进行投标（响应）。本公司所提交的投标（响应）文件中所有关于投标（响应）资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

### （2）供应商基本情况表

供应商基本情况表

单位名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接项目或停止投标（响应）资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

### （3）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日 期：       年     月     日

### （4）关于本国产品成本占比的声明函（采购项目含有多种产品时适用）

关于本国产品成本占比的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）的规定，本公司（单位）提供的产品中，已提供本国产品声明函（或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件）符合本国产品标准的产品成本之和，占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到      %。

本公司（单位）对上表内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日 期：       年     月     日

### （5）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市第五人民医院 的 非医疗公共设施设备运维服务 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 非医疗公共设施设备运维服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### （6）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

### （7）对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况表

对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况表

单位名称：

| 对投标人（供应商）有直接控股关系的单位 |  |  | 对投标人（供应商）有直接管理关系的单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅需填写对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况。投标人（供应商）应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人（供应商）声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人（供应商）与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

# 第四章 招标书

招标书

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市第五人民医院的委托，就其所需的非医疗公共设施设备运维服务项目进行国内公开招标。欢迎符合条件的供应商前来参加投标（响应）。

## 一、招标编号：JSZC-320500-SZCH-G2026-0046

## 二、采购需求

（一）项目概况：

苏州市第五人民医院建筑面积约7.5万平方米，其中地上面积约5.8万平方米，地下一层，约1.7万平方米，地上主要建筑有传染楼（A、B楼）、综合楼（C楼）、行政楼（D楼）、高压氧舱楼（E楼），所配设施设备如下：设备高、低压配电房各一间，变压器6台（1600KVA两台、800 KVA两台、630 KVA、400 KVA各一台）；人防配电间一间，人防发电机两台，配备中央空调系统（含溴化锂机组、VRV机组、空气净化机组），溴化锂冷水机组主机2台，制冷量2908KW，盘管风机1086台，VRV多联机空调外机10台，内机120台；污水处理设备房一间；酸化水系统设备房三间（综合楼、传染A、B楼顶各一间）；气动物流传输系统设备房一间；太阳能（热水）系统设备房四间；水泵房六间，冷水水箱8个（地下一层4个，楼顶4个），热水水箱8个，一至二层为市政直供水，综合楼三层、四层为变频加压供水，行政楼和其他楼层为工频加压至屋面水箱，负一层为人防水箱供水，高压氧舱楼为市政直供水。

苏州市第五人民医院二期建筑面积约47154平方米，其中地上面积约39806平方米，地下一层，约7347平方米，建筑内包括但不限于门诊用房、医技用房、重症传染病住院病房、信息中心、地下停车库及其它配套设施与相关设备用房，地上主要建筑为重症大楼。主要功能1~4层为医疗门诊急诊、影像中心、手术室、血透大厅等科室，5层为普通病房，6层及以上为重症病房。所配设施设备如下：配置变配电房1间，变压器4台（2000KVA两台、1250 KVA两台），楼层强电间18个，UPS配电间12个，人防发电机2台，配有光伏系统1套；中央空调系统（含螺杆机2台、磁悬浮离心机1台，，冷却塔3个，VRV机组、空气净化机组），盘管风机约603台，蒸汽板换3台，送风机、排风机、新风机43间合计约177台；污水处理设备房一间；酸化水系统设备房1间；气动物流传输系统设备房1间，气动物流工作站13个，箱式物流机房1间，箱式物流工作站17个；热水系统设备房1间，热水系统换热罐6个；自来水水泵房1间，冷水水箱2个，变频水泵7台，稳压罐1个，一层为市政直供水，其他为变频加压供水；污水处理站1间，地下室排污泵50台（25组）；正压机房1间（压缩机3台），负压机房1间（负压吸引主机3台）。

（二）服务范围：

医院所有供配电系统、给排水系统、空调系统（包括所有中央空调主机、管路、终端及分体空调约150台）、通风系统、污水处理、酸化水系统、气动物流传输系统、太阳能热水系统、正负压机房、手术室、静脉配置中心、ICU、检验中心等设施设备的运行、保养、维修。

（三）总体要求：

1、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针；

2、保障机电正常运行并做好相关记录；

3、设立24小时工程运行中心，要求对运行等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

4、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

5、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

6、使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给院方的决策进行支持；

7、按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；如设备运行异常应及时处置；

8、对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

9、指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给院方；

10、保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；

11、掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

12、在由院方指定的第三方单位对管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和监管；

13、配合各种国家要求的检查、检测、年检工作；

14、负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

15、工作人员严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有3年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

16、建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为院方提供设施设备管理方案。

17、负责编制设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划，经医院确定后切实执行。每月向后勤保障部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

18、所有机房卫生落实到人。

19、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内委托管理范围内的安全生产主体责任。

20、各项工作严格按《江苏省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

21、所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

22、设备运行及维护人员应配备到位。

23、从业人员要求：（投标文件中提供承诺函，未提供视为非实质性响应）

（1）拟配备人员年龄原则上需在55周岁以下；在符合岗位需求的情形下，年龄要求可适当放宽（不超过退休年龄），且放宽年龄限制配备的人员数量不得超过总人数的10%。

（2）最低人数配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 内勤或管理人员 | 自行配置 |
| 3 | 高压配电运行值守 | 12 |
| 4 | 空调机房运行值守 | 6 |
| 5 | 污水处理运行值守 | 3 |
| 6 | 中央空调末端保养维修、分体空调保养维修 | 自行配置 |
| 7 | 强电井、UPS间、水箱间、气动物流、正负压、酸化水机房等设备机房巡检 | 自行配置 |
|  | 合计（不含自行配置人员） | 22 |

注：投标单位应根据项目实际情况及类似经验合理安排工作人员，招标人有权对现场在岗人员配置情况开展检查，若检查发现实际在岗人员不能满足需求，投标单位应在2个工作日内将人员补充到位，相关费用包含在投标总报价中，招标人不再另行支付任何费用。逾期未能按要求补充人员的，按合同违约条款承担相应违约责任。

（四）服务要求：

A、一期

1、供电系统运行管理

（1）对医院供电系统高、低压电器设备、电线电缆等设备正常运行使用进行日常管理和养护；高压配电房24小时值班；

（2）建立各项设备档案；

（3）建立、落实配送电运行制度，配电房管理制度，24小时运行维修值班制度等；

（4）及时排除故障，保证供电设施完好；

（5）建立节电措施。

强电系统

（1）负责医院各配电箱内电器巡查（配电箱内元器件进行除尘紧固，无过热、异味、锈蚀现象）；每天做好医院室内外用电设备的巡视工作；维护医院室内外区的线路电缆，发现问题及时上报院方并提出可行措施；

（2）24小时运行维修值班制度等；

（3）配合全院的避雷检测；（检测费用由甲方负责）

（4）员工持证上岗，并有3年以上相关工作经验，有针对性地学习相关专业知识。

（5）做好节电节能管理

发电机系统

（1）发电机随时处于自动/手动良好的备用状态；

（2）运行期间应配置专职人员值守；

（3）每月运转一次，试运行时间不少于10分钟；

（4）蓄电池电压指示应在24VDC以上；

（5）输出开关应处于合闸状态；

（6）机油油质清澈，液位在高低位之间靠近高位；

（7）水箱水位低于水箱盖平面2-4CM ；

（8）运行期间应参照基本参数检查发动机运行状况；

（9）运行期间应检查燃油、冷却液和润滑油有无渗漏及燃油消耗状况；

（10）运行期间应检查机组排废气状况（排烟颜色应为淡青色）；

（11）聆听发动机运行时的机械部位，应无异常声响；

（12）发动机组运行期间，值班人员应当密切注视各仪表读数、柴油机工作状况及柴油的油位，及时充足柴油。

（13）每次运行结束后，记录运行期间的发电量及用油量。

2、给排水设备运行、保养、维修

（1）负责给排水日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好；

（2）医院室内外给排水系统（不含消防）的设备设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常使用进行日常养护；

（3）定期对排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好；

（4）对楼宇外公共水道出现的故障配合院方进行抢修；

（5）负责室内外排水系统巡查工作；

（6）做好节约用水工作。

3、污水处理系统运行、保养、维修

（1）负责污水处理站日常运行管理工作。保证污水处理按国家、市环保部门和市疾控中心要求的排放标准达标排放， 严格按照污水处理工艺操作规程操作，经常检查设备运行情况，保证设备正常运转。负责配合环保、疾控中心等有关部门来院检查监测污水等其他工作；

（2）包括医院所有污水处理装置和设备。

（3）负责污水处理系统的日常维修、维护（配件费用由甲方承担）。

（4）负责污水处理系统日常操作并记录、配合院方送检测试及监测部门沟通。

（5）持证上岗，并有3年以上相关工作经验，有针对性地学习相关专业知识。

（6）负责污水排放口水质检测工作（自行检测），发现水质不达标应及时查找原因，采取相应措施。

4、空调系统运行、保养、维修

（1）对医院空调系统主机、交换机循环泵、补水泵等设备、电线电缆、电气管线及其附属装置等设备正常运行使用进行日常管理、养护及维修工作；

（2）建立各项设备档案；

（3）建立、落实空调运行制度，24小时运行维修值班制度等；

（4）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准；

（5）按时开启空调设备。

溴化锂机组、VRV机组、净化机组、单体空调、板交采暖与通风系统

（1）负责空调系统设备设施的开机、末端巡视（包括冷冻机房、泵房、冷却塔、热泵机组、空调机房、空调管路、空调末端、热交换等）的日常操作、巡视、安全及节能工作，并做好相关记录。

（2）每2小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数；

（3）每天巡视1次泵房、冷却塔、热泵机组（运行季节）、空调机房、热交换室，记录主要仪表及参数；

（4）每周测一次软化水水质；定期进行循环水水质处理并达标（药剂费用由中标方负责）

（5）每日对大楼内进行测温，并做好相关记录；各种记录应规范、完备、字迹清楚。

（6）经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。

（7）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等。

（8）检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

（9）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

（10）负责检查盘管出风口温度，检查各风管，支、吊架有无异常情况；检查机组振动情况；检查机组噪音情况；检查管道阀门堵塞情况；检查冷凝水排放情况，检查冷凝器水排水管道是否畅通，隔热有无异常状况；检查并处理漏水情况；检查清洗过滤网、积水盘及回风口；检查控制线路；

（11）风口清洗：风口采用人工集中清洗，将风口拆卸下来并依序编号，进行刷洗，清洗干净后擦干或自然风干。清洗完毕后，将风口安装回通风管道，并用湿毛巾将风口周围擦干净；隔尘滤网的消毒清洗：将风机盘管的隔尘滤网拆下，做好编号，集中到院方指定的地方冲洗，稍滤干，晾干后将滤网装回原位；

（12）检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加;冷暖季节的调试、检测;室外机电脑板除尘;一年2次室外机翅片冲洗、每月一次滤网清洗检查，逢冷热季节交换时，对所有多联机空调，实行定期检查维护。

（13）新风、排风系统按相关规定更换初中高效滤网（费用包括在投标报价中）。

（14）根据天气和甲方要求开启溴化锂机组或板交采暖设备，操作人员应知晓设备正常的运行参数，发现异常应及时处置，提高设备的运行效率。

5、酸化水系统的运行、日常巡查、应急处理

（1）负责设备的定时开启和关闭工作，日常药剂添加，确保设备正常运行（药剂采购由甲方承担）；

（2）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

（3）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

（4）负责酸化水总出水口的测试；

（5）配合系统滤膜、石英砂、活性炭等更换由专业公司负责，费用由甲方承担。

6、气动物流传输系统的运行、保养、维修

（1）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

（2）每日对管道进行巡视，确保管道无松动，能正常运作；

（3）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

（4）发生故障应及时维修，并配合第三方进行设备维修（配件费用由甲方承担）

7、正负压机房、手术室、静脉配置中心、ICU、检验中心等设施设备的运行、保养、维修

（1）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

（2）配合第三方对设备进行系统保养；

（3）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

（4）发生故障应及时维修（配件费用由甲方承担）；

（5）按规定送检压力表和安全阀，保证相关参数符合规定（配件采购和检测费用由甲方承担）。

8、辅助工作

辅助医院巡查临时病房、临时发热门诊、留观病房、120洗消中心、负压手术室、液氧站，辅助医院开展各种检测工作。

9、夜间综合巡查

夜间综合巡查，包括供电、照明、插座、空调、自来水等故障处置和维修。

- B、二期

- 1、供电系统运行管理

- （1）对医院供电系统高、低压电器设备、电线电缆等设备正常运行使用进行日常管理和养护；高压配电房24小时双人值班；

- （2）建立、落实配送电运行制度，配电房管理制度；

- （3）及时排除故障，保证供电设施完好；

- （4）配合安全用具检测和高压预防性试验等工作；（检测费用由甲方负责）

- （5）建立节电措施。

- 强电系统

- （1）负责医院各配电箱内电器巡查（配电箱内元器件进行除尘紧固，无过热、异味、锈蚀现象）；每天做好医院室内外用电设备的巡视工作；维护医院室内外区的线路电缆，发现问题及时上报院方并提出可行措施；

- （2）24小时运行维修值班制度等；

- （3）配合全院的避雷检测工作；（检测费用由甲方负责）

- （4）员工持证上岗，并有3年以上相关工作经验，有针对性地学习相关专业知识。

- （5）做好节电节能管理

- 发电机系统

- （1）发电机随时处于自动/手动良好的备用状态；

- （2）运行期间应配置专职人员值守；

- （3）每月运转一次，试运行时间不少于10分钟；

- （4）蓄电池电压指示应在24VDC以上；

- （5）输出开关应处于合闸状态；

- （6）机油油质清澈，液位在高低位之间靠近高位；

- （7）水箱水位低于水箱盖平面2—4CM ；

- （8）运行期间应参照基本参数检查发动机运行状况；

- （9）运行期间应检查燃油、冷却液和润滑油有无渗漏及燃油消耗状况；

- （10）运行期间应检查机组排废气状况（排烟颜色应为淡青色）；

- （11）聆听发动机运行时的机械部位，应无异常声响；

- （12）发动机组运行期间，值班人员应当密切注视各仪表读数、柴油机工作状况及柴油的油位，及时充足柴油。

- （13）每次运行结束后，记录运行期间的发电量及用油量。

- 2、给排水设备运行

- （1）负责给排水日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好；

- （2）医院室内外给排水系统（不含消防）的设备设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常使用进行日常养护；

- （3）配合第三方定期对给排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢（水箱清洗费用由甲方负责）；

- （4）对楼宇外公共水道出现的故障配合院方进行抢修；

- （5）负责室内外排水系统巡查工作；

- （6）做好节约用水工作。

- 3、污水处理系统运行

- （1）负责污水处理站日常运行管理工作。保证污水处理按国家、市环保部门和市疾控中心要求的排放标准达标排放，严格按照污水处理工艺操作规程操作，经常检查设备运行情况，保证设备正常运转。负责配合环保、疾控中心等有关部门来院检查监测污水等其他工作；

- （2）包括医院所有污水处理装置和设备。

- （3）负责配合第三方对污水处理系统的日常维修、维护（配件费用由甲方承担）。

- （4）负责污水处理系统日常操作并记录、配合院方送检测试及监测部门沟通。

- （5）持证上岗，并有3年以上相关工作经验，有针对性地学习相关专业知识。

- （6）负责污水排放口水质检测工作（自行检测），发现水质不达标应及时查找原因，采取相应措施。

- 4、空调系统运行

- （1）对医院空调系统主机、交换机循环泵、补水泵等设备、电线电缆、电气管线及其附属装置等设备正常运行使用进行日常管理工作；

- （2）建立各项设备档案；

- （3）建立、落实空调运行制度，每周对各区域送排风机设备巡视1次；

- （4）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准；

- （5）新风、排风系统按相关规定更换初中高效滤网（采购费用由甲方负责）。

- （6）对需要加黄油润滑的风机和电机设备进行润滑保养。

- （7）定期检查各种设备皮带，发现磨损及时更换（费用由中标方负责）。

- 中央空调机组、VRV机组、净化机组、单体空调、板交采暖与通风系统

- （1）负责空调系统设备设施的开机、末端巡视（包括冷冻机房、泵房、冷却塔、热泵机组、空调机房、空调管路、空调末端、热交换等）的日常操作、巡视、安全及节能工作，并做好相关记录。

- （2）每2小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数；

- （3）每天巡视1次冷却塔、热泵机组（运行季节），记录主要仪表及参数；

- （4）每周测一次软化水水质；定期进行循环水水质处理并达标（费用由甲方负责）

- （5）保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。

- （6）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等。

- （7）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

- （8）负责检查盘管出风口温度，检查各风管，支、吊架有无异常情况；检查机组振动情况；检查机组噪音情况；检查管道阀门堵塞情况；检查冷凝水排放情况，检查冷凝器水排水管道是否畅通，隔热有无异常状况；检查并处理漏水情况；检查清洗过滤网、积水盘及回风口；检查控制线路；

- （9）风口清洗：风口采用人工集中清洗，将风口拆卸下来进行刷洗，清洗干净后擦干或自然风干。清洗完毕后，将风口安装回通风管道，并用湿毛巾将风口周围擦干净；隔尘滤网的消毒清洗：将风机盘管的隔尘滤网拆下，做好编号，集中到院方指定的地方冲洗，稍滤干，晾干后将滤网装回原位；

- （10）检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加;冷暖季节的调试、检测;室外机电脑板除尘;一年2次室外机翅片冲洗、每月一次滤网清洗检查，逢冷热季节交换时，对所有多联机空调，实行定期检查维护。（制冷剂费用由甲方负责）

- （11）根据天气和甲方要求开启中央空调机组或板交采暖设备，操作人员应知晓设备正常的运行参数，发现异常应及时处置，提高设备的运行效率。

- 5、酸化水系统的运行、日常巡查、应急处理

- （1）负责设备的定时开启和关闭工作，日常药剂添加，确保设备正常运行（药剂采购由甲方承担）；

- （2）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

- （3）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

- （4）负责酸化水总出水口的测试；

- （5）配合第三方公司负责系统滤膜、石英砂、活性炭等更换（费用由甲方承担）。

- 6、气动物流传输系统和箱式物流的运行

- （1）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

- （2）每日对管道进行巡视，确保管道无松动，能正常运作；

- （3）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

- （4）发生故障应及时报修，并配合第三方进行设备维修（配件费用由甲方承担）

- 7、太阳能热水及光伏系统的运行

- （1）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

- （2）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

- （3）负责管道日常巡视工作，确保无跑、冒、滴、漏现象；

- （4）在太阳能热水无法满足需求时，应及时切换至水蒸气转化热水，确保热水供应。

- （5）发生故障应配合第三方公司及时维修（配件费用由甲方承担）

- 8、正、负压机房等设施设备的运行

- （1）负责设备机房的巡视工作，每日巡查一次，并做好相应记录；

- （2）配合第三方对设备进行系统保养；

- （3）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

- （4）发生故障应配合第三方及时维修（配件费用由甲方承担）；

- （5）按规定送检压力表和安全阀，保证相关参数符合规定（配件采购和检测费用由甲方承担）。

（五）服务人员要求

1、人员要求：人员岗位须相对较固定，不得在院内、特别是工作时间赌博、不得私自收取患者及家属钱物、不得与患者及家属发生争吵或不理不睬、不得在非吸烟区吸烟等。

2、员工需统一着装上岗。

3、中标单位的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

4、应配备相应的管理人员。

5、不同工种人员每月综合工资须在响应文件中注明。

6、投标单位应针对本次采购项目特点编写中标后拟采取的管理方案、验收标准。包括组织计划、人员安排、时间安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

7、投标单位的从业人员要求：公司内部有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，应具有相关的健康证。

8、中标单位有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。

9、人员资质要求：

（1）项目经理：须具备大学本科及以上学历，年龄不超过50周岁，且有类似医院管理服务经验证明，具有敬业精神、服务意识、专业技能，具有一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力。

（2）项目组其他人员：

配备人员持高压电工证不低于12人；

持制冷与空调作业证不低于6人；

持压力容器证不低于2人；

持高处作业证不低于1人，安全员证不低于1人；

## （六）费用结算

## 1、次月结算上月的费用。中标单位出具合格的发票和经采购人、中标单位双方确认的月度考核表后由采购人向乙方支付。

## 2、如中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金或每月服务费中扣除。

## 3、采购人支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。投标单位如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

## 4、确因采购人工作需要，中标单位应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次投标价中，不再另外支付。

## （七）考核方案

## 1、月度考核应≥90分，每下降1分扣除服务费500元；

## 2、考核细则由中标人和采购人共同确认；

## 3、考核过程中发现需要整改的应立即整改，未立即整改的由医院讨论加重处罚，并保留解除合同的权利。

## （八）踏勘现场：

## 采购人将于2026年9月21日10时-11时统一组织各投标单位集中进行现场勘察（过时不候）。了解现有机器使用情况，勘察现场所发生的费用由响应单位自行承担，投标单位成交后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

## 三、综合说明及其他要求

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、供应商必须承诺招标文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、供应商应对所投采购包的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标（响应）文件将被拒绝。投标（响应）总报价一次报定，包括乙方完成本项目项下所有运维服务所需的人工费、社保费、培训费、劳保费、管理费、税费、交通费、维保费、约定由乙方承担的零配件费、耗材费及其他所有履行本合同的必要费用，甲方无需承担本合同约定之外的任何费用。

4、中标单位将根据招标文件、投标（响应）文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、付款方式：见合同主要条款。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

# 第五章 合同主要条款

合同主要条款

甲方（采购人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供应商）：

地址：                        邮政编码：

联系人：                      手机号码：

办公电话：                    电子邮件:

采购代理机构：

地址：

联系电话：

依据甲方委托苏州诚和招投标咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2026-0046）的采购结果，确定乙方为本次非医疗公共设施设备运维服务项目的中标供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

### 一、合同标的物和合同价格组成

1、采购的服务内容概述：详见第四章

2、服务地点：详见第四章

3、服务期限：详见第四章

4、合同价款的组成：合同价款包括乙方完成本项目项下所有运维服务所需的人工费、社保费、培训费、劳保费、管理费、税费、交通费、维保费、约定由乙方承担的零配件费、耗材费及其他所有履行本合同的必要费用，甲方无需承担本合同约定之外的任何费用。

### 二、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标（成交）通知书；

2、乙方的响应文件；

3、采购文件；

4、乙方在采购过程中所做的其它承诺、声明、书面澄清等。

### 三、合同价格支付

1、合同价款：

2、付款方式：

（1）次月结算上月的费用。乙方出具合格的发票和经甲、乙双方确认的月度考核表后由甲方向乙方支付。

（2）如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金或每月服务费中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。乙方如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

（4）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次合同价中，不再另外支付。

3、考核方案

（1）月度考核应≥90分，低于90分，每下降1分扣除服务费500元；低于80分，每下降1分扣除服务费1000元，低于70分的甲方有权解除合同。

（2）考核细则由甲乙双方共同确认，并以书面形式作为本合同附件。考核细则应明确考核指标、评分标准、考核周期、服务费扣减规则、整改要求及验收标准。

（3）考核过程中发现需要整改的应立即整改，未立即整改的由医院讨论加重处罚，并保留解除合同的权利。

4、支付方式：对公银行账户转账。

5、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号：

- 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 履约保证金

- （1）乙方应在本合同签订时，向甲方提供相当于合同年总金额3%，即人民币        元整（¥       元）的履约保证金。

- （2）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

- （3）履约保证金（无息）将在合同履行完毕后7个工作日内全额退回。

### 四、质量要求：

1、乙方应按照招标文件的有关要求提供合格的服务；

2、乙方的维保机构确保合法，从业人员确保为持证人员。

3、因乙方维护不当导致关键设备（配电系统、中央空调主机、污水处理系统、正负压系统）停机超过4小时的，每发生一次乙方支付违约金10000-50000元；违约金不足以弥补甲方经济损失或行政处罚的，乙方还应全额赔偿。

### 五、履约验收

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照采购文件确定的考核方案，并综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购文件、响应文件、政府采购合同的约定等进行逐一核对、验收，做好验收记录，并形成书面验收意见，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

4、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项，验收不合格的项目，乙方应在甲方指定的期限内完成更正，逾期未更正或更正后仍不合格的，甲方有权拒付对应服务周期的全部服务费，同时有权要求乙方承担对应周期服务费20%的违约金。

### 六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 七、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方根本违约导致合同目的不能实现，另一方依法享有解除权；

（3）因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的（如因违反法律、法规，受到相应的行政处罚、承担刑事责任），甲方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。乙方擅自将合同权利义务转让或分包的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

4、本合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

### 八、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

3、乙方违约责任。

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的,每发生一次，乙方应向甲方支付人民币 500-2000元违约金（根据影响程度确定）。乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

（2）乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权向乙方发出书面整改通知。乙方应在收到整改通知后，紧急情况24小时内、一般情况3个工作日内完成整改。乙方拒不改正或逾期未完成整改的，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应金额作为违约责任，且有权解除合同并要求乙方承担责任；乙方履行合同已经造成不良社会影响的，甲方有权立即解除合同并要求乙方承担责任。

（3）乙方履行合同不符合要求，被取消中标资格（或终止、解除合同）的，并不能免除其支付违约金、赔偿金及承担其他违约责任的责任。

### 九、争议解决办法

1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。因诉讼产生的各项费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、差旅费、鉴定费等均由败诉方承担。

2、乙方保证以下通讯方式为本单位各类文书送达地址，如发生变化，乙方应提前3日书面加盖公章通知甲方。

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话号码：

### 十、合同生效

本合同在双方签字、盖章后生效。

### 十一、附则

1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标（响应）文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

合同签订后任何一方不得擅自变更合同内容，如有未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定，经双方协商并以书面补充协议的形式确定，双方签字盖章后生效，可按该补充协议继续履行。

（以下无正文）

甲方：                                      乙方：

（加盖公章或合同专用章）                    （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                      法定代表人签字或签章：

签约日期：    年  月    日                   签约日期：    年  月    日

# 第六章 评分标准

## 一、评标办法

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标（响应）文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，实施政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）异常低价投标(响应)审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标（响应）单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

4、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标（响应）单位的得分，加上价格得分即为每个投标（响应）单位的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序排列，得分且投标（响应）报价相同的并列。投标（响应）文件满足招标文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标（响应）报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

5、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

## 二、评分标准

（一）价格分： 20 分

第一步：投标(响应)报价低于或等于财政预算(最高限价)且符合采购文件要求的，为有效投标(响应)报价。无效投标(响应)报价的投标(响应)文件不参与进一步评审。

第二步：满足招标文件要求，且投标（响应）价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分，即 20 分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：

投标（响应）报价得分=（评标基准价/有效投标（响应）报价）× 20 %×100

- 技术部分： 48 分

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务总体模式与项目管理运作设计方案 | 服务总体模式清晰，配套措施周全，运作设计合理得6分；服务总体模式较清晰，配套措施比较周全，运作设计比较合理得4分；服务总体模式不够清晰，配套措施不够全面，运作设计合理性一般得2分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,2,4,6 |
| 2 | 工作计划安排 | 工作人员安排计划合理、能满足项目要求得6分；工作人员安排计划较合理、大致能满足项目要求得4分；工作人员安排计划不够合理、基本符合项目要求得2分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,2,4,6 |
| 3 | 管理责任清晰度比较、有具体服务保障目标与措施 | 管理责任清晰，有具体服务保障措施与目标得6分；管理责任比较清晰，有基本的服务保障措施与目标得4分；管理责任不够清晰，无基本的服务保障措施与目标得2分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,2,4,6 |
| 4 | 具有自有高科技、全面的信息化管理系统 | 具有报修系统的得1分，具有能耗管理系统的得1分，具有品质管理系统的得1分。 投标文件中提供软件著作权证书及软件测评报告扫描件 | 3 |
| 5 | 日常服务标准及措施 | 日常服务标准方案科学全面规范，可操作性强得5分；日常服务标准方案比较科学合理比较规范可操作性较强得3分；方案内容不全面总体一般得1分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,1,3,5 |
| 6 | 服务的重点难点和解决措施 | 难点分析全面，解决方案操作性高得5分；难点分析内容比较全面，解决方案操作性比较高得3分；难点分析内容不全面，解决方案措施操作性一般得1分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,1,3,5 |
| 7 | 节能措施 | 方案有详尽、可行的节能措施的得5分；方案较详尽的得3分；方案一般的得1分；无节能措施方案的不得分。 | 0,1,3,5 |
| 8 | 突发事件应急措施 | 包括：水电特殊事故（情况）措施等。事故发生后解决措施可行性高得3分，解决措施可行性较高得2分，解决措施可行性一般1分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,1,2,3 |
| 9 | 突发事件处理预案比较 | 处理预案可行具备合理性得3分，处理预案可行性一般得2分，处理预案可行性较差得1分。无方案或其余情况均不得分。 | 0,1,2,3 |
| 10 | 内部管理规章制度及考核管理办法 | 具有详尽管理和档案规章制度及服务人员考核制度标准的得3分；有涉及但缺项较多的得1分；无内容不得分。 | 0,1,3 |
| 11 | 增值优惠服务 | 根据投标人针对本项目制定的增值优惠服务内容（除本项目维保内容及要求以外提供的服务内容）综合评定。 内容详实、科学合理、可行性强的得3分；方案内容较为详实、较科学合理、可行性较强的得2分；方案内容简单、基本合理、可行性不强的得1分；无内容不得分。 | 0,1,2,3 |

（三）商务部分： 32分

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理比较 | 具有制冷设备维修工证书的得2分；具有特种设备管理证书的得2分；具有智能楼宇管理师证的得2分； 投标文件中提供证书扫描件及近期投标单位为其缴纳的社保证明文件，未提供或提供不全不得分。 | 6 |
| 2 | 其他人员资质情况比较（不含项目经理） | 配备的其他岗位人员中，持中级工程师证及以上的，每提供1人得2分，最高得6分。 投标文件中提供证书扫描件及近期投标单位为其缴纳的社保证明文件，未提供或提供不全不得分。 | 6 |
| 3 | 类似业绩 | 2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过的类似项目中包含公共设施设备维护的，有1份得3分，最高得15分。 投标文件中需提供合同扫描件；如合同中未明确注明服务内容则需出具业主开具的相关证明材料，未提供证明材料的不得分。 | 15 |
| 4 | 认证证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，信息安全管理体系认证，能源管理体系认证证书。 投标文件中提供证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，未提供不得分。 | 5 |

说明：

针对评分标准中评分的每一条，供应商在投标（响应）文件中均应提供相关资料的清晰扫描件并作出相应说明供评委评判，未提供或提供不完整的视为不具备该项得分的条件。

## 三、政府采购政策

（一）支持本国产品政策

1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）（以下简称“本国产品扶持政策”）的规定，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、采购项目或者采购包含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应提供《关于本国产品成本占比的声明函》，未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、供应商应当提供符合本国产品扶持政策附件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章），或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（声明函中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

多种产品采购时，还应提供《关于本国产品成本占比的声明函》（格式见第三章）。

未按上述要求提供的，不享受本国产品扶持政策。

5、评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、若供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本占比的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

7、供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件将随中标（成交）结果同时公告。

（二）促进中小企业发展政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）等相关规定：

1、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、本项目如属于非专门面向中小企业采购，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标（成交）金额则以实际投标（响应）报价为准。

如接受供应商为联合体投标（响应），联合体各方均为小微企业的，对联合体报价在评审时给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体为大中型企业和小微企业组成的，依据供应商联合体协议，小微企业在联合体协议中的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价在评审时给予   %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、供应商应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）附件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（三）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（五）绿色采购

1、根据苏财购【2019】10号文：

（1）本次采购产品中的XXXXXXXXXX属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购产品，投标（响应）文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

（2）本次采购产品中的XXXXXXXXXX属于《节能产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，本次采购产品中的XXXXXXXXXX属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，供应商可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，XXXXXXXXXXXX（体现优先采购的措施）。

2、绿色采购

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第七章 附件

附件1：政府采购合同信用融资政策告知函

附件2：中小企业相关要求

附件3：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

附件1：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格成交（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件2：

中小企业相关要求

1.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未在《中小企业声明函》中填写注明具体企业类型（中型企业、小型企业或微型企业），不视为中小微企业，不享受相应扶持政策。

4.中标（成交）单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标（成交）结果同时公告。

附件3：

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（全文完）