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一、投标邀请
江苏仁合中惠工程咨询有限公司受无锡市水利工程管理中心委托，就其无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目
采购编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0048
采购方式：公开招标（暗标）

	2
	采购人：无锡市水利工程管理中心
采购人地址：无锡市建筑西路599-2（第六层）
采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司
采购机构地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室

	3
	采购项目概况：
1.江尖水利枢纽是无锡市城市防洪运东大包围骨干项目之一，该项目具有防洪、排涝、调水改善城市水环境、兼顾通航（节制闸西侧2孔有通航功能）等综合功能。枢纽位于无锡市中心城区，坐落在江尖大桥与黄埠墩之间的古运河上（距江尖大桥西约365m），由1座总净宽75m的节制闸和1座60m3/s的排涝泵站以及副厂房、安装间、管理区、跨河人行桥等附属设施组成。闸站并列一字排开布置，左岸（西侧）布置3孔节制闸，单孔净宽25m，采用三角支臂平面卧倒门配QRWY-2×1250/2×200kN-8.3m液压启闭机操作；右岸（东侧）布置3台20m3/s的竖井式贯流泵机组，总装机容量2400kW，出口侧设置工作闸门、事故闸门各1道，每道6孔钢闸门（1台水泵机组对应2孔闸门），配QPKY-200kN-3.5m倒挂式液压启闭机操作。
经过20多年的运行，江尖水利枢纽的设备逐渐老化，主要集中在液压启闭设备方面，其相关部件老化现象越发明显，各种故障频发。对枢纽的安全、可靠运行造成不利影响，日常运行维护工作量及难度日益增大。
为消除设备安全隐患，提升枢纽机电设备运行稳定性，需对液压启闭及配套控制系统实施维修改造，本次维修改造主要内容如下：
①改进并更换节制闸6只油缸（活塞杆为陶瓷杆）、3套控制阀台；更换液压站主要部件（3套油泵、全部阀组及密封件）并整体出新，更换所有液压油及附件。②返厂维修泵站12只油缸（活塞杆更换为陶瓷杆，油缸维修）；维修液压站（更换全部阀组及密封件）并整体出新，更换所有液压油及附件。③更换节制闸、泵站启闭机的PLC控制柜2套；维修出新动力柜2套。④新增液压启闭机在线监测装置及上位机。⑤完善视频监控。⑥节制闸廊道增设1套通风设施等。
2. 招标内容：招标清单范围内的无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目。具体内容详见招标清单。
3.服务期：合同签订后接到采购人开工通知之日起210日历天；误期违约金：中标价的万分之五/天，误期违约金的上限：签约合同价的5%。
4.质量标准：一次性验收通过，100%合格；质量违约金：合同价的3%。
5.基础质保期：一年，质保期自合同内容验收合格之日起算。
6.采购预算（同最高限价）：674.1192万元，超过最高限价的投标文件按无效文件处理。
7.根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为其他未列明行业。
8.本项目是否专门面向中小企业：否。

	4
	[bookmark: _Hlk67242628]1.投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）投标供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水工金属结构制作与安装工程专业承包二级及以上资质（提供有效期内的证书复印件或扫描件加盖供应商公章上传至电子投标文件中）；
（4）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件或扫描件加盖供应商公章上传至电子投标文件）；
（5）专职安全员应具有与其水利行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（提供有效期内的证书复印件或扫描件加盖供应商公章上传至电子投标文件）；
（6）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（7）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（8）被授权委托人、专职安全员应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近三个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（提供劳动合同和人员社保复印件或者扫描件加盖供应商公章上传至电子投标文件）；
（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（9）投标供应商近三个月内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；
（10）投标供应商近三个月内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（11）投标供应商近三个月内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（12）承诺书（格式见附件）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）本次采购不接受联合体投标。
注：1.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。
3.请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。

	5
	招标文件获取信息：
（1）招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（2）获取招标文件地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）
（3）获取招标文件的方式：本请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	[bookmark: _Hlk169676457]供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年10月16 日10:00时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。

	7
	本项目无需缴纳投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	1.网上投标截止时间：2026年11月 02 日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
2.投标文件提交方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台提交数据电文形式的投标文件。
3.投标文件网上开启时间：2026年11月 02 日09:30，网上解密时限：开启解密后30分钟内。
4.投标文件的开启方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。
特别提醒：
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

	10
	评审时间：2026年11月 02 日开标结束后
评标地点：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室

	11
	确定中标单位时间：评审结束后
确定中标单位地点：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。

	13
	采购单位名称：无锡市水利工程管理中心
联系地址：无锡市建筑西路599-2（第六层）
采购单位联系人：周令杰
联系电话：0510-80109316 
代理机构名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司
联系人：缑慧芳
联系电话：18015352446
联系地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室
邮政编码：214000
电子邮件地址：644820794@qq.com

	14
	1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“kedt”）——将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。

	15
	投标文件制作要求：
1.本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质投标文件。
2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
4.本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	16
	评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。

	17
	中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。

	18
	本项目监督管理部门：无锡市财政局。

	19
	根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容：
1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。
2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。


二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求（包含招标图纸及图纸说明相关要求）。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）在线申请获取招标文件及有关资料，供应商应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4.本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
5.招标文件仅作为本次采购投标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式和电子邮件形式送至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。
2.采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正： 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清或修改内容；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏仁合中惠工程咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五） 投标文件的组成：
[bookmark: _Hlk62654261]投标文件包括：明标、暗标。明标部分为证明文件部分、投标函部分、报价部分，暗标为技术文件部分。（相应内容上传至投标客户端）
明标部分：
1.证明文件部分：
第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）投标供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水工金属结构制作与安装工程专业承包二级及以上资质（提供有效期内的证书扫描件加盖公章上传至投标文件）；
（4）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证（提供有效期内的证书扫描件加盖公章上传至投标文件）；
（5）专职安全员应具有与其水利行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（提供有效期内的证书扫描件加盖公章上传至投标文件）；
（6）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（7）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（8）被授权委托人、专职安全员应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近三个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（提供劳动合同和人员社保扫描件加盖公章上传至投标文件）；
（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（9）投标供应商近三个月内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；
（10）投标供应商近三个月内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（11）投标供应商近三个月内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（12）承诺书（格式见附件）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，如果相关资料正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明文件扫描件并加盖电子公章，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件并加盖电子公章。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
第二部分：补充证明文件：
（1）供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；
（2）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；
（3）供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。
（4）关于符合本国产品标准的声明函；
（5）实施项目管理机构配备情况：
1） 项目管理机构配备情况表（格式见附件）
2） 项目经理简历表（格式见附件）
3） 项目技术负责人简历表（格式见附件）
4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）
（6）投标偏离表（格式见附件）。
2.投标函部分（格式见附件）：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.报价部分
4.技术文件部分（暗标，内容参照评标办法）
特别注意：本项目采用暗标形式。投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标供应商身份。除页码（页码居中，格式为阿拉伯数字小五号，页码应当连续，不得有空白页）外不得设置其他页眉页脚。
不得有体现投标供应商身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。文本部分不得出现底纹、阴影等标记；
④不得有其他体现投标供应商身份的内容。
（六）投标报价说明：
1.投标报价应包括人员工资、差旅食宿费、文印费、资料搜集、综合整理、文本编制、图件编制、资料费、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。
2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。
3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。
4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在60分钟内提供说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
6.投标费用自理。
7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
8.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
9.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
10.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
11.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
12.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；
4.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
5.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
6.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
7.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
8.未按采购文件要求解密电子投标文件的；
9.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
10.投标文件未按要求制作、递交的；
11.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
12.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；
13.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
16.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
17.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
18.不同投标供应商投标文件相互混装的；
19.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
20.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
21.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
22.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
23.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；
24.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
25.未按要求提供技术文件的；
26.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；
27.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
28.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；
29.不同供应商的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
30.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
31.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
32.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
33.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
34.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
35.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
36.电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；
37.评标委员会认为投标供应商的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理的时间（60分钟）内，不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
38.投标供应商未响应采购人提供的采购清单；
39.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
5.投标文件的审查
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由江苏仁合中惠工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
C.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
8.评分标准
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）报价                                   20分
（2）投标供应商评价                         20分
（3）技术文件                               60分
（二）各项目评分标准
1.报价（20分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（结果保留两位小数）
采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：
①对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
②参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
③参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。
④参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
⑤如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。同一供应商，上述价格扣除优惠不得重复享受。
⑥对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
注意事项：
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
2.投标供应商评价（20分）
（1）业绩（6分）
供应商自2021年9月1日以来承接过与本项目节制闸启闭机安装基本类似业绩的，有1个得2分，本项最高得6分。
（业绩证明材料须提供：合同协议书、合同完（交）工验收资料或发包人验收等证明材料原件扫描件上传至电子投标文件，时间以合同完（交）工验收或发包人验收时间为准）
（2）人员配置（10分）
①项目经理具备水利水电专业注册建造师一级资格的，得1分；具备水利类高级职称证书的得1分，本项最高得2分。（提供有效证书复印件或扫描件并加盖供应商公章上传至电子投标文件中，不提供不得分）
②技术负责人具备水利类工程师职称证书的得0.5分；具备水利类高级职称证书的得1分；本项最高得1分。（提供有效证书复印件或扫描件并加盖供应商公章上传至电子投标文件中，不提供不得分）
③项目经理或者技术负责人，自2021年9月1日以来具有与本项目节制闸启闭机安装基本类似的工作经历，有一个得1分；自2021年9月1日以来具有陶瓷活塞杆启闭机安装类似的工作经历，有一个得2分。本项最高得3分。（须提供：合同协议书、合同完（交）工验收资料或发包人验收等证明材料原件扫描件上传至电子投标文件，时间以合同完（交）工验收或发包人验收时间为准，提供材料所示项目名称、各相关单位信息和项目经理或技术负责人信息等需前后一致，能证明为同一项目，且时间顺序符合实际。如人员信息前后不一致，则须提供相关人员变更证明资料。对于项目经理类似工作经历，如果证明材料中未能反映该项目经理员姓名、任职情况的，应附有项目委托人出具相应证明，否则不予认可。）
④项目组成员中（项目经理和技术负责人除外）：具备水利类工程师职称证书的有1人得0.5分，具备水利类高级职称证书的有1人得1分。本项最高得4分。（提供有效证书复印件或扫描件并加盖供应商公章上传至电子投标文件中，不提供不得分）
注：以上人员均应具备由社保机构出具的近三个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（投标供应商提供劳动合同原件扫描件、相关证书原件扫描件和社保缴费证明原件扫描件或网上查询带有二维码的扫描件上传至电子投标文件）。
[bookmark: _GoBack]（3）质保承诺（4分）
基础质保期1年，不得分（质保期自合同内容验收合格之日起算）。额外承诺的保修期：第一年得1分，第二年得2分，第三年得3分，第四年得4分，本项最高得4分。（投标供应商提供承诺书，格式见附件）
3.技术文件（60分）（暗标）
1、总体概述（6分）：①施工组织总体设想（结合现场运行情况及场地限制，提出合理设想）；②施工部署及施工段划分；③总体安排及方案针对性（结合工期安排、设备制作周期、环境因素等情况，合理部署安排）
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得2分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得1分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的，得0.5分；
本项最高得6分，未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
2、施工总平面布置及临时设施（4分）：①施工总平面布置；②临时设施（包括：现场告知牌、警示警告牌等）
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得2分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得1分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的,得0.5分；
本项最高得4分，未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
3、总体方案（12分）：①项目施工方案（包括：节制闸及泵站的施工先后顺序安排、江尖现场维护管控方案、闸门固定方案等）；②项目实施的重点、难点和解决方案（拆除吊装）；③具体施工工序；④新老设备衔接方案（拆旧顺序安排、利旧和更新的设备需要现场复测，根据现场场地限制提供合理方案；新制油管弯管接头与既有管线的衔接、安装方式）
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得3分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得2分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的，得1分；
本项最高得12分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
4、启闭设备质量保证措施（12分）：包括①启闭设备采购、二次深化设计、制造与维修；②供应计划；③设备质量保证措施及主要配件质量控制（需提供液压设备主要配件表，格式详见附件）；④陶瓷杆制作关键节点的质量控制保证措施（刻度、烧制工艺、研磨等）
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得3分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得2分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的，得1分；
本项最高得12分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。                                                
5、进度计划与工期保障（8分）：①施工进度计划；②关键路径；③逻辑关系；④措施保证计划
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得2分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得1分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的，得0.5分；
本项最高得8分，未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
6、施工质量和各阶段质量保证措施及成品保护措施（10分）：①质量保证体系；②材料采购的质量保证措施；③施工过程控制及检验（包含新、老油管的现场连接质量控制措施）；④分项措施的针对性；⑤成品保护措施
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得2分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得1分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的，得0.5分；
本项最高得10分，未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
7、施工安全及文明施工保证措施（6分）：①安全文明施工方案；②施工现场扬尘污染防治措施；③降噪措施及环境保护措施
每有一项内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的，得2分；
每有一项内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得1分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的得0.5分；
本项最高得6分，未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
8、档案资料管理（2分）
内容全面、描述详细、切实可行有效、可行性强的,得2分；
内容较详细完整，针对性较强，思路较合理的，得1分；
每有一项内容基本满足要求存在瑕疵的得0.5分；
本项最高得2分，未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
   （十）确定中标供应商：
1.评标委员会根据招标文件规定的评审方法进行评审，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标供应商。江苏仁合中惠工程咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。江苏仁合中惠工程咨询有限公司和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。采购人将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.投标、开标及定标的整个过程均由政府采购监管部门监督。
4.在发布中标公告的同时，江苏仁合中惠工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
  1.符合要求的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的；
  2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
  3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
  4.因重大变故，采购任务取消。 
（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标，中标后满足不了采购需求的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
   投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
     1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。
     2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。
（十四）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十五）政府采购合同融资
【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.
中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）代理服务费：
本项目采购代理服务费由采购人支付。
1、参考国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的7折计取，招标代理服务费的收费按差额定率累进法。
2、标底编制服务费按苏价服[2004]483号－造价咨询服务收费标准的7折计取，造价咨询服务费的收费按差额定率累进法。
（十七）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。
附件1.                     
政府采购投标担保函 （项目用）
（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在
    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
(2)                                                           
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
 年     月      日


附件2.               无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。
























三、采购需求
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
一、项目概况
1.项目名称：无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目
2.服务期：合同签订后接到采购人开工通知之日起210日历天；误期违约金：中标价的万分之五/天，误期违约金的上限：签约合同价的5%。
3.质量标准：一次性验收通过，100%合格；质量违约金：合同价的3%。
4.基础质保期：一年，质保期自合同内容验收合格之日起算。
5.采购预算（同最高限价）：674.1192万元，超过最高限价的投标文件按无效文件处理。
6.根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为其他未列明行业。
7.踏勘现场：投标供应商自行踏勘，联系人：缑工18015352446。
二、项目概况
江尖水利枢纽是无锡市城市防洪运东大包围骨干项目之一，该项目具有防洪、排涝、调水改善城市水环境、兼顾通航（节制闸西侧2孔有通航功能）等综合功能。枢纽位于无锡市中心城区，坐落在江尖大桥与黄埠墩之间的古运河上（距江尖大桥西约365m），由1座总净宽75m的节制闸和1座60m3/s的排涝泵站以及副厂房、安装间、管理区、跨河人行桥等附属设施组成。闸站并列一字排开布置，左岸（西侧）布置3孔节制闸，单孔净宽25m，采用三角支臂平面卧倒门配QRWY-2×1250/2×200kN-8.3m液压启闭机操作；右岸（东侧）布置3台20m3/s的竖井式贯流泵机组，总装机容量2400kW，出口侧设置工作闸门、事故闸门各1道，每道6孔钢闸门（1台水泵机组对应2孔闸门），配QPKY-200kN-3.5m倒挂式液压启闭机操作。
经过20多年的运行，江尖水利枢纽的设备逐渐老化，主要集中在液压启闭设备方面，其相关部件老化现象越发明显，各种故障频发。对枢纽的安全、可靠运行造成不利影响，日常运行维护工作量及难度日益增大。
为消除设备安全隐患，提升枢纽机电设备运行稳定性，需对液压启闭及配套控制系统实施维修改造，本次维修改造主要内容如下：
①改进并更换节制闸6只油缸（活塞杆为陶瓷杆）、3套控制阀台；更换液压站主要部件（3套油泵、全部阀组及密封件）并整体出新，更换所有液压油及附件。②返厂维修泵站12只油缸（活塞杆更换为陶瓷杆，油缸维修）；维修液压站（更换全部阀组及密封件）并整体出新，更换所有液压油及附件。③更换节制闸、泵站启闭机的PLC控制柜2套；维修出新动力柜2套。④新增液压启闭机在线监测装置及上位机。⑤完善视频监控。⑥节制闸廊道增设1套通风设施等。
三、主要施工内容：招标清单范围内的无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目。具体内容详见招标清单。
四、付款方式：合同签订及设计联络会完成后，采购人向中标人支付合同金额的30%预付款；节制闸油缸通过出厂验收支付至合同金额的40%；该项目初验合格后支付至合同金额的65%；决算审计后，终验合格，甲方支付至决算价的100%。
合同形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc4955][bookmark: _Toc5852][bookmark: _Toc13556][bookmark: _Toc8557][bookmark: _Toc17359][bookmark: _Toc7448][bookmark: _Toc305402573]五、供货范围（以下“液压设备制造商”简称“制造商”）
1、招标清单范围内的所有施工项均由供应商完成。
包括技术资料（产品图纸、说明书等）、全部材料、工艺图、现场旧设备安装及外尺寸复测、旧设备内尺寸场内场外拆解复测、临时工程（标识标牌）、制造、组装、元器件采购、利旧设备维修、检测检验、试验、关键节点（油缸、活塞杆及比例阀）的数据提供、防腐、润滑油、液压油、专用工具、备品备件、出厂验收、保险、包装、运输、现场卸货、节制闸廊道内全部液压管夹及支架更换、节制闸廊道内液压管路（硬管）全部直角转弯接头改造更换、油箱及管路等液压系统的清洗和液压油的注入、现场安装、调试、技术指导、协调运管单位、新老设备割接等全部设备及服务。
其中，节制闸廊道内液压管路更换的管夹约720套、支架约144套，支架为304不锈钢材质；节制闸廊道内油管（硬管）原直接转弯结构全部改造更换，新制弯管约112件，新弯管应保证转弯半径≥3倍管径，弯管均为304不锈钢材质。液压管路更换改造的管夹、支架及弯头数量应由现场实测确定。
2、液压启闭设备制造商须为具有独立法人资格的生产制造商，具有水利部产品质量监督总站核发的中型及以上液压启闭机设计能力认可（备案）证书，相关证书原件扫描件加盖公章上传至投标文件。★
3、液压启闭设备应采购专业制造商的产品，满足“三、采购需求”第七节。
六、现场施工
6.1.施工条件
施工场地位于江尖水利枢纽管理区，枢纽对外交通较便利，直接连通西内环快速路，可快速抵达无锡市区及周边区域。大型设备可直接利用汽车运输至管理区。
水源：施工期间生产用水直接在河道取用或利用自来水，生活用水在临近街区取用。
电源：施工用电可从附近变压器接入。
6.2.施工导流、截流
本项目拟在非汛期施工，施工期利用节制闸工作闸门关闭挡水，雨天需要排水时采用江尖泵站或周边泵站抽排导流。
液压系统（液压站、阀台）、控制柜、动力柜等设备均位于水上，不涉及导截流。
6.3.总体施工工序安排
本项目拟在非汛期施工，节制闸、泵站的液压设备维修分 2 批先后实施。节制闸设备先期更换，后实施泵站部分。
节制闸、泵站的液压设备维修分 2 批先后实施。
节制闸施工利用其工作闸门截流；泵站施工分 2 批次，先施工 6 孔工作闸门油缸，此时工作闸门吊起并临时锁定在全开位，事故闸门全关挡水；后施工 6 孔事故闸门油缸，此时事故闸门吊起并临时锁定在全开位，工作闸门全关挡水。
主要施工内容和顺序为：
节制闸：
预制临时拉杆——液压系统排油，松脱管线——节制闸油缸保护罩逐孔拆除（浮吊作业）——节制闸油缸逐孔拆除，临时拉杆就位——油缸、主要元器件返厂拆解测绘——新制油缸、主要元器件订货生产——液压设备厂内测试验收——油缸返场安装、恢复安装保护罩（浮吊作业）——液压系统安装及现场改造——现地控制设备安装及现场改造——现场调试——验收
泵站：
6孔工作闸门逐孔全开临时锁定——排油、松脱管线——拆卸油缸——油缸、主要元器件返厂拆卸、测绘并维修油缸——新制活塞杆、主要元器件订货生产——厂内测试验收——油缸返场安装——现场调试无误
完成后，施工事故闸门启闭机，与工作闸门启闭机类同。
工作门、事故门 12 根油缸全部实施完毕后，现场改造液压站及现地控制设备。
6.4.节制闸油缸拆装，涉及浮吊作业，施工单位应编制专项施工方案报监理人审查，通过专项论证评审会后方可实施，确保施工安全。
未尽事宜严格按照《水电水利工程施工安全防护设计技术规范》执行。
6.5.供应商应结合施工工艺及施工内容，依据《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》（SL/T 843-2025）、《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》（SL/T 842-2025）开展危险源辨识与风险评价工作，落实风险管控措施，确保施工安全。
七、液压启闭设备技术细则
1.1 液压启闭机设备
表1.1-1液压启闭机设备项目表 
	序号
	名称
	型式、规格
	数量
	备注

	一、 节制闸液压设备

	1
	新制临时拉杆
	主材Q355B无缝钢管、优质中碳钢钢锻件，安装长度约6m（带花兰螺栓调节功能），额定拉力1250kN
	6套
	含销轴、吊头、尾支铰等

	2
	新制液压油缸
	2×1250kN（拉）/2×200kN（推）-8.3m双作用卧式液压启闭机，工作行程7.92m，最大行程8.3m，活塞杆直径220mm，油缸内径400mm，活塞杆采用带刻度陶瓷杆（自带CIMS传感器）
	3套
	含连接油缸的高压软管；原支铰利旧出新

	[bookmark: _Hlk239432147]3
	外置行程传感器
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]原6套静磁栅传感器利旧（拆卸返厂检测出新后重新安装，作为新设备的备份传感器）
	6套
	

	
	
	新增1套静磁栅传感器
	1套
	作为备件

	4
	新制控制阀台
	方向控制阀组作为独立阀台，每套均配置左右双比例调速阀；所有阀块全部镀镍。含节制闸廊道内油管（硬管）新制弯头，保证新管路接头转弯半径≥3倍管径（约112件），均为304不锈钢材质。
	3套
	原位安装

	5
	小平车
	用于现场转运阀台
	1台
	

	6
	大修更换液压站
	液压油箱利旧（清洗出新），更换所有阀组、密封件、仪表、滤清器及3套油泵电机组及所有附件。含廊道内全部液压管路的管夹（约720套）和支架（约144套）。
	1项
	3套启闭机共用1套液压站；管路支架为304不锈钢

	7
	[bookmark: OLE_LINK11]新制PLC控制柜
	全新成套PLC控制柜
	1套
	3套启闭机共用1套PLC控制柜

	8
	[bookmark: OLE_LINK12]改造动力柜 
	更换损坏零部件，根据新控制柜、新控制阀台整理接线等，柜体整体出新。
	1套
	3套启闭机共用1套动力柜

	二、 泵站液压设备

	1
	工作门、事故闸门油缸返厂维修
	QPKY-D-200kN-3.5m倒挂式快速液压启闭机，油缸利旧（清洗后重新适配加工、防腐出新），活塞杆更换为镀陶瓷活塞杆（不带刻度），更换所有密封件及紧固件，更换所有高压软管
	12套
	原12套机架钢梁拆卸后返厂出新，12套吊座新制

	2
	行程传感器
	原12套静外置钢丝绳传感器利旧（拆卸返厂检测出新后重新安装）
	12套
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]新增2套外置钢丝绳传感器
	2套
	作为备件

	3
	维修出新液压站
	液压油箱清洗出新（包含补油箱）；维护出新2套油泵电机组；更换所有阀组、密封件、仪表、滤清器等所有附件
	1项
	12套启闭机共用1套液压站

	4
	[bookmark: OLE_LINK15]新制PLC控制柜
	全新成套PLC控制柜
	1套
	12套启闭机共用1套PLC控制柜

	5
	改造动力柜 
	更换损坏零部件，根据新控制柜、新控制阀台整理接线等，柜体整体出新。
	1套
	12套启闭机共用1套动力柜

	三、节制闸、泵站液压油

	1
	液压油
	L-HM46抗磨液压油，200L/桶，约52桶
	1项
	

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]四、启闭机在线监测

	1
	启闭机在线监测设备
	在线监测设备（7个传感器+2个采集箱）
	1项
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]启闭机在线监测专用软件
	基于组态软件二次开发，可展示各监测项数据，并交联现有控制上位机中液压启闭机相关数据
	1项
	含启闭机监测上位机费用及与现有控制上位机衔接费用

	3
	启闭机在线监测专用上位机（硬件）
	安装启闭机在线监测专用软件，集中展示液压系统相关实时监测数据，具体报警、历史数据查询相关功能
	1项
	该上位机专用于启闭机监测，启闭机控制上位机利旧；含2台上位机（硬件）、2台业务工作站

	备注：
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]1、拆除换下的节制闸旧油缸，就近转运至采购人指定地点（项目所在地附近）拆解复测后报废并存放；泵站油缸利旧返修处理，活塞杆更换，旧活塞杆运至采购人指定地点（项目所在地附近）报废并存放；旧阀组等小型构件可临时存放在项目现场，后期统一运至采购人指定地点（项目所在地附近）报废并存放。其中现场装车装卸由供应商承担，运输及厂内装卸由液压设备制造商承担。
2、节制闸、泵站液压设备采取分批次生产制造模式，设备供应商须按批次逐一组织厂内出厂验收。
3、本表仅体现主要设备清单，具体以招标清单为准。节制闸廊道内液压管路新制的管夹、支架及弯头数量应由现场实测确定。
4、液压启闭设备要求，具体详见《江尖水利枢纽液压系统维修改造项目液压设备招标采购技术细则》。
5、其他施工安装项，应满足国家或水利水电行业相关标准。
6、投标供应商向采购人提供液压启闭设备制造商的授权书，液压启闭设备制造商须为具有独立法人资格的生产制造商，具有水利部产品质量监督总站核发的中型及以上液压启闭机设计能力认可（备案）证书，授权书或授权委托书及相关证书原件扫描件加盖公章上传至投标文件。★


1.1.2本项目还应提供以下临时设备及服务：
（1） 现场设备拆解、场内场外设备测绘复测；
（2） 现场安装调试指导服务，协助管养单位新老设备衔接；
（3） 现场用于拆卸、临时起吊及转运的小型工装等；
（4） 用于清洗油箱的循环设备以及用于调试的临时液压动力站；
（5） 满足设备正常使用的场内场外技术服务。
1.1.3本项目还应提供以下设备：备品备件及专用工具1项。
[bookmark: _Toc21272]1.1.4启闭设备制造中间过程的检查与监督
（1）供应商应加强对启闭设备制造中间过程关键流程、关键节点的检查与监督。
（2）检查与监督主要包括（不限于）：
节制闸及泵站油缸的拆解、测绘；
油缸主要原材料、外购件进厂；
活塞杆制造及陶瓷层喷涂；
油缸大修、制造及总装；
主要外购液压元器件进厂；
液压阀台厂内总装及测试；
液压站总装及测试；
液压设备出厂验收前的整体试验及厂内自检；
油缸及液压系统现场联调前的试验及自检；
以及监理人认为的其他需要监督及检查的环节。
（3）供应商应在设计联络会后5个工作日内将施工制造安装计划（计划应明确启闭设备制安关键节点的具体时间、周期）报送提交监理人。
（4）供应商制造安装过程中，应在各关键节点前5个工作日及时通知监理人。
1.2 项目工作范围
1.2.1 完成合同设备的工艺图设计、材料采购、生产制造加工、出厂前的整体组装及机电液联调、出厂验收、防腐、包装、装车、运输、开箱检查、交接验收，派遣技术人员到现场指导和监督设备安装和试验。施工过程中接受检查监督。
（1） 场内场外旧设备复测；
（2） 全套液压启闭机设备（含电气）、临时拉杆、启闭机在线监测的工艺图设计；
（3） 全套设备制造、厂内组装与调试；
（4） 阀块与油箱的现场适配组装；
（5） 随设备提供的备品备件及专用工具；
（6） 设备的防腐；
（7） 设备的指导安装；
（8） 投标供应商应提供满足合同文件全部要求的相互协调和完善的设计。如果合同文件中并未专门提到，但对于一个完整的和性能良好的控制系统又是必不可少的元件或装置，也应由投标供应商提供，其费用包括在设备合同总价中。
1.2.2 按照合同文件的要求，完成与合同有关的设备设计联络；接受采购人代表参加工厂检验、监造、见证、目睹工厂检验和参加工厂验收；
1.2.3 负责合同范围内设备制造的尺寸复测、材料采购、外购件配套、外协加工等；
1.2.4 按合同规定提供合同范围内的竣工资料，加工制造工艺说明书，安装、使用、维护与试运行说明书等技术文件（含图纸、照片、电子资料等）；
1.2.5 为采购人或采购人委派人员在执行合同工作中提供相关服务；
1.2.6 完成与合同范围内液压启闭机与闸门的衔接工作及设备供应商的技术协调工作；
1.2.7 指导联合调试、指导试运行、人员培训、维护及售后服务等工作。
[bookmark: _Toc12455][bookmark: _Toc9038][bookmark: _Toc9716][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc17990]1.3 引用标准
最新版 《水利工程建设标准强制性条文》 
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]NB/T 10341.4  水电工程启闭机设计规范 第4部分：液压启闭机设计规范
SL 41  水利水电工程启闭机设计规范
SL 74  水利水电工程钢闸门设计规范
SL 36  水工金属结构焊接通用技术条件
SL 101 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
SL 105 水工金属结构防腐蚀规范
T/CWEA 37 水工金属结构状态在线监测技术导则
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK64]T/CWEC 66 水利水电工程闸门开度监测装置技术规范
SL 381 水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范
SL 425 水利水电起重机械安全规程
SL 576 水工金属结构铸锻件通用技术条件
SL 581水工金属结构T形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级
SL 582 水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 612 水利水电工程自动化设计规范
SL 722 水工钢闸门和启闭机安全运行规程
NB/T 35017陶瓷涂层活塞杆技术条件
NB/T 47013承压设备无损检测
DL/T 5065 水力发电厂计算机监控系统设计规定
GB 6067 起重机械安全规程
GB/T 3811 起重机设计规范
GB/T 32217液压传动密封装置评定液压往复运动密封件性能的试验方法
GB 50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB/T 3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求
GB/T 7935 液压元件通用技术条件
GB/T 14627液压式启闭机
GB/T 15622液压缸试验方法
GB/T 32217液压传动密封装置评定液压往复运动密封件性能的试验方法
GB/Z 19848液压元件从制造到安装达到和控制清洁度的指南
GB/T 2346 流体传动系统及元件 公称压力系列       
GB/T 2347 液压泵及马达公称排量系列
GB/T 2348 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径
GB/T 2349 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列
GB/T 2350 液压气动系统及元件 活塞杆螺纹型式和尺寸系列
GB/T 2877 液压二通盖板式插装阀 安装连接尺寸  
GB/T 2879 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽尺寸和公差   
GB/T 2880 液压缸活塞和活塞杆窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差
GB/T 6577 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差
GB/T 6578 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差   
GB/T 7934 液压二通盖板式插装阀 技术条件   
GB/T 7937 液压气动管接头及其相关件公称压力系列   
GB/T 14039 液压传动 油液固体颗粒污染等级代号    
GB/T 15622 液压缸试验方法
GB/T 1048 管道元件一PN（公称压力）的定义和选用
GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验
GB/T 18719热喷涂 术语、分类
GB 699 优质碳素结构钢技术条件
GB 700 碳素结构钢
GB 1591 低合金结构钢
GB 11352 一般工程用铸造碳钢件
GB 3077 合金结构钢技术条件
SDZ 012 铸钢件通用技术条件
SDZ 016 锻件通用技术条件
Q/ZB 75 机械加工通用技术条件
Q/ZB 76 装配通用技术条件
GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
GB 986 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
GB 324 焊缝符号表示法
GB 5117 碳钢焊条
GB 5118 低合金钢焊条
GB 12470 低合金钢埋弧焊剂
GB 5293 碳素钢埋弧用焊剂
JB 3092 火焰切割质量技术要求
GB 10854 钢结构焊缝外形尺寸
GB 6417 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明
GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
GB 11345 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级
GB 1800 公差与配合
GB 1182 形状与位置公差
GB 1184 形状与位置公差 未注公差的规定
GB 1031 表面粗糙度参数及其数值
GB 1498 低压电器外壳防护等级
GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB 11379 金属覆盖层 工程用铬电镀层
GB 146.2 标准轨距铁路建筑限界
JB/T 7938 液压泵站 油箱 公称容积系列
JB/T 10205 液压缸 技术条件
JB/T 58207 液压系统总成出厂检验技术条件
JB 3818 液压机  技术条件
JB 3915 液压机  安全技术条件
JB/JQ 20302 中高压液压缸试验方法
JB 4730 压力容器无损检测
JB/ZQ 4000.6 铸钢件补焊通用技术条件
JB/ZQ 4396 管道沟槽及管子固定        
JB/ZQ 4397 管子弯曲半径和弯管中直线段的最小长度    
JGJ 82 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程
JB/T 7757.2 机械密封用O型橡胶圈
JB/T 2768 阀门零部件 高压管子、管件和阀门端部尺寸规范 台阶尺寸、距离、角度尺寸和半径
GB 998 低压电器基本试验方法
GB/T 3797 电气控制设备
GB/T 4205人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则
GB/T 4026 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子和导体终端标识
GB 1498 电机、低压电器外壳防护等级
GB 720 电控设备的正常使用环境条件
GB 11920 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 4064 电器设备安全导则
GB 4028 外壳防护等级分类
GB 10217 电工控制设备造型设计导则
GB 50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
GB 50256 电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范
GB 50255 电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范
GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
GB 50217 电力工程电缆设计规范
GB/T 11920电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件
GB/T 7260不间断电源设备
GB/T 2900电工术语
GB/T 10217 电工控制设备造型设计导则     
GB/T 10233 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法        
GB/T 2887 计算机场地通用规范        
以上规程规范均应采用最新版本（不限于以上规范），检修的验收对照国家标准和电厂有关规程、规定及生产制造商说明书进行，但不仅限于此，专项技术条件中与标准有冲突时以标准较高的为准。
[bookmark: _Toc32548][bookmark: _Toc10674][bookmark: _Toc30266][bookmark: _Toc14403][bookmark: _Toc26787][bookmark: _Toc6743]1.4 液压设备制造商责任范围
1.4.1 制造商应负责表1.1-1中所有的液压启闭机（临时拉杆、液压油缸、机架梁及吊座、液压泵站、液压系统（含阀台）、软管及接头、节制闸廊道内全部液压管夹和支架制造、节制闸廊道内液压管路（硬管）全部的直角转弯接头制造、销轴、连接件、密封件、线缆、行程检测装置、行程开关、现地控制系统、在线监测系统、上位机及软件改造等）的工艺设计及图纸、制作、包装、运输，并提供现场指导安装、装配检查、指导试验和指导试运行（包括无水与有水联合调试）等技术服务及售后维护服务等。
1.4.2 表 1.1-1 所列全部液压启闭设备相关项均由液压启闭设备制造商整体成套提供，不得肢解分包。
1.4.3 合同签订后，由监理单位组织召开设计联络会。投标供应商应在设计联络会上提交设备制造工艺图、电气控制原理图等文件报送采购人。投标供应商须按照最终审查意见完成图纸修改，并将修改后的图纸报送监理及设计单位，待监理工程师审批同意后，方可备料、采购及制造。
1.4.4 本合同的责任范围包括（但不限于这些），液压泵站及管路的工艺设计及液压缸、液压泵站的施工工艺设计（工艺流程图与工艺说明）；投标供应商应在监理下达开工令后14天内提交制造工艺，设备与构件运输、安装技术措施方案及进度安排等施工组织设计文件（包括图纸、说明等，但不限于这些），报监理工程师批准。提供这些设备及设施的技术性能、试验方法、验收规则和标志、包装与存放等有关文件。
1.4.5 制造商在制造时所用的测量工具应具有国家计量单位发放的计量检验合格证书。
1.4.6 设备的交货日期，投标供应商应根据监理工程师的指令进行安排。
1.4.7 投标供应商应负责制造、防腐、包装、运输、指导安装和指导调试等。由于以上环节造成的需要更换或修补，所需的全部材料由制造商负责解决。材料的规格及技术性能应等于原来设备的要求，其费用应由投标供应商自理。
1.4.8启闭设备制造措施计划：投标供应商应在启闭设备制造前7天，提交一份启闭设备制造措施计划及开工报告，报送监理工程师审批，其内容至少应包括（开工报告的内容需符合监理工程师的要求及相关规定）：
（1） 启闭机制造详图；
（2） 启闭设备制造和装配场地的布置及说明；
（3） 启闭设备的制造工艺设计；
（4） 启闭设备制造的质量控制措施；
（5） 启闭设备制造进度计划；
（6） 质量与安全保证措施。
（7） 提供所有液压缸组拼过程及检测的现场影像资料。
（8） 液压启闭机出厂前各类试验及相关资料。
1.4.9 投标供应商应在设计联络会后的10个工作日之内提交全套液压启闭设备联合（联门）试运行的方案和计划书，并报监理人审核。若现场水位条件不满足联合（联门）试运行条件， 投标供应商须先通过监理人组织的静态验收，待后续水位条件满足时再开展联合（联门）试运行。
[bookmark: _Toc23728][bookmark: _Toc24548][bookmark: _Toc16055][bookmark: _Toc14694][bookmark: _Toc31853][bookmark: _Toc20955]2 专用技术条款
[bookmark: _Toc6672][bookmark: _Toc28478][bookmark: _Toc10135][bookmark: _Toc31850][bookmark: _Toc17953][bookmark: _Toc17924]2.1 主要技术参数
2.1.1 节制闸临时拉杆
拉杆数量：6套；
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]拉杆型式：可调节拉杆，采用花兰螺杆（螺母）调节，长度调节范围±200mm（安装长度约6m，现场复测确定）；
额定抗拉承载力：1250kN；
主材：Q355B无缝钢管（直径约160mm）；
配套连接件：含销轴、吊头、尾支铰等，均为优质中碳钢锻件；
2.1.2 节制闸液压启闭机★
启闭机型式：中部铰轴支承双作用（带刻度陶瓷杆）
液压启闭机数量：3套（6支油缸）
拉力及持住力：2×1250 kN；
推力：2×200 kN；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]活塞杆：φ220mm，优质中碳钢锻件（不低于45#）并热处理；
油缸内径：400mm；
工作行程：≈7.92m；
最大行程：8.3m；
启闭速度：≈1.0m/min；
液压泵站数量：1套；
单套液压泵站电动机功率：3×55kW；
现地阀台：3套，方向控制阀组，每套均配置左右双比例调速阀。
（备注：行程为暂定值，现场拆解复测后最终确定；速度为推荐值，最终由设计联络会确定）
2.1.3 泵站液压启闭机★
启闭机型式：QPKY-D-200kN-3.5m倒挂式快速液压启闭机（陶瓷杆，不带刻度）
液压启闭机数量：12套（12支油缸）
启门拉力及持住力：200 kN；
闭门力：自重闭门；
活塞杆：φ100mm，优质中碳钢锻件（不低于45#）并热处理；
工作行程：3.4m；
最大行程：3.5m。
启闭速度：≈4.0m/min；
液压泵站数量：1套。
[bookmark: _Toc2408]2.2 主要技术要求
2.2.1 节制闸液压设备
2.2.1.1 临时拉杆
临时拉杆一端与闸门吊耳销轴连接，另一端固定于油缸支铰座位置，通过花兰螺杆（螺母）调节实现精准拉紧与松紧度微调。拉杆安装长度约6m（现场复测确定），可调节长度范围为±200mm，额定抗拉承载力按1250kN设计。
2.2.1.2 油缸更换
对全部6支原油缸现场安装尺寸及外尺寸复测，并每孔水闸抽取至少1支现场拆解复测内尺寸。★
新油缸全套设备包含活塞杆、缸体、整套密封组件、活塞、吊头、导向段、前后缸盖、有杆/无杆腔缸旁阀组及相应管路、轴承、连接件等核心零部件。每支油缸配3个专用轴承，其中吊头设1个关节轴承，中支铰处设2个轴套，轴承轴套均为铜基镶嵌自润滑材料。
保留原有油缸支铰座结构，对利旧构件进行除锈、打磨、防腐翻新处理后继续利用。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]新活塞杆镀层采用带刻度镀陶瓷工艺，活塞杆配套集成CIMS传感器，原有6套静磁栅传感器拆除后返厂检测出新无误后重新安装，作为新制油缸备份行程检测装置。另新增1套静磁栅传感器作为备件。
静磁栅传感器自集成前、后极限位置接近开关，实现闸门启闭限位保护。
2.2.1.3 阀台更换
原址原位更换全新阀台，采用左右双比例调速阀闭环同步模式。
新制阀台所有阀块均采用镀镍防腐处理。
2.2.1.4 控制柜更换
在原安装点位布设全新成套PLC柜体。新控制柜硬件参数、控制性能、IO点位配置等技术指标均不低于原有控制柜标准；柜体控制系统软硬件按需优化选型，控制逻辑、接口配置与本次改造后的液压阀台参数相适配，满足液压启闭系统就地控制、信号采集及联动启闭要求。施工完成后完成电缆接驳、接地布设、单体调试及整机联动试验，保障整套启闭设备运行稳定可靠。
PLC：供应商所投产品等于或优于现有品牌，基于以太网背板架构。以太网背板高速通讯，支持Modbus TCP协议；CPU运算速度快，存储容量大，满足闸门控制及同步运算要求；支持热插拔模块，维护方便；集成Web服务器，便于远程诊断。
PLC控制柜配置15寸触摸屏，实时显示、设定修改被控参数、设备工作状态及运行数据。具备密码保护功能，可设定实时时钟，可显示故障及事件发生的实时时间。
控制柜柜体高2260mm，深800mm，宽度根据柜内设备配置确定。柜体壳体由坚固的自支持钢板构成，柜前为单开门；前柜门装有密封件、铰链、手柄和安全锁；柜内照明由柜门开闭控制；顶部设置吊装耳环；柜体内外喷涂。防护等级IP54。屏内配一根接地铜排，截面不小于100mm²，供保护接地使用。柜内接线使用阻燃型绝缘材料的标准导线，所有接线须用防火槽管保护。PLC柜内含 CPU、电源模块、背板、DI模块、DO模块、AI模块、AO模块、通讯模块、8口工业交换机及15英寸触摸屏。
2.2.1.5 改造动力柜
原有动力柜整修翻新处理，具体内容如下：
（1） 全面拆解巡检柜内元器件，剔除更换破损、老化失效配件；
（2） 检查软启动器外观有无烧蚀、变形或异常发热痕迹；清洁散热风扇及散热片上的积尘，确保通风良好；用万用表测量主回路晶闸管及旁路接触器触点的通断与阻值是否正常；检查控制端子接线是否松动或氧化，并对所有紧固件重新拧紧。通电测试前，核对参数设置是否与电机额定值匹配，空载试运行观察启停过程有无异响、电流波动或过温报警，必要时更新固件或更换老化元件。
（3） 结合本次液压泵站、阀组更新改造方案，优化柜内一次、二次回路布线，调整线缆规格、接线点位，完成新旧设备之间配电线路接驳，满足新液压设备配电及控制要求；
（4） 清理柜体内部积尘油污，修复柜体锈蚀、破损部位，柜体除锈刷漆整体防腐出新，完善柜内标识、接线标号。
（5） 改造完工后开展绝缘测试、送电试验与整机联动调试，确保动力柜配电安全、运行可靠。
2.2.2 泵站液压设备
2.2.2.1 油缸返厂维修
（1） [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]对全部12支原油缸、机架及吊座等现场安装尺寸及外尺寸复测后返厂；
（2） 全部12支油缸厂内拆解并复测内尺寸，适配性加工后与新制活塞杆组装，油缸本体利旧（厂内清洗除污、除锈、打磨、防腐翻新处理后继续利用）；原油缸与闸门连接的法兰作为配模，加工新法兰；重新制作吊头吊座。
（3） 更换活塞杆，新活塞杆采用优质中碳钢锻件加工制造，活塞杆整体进行调质热处理工艺。新活塞杆镀层采用镀陶瓷工艺（不带刻度）。
（4） 全套更换油缸全部密封件、导向部件。
（5） 原有12套行程传感器返厂检测后利旧复装接线，另新制2套同类型的外置钢丝绳行程传感器作为备件。
（6） 同步更换与油缸连接的全部高压软管。
2.2.2.2 液压站维修出新
泵站12孔启闭机共用1套液压站，本次改造保留原有液压油箱（含补油箱）、油泵电机组，对控制阀组、密封件、监测仪表、滤清器全部换新，改造内容详述如下：
（1） 液压油箱就地拆解清洗除污，结合新阀块安装尺寸，在油箱顶面新开安装孔位；箱内原有液压油统一过滤净化处理，补充加注L-HM46型抗磨液压油，油品指标满足系统运行要求。
（2） 原2套油泵电机组出新。
（3） 拆除原有各类阀件，依据液压系统控制逻辑重新优化阀块布置，整体更换全套阀组及其它附件。
2.2.2.3 更换控制柜
泵站12套启闭机共用1套PLC控制柜，在原安装点位布设全新成套PLC柜体。新控制柜硬件参数、控制性能、IO点位配置等技术指标均不低于原有控制柜标准；柜体控制系统软硬件按需优化选型，控制逻辑、接口配置与本次改造后的液压阀台参数相适配，满足液压启闭系统就地控制、信号采集及联动启闭要求。施工完成后完成电缆接驳、接地布设、单体调试及整机联动试验，保障整套启闭设备运行稳定可靠。
泵站PLC控制柜要求参考节制闸。
2.2.2.4 改造动力柜
泵站12孔启闭机共用1套动力柜，本次不更换柜体主体，对原有动力柜实施整修翻新处理，具体内容如下：
（1） 全面拆解巡检柜内元器件，剔除更换破损、老化失效配件；
（2） 检查软启动器外观有无烧蚀、变形或异常发热痕迹；清洁散热风扇及散热片上的积尘，确保通风良好；用万用表测量主回路晶闸管及旁路接触器触点的通断与阻值是否正常；检查控制端子接线是否松动或氧化，并对所有紧固件重新拧紧。通电测试前，核对参数设置是否与电机额定值匹配，空载试运行观察启停过程有无异响、电流波动或过温报警，必要时更新固件或更换老化元件。
（3） 结合本次液压泵站、阀组更新改造方案，优化柜内一次、二次回路布线，调整线缆规格、接线点位，完成新旧设备之间配电线路接驳，满足新液压设备配电及控制要求；
（4） 清理柜体内部积尘油污，修复柜体锈蚀、破损部位，柜体除锈刷漆整体防腐出新，完善柜内标识、接线标号。
（5） 改造完工后开展绝缘测试、送电试验与整机联动调试，确保动力柜配电安全、运行可靠。
2.2.3 液压启闭机在线监测系统
液压启闭机在线监测及保障系统，用于液压启闭机在运行工况下泵组振动、启闭机油液品质、运行噪声等参数的在线监测。通过在线监测及保障系统的数据分析，能够提前发现影响设备安全运行的缺陷及故障隐患，并通过信息传输与发布，提供预测预警，当故障发生时准确定位故障源及提供故障解决方案，确保液压启闭机的运行安全。
液压启闭机在线监测及保障系统应是一套独立的智能化监测平台，采用专用上位机搭载组态软件构建。系统一方面通过布置于液压启闭机关键部位的传感器，采集实时状态参数；同时，液压启闭机传统的实时工况监测数据（如：压力、行程位置等）通过两条独立通道分别上传：一路传输至项目上位控制系统，用于满足常规的过程监控与控制需求；另一路传输至本监测系统，用于实现基于上述状态参量的深度分析与故障预警。两路并行传输互不干扰，既保证了基础控制的实时性与可靠性，又为智能运维提供了独立的数据支撑。
2.2.3.1 在线监测主要内容★
（1） [bookmark: _Hlk169184187]液压泵组振动监测（节制闸）：对油泵电机组进行振动监测，并实时进行时域和频域分析，用于评估启闭过程中油泵电机组的安全性。节制闸液压动力站3套油泵电机组各配置1套三轴加速度传感器，泵站液压动力站不配置（但现场采集箱预留接口）。
（2） 启闭机油液品质监测：对液压启闭机液压油污染度、水分、粘度、清洁度、乳化等进行监测，实时掌握液压启闭机油液品质，用于指导启闭机油液的过滤和更换。节制闸、泵站液压动力站各配置1套油液品质传感器。
（3） 对启闭机的运行噪声进行监测，并分析工作过程中启闭机的运行噪声是否满足安全运行要求和提前判断故障。液压动力站配置2套噪声监测传感器。
（4） 节制闸、泵站的液压动力站附近各设置1台现场数据采集箱，用于数据归集并上传至在线监测系统专用上位机。
（5） 通过读取现地PLC参数的方式将数据集成到在线监测系统。读取参数包括：节制闸油缸有杆/无杆腔压力、泵站油缸有杆腔压力、节制闸及泵站液压站的系统压力、高压滤油器状态、滤清器状态、油液温度、运行电流等。
2.2.3.2 数据采集控制技术要求
现场数据采集箱、启闭机现地PLC控制柜的监测物理量数据均通过交换机上传至既有上位机（交换机位于PLC柜内），既有上位机位于中控室。
（1） 振动、油液品质、噪音监测传感器应采用数字通讯，通讯协议应为Ethernet、CAN或MODBUS等公有协议，不得采用模拟量通讯或私有数字通讯协议；
（2） 现场采集箱下行接口为4~20mA、SSI、RS485可选；上传接口为RS485。
2.2.3.3 软件功能要求
为满足数据存储、比对分析、显示、报警提示等功能，需对上位机软件系统进行升级改造。系统配置1套启闭机状态在线监测软件，软件应具备良好的系统开放性、扩展性、智能诊断与处理能力，主要功能要求如下：
（1） 基本信息查询功能
展示启闭机所在位置的信息，启闭机的各项基本信息，包括型号、名称、编号等相关信息。
（2） 启闭机运行状态监测功能
基于启闭机在线监测的实时数据，对启闭机运行状态进行监测。
（3） 监测数据查询展示模块
启闭机的在线监测数据会以实时的方式进行数据展示，在需要对数据分析时，可进行当前状态值的查询和历史曲线的查询，并可进行多监测数据的横向对比以及历史数据的导出。
（4） 数据整合分析及报警功能
系统应具备数据整合和数据分析的能力，能从液压启闭机现地PLC控制系统中读取液压系统压力、有杆/无杆腔压力（仅节制闸）、滤芯状态、油液温度、运行电流等参数；能从采集箱中获取油泵电机组振动、油液品质、噪音监测等参数；并提供各种专业的数据分析，当参数超过限值时发出报警，为决策层提供设备状况的决策参考，提高设备运行整体安全性、可靠性。
（5） 运行记录及报表功能
系统自动对每次运行的监测数据和动作数据进行机器记录，记录其运行开始时间、运行结束动作、运行时长、运行动作、监测的各参数大小及趋势等，并将重要运行曲线和监测数据机器记录生成报表，方便后期查阅。
2.2.3.4 配套硬件
表2.2-1  配套硬件参数表
	序号
	项目
	数量
	传感器性能指标

	1
	振动传感器
	3套
	三轴加速度传感器：
1）类型：数字传感器
2）容量：不低于±10g
3）灵敏度：<0.01g
4）防护等级：IP65

	2
	油液品质传感器
	2组
	油液污染度（固体颗粒度）监测，符合NAS1638以及水分、粘度、清洁度、乳化等监测，集成在液压动力站上。

	3
	噪声传感器
	2套
	噪音传感器：
1）类型：数字传感器
2）灵敏度：-26dBFS （94dB @1kHz）
3）方向：全向
4）防护等级：IP65

	4
	现场数据采集箱
	2套
	节制闸、泵站液压动力站处各设1套

	备注：其他监测物理量均从启闭机现地PLC控制柜读取，不另设监测传感器，利用控制柜内交换机上传到上位机。


2.2.3.5 上位机
控制室新增2台启闭机在线监测专用上位机（硬件），安装启闭机在线监测专用软件，集中展示液压系统相关实时监测数据，具体报警、历史数据查询相关功能。另配2台业务工作站。
上位机和业务工作站配置均不低于以下配置： i7-1195G7、8G内存+512G 、配双千兆网口+4~6个串口、支持 9-36V 宽压与无风扇密闭散热。
[bookmark: _Toc20406]2.3 控制与操作要求
2.3.1 节制闸液压启闭机控制与操作
2.3.1.1 液压启闭机应能在动水中启闭闸门；并能在行程范围内的任意位置锁定并可靠持住闸门；能在设定的任意位置自动停机。★
2.3.1.2 每套油缸左右两侧的有杆腔油路均设置电液比例调速阀，通过闭环控制自动纠偏实现双缸同步，双缸同步偏差控制在15mm（暂定值，根据现场调试确定实际值）范围内。当闸门启闭运行时，行程检测装置全程连续检测两只液压缸的行程偏差，当行程偏差≥15mm（暂定值，根据现场调试确定实际值）时，自动纠偏并发出报警信号，当行程偏差≥20mm（暂定值，根据现场调试确定实际值）时，液压系统自动停机保护并锁定。★
闸门运行时，液压启闭机的陶瓷活塞杆带有的行程检测装置全程连续检测液压缸的行程。正常工作时以陶瓷活塞杆的行程检测信号为主，当陶瓷活塞杆的行程检测信号异常，每只液压缸备用的静磁栅行程检测信号可自动切入。★
2.3.1.3 油缸的有杆、无杆腔均设置缸旁闭锁阀。★
2.3.1.4 液压系统配有多个压力传感器对系统压力、液压缸有杆腔、无杆腔进行监控，还具备油温、液位、高压滤油器状态、滤清器状态的保护与报警。上述监测量均能以数字信号送达现地PLC控制柜，并通过柜内的交换机上传上位机。★
2.3.1.5 液压系统主要阀组应具备阀芯位置信号反馈功能。★
2.3.1.6 液压系统具备闸门下沉自动复位功能，当下滑量超过设定值时，系统可自动开机补油复位。
2.3.2 泵站液压启闭机控制与操作
2.3.2.1 液压启闭机应能在动水中开启或关闭闸门至设定的位置并自动停机。
2.3.2.2 液压系统配有多个压力传感器对系统压力、液压缸有杆腔、油温、液位、高压滤油器状态、滤清器状态进行监控。上述监测量均能以数字信号送达现地PLC控制柜，并通过柜内的交换机上传上位机。★
2.3.2.3 液压系统具备闸门下沉自动复位功能，当下滑量超过设定值时，系统可自动开机补油复位。
[bookmark: _Toc14479][bookmark: _Toc4580][bookmark: _Toc31338][bookmark: _Toc12092][bookmark: _Toc10762][bookmark: _Toc19113]2.4 液压设备关键配件性能及选型要求★
枢纽原液压启闭设备：缸体密封及导向件为Merkel、Parker进口品牌部件；液压系统主要阀件、油泵为Yuken进口品牌；电机为ABB进口品牌；高压软管为Yuken和Manuli；关节轴承为大连三环；压力传感器为进口知名品牌。
2.4.1 全部油缸密封件及导向带部件品牌：供应商所投产品等于或优于原设备采用的品牌（原设备为Merkel、Parker）。
2.4.2 主要阀件品牌：供应商所投产品等于或优于原设备采用的品牌（原设备为Yuken）；本次采购要求主要阀件应自带阀芯位置反馈监测功能；节制闸液压设备同步回路原为单比例阀（一侧手动调定，一侧设比例阀跟踪），本次采购要求采用左、右双比例阀闭环同步模式，品牌应优于原设备采用的品牌（原设备为Yuken）。
2.4.3 高压软管：供应商所投产品等于或优于原设备品牌（原设备为Yuken和Manuli）。
2.4.4 油缸吊头采用关节轴承，中间支铰采用轴套：均为铜基镶嵌型式，供应商所投产品等于或优于原设备品牌（原设备为大连三环）。
2.4.5 节制闸液压站3套油泵、电机品牌：供应商所投产品完全符合或不低于原设备采用的品牌（原油泵为Rexroth，原电机为ABB）。
2.4.6 陶瓷活塞杆
2.4.6.1 节制闸油缸活塞杆为带刻度陶瓷活塞杆；泵站油缸活塞杆为不带刻度陶瓷活塞杆。
2.4.6.2 母材材质及加工制造要求
（1） 活塞杆采用钢锻件制造或钢轧制件制造，调质处理；锻钢毛坯应进行100%超声波检测，质量不低于GB/T 6402中3级的规定；焊接接长制造的活塞杆，焊缝应进行100%超声波检测，质量不低于NB/T 47013.3中II级的规定。
（2） 活塞杆外径尺寸及公差、圆度及外径母线的直线度公差和表面粗糙度应满足所选用的密封件、导向带的要求。
（3） 活塞杆导向段外圆圆度应不低于GB/T 1184中8级的规定，导向段母线直线度公差应不大于1000:0.1。与活塞接触之活塞杆端面对轴心线垂直度公差应不低于GB/T 1184中的7级。
（4） 活塞杆螺纹精度应不低于GB/T 197中6级的规定。
（5） 活塞杆导向段外径的表面粗糙度宜选择Ra0.2~0.4μm。
2.4.6.3 活塞杆涂层
新活塞杆均采用陶瓷杆，应满足下列条件：
（1） 底层（黏结层）厚度60～100μm，工作层厚度≥200μm，涂层总厚度≥300μm；面层硬度≥750HV。
（2） 与活塞杆基体材料的结合强度≥30N/mm2，弯曲极限强度≥350N/mm2，表面抗冲击值≥2.5J；活塞杆试件经2000次弯曲试验，涂层不应产生裂纹和剥落等现象。
（3） 热喷涂涂层孔隙率不应大于3%。
（4） 陶瓷杆盐雾试验≥3000h，涂层应无气泡、锈蚀等现象。
（5） 出厂前陶瓷涂层不允许有修复痕迹。
（6） 采用国产陶瓷杆，则需在国内水利水电行业有5年以上的应用实例，并提供相关用户证明文件，且产品具备省/部级产品鉴定证书；如采用进口陶瓷杆，则需在国内水利水电行业有5年以上的应用实例，并提供相关用户证明。
（7） 陶瓷活塞杆在正常使用（排除人为因素和自然灾害）情况下应保证其寿命不少于10年，10年内出现损伤或损坏的应免费提供维修或更换服务。
2.4.7 带刻度陶瓷杆专用行程检测装置：
（1） 与陶瓷活塞杆结合使用的行程检测传感器应为运行可靠、动作准确、抗干扰能力强的优质产品。
（2） 行程检测传感器的分辨力不低于0.5mm，测量精度1mm，行程检测误差±1mm，重复检测误差±2mm，适应环境温度-20℃～+70℃。
（3） [bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]行程检测传感器其防护等级为IP68。传感器输出信号以SSI、RS485模式数字方式输出（设计联络会审定），并与控制设备配套。传感器输出信号应具备停电记忆功能，停电记忆时间应大于72小时。
（4） 行程检测传感器能够在闸门处于任意状态时采用专用工具在线检修，安装、维护、检修简单方便。
（5） [bookmark: OLE_LINK46]合理使用年限6年。
2.4.8 静磁栅行程检测装置：
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]新制1支外置式静磁栅行程检测装置，检测范围应≥油缸最大行程。静磁栅上、下位置自带防水接近开关作为行程保护。
主要技术要求
（1） 测量传感器由刚性结构的动尺和刚性结构的静尺两部分构成；刚性动尺长度不小于实际测量行程，内部地址元为稀土永磁体；刚性静尺为圆形或矩形不锈钢管，地址元信号采集装置防水密封，长度不小于1.2m。
（2） 通过动尺静尺相对运动直接测量移动值。
（3） 动尺静尺之间无接触且保持一定间隙；动尺与静尺最大可靠检测间隙必须大于或等于 12 mm。
（4） [bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]编码器为绝对型；测量精度为±1mm，行程检测误差±1mm，重复检测误差±2mm。
（5） [bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]显示数值为绝对编码数值，以SSI、RS485模式数字方式输出（设计联络会审定），并与控制设备配套。
（6） 动尺和静尺均取外置式安装方式，方便安装、调试、维护等。
（7） 动尺、静尺和传感器均可长期置于露天和水下工作，其防护等级IP68。
（8） 管状刚性动尺截面不小于70×30mm，壁厚不小于1.5mm；动、静尺均采用不锈钢，合理使用年限10年。
（9） 动尺和静尺均可抗击水流冲击、抗击5公斤及以下漂浮物撞击、水草缠绕等。
（10） 静磁栅传感器配套独立的极限开、关位、同步等待位行程开关；行程开关位置现场可调，每个行程开关均可提供常开与常闭接点各一个。
（11） 测量系统工作温度为-20℃~+80℃。
（12） 上下限位测量方式：磁性接近开关通过感应刚性动尺的上下磁性地址元测量。
行程检测装置应选用技术先进、工艺成熟、现场检修维护方便，并有相关业绩的知名品牌产品。
静磁栅的规格形式应与原传感器匹配。
2.4.9外置钢丝绳行程检测装置：
泵站启闭机新制的2套外置钢丝绳行程检测装置
（1） 测量精度±1mm，量程≥最大行程。
（2） 编码器采用绝对型，输出方式4～20mA、SSI及RS485可选（设计联络会审定），并与控制设备配套。
（3） 装置出线盒防护等级IP68，钢丝绳采用不锈钢。
（4） 合理使用年限6年。
（5） 采用知名品牌。
[bookmark: _Toc17193]2.4.10 压力传感器：供应商所投产品等于或优于原设备品牌。
2.4.11仪表等附件采用知名品牌。
2.4.12 在线监测系统：采用国内水利水电行业知名品牌，并具备水利水电行业类似业绩。

2.5 备品备件
运行备品备件是指自完工验收至稳定运行三年内设备运行所必须的备品备件（见表2.5-1）。设备调试期间需要的备品备件由制造商自备。备品备件费用包含在总报价内。
2.5.1 制造商应按合同提供随机易损备品备件、合同规定的备品备件。备品备件应能互换，并应与原设备的材料和质量相同。备品备件应与其它设备的部件分开装箱，与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。箱内包装应能防止备品备件贮存时损坏，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其他有效的方法防潮然后装箱。包装所用材料应符合环保要求。
2.5.2 制造商应提交一份完整的备品备件及专用工器具清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量，清单和清单的电子版文件一并提交给买方。
2.5.3 备品备件买方验收前应贴上识别标志，标志应包含上述的各项内容。
2.5.4 启闭机械备品备件

表2.5-1规定备品备件清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	滤油器滤芯
	滤芯各备用2套
	

	2
	现地控制柜按钮
	5个
	

	3
	现地控制柜按钮指示灯
	5个
	


[bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc25375][bookmark: _Toc14699][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc10906]2.6 专用及随机工具
2.6.1 概述
2.6.1.1 制造商应提供液压启闭机系统设备常规运维必须的专用工器具，其数量见相应清单，并随设备一起发货，并且注明各种工具仪器的功能及用途，其价格包含在投标总报价中。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。
2.6.1.2 制造商在投标时可提供认为需要增加的专用工器具清单，及今后运行所需的专用工器具清单，并分项列出单价，供买方选定，不计入设备总价。
2.6.1.3 若专用工具因质量问题发生损坏，制造商应无偿补齐。
2.6.2 专用及随机工具清单
表2.6-1专用及随机工具清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	力矩扳手
	2套
	

	2
	电工钳工组合工具
	1套
	

	3
	……
	
	


[bookmark: _Toc11158][bookmark: _Toc31483][bookmark: _Toc18211][bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc6781]2.7 电气设备的一般要求
2.7.1  总则
2.7.1.1 制造商的工作范围
（1）  完成PLC控制柜的制造、工厂试验、包装运输、交货、安装指导、指导工地试验及调试、指导验收、人员培训等全部工作。
（2） 提供必要的测试、试验设备和维修设备。
（3） 提供设备的电气控制柜原理图、内部接线图、外部接线图、端子接线图、电气设备布置图、安装图、操作控制流程图、电缆敷设图、电缆统计清册，安装调试说明书、操作使用维护说明书、正版应用软件（含源程序代码）及软件程序清单、软件编制说明等全套图纸、技术文件。
（4） 制造商提供的图纸和技术文件、计算机软件等必须符合国家有关标准规范。
（5） 对外接口协调。
（6） 对于现地控制柜与远方控制设备之间通信的具体内容和格式，制造商应与买方或买方指定的单位进行协商确定，并保证现地控制柜与远方控制设备之间数据通信正常运行或I/O接口匹配成功。
2.7.1.2 电气元器件
电气设备主要元器件（包括操作控制器件和执行器件）。所有元器件及附件应满足当地气候条件。制造商应在投标书中详细说明这些器件的生产制造商和原产地。高度限制器、重量限制器必须有国家型式试验许可证。
PLC可编程控制器要求不需电池也能保存程序。控制器须采用模块式配置：机架、电源模块、CPU模块、以太网接口、DI/DO模块、AI/AO模块、SSI模块，主控柜和副控柜配置应分别配置CPU模块，采用以太网接口联网。
PLC采用以太网通讯接口能与远方计算机监控系统通信，实现液压启闭机必要信息的上送，并能接受计算机监控系统的命令，且能实现对液压启闭机的远方控制功能。通信接口和规约在设计审查会上根据计算机监控系统的需求确定，PLC的选型应满足此要求。现地PLC对各台电机的启动应能自动计数，自动实现电机的轮换启动。
2.7.1.3 电气控制系统
电气控制系统要求采用PLC为基础的控制装置构成。电气控制柜利用现有控制柜。
电气控制分为现地手动控制、现地自动控制及远控方式，每种控制方式互为闭锁，手动操作时脱离PLC控制，自动操作时主副侧PLC参与控制自动控制，控制闸门主副侧的油缸活塞杆同步运行。
控制柜上同时应提供开关量接点，将“PLC装置故障”“电源消失”等故障、状态信号、控制方式开关位置及锁定信号等以空接点的形式送电站计算机监控系统。启闭机控制系统能实现现地和远方控制，并预留远方控制（开启、关闭）接口及设置远方/现地切换开关。
启闭机控制系统的控制状态（处远方、现地位置）、启闭机状态（开启、关闭位置）、启闭机事故及故障信号均以继电器接点形式送出。所有信号为无源接点，各信号分别提供2对接点，并引至启闭机控制柜对外端子排。接点的容量要求为长期接通容量不小于5A、AC220V。
启闭机应有短路保护、过流保护、失压保护、零位保护与紧急开关、油压差保护及高、低油位保护。
2.7.1.4 远程集控（监控）
所有液压启闭机均有远方集控（监控）要求，其现地电控柜内应留有与计算机集控系统，同时应具有与监控系统的通信接口。
2.7.2 控制系统性能要求
控制系统应保证达到下列的主要性能指标：
2.7.2.1 实时性
现地控制站的响应能力应满足对于运行过程的数据采集时间或控制命令执行时间的要求。
2.7.2.2 可靠性
控制系统的MTBF：＞2×104h
2.7.2.3 可利用率＞99.9%
2.7.2.4 安全性
（1） 对每一功能和操作进行校核；
（2） 当有误操作时，能自动和手动地被禁止并报警；
（3） 任何自动或手动操作可作存储记录或提示指示；
（4） 系统应保证报文信息中的一个信息量错误不会导致系统关键性故障；
（5） 应有电源故障保护和自动重新启动；
（6） 有自检能力，检出故障时自动报警；
（7）  设备故障自动解除并能报警；
（8） 系统中任何单个元件的故障不应造成生产设备误动作。
2.7.3 控制系统工厂试验项目
控制系统在工厂试验包含以下的项目：
2.7.3.1 检查控制系统和设备的设计资料、操作手册和维护手册；
2.7.3.2 检查质量保证措施及各种检测报告；
2.7.3.3 检查设备缺陷修补处理记录；
2.7.3.4 检查设备外观和工艺质量；
2.7.3.5 检查设备的配置；
2.7.3.6 设备的功能测试；
2.7.3.7 设备的绝缘强度SWC试验；
2.7.3.8 电源测试包含电压、频率和工作范围，设备的输入输出特性，在断电后重新启动的恢复性；
2.7.3.9 设备接口试验（包括电源、I/O接口设备、通讯通道技术参数等）；
2.7.3.10 模拟控制系统的自动和手动运行工况。
2.7.4 控制系统现场试验
2.7.4.1 设备的功能测试；
2.7.4.2 系统保护功能试验；
2.7.4.3 设备的绝缘强度SWC试验；
2.7.4.4 电源测试包含电压、频率和工作范围，设备的输入输出特性，在断电后重新启动的恢复性；
2.7.4.5 设备接口试验（包括电源、I/O接口设备、通讯通道技术参数等）；
2.7.4.6 模拟控制系统的自动和手动运行工况；
2.7.4.7 整体设备联调。
[bookmark: _Toc25699]通用技术条款
[bookmark: _Toc26329][bookmark: _Toc21874][bookmark: _Toc2006][bookmark: _Toc27011][bookmark: _Toc13343][bookmark: _Toc29631]启闭机安装使用地点的环境和交通条件
自然条件
气温
（1） 极端最高气温	41℃
（2） 极端最低气温	-9.2℃
（3） 多年平均气温	16~18℃
年平均风速          2.6m/s
地震烈度等级	Ⅶ度
交通条件
枢纽位于无锡市中心城区，对外交通较便利，直接连通西内环快速路，可快速抵达无锡市区及周边区域。大型设备可直接利用汽车运输至管理区。枢纽管理区场地较为空旷、开阔，临时施工用房和卸货区可布置于管理区内。
承包商应在投标前自行查勘现场及周边交通情况，并根据项目现场实际运输条件制订合理的运输方案。
承包商在投标文件中应明确设备从工厂至项目现场的运输方案。
供应商负责设备现场卸货并提供临时存放场地。
[bookmark: _Toc28277][bookmark: _Toc25444][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc940][bookmark: _Toc949][bookmark: _Toc21170]启闭机设备的制造原则
承包商在启闭机设备的制造过程中，除应遵守本招标文件中所提出的规程、规范和技术标准外，经监理人批准，可采用不低于上述规程、规范和技术标准进行设计和制造，并按本合同书的相关规定提出所采用的规程、规范和技术标准文本，以及相应的对照索引。
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61]启闭机设备设计应满足运行安全可靠、技术先进、经济合理、维修方便、操作智能、绿色环保和景观协调等要求，符合SL41《水利水电工程启闭机设计规范》及NB/T 10341.4  《水电工程启闭机设计规范 第4部分：液压启闭机设计规范》相关规定，符合招标文件及工程 现场的要求。
承包商所制造的启闭机设备应技术先进、成熟、安全可靠，便于安装、操作、维护和管理，符合SL/T381《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》等规范相关规定，符合招标文件和制造图纸的要求。
设备应造型美观，线型流畅，表面平整光洁，色彩协调。
启闭机的结构拼装型式，应符合国家关于铁路及公路运输有关规定，满足构造、吊装及运输等的刚度要求，同时满足设备现场最大吊装单元的条件。
电气设备性能应符合国家有关规程规范的要求，枢纽项目提供给液压设备的电压：交流380V。
[bookmark: _Toc15747][bookmark: _Toc13265][bookmark: _Toc22542][bookmark: _Toc30183][bookmark: _Toc27529][bookmark: _Toc22547]启闭机的性能要求
闸门启闭过程中液压缸应平稳运行，无爬行、抖动等不良现象。
启闭机应能使闸门可靠地停止在任何位置，并有相应的指示装置和任意设定的限位停机功能。
液压系统中应设有限压保护装置，以保护设备的安全运行。
由于油液泄漏或气温变化引起闸门下滑100mm时，油泵电机组应能自动投入，使闸门复位。如果闸门未能复位而继续下沉至150mm时，在远控端或现场应有报警信号。
闸门下滑的控制值，48小时内下滑量不应大于200mm。
启闭机既可现场操作，又可在远方集控室由计算机监控系统控制启停及监视运行状况。启闭机现地控制柜采用PLC可编程逻辑控制，控制设备应具有满足功能要求的输入、输出接口，内容包括（但不限于）：闸门开度、双缸同步、闸门上下极限位置信号；油泵油压、液压缸上、下腔油压；油箱油液温度、滤器堵塞信号、油箱液位各种故障信号和电机、油泵运行及故障信号等，PLC控制器应具有与计算机监控系统的通信接口。
[bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc14458][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc10328][bookmark: _Toc14182][bookmark: _Toc21912]液压系统要求
系统应结构简明、工作可靠且易于安装、维护和检修。液压泵站、阀台等液压油易渗漏处应设置集油盘（槽），防止油液外泄污染周边环境。
系统应设有完善的监视、测量、控制和保护装置。
系统应满足闸门处于任一开度时，启闭机油缸均能可靠持住。节制闸启闭机油缸的有杆腔、无杆腔均应设置缸旁闭锁阀。
系统应满足油泵空载启动与稳压的要求。
压力表采用优质抗震压力变送器，选用优质品牌。
系统应尽量避免与减少振动、液压冲击、噪声、气穴、污染、进气与泄漏等不利现象。
工作状态下液压油的油温不超过各类液压泵允许的工作油温，且最高不应大于55℃。在工作环境温度最低时，设备必须能正常工作。
液压系统运行时，溢流阀调整压力、泄漏量和液压系统容积效率应满足规范要求。
液压系统应进行液压冲击计算，在设计油管管路与管接头时应考虑液压冲击影响，并在结构上采取缓冲措施。
液压系统与液压缸的公称压力应按GB/T 2346选取，管接头及其附件公称压力应按GB 7937选取。
系统设计应满足GB/T 3766中第5.2条安全要求。
[bookmark: _Toc30772][bookmark: _Toc754][bookmark: _Toc10558][bookmark: _Toc21449][bookmark: _Toc24892][bookmark: _Toc3254]液压部件与元件质量要求
液压油
液压油与过滤器选择应符合SL41中7.7条规定。选用无灰抗磨型液压油，液压油粘度等级为ISO VG46，油的倾点不高于-24℃。液压油的清洁度等级根据液压系统的控制方式确定，采用电液比例控制技术的油液清洁度等级不低于GB/T 4039的-/17/14。
液压油应具备优异的抗磨特性、抗乳化性、热氧安定性、锈蚀和腐蚀保护、迅速的空气释放特性以及水解稳定性，无腐蚀作用、不破坏密封材料，与液压系统常用的多种金属和密封材质相兼容。应根据油泵类型、系统压力、工作温度、现场环境选用合适的液压油品。
 液压缸与液压泵站在制造厂的试验用油应与工作用油一致。液压缸与泵站在制造厂的试验用油应与工作用油一致。
油泵与电动机
油泵选用手动变量柱塞泵，由电动机驱动，组成的油泵电动机组应能向系统提供平顺的压力油，且在系统最大压力时能连续工作。油泵电动机组的最大噪音在距电机外壳1m处检测应小于85dBA。
电动机选用湿热型，电机应进行TH 处理，防护等级IP55，绝缘等级为F级,连续工作方式S1，空载噪声符合IEC 60034-9标准。电动机额定电压为 380V，电源频率为 50Hz。
油泵流量应取油缸启、闭时所需流量的1.1～1.3倍，同时考虑管路距离引起的压力损耗容量。油泵额定工作压力不小于28MPa。
节制闸液压泵站油泵电机组3套，每套油泵电机组应能无扰自动切换。电机-泵组设置在一个机架上，固定支架应设有防震装置，油泵与油箱之间应设避震接头连接。
启闭机油泵电机的联轴器和钟型罩应选用知名品牌设备。
节制闸液压泵与电动机之间连接、液压泵与电动机安装底座及进油管路工作时应满足GB/T 3766的要求。油泵电动机组在系统工作时应能空载启动。
 控制阀
各类控制阀的选择应符合SL41中7.4条规定。应满足液压系统工作要求，其额定压力和流量应不小于通过该阀的最高压力和最大流量。
根据系统流量选用控制阀类型，控制阀优先采用二通插装阀或性能稳定可靠的优质滑阀。控制阀线圈电压等级：直流24V。
阀组块体应镀镍处理。
控制阀组的布置应力求整齐、操作维护方便，指示表、需要调整或监视的液压元件应布置在便于观察和操作的位置。阀组油口的进出口方向，通径和阀组的数量必须满足启闭机的工作特点和布置要求。所有仪表应统一布置在油箱上方便于观察的醒目位置侧。液压泵站线缆束扎整齐，并采用线槽固定。
液压缸
节制闸液压缸采用无缝钢管，泵站液压缸利旧出新。
密封和导向件
液压缸的动、静密封件应具有耐油、防水、永久变形小、摩阻力小、无粘着、抗老化等性能，使用寿命不低于10年。
液压缸的动密封件采用V型组合密封圈，在最高及最低工作压力时均应有良好的密封性能和较低的启动压力。静密封件采用O型密封圈，液压缸端密封O型密封圈需加挡圈。动密封件应便于安装和调整。
液压缸的动、静密封件和防尘圈应选用优质密封件。
陶瓷活塞杆的动密封件应选用适应陶瓷活塞杆的专用密封（V形组合密封圈），活塞上下腔均采用V形组合密封圈（V形夹织物组合密封），密封件应便于安装和调整。在液压缸缸体两端适当位置（工作全缩位活塞以下），均应设置排气阀。
陶瓷活塞杆须采用与其配套的导向带，要求导向带材料在25℃，其动态时最大许用承载力不小于100 N/mm。
滤油器
为了保证液压设备的清洁度，按照选用的液压元器件对清洁度要求在液压回路中设置滤油器的位置。
对于油箱注油口的滤油器，过滤精度为100微米；回油滤油器的过滤精度为10微米。
滤油器应可在线更换滤芯，为便于更换，要求安装在油箱顶面，并带有旁通阀以保证滤芯堵塞时不会对液压系统造成损伤。滤芯材料为玻璃纤维，过滤精度为10微米，过滤比大于等于200，带有压差发讯装置在滤芯堵塞时能够发讯报警。当回油滤油器压差达到0.3MPa时，发讯装置发出声光讯号，并能向现地控制柜发送信号。
过滤能力应满足液压系统流量要求并留有足够余量。回油滤油器的公称流量应大于回油流量的3倍，在压力回路中的过滤器公称流量应大于过流量的2倍。
耐压性：当滤油器入口压力在10%公称压力和标准公称压力之间，快速上升下降反复作用，滤油器不应有永久变形、漏油和其它缺陷。
滤芯强度：吸油管路用的滤芯，缓慢加至0.15MPa压差，保持30s不应破坏。回油管路用的滤芯缓慢加至1MPa压差，保持30s不应破坏。高管路用的滤芯缓慢加至2MPa压差，保持30s不应破坏。
油箱及附件
节制闸及泵站液压油箱均实施改造出新处理，结合新制阀台及管路布置要求，在油箱本体对应位置开设安装孔。
空气滤清器采用防潮式，自带硅胶干燥剂；过滤器必须带过滤显示仪和电气连接以及工作压力为3 bar的旁通阀。滤油器为一次性滤芯，不可采用滤纸滤芯。滤油器应便于维护清洗、便于更换滤芯。电子指示油位发讯器输出数字信号。
空气滤清器应带空气除湿器。
油箱内应设置温度计、液位控制装置及温度控制器，均采用国内知名品牌。
管路及附件
液压启闭机的所有硬管均采用不锈钢无缝钢管，油管不锈钢标号不低于S304，强度安全系数不小于5，管接头、管夹和法兰应采用不锈钢材料，除焊接法兰外，压力油管不应进行焊接。软油管应选用钢丝缠绕高压软管。
油管管夹采用优质产品。
油泵与油管、油泵与电动机、电动机与基座等之间采用软性连接，降低工作时的震动和噪音。
油箱和管路的冲洗工艺，必须按有关技术文件和安装、使用说明书的规定执行。
承包商应将供货的油管清洗干净，两端管口密封住，分类捆扎并标明型号及数量。管接头及高压软管须单独装箱供货。
[bookmark: _Toc2059][bookmark: _Toc19907][bookmark: _Toc27176][bookmark: _Toc14397][bookmark: _Toc32074][bookmark: _Toc29524]行程检测装置
节制闸液压启闭配置主行程检测装置、备份行程检测装置。主行程检测装置采用与陶瓷刻度活塞杆结合使用的行程检测传感器，备份装置采用现状静磁栅传感器（新增1套备用）。
泵站倒挂式油缸采用现状外置钢丝绳行程传感器（新增2套备用）。
[bookmark: OLE_LINK65]新制行程检测装置满足符合SL41、NB/T 10341.4  、SL/T381及T/CWEC 66等规范相关规定。
[bookmark: _Toc24888][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc4578][bookmark: _Toc12448][bookmark: _Toc6556]液压缸主要部件制造要求
缸体
缸体内表面应珩磨加工。
缸体整体锻造或采用整段无缝钢管。材质的力学性能应不低于GB/T 8162中45号钢的规定。对缸体母材应进行100%超声波探伤，无缝钢管毛坯应进行100%超声波检测，质量不低于NB/T 47013.3中II级的规定；锻钢毛坯应进行100%超声波检测，质量不低于GB/T 6402中2级的规定。
缸体法兰材料宜采用45号钢正火处理。
缸体、法兰需要环向对接焊接时，焊缝应按GB/T 11345中的B级进行100%超声波检测，质量不低于GB/T 29712中2级的规定。
缸体粗加工后应进行正火处理。
缸体内径尺寸偏差应符合活塞密封件和导向件的要求，缸体内径尺寸公差应不低于GB/T 1801中的H8，圆度公差应不低于GB/T 1184中7级，内表面母线的直线度公差不大于1000:0.12。
缸体法兰端面圆跳动公差不低于GB/T1184中的9级，法兰端面与缸体轴线垂直公差不低于GB/T1184中的8级。
缸体内孔表面粗糙度应符合活塞密封件和导向件的要求，缸体内表面粗糙度Ra£0.4μm。
活塞
活塞直径尺寸及公差、密封件和导向套（环）安装沟槽尺寸及公差应满足所选用的密封件和导向套（环）要求。
活塞材料性能应不低于GB/T 699中45号钢，热处理状态为正火处理。
活塞外径公差不低于GB/T 1801中的f8。
活塞外径对内孔的同轴度公差不低于GB/T 1184中的8级。
活塞外径圆柱度公差应不低于GB/T 1184中的8级。
活塞端面对轴线的垂直度公差不低于GB/T 1184中的8级。
活塞外圆表面粗糙度Ra£1.6μm。
前后缸盖
缸盖材料性能应不低于GB/T 699中45号钢，热处理状态为正火处理。
母材100%超声波探伤，质量检验应符合NB/T 47013.3的规定
缸盖与相关件配合处的圆柱度公差不低于GB/T 1184中8级。
缸盖与相关件配合处的同轴度公差应不低于GB/T 1184中7级。
缸盖与缸体配合的端面与缸盖轴线垂直度公差不低于GB/T 1184中7级。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]缸盖外表面粗糙度Ra£0.4μm。
 活塞杆
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]活塞杆应满足符合NB/T 10341.4  及SL/T381等规范相关规定；活塞杆陶瓷涂层满足NB/T35017及SL/T381的规定。
吊头
启闭机吊头采用合金中碳钢锻件，调质处理。
轴承
自润滑关节轴承，主要技术要求如下：
（1） 自润滑关节轴承采用青铜基镶嵌自润滑材料的向心关节轴承，并带密封装置。关节轴承的内、外圈分别采用铜基镶嵌自润滑材质和轴承不锈钢；
（2） 轴承工作环境：低速重载、震动的运动状态下；
（3） 轴承的设计动荷载值等于或大于液压缸所受最大力的2倍。
轴套
轴套为铜基镶嵌自润滑材质。
吊轴
吊轴材质不低于40Cr，调质处理。
吊轴精加工后镀铬防腐，表面先镀乳白铬0.05mm，再镀硬铬0.06mm，镀后应精磨，使其单边镀层厚度为0.10mm。
紧固件
缸筒与上盖、下盖连接紧固件及端盖与下盖连接紧固件等主要受力紧固件按照计算结果选用性能等级，其余非主要受力紧固件采用不锈钢材料。采用普通材料时表面应反腐处理；紧固件螺纹不得有凹陷和断扣，局部螺纹表面损伤不得多于2处。
油缸承力非不绣钢材质高强螺栓（螺钉）均应采用达克罗防腐。
[bookmark: _Toc5384][bookmark: _Toc31944][bookmark: _Toc29522][bookmark: _Toc9703][bookmark: _Toc15289][bookmark: _Toc15517]材料和工艺要求
材料采购
由承包商采购的用于本合同项目的全部材料均应符合图纸和本合同有关规定的要求，均具有材质证明、出厂合格证等。无材质证明、出厂合格证的材料不得在本项目中使用。
承包商对其采购的材料负全部责任。采购人有权要求承包商提供所有材质证明文件、出厂合格证、材料样品的原件和试验报告等。采购人一旦发现承包商在本项目中使用了不合格的材料时，承包商应按买方的指示立即更换，并对由此产生的后果负责。
承包商应采购近两年出厂的材料，锈蚀严重或有缺陷的材料严禁使用。
承包商应遵照制造图和本合同技术条件的规定，采用能保证产品质量的工艺。一旦采购人发现工艺不合格，发出书面通知时，承包商应立即更换或更改，并承担由此造成的损失和产生的后果。
金属材料
设备制造所需的金属材料，包括黑色金属和有色金属材料，必须符合合同文件的规定，其机械性能和化学成份及其它技术性能必须符合现行的有关国家标准和行业标准，并应具有出厂合格证。如采购人对所用的材料有疑问并要求重新检验时，应由采购人认可具有资质的检验单位进行检验，检验合格后并取得采购人同意后才能使用。
 铸钢件
（1） 铸钢件应符合图纸的规定。
（2） 铸钢件的化学成份和机械性能应符合GB/T 11352的规定。铸钢件的探伤、热处理及硬度应符合图纸及合同要求。铸钢件的尺寸公差应符合GB/T 6414的规定。
（3） 铸钢件的质量要求和允许焊补范围应按GB/T14173的规定执行。铸钢件需做超声波探伤检查，质量等级应符合GB/T 7233中二级要求。
（4） 当铸件缺陷经检查在允许焊补的范围内时，应制定可靠的补焊措施，并报采购人同意后才能进行补焊。焊补的质量应达到设计要求，并作好记录。
（5） 承包商对铸件如需外协时，须经采购人审查、批准。
锻件
（1） 锻件的锻造应符合图纸和GB/T 14173的规定。
（2） 锻件的质量检查应按图纸及GB/T 14173的规定执行，锻件探伤、热处理及硬度应符合图纸的要求，并提出相应工艺措施。锻件需做超声波探伤检查，质量标准应符合GB/T 6402二级标准的规定。
（3） 吊轴等锻件的缺陷不得补焊。
（4） 承包商对锻件如需外协时，须经采购人审查并报采购人批准。
焊接材料
（1） 焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合合同技术条件的规定，当合同技术条件没有规定时，应选用与母材强度相适应的焊接材料。不锈钢的焊接应当使用相匹配的不锈钢焊条。
（2） 焊条应符合GB/T5117、GB/T5118的有关规定；
（3） 焊接材料必须具有产品质量合格证；
（4） 焊条的贮存、保管与使用须遵照JB/T3223的规程执行。
制造工艺
设备制造开工前承包商应编制设备制造工艺文件报采购人审批，采购人批准后下达开工令。主要制造工艺和组装工艺文件还应报采购人一份备案。
采购人对设备制造的全过程进行监督，在设备制造过程中发现有不合格的制造工艺和材料，采购人提出整改、返工处理直至下达停工令并报采购人。
设备的表面处理及其涂装工艺必须经采购人批准同意后，才能按要求实施。
采购人对制造工艺的检验或批准并不意味着可以减免或免除承包商在合同中应负的责任。
连接
 焊接连接
（1） 金属结构件的焊接工艺、焊前准备、施焊、焊接矫形、焊后处理、焊缝质检和焊缝修补等技术必须符合SL 36和GB/T 14173的规定。对一、二类焊缝的焊接工艺和新材料，焊前必须进行焊接工艺评定，评定报告报送采购人审批。
（2） 焊工的考试按SL 35的规定执行，经考试合格并持有效合格证的焊工才能参加相应焊接材料和相应焊接位置的焊接。
（3） 无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由二级以上的检测人员担任。
（4） 焊缝坡口的型式与尺寸应符合图纸的规定。
（5） 凡属一、二类焊缝的对接与角接的组合焊缝要求全部焊透，其角焊缝的焊角必须符合图纸的规定，焊缝外形平缓过渡。
（6） 除非图纸另有说明外，所有焊缝均为连续焊缝。
（7） 钢板的拼接接头应避开构件应力集中的断面，尽可能避免十字焊缝，相邻平行焊缝的间距应大于200mm。
（8） 对于厚板大断面的焊缝，应采用多层多道焊。
（9） 焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应查清原因，订出修补工艺后方可处理。焊缝同一部位的返修次数不超过两次，一、二类焊缝的返修应在采购人的监督下进行。
 螺栓连接
（1） 紧固件的规格、材料、制孔和连接应符合图纸及SL 381的规定。
（2） 安装所需要的螺栓、螺母、垫圈、连接螺杆均应按图纸中规定的数量提供3%的备件，且备件不少于2件。
[bookmark: _Toc23976][bookmark: _Toc10513][bookmark: _Toc13634][bookmark: _Toc20330][bookmark: _Toc11526][bookmark: _Toc31924]外购件与专业配套件
外购件与专业配套件系指各种标准组件、零件，或专业厂生产的产品及标准设备。
所采购的外购件应符合合同书、设计图纸的型号、技术参数、性能指标等参数要求，须随件附有出厂合格证。外购进口件还需附有产品原产地生产制造商的证明。
所采购的专业配套件应严格按照合同书、设计图纸、技术文件规定的专业配套厂制造的零件和组件配套，除非经采购人认可，方可对零件与组件进行替换。
外购件采购时应进行必要的检验与测试，认定合格后方可采购。在所购外购件或专业配套件的使用寿命期限内或保管期内，承包商应对其质量负责。
对采购人专门指定的特殊外购件或专业配套件，承包商应予以满足。
所购外购件必须是在同类项目中使用的、性能稳定可靠的优质产品。
[bookmark: _Toc17233][bookmark: _Toc15181][bookmark: _Toc19226][bookmark: _Toc5399][bookmark: _Toc18968][bookmark: _Toc13927]组装
组装要求
装配的零部件和外购件均应有质量检测合格的报告或记录，任何变形、损伤、锈蚀的零部件和外购件不得用于装配。
零部件在装配前应清洗干净，不得带有铁屑、毛刺、纤维状杂质等污染物。液压元件应根据情况进行分解清洗；阀芯动作应无卡阻。
元件装配时，不得使用棉纱、纸张等纤维易落物擦拭壳体内腔及零部件配合面和进、出流道。
所有零部件装配过程应按GB/Z 19848的规定控制清洁度。
装配时不应碰伤、擦毛零部件表面，不得用铁棍直接敲击零部件。各紧固件应按顺序拧紧。
液压缸
在进行液压缸装置组装之前，应将缸体、缸盖、活塞、活塞杆、导向套（环）、密封件等所有零件清理干净，特别是内、外螺纹、沟槽、油口内壁等凹凸不平的部位必须采用特殊手段进行处理，不允许留存任何污物。应将零件表面的铁锈、氧化物、焊渣、油污、灰尘等彻底清洗干净。
装配时不应碰伤、擦毛零件表面，禁止用铁棍直接敲击零件，各紧固件必须顺序拧紧。
密封圈应压缩到设计尺寸，装配时不应被扭转、切角，“V”油封相邻两圈的接头应错开90°以上。
液压缸上的安全阀、截止阀等可根据情况进行分解清洗。阀内弹簧不得有断裂，阀体应能自由升降而无卡阻现象。
要注意不碰伤活塞杆表面和防止变形，特别是在装配某些配合较紧的零部件时，若需采取敲击的方法，则只能用铜棒等较软的器械，而绝对禁止用硬金属直接敲击。组装前后端盖时，连接螺栓要分次对称拧紧。
装配后的液压缸应运动自如，所有外连接螺纹、油口边缘等应无损伤。
液压泵站
液压系统组装应符合GB/T 3766的规定。
在进行液压泵站和阀组组装之前，应将油泵、阀件、连接油管、法兰和管接头等零部件清理干净，阀块应拆开清洗，不允许留存任何污物。
液压元件均应有产品合格证并具有质量证明书和厂内试压记录，外形整洁美观，无损坏现象。
液压泵站组装前所有液压阀件、油泵应单独通过出厂试验。所有管接头应分别进行耐压试验检查，不合格者不允许组装。
油箱表面彻底清除铁锈、氧化物、焊渣、油污、灰尘。
油箱应进行密闭性试验并满足要求。
液压管道
组装前，管道应进行清洗，清洗后内壁不得有任何焊渣等异物。
液压管道采用氩弧焊接，禁止热弯。
液压管道布置应整齐，并便于安装与测试。
[bookmark: _Toc19690][bookmark: _Toc15867][bookmark: _Toc17701][bookmark: _Toc17195][bookmark: _Toc12889][bookmark: _Toc28943][bookmark: _Toc79030954][bookmark: _Toc163527919][bookmark: _Toc79029554][bookmark: _Toc79030536][bookmark: _Toc163528590][bookmark: _Toc536495207][bookmark: _Toc79032768][bookmark: _Toc79030793][bookmark: _Toc166232209][bookmark: _Toc163528193][bookmark: _Toc305402583]涂漆与防腐要求
表面预处理和涂料防腐施工应严格按照SL 105中的有关规定执行。涂装前应先对涂料性能进行抽检，还应对环境温度、湿度、天气状况及工作表面温度进行检测并做好记录。涂装前应对表面预处理的清洁度、粗糙度等进行检验并做好记录，合格后方可进行涂装。涂装过程中对每一道涂层均应进行湿膜厚度检测及湿膜、干膜的外观检查，并符合规范SL 105的规定。涂装结束漆膜固化后，应进行干膜厚度的测定、附着性能检查、针孔检查等，检查方法按规范SL 105进行。
设备厂内吊装、卸货过程中的涂层碰损，由承包商修补。安装过程中损坏部位的涂装、安装焊缝区涂装等修补面漆的涂装由供应商负责，但承包商应提供足量面漆、涂装工艺参数、产品说明书、机械性能指标及涂装要求等。
防腐准备
[bookmark: _Hlk92620981]金属结构表面在实施防腐涂装前，应采用喷砂除锈的方法彻底清除表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物，使整个表面露出亮白色的金属本色，且其颜色均匀，无明显交界线，其表面清洁度应符合GB 8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa21/2级。除锈后表面粗糙度对于涂料涂装应达到Ry40～70（m，表面预处理、涂装、涂装检验按SL 41、SL 37及SL 105执行。
涂装材料要求
用于本合同项目的涂装材料，应选用符合本技术条件和图纸规定的经过项目实践证明其综合性能优良的产品。使用的涂料质量，必须符合中华人民共和国国家标准或相应行业标准，不合格或过期涂料严禁使用。
涂装保护年限：要求达到10年以上。外观质量应能耐阳光、雨水等侵蚀，保色、保光性好，要求在8年～10年内颜色、光泽不会出现明显变化，其失光不低于3级，变色、粉化等级不低于2级。
涂料应配套使用，底、中、面涂料须选用同一制造商的产品。本项目液压缸所采用的面漆应无毒，对水质无污染，并符合国家生活饮用水、输配水设备及防护材料的安全性评价标准。承包商对防腐涂料的质量、防腐施工的质量承担全部责任。
涂装施工要求
液压缸经喷丸或抛丸表面除锈处理，外露机架经喷砂除锈处理后涂装。
涂装涂料的品种、层数、涂膜厚度按表下表执行，干膜总厚度≥280μm，干膜总厚度不含现场面漆。


液压缸涂装涂料分层性能参数
	涂层系统
	涂料名称
	道数
	干膜厚度（（m）

	底漆
	石墨烯锌粉底漆
	2
	80

	中间漆
	环氧云铁防锈漆
	2
	100

	面漆
	聚氨酯面漆
	2
	100


涂装技术要求应符合SL /T105的规定。
涂漆颜色：液压启闭机的液压系统、油箱及机架为艳绿色（G03），液压缸为深黄色（Y08），高压油管出口连接处涂大红色（R03）色环，低压油管出口连接处涂深黄色（Y08）色环，最终颜色在设联会中确认，规范要求的颜色及制造厂外构件的颜色除外。
应做好所有外露加工面的涂油防腐工作，所有液压元件外露油口用耐油塞子封口。
[bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc31613][bookmark: _Toc3707][bookmark: _Toc2941][bookmark: _Toc8475][bookmark: _Toc20367]成套性
应符合NB/T 35036和GB 3766的规定。
[bookmark: _Toc31106][bookmark: _Toc5285][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc26858][bookmark: _Toc18128][bookmark: _Toc20805]无损检测
无损检测应按国家标准有关规定进行。
无损检测方法主要采用染色法、超声波探伤、TFOD。射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。如其它方法检查、解释不清或有疑问时，也可采用射线探伤法。
承包商应将无损检测的详细工艺提交监理工程师审查，关键部件的检测必须有监理工程师在场认可。
[bookmark: _Toc25745][bookmark: _Toc24526][bookmark: _Toc30091][bookmark: _Toc26513][bookmark: _Toc10277][bookmark: _Toc22884]润滑油及润滑油脂
所供设备采用的油应符合GB/T 11120《抗磨液压油》、GB/T 7324《通用锂基润滑脂》的规定。
[bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc12414][bookmark: _Toc13770][bookmark: _Toc11780][bookmark: _Toc29486][bookmark: _Toc13456]验收与试验
验收资料准备
编制出厂试验与验收大纲
（1） 出厂试验与验收大纲的内容应包括：设备概况、设备的主要技术参数、供货范围、检验的依据、检验项目及允许值和实测值、检验方法及工具仪器、竣工图样、完整而且有效的质量证明文件及安装使用维护说明书和必要的列表和说明等部分。
（2） 承包商在出厂前14天将出厂试验与验收大纲交监理人审签后报买方批准。
（3） 承包商提供启闭机液压缸组拼过程及自检过程的影像资料。
 出厂竣工资料
出厂竣工资料按要求整理成册。
（1） 设备质量证明文件及资料
1  设备质量证明文件及资料一式八份，按A4幅面分别袋装或盒装。设备质量证明文件及资料包括如下内容：
2  完整的设备（包括结构件和机构）自检记录；
3  主要外购件的出厂合格证；
4  主要外协件的质量检测记录；
5  主要构件及关键零部件的材质检验证明；
6  设备出厂前的试验或检测报告；
7  重要焊缝的焊接检验记录；
8  设备的外观及涂装质量检测记录；
9  重大缺陷处理记录和有关的会议纪录；
10  机电液系统的调试报告；
⑪设备的预拼装检验记录；
⑫产品合格证及外购件合格证；
⑬重大质量缺陷处理纪录，有关会议纪要和设计通知单；
⑭易损件清单（含规格、数量、用途、使用部位、生产制造商、通讯地址）；
⑮备品备件清单；
⑯试验和调试大纲。
（2） 竣工图
竣工图的规程和数量必须满足本招标及合同文件的要求。竣工图包括的内容如下：
1  设备总布置图；
2  液压泵站总布置图；
3  设备的所有部件图、装配图和总成图；
4  液压管路布置图；
5  液压系统原理图；
6  设备的吊装、运转、存放示意图；
7  设备的相应埋件图；
（3） 安装、使用、维护说明书
安装、使用、维护说明书一式八份，按A4幅面装订。安装、使用、维护说明书要求如下：
1  在安装、使用和维护说明书中，承包商应将其它与自己的设备相关的供应商和分包商的有关说明包括在自己的安装、使用和维护说明书中。
2  在设备出厂前，如果因任何原因对合同设备进行了改进并因此而改变了安装、使用和维护要求，承包商应相应修改其安装、使用和维护说明书。
3  说明书应包括设备的性能与功能说明组成，包括总成和部件的组装以及安装、使用、保养、故障检修说明。
4  安装与使用资料应包括必要的调试与操作程序。
5  维护资料应包括承包商产品的正确运行检查、清理、润滑、调节、修理、大修、拆卸和重新装配的方法和程序，并应包括所需要的专用工具。
6  承包商的质检部门根据图纸、合同和有关规范完成设备自检并达到合格，设备整体组装检测指标满足合同技术条件和SL381的规定，出厂设备须提交合格证。验收前出具第三方质量检测机构的检测报告，检测报告作为竣工验收文件。设备组装和总装应处于待验状态。
7  承包商在完成以上准备工作后，提出设备自检合格报告和出厂试验与验收申请报告，经监理人审签后报买方组织出厂制造验收。
试验前准备工作
设备的试验应按照合同技术条件、SL41和SL381的规定执行。
试验设备应性能完善，容量、精度应满足试验要求。
试验用液压油应与液压启闭机工作用液压油一致与被试液压缸的密封件材料相容。试验用油液的运动粘度为41.4～50.6mm2/s，油液的固体颗粒污染度等级应符合启闭机液压元器件的要求，且不应高于GB/T 14039规定的—/17/14；过滤精度应不低于5μm。
试验用压力表精度应为±1.0%，量程宜为试验最大压力值的1.5倍。
分批交货的液压启闭机设备，首套设备须厂内进行机电液联调试验，另须有两套设备进行模拟实验。
试验与验收的要求
液压缸、液压泵站、阀组等组装完毕并经检验合格后再进行试验。设备的试验应按照合同技术条件和SL 381的规定执行。
液压缸
（1） 液压缸试验项
1  空载试验：调整试验系统压力，使被试液压缸排气后，液压缸在无荷载情况下往复运动2次，不得出现外部渗油及爬行等异常现象。
2  最小起动压力试验：活塞停靠在上盖处，调整溢流阀，使无杆腔侧压力逐渐升高至活塞杆移动，其最小起动压力应不大于0.5MPa；试验时不得有外泄漏现象。
3  耐压试验：当液压缸的额定压力小于或等于16MPa时，试验压力为额定压力的1.5倍；当液压缸的额定压力大于16MPa且小于或等于19.2MPa时，试验压力为24MPa；当液压缸的额定压力大于19.2MPa时，试验压力为额定压力的1.25倍。将活塞分别停在行程两端，在试验压力下保压2min，不得有外泄漏或破坏现象。
4  外泄漏试验：在额定压力下，将活塞停于液压缸两端，各保压2min，不得有泄漏现象；在空载试验和最低启动压力试验时活塞允许有少量油膜存在，但不应形成油环或油滴，其他各处不得有外泄漏现象。
5  内泄漏试验：在额定压力下，将活塞停于液压缸一端，保压10min。试验结果内泄漏不超过规范的规定值。
6  行程检测：液压缸行程应符合设计要求。液压油污染度检测：液压油污染度等级应符合设计要求。
试验合格的液压缸充氮气防锈并用堵头封堵油口，油箱及管路的所有外露油口，应用耐油塞子封口。
（2） 液压缸功能试验
液压缸启门（或闭门）动作试验：液压缸无抖动、爬行，液压系统运行平稳，无异常，液压缸行程测量显示与实际相符，要求综合测量误差不大于2mm。启门（或闭门）到位停机。
 液压泵站
（1） 空载试验：液压泵站应进行至少2次空载运行，每次运行时间不少于3min。要求电机、油泵、阀件等元件空载运行平稳、无异常。
（2） 保压试验：在1.1倍额定压力下，液压泵站保压30min，液压泵站无外泄漏，同时油箱应进行渗漏试验，不得有渗漏现象。
（3） 耐压试验：对于工作压力低于16MPa的系统，试验压力为工作压力的1.5倍；对于工作压力高于16MPa小于19.2Mpa的系统，试验压力取24Mpa；对于工作压力高于19.2Mpa的系统，试验压力为工作压力的1.25倍。达到试验压力后，保压10min，外部不应有渗漏、永久变形或损坏。
（4） 液压泵站运行时，用声级计或等同于、高于声级计的仪器监测噪音，距液压泵站1m处检测噪音应低于85db（A）。
（5） 模拟液压缸上升和下降，各阀件操作正常。
 机、电、液联调
（1） 液压缸动作试验
1  空载启动试验：电机、油泵空载运行平稳、无异常。
2  启门（或闭门）动作试验：液压缸无抖动、爬行，液压系统运行平稳，无异常，液压缸行程测量显示与实际相符，要求综合测量误差不大于 2mm。对于双吊点启闭机，同一台启闭机的两套液压缸在行程内任意位置的同步偏差大于设计允许值时应自动投入纠偏装置。
3  启门（或闭门）到位试验：
1． 液压缸位移测量系统发讯测试及有关阀件动作检验。
2． 接近开关发讯测试及有关阀件动作检验。
（2） 功能保护试验
1  油泵故障：当液压泵站开始运行，工作油泵出现故障时自动切换到备用油泵。
2  系统超压保护：当系统压力超过1.1倍额定压力时，报警并停机。
3  启门超压保护：当工作压力超过启门额定压力时发讯并停机。
4  启门失压保护：当工作压力低于2MPa时发讯并停机。
5  闭门超压保护：当工作压力超过闭门额定压力时发讯并停机。
6  系统压力监视与压力表显示数据相同。
7  滤油器堵塞：模拟滤油器堵塞，压力大于0.3MPa时报警。
8  油箱液位控制：模拟油箱油位超高、偏低位报警，超低位停机。
9  油箱温度控制：检验油箱温度加热器性能，要求≤5ºC加热，≥15ºC失电。
（3） 按照液压系统对液压油清洁度要求，设备试验用液压油达到GB/T 14039标准中对应的清洁度规定才能注入油箱。
出厂验收
（1） 承包商对验收检查发现的制造质量缺陷，必须采取措施使其达到合格，并经监理人审签后才能进行出厂。
（2） 设备经出厂验收合格，其包装状况和发货清单及竣工资料等，必须符合本招标及合同文件有关条款的规定，并经监理人签署出厂验收证书后，设备方可发运。
（3） 设备出厂验收并不是设备的最终验收。承包商仍需承担设备的全部责任。
 交接验收
（1） 工地交接验收由买方主持并组织安装承包商、安装监理人和承包商组成验收小组进行验收和签证工作。
（2） 工地交接验收主要包括：数量清点、外观检查、资料的审核以及买方认为必要的抽检等。
（3） 设备在运输过程中造成的损伤由承包商负责限期处理或赔偿。
[bookmark: _Toc16245][bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc32540][bookmark: _Toc25771][bookmark: _Toc26230][bookmark: _Toc23408]专用工具和备品备件
规定要求
承包商应按合同提供随机易损备品备件、合同规定的备品备件（若安装调试借用，并及时归还）。备品备件应能互换，并应与原设备的材料和质量相同。备品备件应与其它设备的部件分开装箱，与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。箱内包装应能防止备品备件贮存时损坏，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其他有效的方法防潮然后装箱。包装所用材料应符合环保要求。
承包商应提交一份完整的备品备件及专用工器具清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量，清单和清单的电子版文件一并提交给采购人。
备品备件采购人验收前应贴上识别标志，标志应包含上述的各项内容。
具体要求
承包商负责质保期内免费更换损坏的零部件。承包商提供自完工验收至稳定运行三年内设备运行所必须的备品备件（包括但不限于液压备品备件清单），其费用包括在设备总价中。
提供液压缸和电气显示箱（柜）维修维护必要的专用工具2套，包括各类扳手、螺丝刀、数字式万用表、除尘设备等。
[bookmark: _Toc21352][bookmark: _Toc13686][bookmark: _Toc19038][bookmark: _Toc10051][bookmark: _Toc7161][bookmark: _Toc13188]界面接口
通用规定
各设备的供货界定及接口关系的具体要求参照各设备的专用技术条件执行。
专用技术条件中所列设备的供货界定及接口关系为至少包括的内容。在合同执行过程中买方有权对供货界定及接口关系作局部修改，承包商不得拒绝。
各设备的接口配合及相关配合技术资料设联会确定，承包商应及时提供配合技术资料，提供资料应满足相关方设计、制造、安装、调试需要，承包商不得拒绝或延误。
液压启闭机接口
承包商提供液压启闭机吊头与闸门联接的轴及附件，应与闸门上的吊耳孔相匹配。
承包商提供的材料是指启闭机在安装调试和使用中需要的消耗性材料，如润滑油、脂、滤芯、纸垫等等，提供的数量能使用至设备的质量保证期结束。对机房的照明、通风采暖、消防所需要求，由承包商提出。
所有在混凝土地面及结构上装设的设备、埋件由承包商提供，在混凝土中预留或布置的埋件、孔、槽、油管、电缆管及电线、电缆走向应满足项目要求。对项目中原来已有的布置，承包商应进行确认，并对这些布置负责。
承包商提供的现地控制柜应有与计算机监控系统联接的接口，接口及通信要求由承包商与买方或买方指定单位协商确定。承包商负责现地控制设备的接口程序编制。
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025]八、招标清单详见附件。
[bookmark: 五．合同条款]四、合同书格式
甲方（采购人）： 无锡市水利工程管理中心 
乙方（中标供应商）：                      
一、政府采购编号：                      
二、采购内容：                           
三、中标总金额：人民币（大写）                ；人民币（小写）               
四、质量要求及验收标准：                        
五、质保期：                 
六、服务期：                        
七、服务地点和方式：                       
八、合同款支付步骤和办法：                         
九、违约责任：详见合同条款。
十、解决争议的方式：详见合同条款。
十一、其他事项：本项目收取履约保证金；其他事项详见合同条款。
十二、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：合同一式五份，甲乙双方二份，采购代理机构一份。
十四、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。   
 甲方（采购人）：（盖章）                乙方（中标供应商）：（盖章）
 法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：                
        年      月       日                    年      月       日  
               供方户名：                           
                   供方开户银行：                       
               供方账号：                            
见证方： 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 （盖章）
见证人：                              
 ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。
[bookmark: _Toc112006934]
合同条款
甲方（采购人）： 无锡市水利工程管理中心 
乙方（中标供应商）：                             
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、项目概况
1.项目名称：无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目
2.项目地点：                              
3.资金来源：                              
4.项目范围和内容：                          
5.合计金额：（大写）                    （小写）           元。
二、服务期限
1.计划开工日期：       年   月   日；计划竣工日期：     年   月   日；服务总日历天数：210日历天。服务总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的天数不一致的，以服务总日历天数为准。
2.在项目施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
（1）由于人力不可抗的灾害，而被迫停工；
（2）因发包方变更计划或变更施工内容，不能继续施工或需增加时长。
3.因乙方原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每拖延一天乙方须按中标价的万分之五支付违约金。因乙方原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：签约合同价的5%。逾期完工违约金扣除金额达到上限，甲方有权指定分割或终止合同，并有权追索赔偿。
4.履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：  是   。
[bookmark: _Hlk135988211]收取履约保证金形式：以电子保函或保单等非现金形式缴纳或提交。                            
收取履约保证金金额：合同价款的5% 。                           
履约担保期限：将在完工验收合格后10个工作日内无息退回。
履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。                           
退付办法：与供方提交履约保证金的方式相同。                                      
履约保证金不予退还的情形：①在合同期内，乙方擅自撕毁合同、撤离项目现场、终止服务作业；②在合同期内，乙方确实不能履行本合同的各项责任和义务；③未经甲方同意，乙方擅自分包或者转包的；④在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额万分之五/天的违约金。
三、质量标准及项目验收
1.项目质量符合：                              标准。
2.适用于项目的标准规范包括：                                  。
3.分部分项验收：根据国家有关施工验收规范、标准及合同约定，经乙方自检合格并具备验收条件的，乙方应提前通知甲方进行验收，甲方应及时响应乙方的验收申请并组织验收，分部分项未经验收的，不得进入下一道工序施工。
4.验收：
[bookmark: _Toc351203537]（1）乙方已完成合同约定的内容和份数备齐的完工资料（开工申请表、变更申请报告、施工记录、项目价款支付申请书、主要材料、构配件和设备申报表、工程量报验单、单元工程施工质量报验单、会议纪要等），乙方向甲方报送完工验收申请报告；
（2）乙方向甲方提出完工验收报告后，甲方应及时组织项目完工验收，并及时办理拨款手续；
（3）完工验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格项目返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格项目的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
5.质量争议检测
合同当事人对项目质量有争议的，由双方协商确定的质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
6.质量保修
（1）项目整体保修期：保修期1年，自合同内容验收合格之日起算，项目内容按照国家规定及承包人承诺超过1年的按照保修期长的执行。
（2）项目质量保修范围：                                       。
（3）承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担项目质量保修责任。
（4）质保条款专属释义
① 本合同约定的1年基础保修期，仅用于约束决算审计后3%剩余尾款的支付条件，仅界定基础质保责任。
② 乙方在投标文件中自愿承诺的超出1年的液压启闭设备主要部件延长质保服务，属于乙方为中标加分自愿提供的增值履约义务，纳入本合同刚性履约范畴，独立于1年基础质保、独立于付款节点，不影响本合同所有付款流程及尾款支付规则。
③ 1年基础质保期满、甲方付清全部合同款项、项目验收移交、决算审计完成、合同到期等任一情形，均不免除乙方投标承诺的全部延长质保履约责任，乙方必须完整履行承诺的全部延长质保周期。
（5）延长质保范围界定
基础质保及延长质保服务范围：液压启闭设备主要部件。
本项目统一界定易损易耗件（不在质保范围内）：油液、空气滤清器、油液滤芯、高压软管、测压软管、表计、管路密封件、利旧的液压元器件和利旧的传感器，以上部件不享受基础质保及延长质保服务。
（6）延长质保专项经济约束与履约追责条款
① 乙方投标承诺的延长质保年限、服务标准为合同实质性约定，中标后不得缩减、更改、放弃、拒不履约，否则视为严重合同违约及投标虚假承诺。
② 若乙方实际履约的质保年限、服务标准、保修范围低于其投标承诺标准，甲方有权追究乙方违约责任，乙方须按延长质保对应设备价值的15%向甲方支付违约金，同时甲方有权依据合同约定追责、上报政府采购不良履约记录。
③ 在延长质保周期内，设备主要部件出现非人为损坏、非耗材质量缺陷的，乙方须无条件免费维修、免费更换、及时故障处置。若乙方拒不履约、拖延履约，甲方可自行委托第三方开展维修、更换、运维工作，由此产生的维修费、备件费、人工费、设备停运损失、检测费、维权律师费诉讼费等全部费用，均由乙方全额承担，甲方有权无条件追偿。
④ 延长质保服务费用已全部包含在乙方投标综合报价内，甲方无需额外支付任何费用。延长质保期内，乙方须提供7×24小时故障响应、定期巡检、技术咨询、故障排查等全套免费售后服务，全程保障设备稳定运行。
四、违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长完工时间以及是否收取逾期完工的违约金及损害赔偿金（如有），或向甲方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的20%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
3.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。
4.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供需双方按照法律规定处理。
5.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
6.如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
五、合同变更
1.乙方严格按照施工合同文本所明确的内容施工，不得随意调整、改动。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更。变更中要明确变更的理由、施工说明、工程量计算及预算的调整。
2.未经甲方签认的变更，乙方不得擅自对项目的任何部分进行变更；因乙方擅自变更所引起的一切损失由乙方承担。
3.因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致合同变更的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
4.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内以书面形式变更合同。
5.合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他甲方原因。
六、合同中止、终止
1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同。
2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
3.因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致中止或终止合同的，应向对方支付合同总价20％的违约金；因中止或终止合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。
七、付款方式：合同签订及设计联络会完成后，采购人向中标人支付合同金额的30%预付款；节制闸油缸通过出厂验收支付至合同金额的40%；该项目初验合格后支付至合同金额的65%；决算审计后，终验合格，甲方支付至决算价的100%。
八、项目经理
甲方项目经理：       ，职务：      ；联系电话：               ；
乙方项目经理：       ，职务：      ；联系电话：               ；
九、合同文件构成及优先顺序
组成合同文本的各项文件应互相解释，互为说明，合同文本的构成及优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）响应函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价招标清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc351203489]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。
十、签订地点
本合同在                         签订。
十一、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
十二、争议解决
合同当事人可以就争议自行和解，如争议无法和解，合同当事人按照以下顺序解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

廉政建设协议
项目名称：
项目地址：
甲方：
乙方：
为规范项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。
甲乙双方的责任
应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。
业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：
不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
甲方的权利
  乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。
  乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。
股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。
乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。
乙方的权利
甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。
乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。
乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。
本协议作为投标供应商须知或工程施工合同的附件，与投标供应商须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
 

甲方单位：（盖章）          乙方单位：（盖章）
法定代表人：             法定代表人：
地址：                地址：
电话：                 电话：
安全生产协议
甲方：无锡市水利工程管理中心
乙方：
深入贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，牢固树立以人为本、人民至上、生命至上的安全发展理念，为创造安全、高效的项目实施环境，切实做好安全生产管理，保障人身、设备安全，确保不发生安全事故，依据国家有关法律法规，经双方平等协商，自愿签订如下安全生产协议：
第一条：双方必须认真贯彻执行国家有关安全生产政策、法律、法规、标准及规范等。
第二条：协议范围
1.本协议涵盖参与                      项目实施与管理的单位与人员的安全管理要求，包括但不限于甲方管理人员，乙方项目经理、运行人员等。
第三条：甲方的安全责任、权利
1.甲方有权要求乙方严格遵守甲方安全生产规章制度和安全操作规程，执行安全管理；
2.甲方有权制止乙方的三违操作和不安全行为，不得强令乙方运行人员进行三违操作；
3.甲方有权对项目实施的状况和台账记录等开展安全生产监督、检查，发现安全隐患并督促乙方限期整改；
4.发现乙方人员等玩忽职守，安全管理不到位，存在重大安全生产事故隐患或已出现事故苗头，甲方有权要求乙方立即暂停项目实施并整改，待消除隐患后方可允许继续实施项目；
5.甲方应帮助乙方人员了解熟悉工程运行的环境、各类设备情况，工程环境、设施设备等发生重大变化可能影响运行或应急抢险保障安全时，应及时告知乙方。
第四条：乙方的安全责任、权利
1.乙方施工前应建立横向到边、纵向到底的安全生产责任制网络，项目经理、运行人员等尽职履职，全员签订安全责任状；
2．乙方应执行国家和行业标准，杜绝三违操作和不安全行为，有权拒绝甲方的三违操作指令；
3.乙方应参与甲方的危险源辨识、风险评价和隐患排查治理，协助落实危险源的管控及安全措施，有效防范安全生产事故；
4.乙方还需根据项目特点，加强项目人员的安全生产教育培训、各项业务技能培训，定期召开安全生产会议；项目实施前和新员工到岗前须完成三级安全教育；
5.乙方应接受甲方的安全生产监督检查及管理，定期开展安全生产自查，及时整改安全隐患；
6.乙方应保障必须的安全生产投入，用于开展项目人员的安全培训教育、宣传、业务技能培训以及采购配备安全防护用品、购买人身意外保险等用途；
7.乙方接到甲方指令后，必须执行安全操作规程，开展运行前设施设备、防护用品等检查与准备，确保及时、安全执行指令。
8.乙方执行设备运行、停送电等运行任务时，乙方严格执行两票三制，采取有效安全措施，监护人员到位，须由持电工作业证的人员完成运行操作任务；
9.乙方运行人员应充分了解工程环境、设备情况；
乙方在保障
10.乙方应确保值班等区域的设施设备和生产设施等安全使用。
第六条：其它
1.由乙方违反国家有关安全生产法律、法规，或不服从甲方安全管理要求，或不执行设施设备的安全操作规程，或三违作业，或违反本协议，或乙方安全管理不尽职履职等造成安全事故或发生人员伤害、设施设备损坏等，所造成的损失由乙方承担，同时承担相应的法律责任；
2.未尽安全生产事宜，由双方协商。
                                                                                                                     
                                                                               
                                                                               

甲方（无锡市水利工程管理中心）：                   乙方：（或授权委托人）
地址：                                            地址：
法定代表人：（盖章）                               法定代表人：（盖章）
年    月     日                                年    月    日
五、 附件（投标文件格式）



                  项目公开招标
投标文件
采购项目编号：
采购项目名称：       	  		                          
     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；
投标供应商：             	              （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）
日  期：          年          月        日
（一）投标函（格式）：
投标函
致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司
我方收到贵方采购编号为           的    （采购项目名称 ）   的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
五、我方认为贵中心有权决定中标者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                   
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]开户账号：
（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司
    
我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0048）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0048）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
                                       投标供应商（盖章）：
                       法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称 “重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款〞具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。
（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           
     采购项目编号：
                                   日期：
江苏仁合中惠工程咨询有限公司 ：
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
	

法定代表人身份证复印件
	
	

授权代表身份证复印件





法定代表人身份证明书（格式）（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明


投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                  （投标供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。
注：本身份证明需由投标供应商加盖单位公章。
投标供应商：                          （盖单位章）
                年        月        日










（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                        企业名称（盖章）： 
                                  日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

















（六）关于符合本国产品标准的声明函：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，
注：划删除线的地方无需填写。





（七）承诺书（格式）：
承诺书一

                （投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0048 ）在此承诺：
1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0048）所提供的无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目符合采购文件要求；
2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4、
5、
6、
7、
8、
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。





承诺书二（廉洁承诺书）
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
供应商：（公章）
法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）
                                              年    月    日   
承诺书三（质保承诺书）
致：（采购人）
本公司作为无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目（项目名称）的投标供应商，为保障采购人的设备正常使用、稳定运行，现对本项目的设备质量及售后服务，郑重作出如下质保承诺：
一、承诺的质保期
本项目的基础质保期为1年，本公司承诺：额外提供     年的质保。
二、质保范围与责任
在承诺的质保期内，本公司提供的液压启闭设备主要部件（不含易损易耗件，易损易耗件指：油液、空气滤清器、油液滤芯、高压软管、测压软管、表计、管路密封件、利旧的液压元器件和利旧的传感器），若主要部件出现非人为损坏、非耗材类质量缺陷，本公司承诺：无条件提供免费维修、免费更换故障部件服务，并第一时间响应、及时完成故障处置，确保设备恢复正常运行。
质保期内，所有因设备本身质量问题产生的维修工时费、零部件费、上门服务费等，均由本公司全额承担，不向采购人收取任何费用。
三、故障升级处理承诺
质保期内，如设备同一故障连续 3 次维修后仍无法正常使用，本公司承诺：立即为采购人免费更换同型号全新设备，并承担更换、安装、调试全部费用，直至设备正常投入使用。
四、服务时效承诺
本公司建立专项售后服务响应机制，接到采购人故障通知后，         小时内予以响应，           小时内到达现场处置，最大限度降低设备故障对采购人使用造成的影响。

                  投标供应商：（盖章）
法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）
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（八）开标一览表（格式）：
开标一览表 
投标供应商名称（盖章）              
采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0048 
采购项目名称：无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目 
	序号
	名称
	承诺内容

	1
	投标报价（元）
	大写：

	
	
	小写：

	2
	服务期
	

	3
	施工准备时间
	签订合同后（  ）天

	4
	质量标准
	

	5
	项目经理
	姓名：
身份证号码：
建造师证号：
联系方式：

	6
	是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位
	


填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
授 权 代 表（签字）：                      
年    月    日




（九）实施项目管理机构配备情况：
（1）项目管理机构配备情况表
项目					表1
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             



（2）项目经理简历表
项目表2  
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完成项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完成
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（3）项目技术负责人简历表
项目                                                    表3
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完成项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料
项目                                             表4
	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。




（十）液压设备主要配件表（格式）：
液压设备主要配件表
	序号
	配件名称
	品牌
	生产厂商
	原产地
	备注

	1
	全部油缸密封件及导向带
	
	
	
	

	2
	主要阀件
	
	
	
	

	3
	节制闸比例阀、缸旁闭锁阀及节制闸新制3套油泵
	
	
	
	

	4
	高压软管
	
	
	
	

	5
	油缸关节轴承、轴套
	
	
	
	

	6
	节制闸液压站3套电机
	
	
	
	

	7
	陶瓷活塞杆
	
	
	
	

	8
	陶瓷杆专用行程检测装置
	
	
	
	

	9
	静磁栅行程检测装置
	
	
	
	

	10
	压力传感器
	
	
	
	

	11
	仪表等附件
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
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（十）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                                采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0048 

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	液压启闭设备制造商
	液压启闭设备制造商须为具有独立法人资格的生产制造商，具有水利部产品质量监督总站核发的中型及以上液压启闭机设计能力认可（备案）证书，相关证书原件扫描件加盖公章上传至投标文件。★
	
	

	节制闸液压启闭机★
	启闭机型式：中部铰轴支承双作用（带刻度陶瓷杆）
液压启闭机数量：3套（6支油缸）
拉力及持住力：2×1250 kN；
推力：2×200 kN；
活塞杆：φ220mm，优质中碳钢锻件（不低于45#）并热处理；
油缸内径：400mm；
工作行程：≈7.92m；
最大行程：8.3m；
启闭速度：≈1.0m/min；
液压泵站数量：1套；
单套液压泵站电动机功率：3×55kW；
现地阀台：3套，方向控制阀组，每套均配置左右双比例调速阀。
（备注：行程为暂定值，现场拆解复测后最终确定；速度为推荐值，最终由设计联络会确定）
	
	

	泵站液压启闭机★
	启闭机型式：QPKY-D-200kN-3.5m倒挂式快速液压启闭机（陶瓷杆，不带刻度）
液压启闭机数量：12套（12支油缸）
启门拉力及持住力：200 kN；
闭门力：自重闭门；
活塞杆：φ100mm，优质中碳钢锻件（不低于45#）并热处理；
工作行程：3.4m；
最大行程：3.5m。
启闭速度：≈4.0m/min；
液压泵站数量：1套。
	
	

	油缸更换
	对全部6支原油缸现场安装尺寸及外尺寸复测，并每孔水闸抽取至少1支现场拆解复测内尺寸。★
新油缸全套设备包含活塞杆、缸体、整套密封组件、活塞、吊头、导向段、前后缸盖、有杆/无杆腔缸旁阀组及相应管路、轴承、连接件等核心零部件。每支油缸配3个专用轴承，其中吊头设1个关节轴承，中支铰处设2个轴套，轴承轴套均为铜基镶嵌自润滑材料。
保留原有油缸支铰座结构，对利旧构件进行除锈、打磨、防腐翻新处理后继续利用。
新活塞杆镀层采用带刻度镀陶瓷工艺，活塞杆配套集成CIMS传感器，原有6套静磁栅传感器拆除后返厂检测出新无误后重新安装，作为新制油缸备份行程检测装置。另新增1套静磁栅传感器作为备件。
静磁栅传感器自集成前、后极限位置接近开关，实现闸门启闭限位保护。
	
	

	在线监测主要内容★
	（1）液压泵组振动监测（节制闸）：对油泵电机组进行振动监测，并实时进行时域和频域分析，用于评估启闭过程中油泵电机组的安全性。节制闸液压动力站3套油泵电机组各配置1套三轴加速度传感器，泵站液压动力站不配置（但现场采集箱预留接口）。
（2）启闭机油液品质监测：对液压启闭机液压油污染度、水分、粘度、清洁度、乳化等进行监测，实时掌握液压启闭机油液品质，用于指导启闭机油液的过滤和更换。节制闸、泵站液压动力站各配置1套油液品质传感器。
（3）对启闭机的运行噪声进行监测，并分析工作过程中启闭机的运行噪声是否满足安全运行要求和提前判断故障。液压动力站配置2套噪声监测传感器。
（4）节制闸、泵站的液压动力站附近各设置1台现场数据采集箱，用于数据归集并上传至在线监测系统专用上位机。
（5）通过读取现地PLC参数的方式将数据集成到在线监测系统。读取参数包括：节制闸油缸有杆/无杆腔压力、泵站油缸有杆腔压力、节制闸及泵站液压站的系统压力、高压滤油器状态、滤清器状态、油液温度、运行电流等。
	
	

	节制闸液压启闭机控制与操作
	液压启闭机应能在动水中启闭闸门；并能在行程范围内的任意位置锁定并可靠持住闸门；能在设定的任意位置自动停机。★
	
	

	
	每套油缸左右两侧的有杆腔油路均设置电液比例调速阀，通过闭环控制自动纠偏实现双缸同步，双缸同步偏差控制在15mm（暂定值，根据现场调试确定实际值）范围内。当闸门启闭运行时，行程检测装置全程连续检测两只液压缸的行程偏差，当行程偏差≥15mm（暂定值，根据现场调试确定实际值）时，自动纠偏并发出报警信号，当行程偏差≥20mm（暂定值，根据现场调试确定实际值）时，液压系统自动停机保护并锁定。★
	
	

	
	闸门运行时，液压启闭机的陶瓷活塞杆带有的行程检测装置全程连续检测液压缸的行程。正常工作时以陶瓷活塞杆的行程检测信号为主，当陶瓷活塞杆的行程检测信号异常，每只液压缸备用的静磁栅行程检测信号可自动切入。★
	
	

	
	油缸的有杆、无杆腔均设置缸旁闭锁阀。★
	
	

	
	液压系统配有多个压力传感器对系统压力、液压缸有杆腔、无杆腔进行监控，还具备油温、液位、高压滤油器状态、滤清器状态的保护与报警。上述监测量均能以数字信号送达现地PLC控制柜，并通过柜内的交换机上传上位机。★
	
	

	
	液压系统主要阀组应具备阀芯位置信号反馈功能。★
	
	

	液压设备关键配件性能及选型要求★
	详见采购需求“七、液压启闭设备技术细则”2.4液压设备关键配件性能及选型要求★
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）投标供应商根据招标文件“三．采购需求中标注★”的内容进行响应，不得有负偏离，否则按无效标处理。

（十一）投标供应商简介和经营情况说明（格式）
供应商情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：


（十二）报价部分格式


（如为工程项目且采购文件提供招标清单的，供应商按最新招标清单计价规范要求进行报价，要求表格齐全，数据详实。主要设备及主材的价格、品牌、型号规格必须体现在“承包人供应材料一览表”中，否则评委有权按无效处理。）
 

（十四）技术文件格式：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。


特别注意：本项目采用暗标形式。投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标供应商身份。除页码（页码居中，格式为阿拉伯数字小五号，页码应当连续，不得有空白页）外不得设置其他页眉页脚。
不得有体现投标供应商身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。文本部分不得出现底纹、阴影等标记；
④不得有其他体现投标供应商身份的内容。


（请按照以上所列顺序编制，有格式的按照提供的格式做，未提供格式的自拟格式）。







（1）施工总平面图
供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。





（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。






附件一：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：

（采购人）： 
鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为 的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在 年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
(2)           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为         元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日


无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
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