 




竞争性磋商文件


项目名称：嘉新社区消防设施维修与维护保养服务项目(三年期)
项目编号：JSZC-320412-GRGL-C2026-0001
采 购 人：常州市武进区嘉泽镇人民政府
采购代理机构：江苏格睿工程项目管理有限公司
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[bookmark: _Toc104818925][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-GRGL-C2026-0001
2.项目名称：嘉新社区消防设施维修与维护保养服务项目(三年期)
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：135万元（即45万元/年）、项目最高限价：本项目最低优惠率为10%。
5.采购需求：为确保小区消防安全，依据《中华人民共和国消防法》及相关法规要求，保障本社区消防设施全年完好有效，消除安全隐患，结合本社区消防系统现状，选择专业消防维保单位提供全周期消防维修、保养、故障抢修等一体化服务，确保所有消防设备时刻处于正常可用状态。具体内容详见采购需求。
6.合同履行期限：叁年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同，考核不合格的，甲方有权终止合同。
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
□否
■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。
4.售价： 0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、响应文件提交
截止时间：2026年11月9日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。
五、开启
时间：2026年11月9日14点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4 获取电子磋商文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称： 常州市武进区嘉泽镇人民政府 
地    址： 常州市武进区嘉泽镇人民路46号 
联系方式： 蒋先生 13776835159 
2.采购代理机构信息
名    称： 江苏格睿工程项目管理有限公司 
地    址： 江苏省常州市天宁区世纪华城商品16-11号二楼 
联系方式： 范工 15861158101 
3.项目联系方式
项目联系人： 范工 
电      话： 15861158101 
注：以上信息由于工作需要经本人或机构同意对外公布
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[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc104818926][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物
□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点：  /  。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点：  /  。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	5.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。
如适用，在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目采用两次报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价。(通过系统在线报价，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。)最后报价不得超过预算、最高限价，否则作无效报价文件处理。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：  /  。
（1）可以分包履行的具体内容：  /  ；
（2）允许分包的金额或者比例：  /  ；
（3）其他要求：  /  。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式： 于2026年11月3日17：00（北京时间）前以书面形式递交至江苏格睿工程项目管理有限公司 。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门： 江苏格睿工程项目管理有限公司 ；
联系电话： 15861158101 ；
通讯地址： 江苏省常州市天宁区世纪华城商品16-11号二楼 。

	25
	代理费
	收费对象：
£采购人
R成交供应商
收费标准：招标代理费收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分为1.05%，100万（含）-500万（不含）部分为0.56%。本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算。
[bookmark: _GoBack]代理服务费支付相关说明：采购人在前期预算编制时，已经将采购代理费考虑在预算金额内。供应商在编制响应报价时，应当将代理服务费综合考虑在在总报价中。
缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书前将代理服务费付至采购代理机构。

	26
	纸质中标（成交）文件
	中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至江苏格睿工程项目管理有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》）



供应商须知
[bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc520356143]一   说  明
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc104818927][bookmark: _Toc2600]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc305158788]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc264969212]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品（本项目不涉及）
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）
4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。
4.5 正版软件（本项目不涉及）
4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）
4.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.7 绿色采购政策
4.7.1 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.7.2 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。 
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审程序、评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193775]响应文件的签署、盖章
13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。
[bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226309778]
四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803]响应文件的提交
14.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金（如有）除外。
15 响应文件截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
16 响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过“苏采云”政府采购一体化平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc142311040]五   评审
17 [bookmark: _Toc520356169]响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。
17.3 供应商不足3家的，不予解密。
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
17.5 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
17.6 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965737]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网和江苏格睿工程项目管理有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23 [bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226965823]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
24.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt101169156]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。


[bookmark: _Toc487900382]第三章   评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序
1 [bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	

	1-2
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	本项目专门面向中小企业采购，必须提供
1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照





1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个项目/采购包中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。（格式见《投标（响应）文件格式》）

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；
按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	11
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	12
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

	13
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	14
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅提交最终报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。如需提交最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最终报价的算术修正及政策调整
3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个项目/采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：  /  。
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。
3.5 采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
3.5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.5.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.5.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.5.6 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.5.7 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：  /  。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。
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6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×分值
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。

	2
	主观分
	40
	
	

	2.1
	总体概述
	8
	包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分：（1）方案先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能完全满足项目实施要求，得8分；（2）方案较先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法较明确、详尽、合理，能基本满足项目实施要求，得6分；（3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；（4）方案内容较差、无针对性或可行性较差得2分；（5）未提供本项不得分。
	

	2.2
	维护保养及计划方案
	8
	供应商根据本项目编制符合需求的维护保养及计划方案，根据方案计划安排的科学性、合理性、可行性等进行评分。（1）维护保养及计划方案非常严谨、全面、详细，得8分；（2）维护保养及计划方案比较严谨、全面、详细的，得6分；（3）维护保养及计划方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；（4）维护保养及计划方案内容较差、无针对性或可行性较差得2分；（5）未提供不得分。
	

	2.3
	应急预案
	8
	供应商需提供项目应急预案措施，评审可根据预案措施是否得当、全面、可行来进行评分。（1）应急预案完善、合理且可操作性强的得8分；（2）应急预案较为完善、较合理且可操作性一般的得6分；（3）应急预案不完善、不太合理且可操作性差的得4分；（4）应急预案内容较差无针对性或可行性较差的得2分；（5）未提供不得分。
	

	2.4
	技术培训
	8
	根据供应商提供的培训方案内容设计思路切合培训需求，评审专家组可根据方案的重点突出，实践性、针对性是否细致完善合理打分。（1）培训方案设计思路内容非常完整细致、合理、完全可行的得8分；（2）培训方案设计思路内容完整细致、合理但仍需优化、可行性高的得6分；（3）培训方案设计思路内容有缺陷、不太合理、可行性一般的得4分；（4）培训方案设计思路内容较差无针对性或可行性较差的得2分；（5）未提供不得分。
	

	2.5
	售后服务
	8
	供应商需提供售后服务方案，方案内容应包括技术支持和维修服务，维保队伍，质保期限，质保期外维修服务，故障响应时间等。（1）方案详细、完善，故障响应及时的得8分；（2）方案较完整，故障响应满足需求的得6分；（3）方案不完整，故障响应基本满足需求的得4分；（4）方案较差无针对性或故障响应较差的得2分；（5）未提供不得分。
	

	3
	客观分
	30
	
	

	3.1
	供应商综合实力
	2
	供应商具备消防设施工程专业承包一级资质证书的，得2分；供应商具备消防设施工程专业承包二级资质证书的，得1分；
	响应文件内需提供有效期内的资质证书及安全生产许可证复印件加盖供应商公章。未提供或提供不全均不得分。

	
	
	6
	供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高得6分。
	响应文件内需提供证书复印件及在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图，加盖供应商公章。未提供或提供不全均不得分。

	3.2
	项目负责人
	2
	供应商为本项目配备的项目负责人具有机电专业一级注册建造师注册证书的，得2分，具有机电专业二级注册建造师注册证书的，得1分。本项最高得2分。
	响应文件内需提供人员证书原件扫描件及供应商为本项目人员缴纳的近三个月内任意一个月（自开标之日起往前推算）社保证明材料并加盖公章。未提供或提供不全均不得分。

	
	
	2
	供应商为本项目配备的项目负责人具有一级注册消防工程师证书的，得2分，具有二级注册消防工程师证书的，得1分。本项最高得2分。
	

	
	
	2
	供应商为本项目配备的项目负责人具有工程类高级工程师职称证书的，得2分，具有工程类工程师职称证书的，得1分。本项最高得2分。
	

	3.3
	技术负责人
	2
	供应商为本项目配备的技术负责人具有机电专业一级注册建造师注册证书的，得2分，具有机电专业二级注册建造师注册证书的，得1分。本项最高得2分。
	

	
	
	2
	供应商为本项目配备的技术负责人具有一级注册消防工程师证书的，得2分，具有二级注册消防工程师证书的，得1分。本项最高得2分。
	

	3.4
	项目组其他人员
	6
	供应商为本项目配备的项目组其他人员(不含项目负责人、技术负责人)具有中级及以上消防设施操作员的，有一人得1分，本项最高得6分。
	

	3.5
	类似业绩
	6
	供应商自2023年1月1日至今在实施或完成的消防维保服务业绩，每有一个得2分，本项最高得6分。
	时间以合同签订时间为准。响应文件内提供合同原件扫描件并加盖供应商公章。未提供或提供不全均不得分。

	合计
	100
	



注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。
2. 评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
3. 以上所需资料均应真实、有效，如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。
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一、项目概况
1、项目地点：武进区嘉泽镇嘉新社区，具体根据招标人指定地点。
2、嘉新社区作为嘉泽镇镇区集中居住点，辖区占地面积430亩，总建筑面积达47.4万平方米，包含嘉泽新苑57幢、大名嘉园33幢、大名北苑8幢，合计98幢公寓房，目前，入住人数7000多人。此外，社区拥有医疗卫生机构1家、学校2所、商铺158家，社区办公及服务用房面积达1000多平方米。
3、质量要求：符合国家相关质量标准，一次性验收合格。
4、质量保证及其期限：按国家现行规范。
5、服务期限：叁年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同，考核不合格的，甲方有权终止合同。
6、服务内容：社区内日常消防维护与消防零星维修，具体维修内容及完成时间根据招标人派单执行。
二、日常消防维护服务内容及要求
（一）维护服务基本内容
包括但不限于：火灾自动报警及联动控制系统及相关消防设施；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；消防供水设施；消火栓给水系统及相关消防设施；自动喷水灭火系统及相关消防设施；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统及相关消防设施；火灾应急照明、疏散指示系统及相关消防设施；应急广播系统；消防专用电话；防火分区系统及相关消防设施；防火门和防火卷帘系统；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；灭火器；漏电报警系统；消防供配电设施；其他消防系统及设施等的维护保养。投标人需确保消防设施运转正常，按招标人要求进行消防设施、电气防火技术检测，出具检测报告，并保证所有消防系统通过消防部门检验。
（二）基本要求：
1、投标人提供的消防设施维保服务必须能够满足相关规范、规定、省、市消防部门的要求，通过维保服务必须确保消防设施处于正常的工作状态。
2、本文件技术要求中提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人提供的服务应符合招标时已颁布的现行中国国家标准和省、市、地方相关标准、规定的有关条文。
3、如投标人没有在投标文件的“偏离表”中说明投标服务与本招标文件的技术要求存在差异，则意味投标投标人提供的服务完全符合本招标文件中技术条件的要求；如有差异，都应在投标文件的“偏离表”中说明。
4、消防维保单位必须保证本项目的消防设备时刻处于良好的工作状态，如发生火灾，消防设备因故障而不能发挥报警、灭火功能，消防维保单位应负全部责任；
5、消防维保单位的项目负责人要具有丰富的火灾报警系统、气体灭火系统、消防水系统、防排烟系统的安装和调试的工作经验，其他为具有丰富经验的熟练技术工人；
6、消防维保单位需按照有关规定对本项目的消防设施和设备进行定期和不定期检测，每月书面向采购方提交检测报告和相关检测数据表格，对于发现的问题及时书面提出整改意见，并积极配合采购方进行整改。
7、消防维保单位需积极配合参与定期组织的小区消防演习，积极配合采购方宣传本项目的消防安全守则，不断增加小区居民的消防意识和消防知识。
8、维修人员要服从物业管理公司有关部门的指挥和管理；
9、维修工具、图纸及技术资料的复印费由维保单位支付；
10、按消防局的要求填写设备检测记录。
（三）消防维保单位的职责：
1.具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施保养技术服务活动，对维修保养质量负责。
2.根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。
4、每年对承担维修保养的建筑消防设施按招标要求进行全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达采购方。
5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到采购方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。
6、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向采购方提出建议，并出示更换部件报废证明。
7、对采购方值班或者管理人员进行专业技术指导。
（四）服务主要内容：
火灾自动报警及联动控制系统及相关消防设施
1、对火灾报警系统作定期检查和试验
（1）每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。
（2）每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。
（3）每月检查本系统的值班记录，做好维护保养的记录。
（4）每月检查下列功能：
a、采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的10%。
b、实验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的10%。
c、自动或手动实验相关联动控制设备控制和显示功能，抽检数量不少于总数的10%。
d、对水流指示器，通过自动喷水灭火系统管道末端放水试验，测试其报警功能，抽检数量不少于总数的20%。
e、对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。
f、结合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、紧急广播、消防泵等设备的联动进行模拟试验。每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
2、对消防系统联动设备作定期检查和试验
a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
3、对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
4、对火灾自动报警系统的故障进行维修。
5、对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
消火栓灭火系统
1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、蝶阀、闸阀、止回阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。
2、每季度检查功能：
a、启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，测试管网阀门的严密性能。有主备泵时，应同时实验主、备泵的供水情况。
b、实验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。
c、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。
3、对于系统日常运行过程中损坏、短缺的本系统的控制部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的控制部件，由本公司负责向业主提出书面报告，能维修的本公司将负责维修，需要更换的则在得到业主确认购买的前提下予以更换。
自动喷水灭火系统
1、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
2、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
3、每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知甲方并及时更换。
4、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。
5、每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
6、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
7、每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维保。
8、每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时处理。
防火分隔系统
1、每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况，发现问题及时维保并通报甲方。
2、每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验并检查其性能，发现问题及时维保并通报甲方。
a、试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。
b、用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数不少于总数的30%。
消火栓给水系统
1、每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
2、每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
3、每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
4、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
5、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时处理并通报甲方。
6、每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
7、每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
火灾应急照明、疏散指示系统
1、每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
2、每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作，抽检数量不少于总数的20%。
消防通讯事故广播系统
1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。
2、每年度检查下列功能：
a、试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。
b、试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。
c、试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。
防排烟系统
1、每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
2、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
3、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
其它消防设施系统
1、每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
2、每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
3、每季度试验消防电源末端的切换功能。
（五）服务要求：
1、投标人的所有人员，必须服从采购方指定的管理部门合理正确的管理和指示，并对采购方设备管理人员进行设备日常运行使用维护的知识进行指导。
（1）维修人员须服从采购方指定的监管人员的调度、监督。如不服从，采购方可以酌情罚款并延期支付维保费。
（2）采购方的消防管理员参与投标人对维修人员的考核。
（3）做好消防维修记录，由报修部门验收签字后交相关部门。
2、投标人应保证消防维保服务人员持证上岗，应保证采购方全部消防报警、火灾联动系统等消防设施设备能正常运行，全部消防设施均达到要求消防部门要求。一旦系统发生故障，投标人应在接到采购方通知后2个小时内派人修理，如有特殊情况不能及时进行修理的，需得到采购方同意。
3、投标人每个月安排一至二天，对消防报警系统进行全面巡检、维保一次，并书面将巡检、维保等记录递交给采购方签字，以利于采购方对投标人的维保质量进行监督。节假日前投标人应配合采购方安排一次安全检查。
4、采购方需小范围拆、装、移消防系统的某些部位时，投标人负责管线安装和拆除工作，并做好书面记录交采购方。
5、在合同期内发现设施设备损坏，投标人应及时修复，如需要换设施设备，投标人应提供故障设施设备清单，报采购方审核后更换。维保过程中，所有耗材或设施设备的更换费用不超出年底合同价10%的设施设备更换费用由投标人承担。即投标人免费承担合同价10%（含10%）以内的消防维保耗材和消防设施设备更换费。
6、所有维保设备完好率要通过采购方考核，涉及更换配件的设备应有一定质保期，在该更换配件质保期内再次发生故障由投标人免费修复或更换。
7、检修时产生的任何垃圾、废料由投标人负责清理至采购方指定的区域以及投标人的施工工具、器具由投标人负责整理。维修过程中高空作业有一定的危险性，投标人在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，做好相应防护措施，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全问题，由此引发的损失及责任全部由投标人自行承担。投标人维修人员在工作过程中，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。
8、投标人若在服务过程对原建筑或原成品产生破坏，该投标人要负责修补复原。
9、在发生火灾时，由于消防设施设备或线路不能工作，投标人应承担相应责任。
10、烟温感探头按照国家规范“烟温感探头投入使用一年后应每隔两年清洗一次”的要求清洗，清洗费用由投标人承担。
11、每年投标人应对采购方全部消防设施进行一次全面检测，并出具年检合格报告给采购方，检测费用由投标人承担。如投标人出具的年检合格报告弄虚作假，一切后果及相关责任由投标人承担。
12、双方共同遵守不向第三方透露与本合同有关的资料及文档的承诺。
13、投标人应严格遵守采购方的规章制度，并严格遵守施工现场的安全管理规定。
14、投标人在维保过程中的所有安全责任由投标人承担。
15、其他明确事项：
（1）投标人必须根据招标文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序，自查考核和服务承诺；必须遵守GB25201《建筑消防设施的维护管理》和常州消防支队发布的《建筑消防设施维护保养服务规程》，嘉泽镇人民政府各项制度和管理规定，并服从常州市武进区嘉泽镇人民政府的管理。
（2）投标人必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。
（3）投标人根据采购方考核细则要与消防维保服务费结算挂钩。
（4）投标人要根据考核细则开展经常性自查，并主动接受嘉泽镇人民政府职能部门的日常管理检查和考核。
（5）检查中发现轻微差错限期整改，严重差错将与服务费用结算挂钩。
（6）投标人提供给采购方具有合理人员配置组织机构；要明确说明工作人员数量、工作内容和标准等，提供项目配置人员表、拟委派的消防维保服务项目负责人的情况简介及项目经历，其他骨干人员工作简历及项目经历、消防维保从业人员的数量、专业分工、专业配备、专业技能要求、年龄构成、培训计划及内容、上岗标准等，表格自制。
16、投标人应在开标前到采购人处实地勘察，以充分了解设备的安装环境。
17、投标价格含消防年检费、消防维保人工费、维修费、保养费、安装费、利润、税金、及按合同应承担的合同价10%（含10%）以内消防维保耗材和消防设施设备更换费等所有消防维保费用。
（六）消防维保考核标准
为了规范消防维修保养工作，提高消防维保的工作质量，防止消防安全事故的发生，根据《消防维保合同》及其它相关规定，制定本方法。
1、考核时间：每月考核一次
2、考核标准
（1）消防维保考核由维保完成情况（70分）、对突发故障的处理（20分）、遵守各项管理规定情况（10）三部分组成，总分100分。
（2）根据考核细则每扣一分相应扣除维保金的1%，考核分值低于80分（含80分）时采购方有权解除维保合同。
3、考核细则
消防维保单位考核细则
考核时间：  年  月  日
考核人：
	名称类型
	考核项目
	分值
	考核标准
	备注

	一、维保项目完成情况
	1、是否按照工作计划完成日常、周、月、季度、年度维护保养
	70
	1、应按照维保工作计划定时完成维保项目；2、漏检每一大项扣5—10分，漏检每一小项扣0.5—1分；
	

	
	2、维护保养完成的质量
	
	1、设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担形影费用和责任，并扣2—5分；2、电器类设备是否符合卫生标准和要求，不达标的扣1分；3、设备无锈蚀，不达标扣2分；
	

	
	3、维护保养记录登记备案
	
	1、是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式二分，中控室和乙方单位各一份，工作报告应由消防经理签字。不符合标准扣1分。
	

	二、对突发事件的处理
	1、接到报修电话2小时内到达现场进行维修，并提出解决方案
	20
	未按要求时间进入现场维修的扣5分
	

	
	2、采取相应的措施，确保消防安全和减少故障造成的相应损失
	
	未能采取安全措施致使发生消防安全事故的和严重造成财产损失的乙方应承担相应的责任并扣10—20分
	

	
	3、不能及时解决的故障，是否采取相应的措施，并在三日内恢复设备正常运行
	
	未能及时排除故障，消防设备无法长时间正常运行的扣10—20分
	

	三、遵守小区各项管理规定
	1、维保作业人员应取得相应的作业资格证
	10
	无证作业一次扣5分
	

	
	2、维修、维保作业严格执行操作规范
	
	不按规范进行作业的扣5分
	

	
	3、按规定着装及其他相关规定
	
	不按规定着装及不遵守其他相关规定的扣2分
	


三、消防维修部分服务内容
（一）维修部分基本内容
包括但不限于：火灾自动报警及联动控制系统及相关消防设施；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；消防供水设施；消火栓给水系统及相关消防设施；自动喷水灭火系统及相关消防设施；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统及相关消防设施；火灾应急照明、疏散指示系统及相关消防设施；应急广播系统；消防专用电话；防火分区系统及相关消防设施；防火门和防火卷帘系统；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；灭火器；漏电报警系统；消防供配电设施；其他消防系统及设施等零星工程进行维修。
（二）服务要求
1、在合同期间，招标人有权根据维修任务量大小、质量维修情况的及时性、特殊情况来进行相应调整，中标人必须无条件接受。
2、在合同期间，招标人认为维修材料需要更换的，中标人须无条件接受更换。
3、施工现场需要放置警示措施的，应放置警示措施；如由于中标人原因在施工过程中造成施工区域、行人发生损害的，由中标人自行负责。
4、中标人须配备3到4人随时待命。
（三）维修时限要求
1、招标人安排维修计划均需在要求时间内完成。如果中标人在服务过程连续三次未按派单要求时间内完成，招标人有权解除合同，并不免除中标人应支付的违约金。
2、招标人发出的派单中标人必须按要求及时全面的执行，否则按500元/次向招标人支付违约金。在接到招标人通知后半小时内响应，4小时内需到场进行维修。由于施工单位原因引起延误，每延误24小时罚500元/天。
3、若由施工造成的维修质量问题，采购方应书面通知中标人并约定时间进行整改。中标人未按时间及时维修，采购方有权扣除维修费1000-2000元/次作为中标人向采购方支付的违约金。如果中标人在服务过程连续三次未按要求整改，采购方有权解除合同，并不免除中标人应支付的违约金。
4、招标人下达的抢修任务，中标人均需在规定时限内进行安排实施。
5、招标人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。
6、招标人有权根据上级要求适时调整维修期限，中标人必须无条件服从。
7、中标人不按招标人关于工程质量、工程维修进度等要求施工维修的，在经过招标人一次书面警告后，仍不能按招标人要求进行维修施工时，招标人有权终止中标人的维修施工权，并有权安排其他施工维修单位接手中标人的施工维修工程，中标人按中止施工前的工程量进行结算。
（四）安全、文明施工
1、执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。
2、对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。
3、高空作业时，必须佩带安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。
4、施工范围应做到工完、料尽、场地清。
5、建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由中标人自行解决，并承担由此产生的一切责任。
（五）采用的主要技术规范
本项目依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）等9本工程量计算标准，《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（苏建价〔2026〕76号），《江苏省建设工程费用组成规则》（省住房和城乡建设厅公告〔2025〕第12号），省住房和城乡建设厅《关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（省厅公告〔2025〕第12号），《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号），《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）等规范、文件和要求进行计价。
用于本工程的所有材料、设备必须符合有关规范、规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须征求采购单位同意。即中标人对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。
以上相关法规规范，若有更新，均以最新版为准。
2、对材料的质量、试验及施工工艺的要求
按国家、省、市现行文件和标准规定。
3、市现行文件和标准规定。
四、消防维保维护验收
1、验收依据：《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696-2024）、常州消防支队发布的《建筑消防设施维护保养服务规程》。
2、合格依据：乙方出具消防年检合格报告并通过甲方所在地消防主管部门消防检查验收。
五、报价方式
1、本项目投标报价为固定折扣率，投标总价应包括但不限于招标文件及其准备(包括现场踏勘、技术核对等)、按招标人要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，后期不再调整，招标人不再支付其他任何费用。
2、本项目优惠率最低为10%；优惠率低于最低优惠率的作为无效投响应处理。
六、结算原则
1、本项目费用由消防维护费与消防零星工程维修费两部分组成，其中消防维护费为总价包干价，基准价为9万元/年；消防零星工程维修费为按实计取经审计后确定。
2、消防维护费=9万元/年×中标折扣率，此费用为总价包干，含消防年检费、消防维保人工费、维修费、保养费、安装费、利润、税金、及按合同应承担的合同价10%（含10%）以内消防维保耗材和消防设施设备更换费等所有消防维保费用。
3、消防零星工程维修费结算原则：
（1）工程量：根据派单内容，建设单位、监理、跟踪审计、施工方等签字确认的签证单计量，最终以审计确认的工程量进行结算；
（2）定额套用优选顺序：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《江苏省建设工程费用组成规则》、《江苏省建设工程费用参考》（苏建价〔2026〕76 号）、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》；配套国标工程量计算标准：《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《江苏省园林绿化工程计价表（2007）》及相关配套文件等规范；
（3）人工费（包括点工）计取：按施工期间江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工价格指数（苏建价〔2025〕57号）及市场价格执行；
（4）材料价格：按年度服务期内每季度《常州市工程造价信息》建筑工程材料除税信息价算术平均价计取(有缺项的材料由建设单位、监理、跟踪审计、施工单位市场询价后确定，定价后的材料价格不下浮）；
（5）安全文件施工费：安全生产费用作为不可竞争费列入措施项目费，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及有关文件规定足额计取；安全文明施工费需经建设单位考核合格后才能计取基本费；
（6）工程类别：按《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》规定的工程类别执行；
（7）规费计取：按现行省、市相关文件规定执行；
（8）本工程计税方法为增值税一般计税法，具体按工程实施期间相关文件执行。
（9）按上述计价方法计算并经审计后的造价*折扣率作为本项目的最终审定价。
4、消防维护费与消防零星工程维修费最终审定价的总和不得超过：45万元/年。
5、结算审核：年度服务期内，每季度后的第一个月内对上季度的服务工程按照上述要求进行审核，审定金额计入该年度服务期内应得服务费。
七、付款方式
1、消防维护费付款方式：签订合同服务期满6个月后支付当年合同消防维护费金额的50%，余款在当年合同期满后消防设施年度检测合格并提交年度检测报告后付清
2、消防零星工程维修费付款方式：本项目每年度服务期满后，经审计结束，招标人确认无误后支付该年度维修服务款。
[bookmark: _Toc104][bookmark: _Toc104818929]3、中标人应实事求是地递交工程结算资料。工程项目审计核减率5%以内，审计费由招标人承担；核减率5%—15%内，审计费由招标人和中标人各半承担；核减率15%以上的审计费全由中标人承担。

第五章   合同草案条款
[bookmark: _Hlk75944811][bookmark: _Toc104818930]嘉新社区消防维修维护项目
采购合同
采购人（甲方）：____________________
中标人（乙方）：____________________
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条 采购内容
1、项目名称（项目编号）：____________________________
2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格
3、服务范围：____________________________
4、服务期限：____________________________
5、其他：____________________________
第二条 合同总价款
本合同总价款为固定折扣率    %（小写），百分之    （大写）。
1、本项目费用由消防维护费与消防零星工程维修费两部分组成，其中消防维护费为总价包干价，基准价为9万元/年；消防零星工程维修费为按实计取经审计后确定。
2、消防维护费=9万元/年×中标折扣率，此费用为总价包干，含消防年检费、消防维保人工费、维修费、保养费、安装费、利润、税金、及按合同应承担的合同价10%（含10%）以内消防维保耗材和消防设施设备更换费等所有消防维保费用。
3、消防零星工程维修费结算原则：
（1）工程量：根据派单内容，建设单位、监理、跟踪审计、施工方等签字确认的签证单计量，最终以审计确认的工程量进行结算；
（2）定额套用优选顺序：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《江苏省建设工程费用组成规则》、《江苏省建设工程费用参考》（苏建价〔2026〕76 号）、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》；配套国标工程量计算标准：《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《江苏省园林绿化工程计价表（2007）》及相关配套文件等规范
（3）人工费（包括点工）计取：按施工期间江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价文件执行；
（4）材料价格：按年度服务期内每季度《常州市工程造价信息》建筑工程材料除税信息价算术平均价计取（有缺项的材料由建设单位、监理、跟踪审计、施工单位市场询价后确定，定价后的材料价格不下浮）；
（5）安全文件施工费：需经建设单位考核合格后才能计取基本费；
（6）工程类别：按《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》规定的工程类别执行；
（7）规费计取：按现行省、市相关文件规定执行；
（8）本工程计税方法为增值税一般计税法，具体按工程实施期间相关文件执行。
（9）按上述计价方法计算并经审计后的造价*折扣率作为本项目的最终审定价。
4、消防维护费与消防零星工程维修费最终审定价的总和不得超过：45万元/年。
5、结算审核：年度服务期内，每季度后的第一个月内对上季度的服务工程按照上述要求进行审核，审定金额计入该年度服务期内应得服务费。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）公开招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：质保期不少于壹年。
3、售后服务：如遇突发紧急性事件，乙方将在半小时内赶到现场进行维修。如未做到，乙方将无条件的接受甲方的所有处罚（包括解除合同）。
公开招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
第六条 验收
验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。
第七条 考核及付款
考核：
1、采购人安排维修计划均需在要求时间内完成。
2、采购人发出的指令单中标人必须按要求及时全面的执行，否则按500元/次向采购人支付违约金（在服务费中扣除）。在接到采购人通知后半小时内响应，4小时内需到场进行维修。由于中标人原因引起延误，每延误24小时罚500元/天。
3、若由施工造成的维修质量问题，采购方应书面通知中标人并约定时间进行整改。中标人未按时间及时维修，采购方有权扣除维修费1000-2000元/次作为中标人向采购方支付的违约金（在服务费中扣除）。如果中标人在服务过程连续三次未按要求整改，采购方有权解除合同，并不免除中标人应支付的违约金。
4、采购人下达的抢修任务，中标人均需在规定时限内（以采购人下达的维修通知单中明确的时限为准）进行安排实施。
5、采购人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。
6、采购人有权根据上级要求适时调整维修期限，中标人必须无条件服从。
7、中标人不按采购人关于工程质量、工程维修进度等要求施工维修的，在经过采购人一次书面警告后，仍不能按采购人要求进行维修施工时，采购人有权终止中标人的维修施工权，并有权安排其他施工维修单位接手中标人的施工维修工程，中标人按中止施工前的工程量进行结算。
8、消防维保考核由维保完成情况（70分）、对突发故障的处理（20分）、遵守各项管理规定情况（10）三部分组成，总分100分。
9、根据考核细则每扣一分相应扣除维保金的1%，考核分值低于80分（含80分）时采购方有权解除维保合同。
10、考核细则
消防维保单位考核细则
考核时间：  年  月  日
考核人：
	名称类型
	考核项目
	分值
	考核标准
	备注

	一、维保项目完成情况
	1、是否按照工作计划完成日常、周、月、季度、年度维护保养
	70
	1、应按照维保工作计划定时完成维保项目；2、漏检每一大项扣5—10分，漏检每一小项扣0.5—1分；
	

	
	2、维护保养完成的质量
	
	1、设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担形影费用和责任，并扣2—5分；2、电器类设备是否符合卫生标准和要求，不达标的扣1分；3、设备无锈蚀，不达标扣2分；
	

	
	3、维护保养记录登记备案
	
	1、是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式二分，中控室和乙方单位各一份，工作报告应由消防经理签字。不符合标准扣1分。
	

	二、对突发事件的处理
	1、接到报修电话2小时内到达现场进行维修，并提出解决方案
	20
	未按要求时间进入现场维修的扣5分
	

	
	2、采取相应的措施，确保消防安全和减少故障造成的相应损失
	
	未能采取安全措施致使发生消防安全事故的和严重造成财产损失的乙方应承担相应的责任并扣10—20分
	

	
	3、不能及时解决的故障，是否采取相应的措施，并在三日内恢复设备正常运行
	
	未能及时排除故障，消防设备无法长时间正常运行的扣10—20分
	

	三、遵守小区各项管理规定
	1、维保作业人员应取得相应的作业资格证
	10
	无证作业一次扣5分
	

	
	2、维修、维保作业严格执行操作规范
	
	不按规范进行作业的扣5分
	

	
	3、按规定着装及其他相关规定
	
	不按规定着装及不遵守其他相关规定的扣2分
	


付款：
1、消防维护费付款方式：签订合同服务期满6个月后支付当年合同消防维护费金额的50%，余款在当年合同期满后消防设施年度检测合格并提交年度检测报告后付清
2、消防零星工程维修费付款方式：本项目每年度服务期满后，经审计结束，招标人确认无误后支付该年度维修服务款。
3、中标人应实事求是地递交工程结算资料。工程项目审计核减率5%以内，审计费由招标人承担；核减率5%—15%内，审计费由招标人和中标人各半承担；核减率15%以上的审计费全由中标人承担。
第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。
2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，且滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。财政因素除外。
3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。
4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。
5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。
(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。
7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
8、其他：
第九条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条 合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、代理单位执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	招标人（甲方）：（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
年   月   日
	中标人（乙方）：（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
中标人户名：
中标人开户银行：
中标人帐号：
年   月   日



（以采购人提供的合同为准）





[bookmark: _Toc10386]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               


1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏格睿工程项目管理有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：     
2、我单位直接控股的其他单位如下：                    
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：              
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                      供应商：（加盖公章）
                       法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：


2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有，见第一章《采购邀请》）
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3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1其他特定资格要求：如有，见第一章《采购邀请》

4  响应函（实质性格式）
响应函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历天。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]
5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：     性别：       年龄：      职务：
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字或签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当竞争性磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。




6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：

附：代理人身份证正反面电子件
	


	





7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

8  报价一览表

[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226309802]报价一览表
[bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764]
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

	序号
	供应商名称
	报价（%）

	
	
	大写
	小写

	1
	
	百分之    
	    %



注：1.此表中的报价应和《分项报价表》中的报价相一致。
2.二次报价即最终报价。
                  
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   





9  分项报价表
分项报价表
项目编号：
项目名称：
	序号
	内容
	报价
	备注

	1
	消防维护费(基准价为9万元/年)
	   %
	消防维护费为总价包干，本报价包括本项目消防年检费、消防维保人工费、维修费、保养费、安装费、利润、税金、及按合同应承担的合同价10%(含10%)以内消防维保耗材和消防设施设备更换费等所有消防维保费用。

	2
	消防零星工程维修费
	
	




                  
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


10  合同条款偏离表

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

11  采购需求偏离表
采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	对本项目采购需求、技术要求等条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号(页码)
	磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


                  
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
详见评分细则




13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]
14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
