## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏鸿淮精密制造有限1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
江苏鸿淮精密制造有限公司10kV业扩配套工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年10月10日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏鸿淮精密制造有限1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江苏鸿淮精密制造有限公司10kV业扩配套工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年10月10日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装】2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 030411005001 | 杆上设备 | 1.名称：10kV柱上开关 2.型号：一二次融合成套柱上断路器 3.规格：,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 4.电压等级:AC10kV | 台 | 2
2 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称：10kV环网箱（2进4出） 2.型号：一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 台 | 2
3 | 030402002001 | 熔断器 | 1.名称：10kV熔断器 2.型号：高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A 3.电压(kV)：10 4.额定电流(A)：200 | 组 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030402004001 | 避雷器 | 1.名称：10kV避雷器 2.型号：交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 3.电压(kV)：10 | 组 | 4
5 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称：锥形水泥杆 2.材质：混凝土 3.规格：非预应力,整根杆, 15m,190mm,强度等级:F | 基 | 2
6 | 030411004001 | 导线 | 1.名称：10kV架空绝缘导线 2.型号：架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.025
7 | 03B001 | 10kV柱瓷（PS-20） | 1.名称：线路柱式瓷绝缘子 2.规格型号：R5ET105L,125,283,360 | 只 | 6
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：10kV电缆 2.型号：电力电缆, AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水 3.材质：铜 4.电压(kV)：10 | m | 180
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：10kV电缆 2.型号：电力电缆, AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 3.材质：铜 4.电压(kV)：10 | m | 389
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：10kV电缆 2.型号：电力电缆, AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 3.材质：铜 4.电压(kV)：10 | m | 200
11 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：10kV电缆 2.型号：电力电缆, AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 3.材质：铜 4.电压(kV)：10 | m | 353
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：10kV电缆 2.型号：电力电缆, AC20kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 3.材质：铜 4.电压(kV)：10 | m | 30
13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：三芯冷缩户外终端 2.型号：YJV22-3*400 | 个 | 6
14 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：三芯冷缩户内终端 2.型号：YJV22-3*400 | 个 | 2
15 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：三芯冷缩户外终端 2.型号：YJV22-3*240 | 个 | 4
16 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：三芯冷缩户内终端 2.型号：YJV22-3*150 | 个 | 2
17 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称：三芯冷缩户外终端 2.型号：YJV22-3*95 | 个 | 2
18 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称：20kV电缆头（户外） 2.型号：20kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 03B002 | 绕包式电缆中间接头 | 绕包式电缆中间接头 | 套 | 3
20 | 03B003 | 熔接式电缆中间接头 | 熔接式电缆中间接头 | 套 | 1
21 | 03B004 | T型头 | 10kV 欧式 T型头 3*120（含密封组件） | 套 | 1
22 | 03B005 | T型头 | 10kV 欧式 T型头 3*400（含密封组件） | 套 | 2
23 | 030411005002 | 杆上设备 |  | 台 | 30
24 | 03B006 | 电力金具 | 接续金具-接地线夹,JDH-50-240 | 付 | 6
25 | 03B007 | 电力金具 | T型线夹-T型线夹,TY-240/30 | 付 | 9
26 | 03B008 | 电力金具 | 设备线夹-压缩型设备线夹,SY-240/30A | 付 | 9
27 | 03B009 | 电力金具 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-240/30A | 付 | 9
28 | 03B010 | 电缆标志桩 | 水泥制品,标志桩(砖),100×100×600 | 块 | 84
29 | 030411005003 | 杆上设备 | SY线夹绝缘护罩 | 台 | 6
30 | 030411005004 | 杆上设备 | TY线夹绝缘护罩 | 台 | 6
31 | 030411005005 | 杆上设备 | SYG线夹绝缘护罩 | 台 | 6
32 | 03B011 | 防撞膜 | 防撞膜 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030411003001 | 横担组装 | 线路角铁横担,∠75×8,1500mm,D200,中间 | 块 | 4
34 | 03B022 | 进户线支架,四线直线,∠50×5,850mm,L型 | 进户线支架,四线直线,∠50×5,850mm,L型 | 根 | 5
35 | 03B021 | 铁付件 | 铁付件 | 项 | 1
调试部分
36 | 030416023002 | 整套启动系统 | 1、名称：整套启动系统 | 台、座 | 2
37 | 030416022001 | 配电自动化系统调试 | 1、名称：配电自动化系统调试 | 系统 | 2
38 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1、名称：输配电装置系统调试 | 系统 | 2
39 | 030416027001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统测试 | 系统、组 | 4
40 | 030416027002 | 接地装置 | 1、名称：接地系统测试 接地网 | 系统、组 | 2
41 | 030416008001 | 保护装置 | 1、名称：保护装置调试 | 套 | 1
42 | 030416028001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 | 根、次 | 9
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装】2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装】2.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装】2.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除】3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除部分
1 |  | 钢筋混凝土电杆(锥度1/75)拆除 | 1、名称：钢筋混凝土电杆(锥度1/75)拆除 2、规格：φ190*15000 |  | 13
2 | 030411002001 | 铁塔拆除 | 1、名称：10kV钢管杆 2、规格：双回90°转角塔（含地脚螺栓） | 基 | 2
3 | 030411004001 | 导线拆除 | 1、名称：10kV架空绝缘导线拆除 2、规格：JKLYJ-10-1*240 | km | 0.65
4 | 030409001001 | 20kV交联电缆拆除 | 1、名称：20kV交联电缆拆除 2、规格：YJV22-18/20-3*400 | m | 28
5 | 03B001 | 四线镀锌角铁横担拆除 | 1、名称：四线镀锌角铁横担拆除 2、规格：∠70*7*1500 | 根 | 13
6 | 030411005001 | 10kV柱上开关拆除再利用 | 1、名称：10kV柱上开关拆除再利用 2、规格：真空断路器,柱式,12kV/630A,20kA | 台 | 1
7 | 030405014001 | 电缆分支箱拆除 | 1、名称：电缆分支箱拆除 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030411001001 | 钢筋混凝土电杆(锥度1/75)拆除再利用 | 1、名称：钢筋混凝土电杆(锥度1/75)拆除再利用 2、规格：φ190*15000 | 基 | 1
9 | 03B002 | 10kV柱式瓷绝缘子拆除再利用 | 1、名称：10kV柱式瓷绝缘子拆除再利用 2、规格：PS-15 | 只 | 3
10 | 03B003 | 四线镀锌角铁横担拆除再利用 | 1、名称：四线镀锌角铁横担拆除再利用 2、规格：∠70*7*1500 | 根 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除】3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：拆除 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除】3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：拆除 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【拆除】3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：拆除 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建】4.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
1 | 04B024 | 电缆井维修(内径2*1m) 【具体做法详见施工图纸及现场交底】 | 规格：电缆井维修（内径2*1） 1、机械拆除砼路面暂按20cm； 2、拆除井盖运至指定仓库； 3、拆换预制盖板（含转运）； 4、细石砼沿盖板四周浇筑 | 套 | 2
2 | 070204001001 | 中压z井【直线】 | 1、土方开挖； 2、10cm碎石垫层； 3、20cm厚C30砼底板； 4、20cm厚C30砼板墙； 5、底板及板墙钢筋绑扎、安装详见图纸； 6、井内1:2防水砂浆粉刷； 7、运输安装预制井圈及盖板 8、基槽回填土方； 9、余土外运 10、防坠落网及预埋件安装； | 座 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 070204001006 | 中压z井【直线】重型井盖 | 1、土方开挖； 2、10cm碎石垫层； 3、20cm厚C30砼底板； 4、20cm厚C30砼板墙； 5、底板及板墙钢筋绑扎、安装详见图纸； 6、井内1:2防水砂浆粉刷； 7、运输安装预制井圈及盖板（重型井盖） 8、基槽回填土方； 9、余土外运 10、防坠落网及预埋件安装； | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 070204001005 | 中压L井【L型】 | 1、土方开挖； 2、10cm碎石垫层； 3、20cm厚C30砼底板； 4、20cm厚C30砼板墙； 5、底板及板墙钢筋绑扎、安装详见图纸； 6、井内1:2防水砂浆粉刷； 7、运输安装预制井圈及盖板 8、基槽回填土方； 9、余土外运 10、防坠落网及预埋件安装； | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 070204001002 | 中压L井【L型】重型井盖 | 1、土方开挖； 2、10cm碎石垫层； 3、20cm厚C30砼底板； 4、20cm厚C30砼板墙； 5、底板及板墙钢筋绑扎、安装详见图纸； 6、井内1:2防水砂浆粉刷； 7、运输安装预制井圈及盖板（重型井盖） 8、基槽回填土方； 9、余土外运 10、防坠落网及预埋件安装； | 座 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 070204001004 | 中压J井【直线】重型井盖 | 1、土方开挖； 2、10cm碎石垫层； 3、20cm厚C30砼底板； 4、20cm厚C30砼板墙； 5、底板及板墙钢筋绑扎、安装详见图纸； 6、井内1:2防水砂浆粉刷； 7、运输安装预制井圈及盖板（重型井盖） 8、基槽回填土方； 9、余土外运 10、防坠落网及预埋件安装； | 座 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040501005001 | 电缆排管（普1管）绿化带、普通土、垃圾土路面（200） | 1、开挖沟槽； 2、10cmC20砼垫层，内配钢筋，详见图纸 3、人工敷设电缆保护管1根Φ200,管道之间不超过6米范围安装管枕一道,敞露管口安装堵头； 4、管道安装完毕后,采用C25砼浇筑,将管道四周全部包封含模板； 5、管道包封上部敷设钢筋网片(详见图纸)； 6、顺电缆管道走向每15米安装电缆标志牌1个（混凝土封固） 7、沟槽回填土方； 8、余土外运。 | m | 66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 040501005002 | 电缆排管（普3管）绿化带、普通土、垃圾土路面(200) | 1、开挖沟槽； 2、10cmC20砼垫层含模板，内配钢筋，详见图纸 3、人工敷设电缆保护管3根Φ200,管道之间不超过6米范围安装管枕一道,敞露管口安装堵头； 4、管道安装完毕后,采用C25砼浇筑,将管道四周全部包封含模板； 5、管道包封上部敷设钢筋网片(详见图纸)； 6、顺电缆管道走向每15米安装电缆标志牌1个（混凝土封固） 7、沟槽回填土方； 8、余土外运。 | m | 649
9 | 04B004 | 拆除砼路面及恢复 | 1、拆除砼路面含切缝（厚度暂按20cm） 3、垃圾外运 4、恢复C30混凝土路面（20cm） | m2 | 34.1
10 | 040901007001 | 植筋 | 1、新旧路面交接处 | 根 | 86
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040501005003 | 电缆排管（普2管）柏油、水泥等路面(200) | 1、开挖沟槽 2、敷设电缆保护管2根Φ200,管道之间不超过6米范围安装管枕一道，敞露管口安装堵头； 4、管道安装完毕后,采用C25砼包封 5、管道包封处四面敷设钢筋网片(详见图纸)； 6、顺电缆管道走向每15米安装电缆标志牌1个（混凝土封固） 7、沟槽回填土方； 8、余土外运。 | m | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040501005004 | 电缆排管（普3管）柏油、水泥等路面（200） | 1、开挖沟槽 2、敷设电缆保护管2根Φ200,管道之间不超过6米范围安装管枕一道，敞露管口安装堵头； 4、管道安装完毕后,采用C25砼包封 5、管道包封处四面敷设钢筋网片(详见图纸)； 6、顺电缆管道走向每15米安装电缆标志牌1个（混凝土封固） 7、沟槽回填土方； 8、余土外运。 | m | 25
13 | 01B004 | DN200镀锌钢管 | 1、过河钢管（采用七支铁挂墙） | m | 24
14 | 04B022 | 电缆保护墩 | 1、电缆保护墩 2、具体做法详见施工图纸及现场交底 | 座 | 7
15 | 04B023 | 混凝土环网柜基础+进出线电缆井 （内径3.8*0.9m，地面以上0.3m，以下净深1.7m） 【具体做法详见施工图纸及现场 | 一、规格尺寸： 环网柜基础（内径0.9*3.8*（1.7+0.3）m： 环网柜进出线电缆井 | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 交底】 | （内径1.2*3.8*1.7m）； 二、做法： 1、土方开挖； 2、砼C20垫层厚10cm； 3、25cm厚C30砼底板，预留集水井； 4、四周25cm厚C30砼板墙【进出电缆井开孔应按排管情况】 5、内隔墙30cm厚C30砼板墙； 6、井口四周按图施工，镀锌L75*6包边； 7、底板及板墙钢筋绑扎、安装详见图纸； 8、基座四周安装镀锌10#槽钢，预埋件详见图纸； 9、安装10厚镀锌钢板透气孔（300*300）6个 10、运输、安装预制井圈及盖板 11、余土外运； 12、接地装置安装，含、整理、折弯、刷
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
反光漆 13、露出地面部分贴全瓷外墙砖（(基面以上)
16 | 01B001 | 钢管杆基础拆除 | 1、钢管杆基础拆除、外购土方回填、垃圾外运 | 座 | 2
17 | 04B030 | 分支箱基础拆除 | 1、拆除分支箱基础 2、垃圾清运出场 3、土方回填，地面恢复原样 | 基 | 1
18 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1、材质及规格：牵引管 3管DN200 2、管道检验及试验要求：闭水试验 3、采用压密注浆，注浆量满足设计要求并保证地面不塌陷。其余具体详见现场交底 | m | 70
19 | 040101001001 | 工作坑开挖及回填 | 1、工作坑2.5*1.5*1.5 | 处 | 2
20 | 01B002 | 履带式挖掘机1m3以内 场外运输费 |  | 次 | 1
21 | 01B003 | 工程钻机(转盘式钻机) 场外运输费 |  | 次 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建】4.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 其他大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建】4.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【土建】4.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计