## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 综合体操馆新风除尘系统项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月11日

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：综合体操馆新风除尘系统项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 综合体操馆新风除尘系统项目 | 108029.60 | 30000.00
合 计 |  | 108029.60 | 30000.00
未来软件编制

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：综合体操馆新风除尘系统项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 新风除尘安装 | 100577.99 | 30000.00
2 | 装饰配套改造 | 7451.61 | 0.00
合 计 |  | 108029.60 | 30000.00
未来软件编制

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：新风除尘安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 除尘系统
1.2 | 新风系统
1.3 | 排风系统
1.4 | 系统调试
1.5 | 配电系统
1.6 | 其他及附属
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 70577.99
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 30000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 100577.99
未来软件编制

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 除尘系统 |  |  |  | 1
1 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:除尘设备 2.规格:设备尺寸:外形尺寸满足现场安装空间要求，最大外形不大于2000*1500*3500mm,箱体材质:碳钢喷塑,喷防腐漆箱体厚度2.0,承重部分厚度4-5mm,滤筒采用 PTFE 覆膜材质，总过滤面积不小于 102㎡；滤筒优先选用 φ325×900mm，允许同等过滤面积的其他规格滤筒替代；配套脉冲喷吹系统，脉冲阀配置数量与滤筒配置相匹配，配套完整脉冲控制系统。脉冲阀口径:500mm含脉冲控制系统 3.风机:风量≥17000m³/h，风压≥3000Pa，功率≤15kw，噪声＜100dB (A)，风机采用 4‑72 系列或同等性能其他离心风机， 4.变频控制柜:15kw变频控制+脉冲控制 5.安装形式:落地安装 6.减震形式:减震 |  | 台 | 1
2 | 030703021001 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:1400×1250×1000 |  | 个 | 1
3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 92.5
4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 57.3
5 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 48.96
6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑难燃B1级 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 6.8
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火调节阀FH 2.规格:Φ600 |  | 个 | 2
8 | 030703017001 | 碳钢罩类 | 1.名称:伞状吸头 2.规格:Φ100 |  | 个 | 230
9 | 030703017002 | 碳钢罩类 | 1.名称:防雨防尘罩 2.规格:Φ800 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 |  | kg | 624.36
|  | C 新风系统 |  |  |  | 1
11 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:直膨式全新风空调机组（含内机、外机） 2.内机规格:外形尺寸满足现场安装空间，最大外形尺寸≤3480*2140*2440mm（+10%）,机组重量≤1460Kg,冷量≥292kW，制热量≥312kW；风量30000m3/h,机外余压500pa,风机最低效率70%,单位风量耗功率≤0.232W/m3/h,制冷输入功率15KW,APE≥3.5W/W,电源380-3-50,噪音≤70dB(A), 3.外机规格:外形尺寸满足现场安装空间，单台最大外形尺寸≤2180*1110*2200mm,制冷输入功率≥48.8*2KW, 4.安装形式:落地安装 5.减振形式:减震 6.制冷工况:室外温度35℃DB;制热工况:室外温度7℃DB/湿球温度6℃WB;压缩机变容量控制;设备入口配初效过滤器为板式(G4),过滤器过滤效率不低于 F7，形式不限;冷媒:R410A。 7.机组配套控制箱、就地控制器,风机可变频控制。控制系统包括基本温度控制、风机状态监视、过滤器压差监测、安全保护、故障报警、室内线控器等功能。静电过滤净化装置与风机联动。 8.新风机组选用风机总效率不应低于风机最低总效率,且应满足《通风机能效限定值及能效等级》的节能评价值2级要求。 |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030703021002 | 消声接管箱 | 1.名称:消声接管箱 2.规格:4500×1500×1500 |  | 个 | 1
13 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 32.09
14 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 239.91
15 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ＞1500mm 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 12
16 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:1500mm＜长边长 ≤4000mm 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 11.62
17 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑难燃B1级 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 9.46
18 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 2.1
19 | 030703020001 | 消声弯头 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1450×500 |  | 个 | 2
20 | 030703020002 | 消声弯头 | 1.名称:消声弯头 2.规格:2500×800 |  | 个 | 1
21 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1450×500 |  | 个 | 4
22 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:2000×500 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250×500 |  | 个 | 2
24 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口DG 2.规格:1450×1000 |  | 个 | 4
25 | 030703017003 | 碳钢罩类 | 1.名称:防雨防尘网 2.规格:2000*500 |  | 个 | 2
26 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 |  | kg | 1994.93
27 | 031001005001 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ34.93*4 3.压力等级:低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗:符合要求 |  | m | 49.4
28 | 031001005002 | 铜管 | 1.规格:Φ22.22*4 2.压力等级:低压 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗:符合要求 |  | m | 49.4
29 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑难燃B1级 2.绝热厚度:15mm |  | m3 | 0.58
|  | C 排风系统 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:HTFC柜式离心风机箱 2.规格:外形尺寸满足现场安装条件，最大外形尺寸≤1630*1500*1500mm；整机重量≤475kg。额定风量≥35000m3/h,额定风压≥500Pa,风机最低总效率65%,单位风量耗功率≤0.25W/m3/h,电源380-3-50,噪音≤70dB(A),风机入口处设初、中效过滤器 3.类型:1.0mm 4.选用风机效率不应低于风机最低效率要求,且应满足《通风机能效限定值及能效等级》的节能评价值2级要求。 5.屋面等室外安装的风机外壳应做防水、防腐处理,外置电机应设防雨罩。风机接管方向以图纸为准。 6.带设备控制箱 |  | 台 | 2
31 | 030703021003 | 消声接管箱 | 1.名称:消声接管箱 2.规格:1400×1250×1000 |  | 个 | 1
32 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:1250×1250,L=1M |  | 个 | 1
33 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 526.11
34 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口连接 |  | m2 | 52.9
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑难燃B1级 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 18.7
36 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 5.4
37 | 030703020004 | 消声弯头 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1000×1000 |  | 个 | 3
38 | 030703020005 | 消声弯头 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1250×1250 |  | 个 | 2
39 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火调节阀FH 2.规格:1000*1000 |  | 个 | 2
40 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口DG(风口内置滤网) 2.规格:800×800 |  | 个 | 7
41 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口DG(风口内置滤网,手动摇杆整体启闭) 2.规格:800×800 |  | 个 | 6
42 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:侧面预留UPVC除尘伸缩软管Φ300接头，带启闭阀 2.规格:Φ300 |  | 个 | 6
43 | 030703017004 | 碳钢罩类 | 1.名称:防雨防尘网 2.规格:2000×1000 |  | 个 | 2
44 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 |  | kg | 3158.97
|  | C 系统调试 |  |  |  | 1
45 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风空调工程 |  | 系统 | 0
46 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统名称:采暖工程 |  | 系统 | 1
|  | C 配电系统 |  |  |  | 1
47 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:二层动力总配电箱 2.型号:2APZ 3.规格:164.6KW 4.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合要求 |  | m | 200.53
49 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合要求 |  | m | 33.53
50 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-4X185 3.敷设方式:直埋，含土方开挖回填 |  | m | 200
51 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式:穿管 |  | m | 41.51
52 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式:穿管 |  | m | 141.16
53 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式:穿管 |  | m | 95.14
54 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-4X185 |  | 个 | 2
55 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4×50+1×25 |  | 个 | 4
56 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5×16 |  | 个 | 12
57 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5×10 |  | 个 | 8
58 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱 2.规格:新风、排风、除尘等控制箱 3.:设备自带，只计安装费 |  | 台 | 5
59 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:MEB |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:LEB |  | 台 | 3
61 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:暗敷 |  | m | 10
62 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.安装部位:暗敷 |  | m | 30
63 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.:符合要求 |  | 处 | 4
64 | 030407004001 | 小型电动机 | 1.名称:风机及空调检查接线 2.额定功率(kW):30KW以下 |  | 台 | 5
65 | 030407004002 | 小型电动机 | 1.名称:风机及空调检查接线 2.额定功率(kW):100KW以下 |  | 台 | 2
66 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
67 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:变配电装置调试 2.电压(kV):1KW |  | 系统 | 1
|  | C 其他及附属 |  |  |  | 1
68 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格:500×500 |  | 套 | 2
69 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格:630×630 |  | 套 | 1
70 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格:700×700 |  | 套 | 1
71 | 031301004004 | 成品支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格:1000×1000 |  | 套 | 1
72 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格:1250×1250 |  | 套 | 1
73 | 031301004006 | 成品支架 | 1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:500×500 |  | 套 | 1
74 | 031301004007 | 成品支架 | 1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:630×630 |  | 套 | 1
75 | 031301004008 | 成品支架 | 1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:700×700 |  | 套 | 1
76 | 031301004009 | 成品支架 | 1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:1000×1000 |  | 套 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 031301004010 | 成品支架 | 1.名称:侧纵向抗震支架 2.规格:1250×1250 |  | 套 | 1
78 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支架 2.规格:型钢 3.支架形式:支架/吊架 |  | kg | 488
79 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.规格:型钢 3.支架形式:支架/吊架 |  | kg | 30
80 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 |  | kg | 488
81 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:开洞 2.规格:各种 3.:含开洞补洞 |  | m2 | 6.6
82 | 031301003001 | 通风套管 | 1.名称:防护套管 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:1.6mm |  | 个 | 12
83 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙地面开槽 2.规格:DN40 3.:含开槽补槽 |  | m | 50
84 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙地面开槽 2.规格:DN70 3.:含开槽补槽 |  | m | 20
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 70577.99 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 30000.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 100577.99 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：新风除尘安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：装饰配套改造 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 装饰配套工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 7451.61
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 7451.61
未来软件编制

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰配套改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.15 装饰配套工程 |  |  |  | 1
1 | 011206003001 | 构件式金属板幕墙 | 1.铝单板幕墙（外立面风管包裹） 2.基层：通风风管保温层外镀锌角钢龙骨 3.龙骨：通长 L50×5 镀锌角钢，M12 膨胀螺栓 @600 固定，横向支撑 L50×5 镀锌角钢 @1200 4.面层：3mm 厚铝单板，工厂加工折边 5.密封：板缝 20mm 宽硅酮耐候密封胶嵌缝 |  | m2 | 92.07
2 | 031208006001 | 喷涂、涂抹 | 1.基层：3mm 厚铝单板金属板面喷涂 2.涂装体系：环氧富锌防锈底漆 + 中涂 + 氟碳面漆 3.颜色要求：面漆颜色与本项目既有外墙实体颜色完全一致，无色差 4.工艺：耐候抗紫外线，适配户外外立面使用 5.含板面打磨、除尘、全套喷涂工序 |  | m2 | 92.07
3 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.海绵坑底部防护钢丝网层拆除 2.原有钢丝网全部拆除、待管道安装完成后，使用原先材料清理加固后固定安装 3.安装工艺：同现场原有一致 4.辅材：镀锌固定卡扣、防锈垫片等全套辅材 5.含成品保护、安装调试 |  | m2 | 247.5
4 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔声屏障（金属吸隔声屏障） 2.屏障高度：3.5m 直立式金属吸隔声屏障 3.屏体构造：内侧穿孔金属面板，中间填充离心玻璃棉 / 岩棉吸声材料，外侧密封金属背板 4.此项目为厂家二次深化，暂按照常规施工方式考虑（钢筋混凝土基础 + 预埋地脚螺栓施工+H 型钢镀锌立柱吊装、校正、固定+预制金属吸隔声板安装+顶部收边、防水密封处理+防腐修补、收尾） |  | m2 | 35.04
本页小计
合 计
未来软件编制

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：装饰配套改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：装饰配套改造 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：装饰配套改造 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：装饰配套改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7451.61 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 7451.61 |  |  |  | —
未来软件编制

## 4.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：装饰配套改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制