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第一章 谈判邀请函
________________________：
受昆山市周市镇人民政府（昆山市周市镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室）的委托，中企华建友工程管理有限公司对其所需的消防救援装备器材组织竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参与。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-ZQHJ-T2026-0048号
2.项目名称：消防救援装备器材
3.预算金额：152.000000万元
4.最高限价（如有）：/
5.采购需求：周市消防救援站与东方路消防救援站目前存在器材装备短缺情况，需采购补齐一批消防救援器材装备，保障队伍日常灭火救援工作正常、规范、有序开展。
具体要求详见采购文件第四章采购需求。
6.合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。
7.本项目（是/否）接受联合体谈判：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业采购（整体预留，所属行业：工业），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
4.法人的分支机构不得参加谈判(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。
三、获取采购文件
时间：自竞争性谈判公告发布之日起3个工作日
地点：“苏采云”系统
方式：“苏采云”系统自行下载
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点
截止时间、谈判时间：2026-11-03 10:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事项
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网--法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《谈判供应商确认函》，提交《谈判供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《谈判供应商确认函》，质疑时《谈判供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照谈判公告要求提交《谈判供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子谈判准备
①供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。远程谈判设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目谈判前，供应商应当提前检查电力供应、网络环境和远程谈判会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，供应商因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
②本项目采用电子招谈判形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
③线上参加谈判（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“谈判大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面谈判（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面谈判系统。本项目为不见面谈判项目，谈判阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件（CA解密时间以谈判时“苏采云”系统为准），如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃谈判。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且谈判直至项目结束始终保持系统在线状态。
4.技术支持
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
5.谈判保证金：本项目无需递交谈判保证金。
6.履约保证金：本项目无需提交履约保证金。
7.成交服务费：成交服务费由成交单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）。
8.为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。
9.昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854。
10.本项目获取采购文件截止日期之后仍可下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
11.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。
七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息：
单位名称：昆山市周市镇人民政府（昆山市周市镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室）
单位地址：昆山市周市镇青阳北路588号
联系人：高月
联系电话：0512-57621102
2.采购代理机构信息：
单位名称：中企华建友工程管理有限公司
单位地址：昆山市登云路258号汇金财富广场B栋904室
联系人：钱月
联系电话：0512-57001288
3.项目联系方式
项目联系人：钱月
电话：0512-57001288

中企华建友工程管理有限公司
2026年10月23日
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第二章 供应商须知
一、说明和释义
1、说明
1.1、本采购文件仅适用于中企华建友工程管理有限公司组织的谈判活动。
1.2、本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3、本采购文件的解释权属于中企华建友工程管理有限公司。
2. 词语释义
2.1、采购人：具体组织实施谈判活动的法人。
2.2、供应商：经认定有资格响应谈判，参加谈判竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3、响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制响应文件并按规定谈判的行为。
2.4、合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9、天：日历数。
2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、 供应商
1．合格供应商的范围
详见“第一章 谈判邀请函”中供应商要求。
2、谈判委托
如供应商代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权供应商（质疑、投诉）必须为响应单位正式员工（提供社保证明）。
3、谈判费用 
无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
4、本项目不接受联合体谈判。
三、采购文件的说明
1、采购文件
采购文件由采购文件总目录所列内容组成，供应商应详细阅读采购文件的全部内容，不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致谈判被拒绝。
2、采购文件的澄清和修改
2.1、供应商在获取采购文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。
2.2、在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。
2.3、采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
2.4、供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
四、响应文件说明
1、响应文件计量单位和使用文字
1.1、响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
1.2、响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购人概不负责。
2、电子响应文件的组成和顺序
2.1、基本目录：
2.1.1封面、目录；
    2.1.2谈判报价表；
2.2、资格条件：
[bookmark: _Hlk160023334]2.2.1供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供谈判承诺函或提供相应证明材料）；
2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供谈判承诺函或提供相应证明材料）；
2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供谈判承诺函或提供相应证明材料）；
2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供谈判承诺函或提供相应证明材料）；
2.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.2.2本项目的特定资格要求：
2.2.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询截图）
供应商必须提交“2.2.1-2.2.2”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求或资格审查不合格。
2.2.3供应商符合相关扶持政策的证明材料：
2.2.3.1中小企业声明函（如有，格式见第三章）； 
2.2.3.2残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第三章）； 
2.2.3.3监狱企业证明文件（如有，格式见第三章）；
2.2.3.4关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见第三章）
如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供2.2.3.1-2.2.3.3材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。
2.3、符合性条件：
2.3.1法定代表人授权委托书，双方身份证、被授权人近期社保证明（如有授权，必须提供，格式见第三章）；
2.3.2谈判承诺函（格式见第三章）；
2.3.3谈判报价分析表（格式见第三章）；
2.3.4售后服务承诺书，质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（格式见第三章）；
2.3.5偏离表（格式见第三章）；
2.3.6资格文件的声明函（格式见第三章）；
2.3.7供应商情况表（格式见第三章）；
2.3.8远程参与谈判会议诚信承诺书（格式见第三章）；
2.3.9其他有关符合性证明的文件（如有）。
供应商必须提交“2.3.1-2.3.8”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应采购文件要求。
3.绿色采购
若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求。
4.注意事项
4.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
4.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求。
4.3制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
4.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《谈判供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
5.供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、采购文件的澄清和修改
1.供应商在获取采购文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。
2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。
3.采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。
四、响应文件的提交、撤回和修改
1.响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子响应文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
五、质疑
1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。
2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《谈判供应商确认函》）；
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；
2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、谈判和评标
（一）谈判
1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行谈判。谈判由采购代理机构主持。
2.供应商应当按照《操作手册》规定，参加谈判活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3.谈判仪式由采购代理机构组织。
4.供应商在谈判过程中涉及到的响应文件解密、谈判结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.供应商如果对谈判过程和谈判记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《谈判记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可谈判结果。
6.供应商在谈判、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.谈判后，直到宣布成交人成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判的所有资料，有关成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
3.在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交结果的过程中，供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对响应文件的初审
1.谈判采购项目谈判结束后，采购人或采购代理机构应当依法对供应商进行资格审查，未通过资格审查的视为无效谈判。
2.评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购中心将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的谈判进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1响应文件中谈判一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）谈判的澄清、说明或者补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。
（四）谈判的澄清、说明或者补正
1.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（五）异常低价谈判审查
评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价谈判审查程序：
1.谈判（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商谈判（响应）报价平均值50%的，即谈判（响应）报价<全部通过符合性审查供应商谈判（响应）报价平均值×50%；
2.谈判（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商谈判（响应）报价50%的，即谈判（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商谈判（响应）报价×50%；
3.谈判（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即谈判（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价谈判（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对谈判（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随谈判（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。谈判（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效谈判（响应）处理。
（六）无效谈判条款
1.启动异常低价谈判审查程序，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效谈判处理。
2.供应商存在下列情况之一的，无效谈判：
2.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2.2不具备采购文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2.4供应商拒绝修正错误；
2.5供应商的报价是选择性的；
2.6供应商的报价只投了部分内容；
2.7响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
2.8响应文件不能满足采购文件的实质性要求的；
2.9特征码检查中，不同供应商上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.10供应商的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
2.11法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
（七）响应文件的比较和评价
1.评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的响应文件进行评价和比较。
2.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。
七、废标
1.在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
1.4因重大变故，采购任务取消的。
1.5评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。
1.6因“苏采云”系统系统故障原因造成谈判不成功的。
1.7谈判截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：
1.7.1如出现谈判截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。
八、成交结果
1.成交人的确认
1.1评标委员会根据供应商资格审查情况，响应文件的评价和比较，按照采购文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定成交人。
1.3采购人应当在成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，采购文件应当随成交结果同时公告。供应商如有质疑，应于成交结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
2.成交通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交人发送成交通知书。请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。
2.2采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。
成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
3.合同的签订
3.1成交人应按成交通知书中规定的期限，与采购人签订合同。
3.2签订合同及合同条款应以采购文件和成交人的响应文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交人的响应文件作实质性修改。
3.3采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。
3.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
4、履约保证金
4.1 成交人应按规定提交履约保证金（如有）。
4.2 成交人须在发出成交通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金转账至甲方指定账户。
4.3 履约保证金在项目履约完成后无息退回。
4.4 本项目无履约保证金。
九、	诚实信用
1.供应商之间不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
2.供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
3.供应商应自觉遵守谈判、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
4.供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
5.为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
十、其他事项
1.成交服务费
中标服务费由成交单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取成交通知书时付清。请供应商在投标时充分考虑这一因素。
中标服务费缴纳信息：
帐户名-中企华建友工程管理有限公司昆山分公司
帐号-3225 0198 6436 0000 0829
开户行-中国建设银行股份有限公司昆山分行
成交供应商如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将按投标承诺函规定执行，并保留诉讼的权利。
2.监督
政府有关监督部门将对招谈判全过程进行监督。
3.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Toc310001859][bookmark: _Toc4075][bookmark: gpcItem_SubmitDocStruct]
第三章 响应文件格式
说明：对本章所有的谈判书格式，谈判方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref375226227][bookmark: _Ref396138986]
1.供应商情况表
供应商情况表
响应单位（盖章）：
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、____________________________________
2、____________________________________

	10
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况



[bookmark: _Toc528060746][bookmark: _Ref501489515]
2.法定代表人授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中企华建友工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-ZQHJ-T2026-0048号消防救援装备器材的谈判活动。代理人在谈判、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判开始至合同履行完毕止。
代理人无权再委托。

特此委托

代理人：                          职务：
身份证号码：                      联系电话：


供应商：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权代理人：（签字或盖章）
年         月        日


3.谈判承诺函
谈判承诺函

[bookmark: _Ref343881923]致： （采购人名称）、中企华建友工程管理有限公司 ：
[bookmark: _Toc497431309][bookmark: _Ref343881459][bookmark: _Toc528060748]1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。谈判响应单位未填单价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日
起60天。
5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中“合格谈判供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
10、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                                 联系人：                   
地址：                                 邮政编码：                 
联系电话：                             传真：                     

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日 

4.谈判响应报价表
谈判报价表

[bookmark: XMBH]项目编号：
[bookmark: FBH]本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	[bookmark: XMMC]
	详见《谈判文件》
	           元
	

	报价（大写）：
	[bookmark: JEDX]金额大写



供应商报价说明：
1.采购人不需再支付报价以外的任何费用。
2.偏离说明：详见《偏离表》。
3.报价大小写不一致以大写为准。




供应商公章：



5.谈判报价分析表
谈判报价分析表
	序号
	标的物名称
	技术参数
	品牌、型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币）：大写：                            小写：   

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。


注：1、请供应商按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与谈判响应报价表谈判总报价一致。
2、 总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。
3、 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _中小企业声明函][bookmark: _Toc528060750][bookmark: _Ref30620][bookmark: _Ref501489757]供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月   日 
 


6.售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费保修期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	...
	......
	
	



注：1.上述1、2、3、4条请明确期限；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日













7.质保期满后三年内备品备件、易损件报价表
质保期满后三年内备品备件、易损件报价表
	序号
	设备（配件）名称
	型号规格
	单价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

8.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业福利性单位声明函
8.1 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【   】人，营业收入为【   】万元，资产总额为【   】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【   】人，营业收入为【   】万元，资产总额为【   】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

7.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》〔财库〔2017〕141号〕的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物〔由本单位承担工程/提供服务〕，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物〔不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物〕。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日 
 

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开谈判数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开谈判以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
 2017年8月22日

7.3监狱企业福利性单位声明函
监狱企业福利性单位声明函
进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
 （二）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日 
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9.偏离表
商务条款偏离表
 
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	服务期限
	
	
	

	2
	付款步骤
	
	
	

	3
	合同条款
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的谈判响应文件（除技术要求部分）与谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。


[bookmark: _Ref38368564][bookmark: _Toc528060753]供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日 
 










技术要求偏离表
	序号
	货物名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应对照谈判采购文件技术要求等，所响应的物与谈判采购文件的规定有偏离的，应在此表中声明与技术要求条文的偏差和例外。



供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日










10.关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
昆山市周市镇人民政府（昆山市周市镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室）：
    本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 JSZC-320583-ZQHJ-T2026-0048 号的谈判活动进行谈判。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

	
供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日 


11. 远程参与谈判会议诚信承诺书
远程参与谈判会议诚信承诺书
致: 昆山市周市镇人民政府（昆山市周市镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室）
我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程谈判会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义谈判（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的谈判（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取谈判（响应）和成交（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法谈判（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。谈判评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止谈判（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程谈判会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成谈判（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取成交。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消谈判（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收谈判（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日  

12.关于谈判报价合理性的澄清说明
关于谈判报价合理性的澄清说明

（采购人名称）、中企华建友工程管理有限公司：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的谈判报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：
1.根据采购文件第六章 异常低价谈判审查要求，当评审委员会认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对谈判价格作出解释，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单等。谈判供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效谈判处理。
2.本说明在评标委员会要求作出谈判报价合理性澄清时提供。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年　 月  日  



13.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　 
日期：　   年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线删除的地方无需填写。
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第四章 采购需求
一、项目名称：消防救援装备器材
二、服务期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。
三、采购清单及技术要求： 
本项目采购清单由1.周市政府专职消防救援队装备采购清单和2.东方路政府专职消防救援队装备采购清单共同组成。
1.周市政府专职消防救援队装备采购清单
	序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	灭火头盔（半盔）
	1、★符合XF44-2015《消防头盔》标准要求提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告
2、材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、防护面屏、披肩、其配件均为同一品牌，由产品公司自行生产。
3、外观要求：半盔帽壳外帽壳为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边，内帽壳由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成。
4、▲冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3300N；辐射热预处理：最大冲击力≦3300 N；低温预处理：最大冲击力≦3300N；浸水预处理：最大冲击力≦3300 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。
5、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。
6、耐穿透性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。
7、▲耐燃烧性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。
8、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦5 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。
9、耐热性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
10、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3mA。
11、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤20 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
12、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦30mm ；卸载后变形≦5mm；帽壳不应有碎片脱落。
13、头盔佩戴装置稳定性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
14、金属部件的耐腐蚀性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
15、面罩抗冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
16、面罩抗高速粒子冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
17、▲面罩透光率（%）：浅色≧70%。
18、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17Pa。
19、▲质量（g）：1300 g±100g。
20、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料." 颜色黄色。    
	个
	30

	2
	灭火防护胶靴
	1、★符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。产品结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。提供国家消防2、装备质量监督检验中心的型式检验报告。
3、产品主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。
4、如下参数在检验报告中体现的以检验报告检测结果数值为准。
4.1胶面耐油性能6~8%。
4.2围条耐油性能6~8%。
4.3外底耐油性能6~8%。
4.4金属衬垫经腐蚀试验后，试样无腐蚀现象。
4.5防砸性能（静压力）依国标测试后≥19mm。
4.6防砸性能（冲击）依国标测试后≥19mm。
4.7▲抗刺穿性能≥1850N。
4.8靴面经国标抗切割试验后，不被割穿。
4.9击穿电压＞5000V。
4.10泄漏电流≤1mA。
4.11隔热性能≤8℃。
4.12抗辐射热渗透性能≤6℃。
4.13依国标测试后不出现渗水现象。
4.14▲质量≤2.35kg。
5、产品靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计； 
6、产品面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴头及靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。
7、产品靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。
8、产品靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。
9、产品靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。
免费质量保证期：不低于两年
	双
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	佩戴式防爆照明灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。
3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
4、★出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
6、灯具的供电电源采用可充电池；
7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；
8、▲佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。
9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。
10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。
11、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。
18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。
22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
24、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
27、▲外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。
28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。
29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。
30、额定电压：≥DC3.7V。
	个
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	手提式照明灯
	1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、液晶电量显示、按键开关、红蓝警示模块组成。
2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。
3、★符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。                                                                                         4、▲提供防爆合格证，防爆等级达到Ex db ia mb IIC T6 Gb级别。  
5、▲灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB/T3836.1-2021的要求。   
6、灯具应具备超强光、强光、工作光切换，具备闪烁方式的低电压警告功能。
7、外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。
8、质量≦1.5kg
9、照度：5米处超强光≧5000lx，强光≧4000lx；工作光≧1800lx.
10、连续稳定工作时间：超强光≧300min，弱光≧600min。
11、低电压报警时间：≤20s。
12、低电压状态下连续工作时间：超强光≧15min，强光≧30min。
13、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
14、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
17、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
18、▲外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度不小于1.5m，持续时间1h。
19、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。
20、充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）适用灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。                   
21、额定电压：≥DC7.4V
22、额定容量≥5Ah
23、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光）
24、充电时间：≤3h
25、外形尺寸：≤230*80*120.                                                                                                                                                                
26、超强光≥4h，强光≥8h，工作光≥100h,侧面光≥10h.
27、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。                                                                              28、▲灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、激光、红蓝警示（灯体两侧），侧光灯可展开≥90度，水平旋转≥180度等多种工作模式适用于救援作业照明
29、灯具可满足手提、肩挎.
30、灯具具有LCD液晶显示装置，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。
31、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        32、该灯具底部具备标准三脚架螺丝接口，并随附可拆卸三脚架组件及磁吸式安装配件，支持多种固定方式
	个
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	移动照明灯组
	1、 结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件
2、主要应用场景：消防灭火救援及事故、灾害现场大范围移动全景照明。
3、提供国家级权威检验机构出具的防爆合格证和检验报告。
4、★检测依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》
5、外观质量：照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥 落或起泡现象，无划伤，龟裂破损等 机械损伤，各紧固部位无松动。
6、绝缘电阻：≥100MΩ
7、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。
8、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作。
9、升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤45s，下降时间≦30s。
10、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。
11、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。
12、水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。
13、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
14、▲照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≧40000lx，5 米中心照度(单向)≧2400lx，10 米中心照度(单向)≧590lx。
15、连续工作时间：弱光≧10h，工作光≧6 h，强光≧4h。
16、防护性能≧IP66
17、标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。
18、▲防爆型式为增安、本安、 浇封复合型，防爆标志： Ex eb ib mb IICT5 Gb。
19、额定电压≧DC22.2V。
20.▲额定功率:LED灯≧180W
21.电池使用寿命：≥500次循环
22、充电时间：＜5 h。
23、配用专用的背包及背带便于运输和存放。
24、照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。
25、红蓝警示灯的警示效果明显,晴朗天气（夜晚）下可视距离≥1公里。
26、使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。
27、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力
28、收缩尺寸≤250mm×250mm×1200mm，最大升起高度3.5m。重量≤15kg。
29、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把一步部署与回收，并配用专用的包装箱便于运输和存放。
免费质量保证期：不低于两年
	组
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	机动排烟机
	1、 ★产品符合GB27901-2011 移动式消防排烟机的标准。
2、电动排烟机具有背带，可折叠背负，符合人体工程学设计，小巧轻便，便于运输。配备折叠式手推车，便于运输排烟机。
3、额定功率：≥600W
4、驱动方式：可用220V市电驱动和电池驱动。
5、最大排风量：≥8000m3/h
6、电池使用时间：≥60min
7、充电时间：≤6h
8、可调倾斜角度：0°～90°
9、使用环境温度范围：≥-20～60℃
10、整机质量：≤100kg（不含风管等附件）
11、外壳防护等级：IP54
12、安全网间隙：排烟机的进、出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应不大于8mm
13、照明功能：具备LED照明功能。
免费质量保证期：不低于两年
	台
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	防蜂服
	1.整体要求
1.1符合XF3008-2020 《消防员防蜂服》标准要求，需提供应急管理部消防研究所出具的检验报告复印件。
1.2本产品是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装。
2.结构
2.1衣服整体为白色。
2.2连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。
2.3面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰。
2.4腋下、裆部设计有透气孔。
2.5手套灵巧，防蛰刺效果好。
2.6运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。
2.7为提高工作人员的舒适性，降低内部温度，在服装背部配备不少于2个风扇，适用于普通充电宝作为电源。
3.技术要求 
3.1 面料阻燃性能：经向续然时间0S,损毁长度≤100mm,纬向续然时间0S,损毁长度≤100mm。
3.2抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.45N。
3.3外层面料撕破强力:经向≥130N，纬向≥70N。
▲3.4外层面料断裂强力经向≥1800N，纬向≥1000N。
3.5表面抗湿性能、沾水等级≥4级，拒油性能≥3级。
▲3.6接缝断裂强力：≥1000N。
3.7甲醛含量：符合GB18401-2010  B类标准。
3.8手套耐切割性能：割破力掌心、 掌背＞2.0N。
手套掌心撕破强力：经向≥130N，纬向≥140N，抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.6N。 
▲3.9靴子：靴帮抗穿刺性能最大抗穿刺力≥220N，电绝缘性能 ：泄漏电流≤0.2mA 。       
3.10整套防蜂服重量≤4.2kg。
	套
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	电绝缘装具
	1、▲符合 DL/T1125-2009《10KV带电作业用绝缘服装》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》、GB 21148-2020《足部防护安全鞋》标准，提供由国家相关部门批准的具有该产品检测资质的省级以上检验检测机构出具的检测报告（检测报告内容应涵盖上述三个标准）；
2、由上衣、背带裤、手套和靴子等组成；
3、主要参数:
3.1绝缘服整体耐电压性能≤20KV、时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象;
3.2绝缘服表层抗拉伸强度：径向≥300N、纬向≥200N；
3.3绝缘服表层抗穿刺力：≥45N/mm、最低值/平均值≥96%；
3.4绝缘服面料阻燃性能：续燃≤2s、损毁长度≤100mm；
3.5绝缘服耐磨损性能：≥110次循环摩擦后无破损；
3.6绝缘服表层耐撕裂性能：径向≥50N、纬向≥50N；
3.7绝缘手套：耐电压≥25KV、泄漏电流≤9mA，拉伸强度≥27MPa、最低值/平均值≥97%，拉断伸长率≥640%；
3.8绝缘靴：耐电压≥25KV、泄漏电流≤0.35mA；
3、配备专用储运箱（盒、包）；提供中文使用说明书；
4、整体重量：≤7kg
	个
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	40水带
	1、★符合《消防水带》 GB6246-2011的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证复印件。
2、外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。
3、设计工作压力2.0 MPa，爆破压力≥7.8MPa，单位长度重量≤160g/m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥49.8N/25mm，延伸率≤1.1%，膨胀率≤5%，扯断伸长率≥355.0%，扯断强度≥44.0MPa，水带口径为38+2mm，长度≥20m。
4、水带两头均配有40口径的锻造快速接口。
5、水带一端注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。
	个
	30

	10
	40分水器
	1、接口:65进水口，40*2出水口采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
4、球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手:蓝色T型浸塑把手。
5、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
	个
	2
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	40水枪
	一、执行标准
1、GB 8181-2005《消防水枪》 
二、材质及工艺
1、枪体：铝合金型材6061
2、表面处理：阳极氧化防腐处理 
3、手柄：PA6尼龙注塑成型 
4、连接件：不锈钢
5、喷雾齿：304不锈钢，表面阳极硬质氧化处理 
三、接口特性
1、进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口
2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 
3、旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结 
四、操作功能
1、∩型操作杆：控制水流开关
2、流量调节：2档刻度（2.5/4/L/s）X1误差范围均为±8% 
3、喷雾角度：0°~120°可调
五、性能指标
1、额定压力：0.60MPa 
2、射程：≥26m 
3、整体重量：≤1.2kg 
4、操作力矩：≤7N·m 
提供国家消防装备质量监督检验中心出具检测报告
	把
	2

	12
	头灯支架
	和头盔配套
	个
	30
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	阻燃头套
	1、★符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告。
2、面料性能
2.1▲阻燃性能：
经向续燃时间标准要求： ≤2s；损毁长度：： ≤17mm；没有熔融，滴落现象。
纬向续燃时间：≤2s；损毁长度： ≤16mm；没有熔融，滴落现象。
2.2热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%；无变色、熔融，滴落现象。
2.3水洗尺寸变化率：直向：≤2%；横向：≤2.0%
2.4单位面积质量：两层或两层以上：≥220g/㎡
2.5抗起球性能：3-4级
2.6甲醛含量mg/kg：未检出。
2.7PH值：4.0-7.5
2.8缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。
3、整体性能
3.1▲接缝强力标准要求：≥1050N；
3.2面部开口尺寸稳定性：≤1.0%；
3.3针距密度：不小于14针；
4、质量：≤170g
5、颜色：黑色
	个
	30
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	无齿锯
	功率卓越，但低排放；改进的人体工程学设计：镁合金锯片保护罩（14“和16”）的无级调节可以很容易地改变切割位置；过滤器新的人体工程学设计也有助于改善人体工程学。提高功率重量比；数字点火模块。输出功率：5.8 kw；锯片直径：350/400 mm；切割深度：125/145 mm；重量：13.4/13.7 kg（不含切割片）。气缸排量 ：118.8 cm³；电极间隙 ：0.5 mm  ；冲程数目 ：2冲程引擎；左边手臂振动 ：6.9 m/s² ；右边手臂振动 ：6.3 m/s² ；声功率级，LWA ：117 dB(A) ；操作人员听到的噪音等级 ：104 dB(A) 。标配两张砂轮片。
免费质量保证期：不低于两年
	把
	1
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	热成像仪
	消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救符合
★提供所投产品完整有效的检验报告（具有CMA认证），检验结果和结论都应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》的标准要求。
1、▲热像仪尺寸不超过：220mm*110mm*100mm,重量（含充电电池）770±50克
2、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点。
3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、插头及车载12V电源线满足国际救援需求。
4、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦；
5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD≤50mK (0.05℃)；
6、需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头视窗直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层，同时提供额外可更换镜头备用；
7、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上
8、▲热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。
9、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 
10、充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。
11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。
12、热像仪主体需无电源及数据传输插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。
13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。
14、功能按键不超过2个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索。
15、售后服务要求：保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。
全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹。
免费质量保证期：不低于两年
	台
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	有毒气体探测仪
	1、 结构组成:四合一气体探测仪主机、内置四种传感器、充电套装(电池仓及充电器)。
2、主要应用场景:用于火灾或泄漏、受限空间等救援现场有毒有害气体探测。
3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效;
4、▲防爆等级不低于Ex ia IIC T4 Ga,提供防爆合格证，防护等级不低于IP68（浸水深度1米24小时无进水，正常使用）（提供相关证明）
5、可检测可燃气体、O2、CO、H2S,可根据需要更换HCN、VOCs等传感器
6、具备主动报警功能，应通过专属按键触发。具备跌倒报警，可根据实际需要设置触发时长。
7、具备端对端无线互联功能，实现检测仪器相互通讯。通讯无需信号中继设备，互联过程无需手动操作。与其他设备互联后可读取对端设备的读数，可同步接收对端设备的报警，并显示报警设备的编号、报警详情（报警种类）。无线互联应具备分组功能，仅同组设备自动互联，不同组设备互不干扰
8、催化燃烧式传感器同时具有0-100%LEL和0-5%VOLCH4两个量程，无需更换传感器即可在两个量程自由切换。传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示被检测气体名称。
9、02为独立传感器，量程0一30%VOL，分辨率0.1%VOL。 
10、CO为独立传感器,量程0-2000ppm,分辨率1ppm。
11、H2S为独立传感器,量程0-500ppm,分辨率0.1ppm。
12、屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度，有毒气体单位可以显示ppm和mg/m3,屏幕可自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例。
13、具有报警功能,提供声、光和振动报警,多音频,30厘米处90分贝。
14、具有数据存储能力，至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)。
15、可在一40~50C的温度范围内正常工作。
18、工作湿度：15% ～ 95% 非冷凝（持续）
19、▲整机抗跌落≥5米；以国家级或具备CNAS资质的第三方检测机构检测报告为准。
免费质量保证期：不低于两年
	台
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	空气呼吸器
	1、 产品符合且通过XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准，提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告。
2、碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5,使用环境温度-30～+60℃；气瓶阀带有双面显示压力表，防误关棘轮手轮；气瓶阀带有限流阀，防止气瓶阀意外断裂时充满高压气的气瓶被气体反冲，造成气瓶在空中飞撞而产生事故。
3、供气阀与中压管通过全方向接头360°万向旋转式连接；供气阀口与面罩口360°任意插拔，插接面罩即自动给气、无需吸气激活，拔开面罩即自动停气、无需按钮。
4、面罩采用凯夫拉Kevlar®阻燃材料、5点式编织头网。面屏采用高强度PC（聚碳酸酯）材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，耐冲击防护性能可抵御190米/秒的高速粒子冲击。面罩具有振动报警功能；面罩平放地面时，面屏不会接触地面避免刮花；面罩可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰。
5、▲压力平视显示装置由发射模块和接收模块两部分组成，防爆等级均为（爆炸性气体）Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防水防尘等级均为IP67,提供防爆合格证扫描件。发射模块为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警、紧急提示救援。接收模块为内置式设计、嵌入面罩体，符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续80小时长工作时间；低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均内外双面显示，在警示佩戴者同时同伴亦可看见。
6、气动报警器、电子报警器均置于肩部前方，电子报警器同时具有声、光两种报警模式。机械压力表与电子压力表一体化显示设计，与中压管活动式连接、可360°旋转角度。
7、减压阀由耐高压的镀镍黄铜制成；双路独立中压输出，使得他救接口提供与使用者相同压力的中压流量，不需要通过三通接头的形式实现他救功能，避免施救人员和被救人员抢气风险。
8、背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa。
9、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力＜310Pa；呼气阻力＜640Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力＜200 Pa；呼气阻力＜510Pa。
10、耐高温性能测试:呼气阻力＜640Pa；耐低温性能测试：呼气阻力＜500Pa。
11、耐辐射热性能测试:吸气阻力＜40Pa；呼气阻力＜595Pa。
12、▲全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,镜片透光率>93%，吸入二氧化碳含量＜0.9%。
13、指针式压力表：漏气量＜6.5L/min。
14、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0.0%。
15、整机包装需采用硬质工程塑料材质、拖轮式、伸缩拉带箱。
免费质量保证期：不低于两年
	具
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	六米拉梯
	1.整体要求
1.1★符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3.技术要求
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
3.4▲整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
	个
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	避火服
	1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。
2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。
4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落.
5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N.
6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N.
7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA.
8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象。
9、▲抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s.
10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠.
11、▲整体接缝断裂强力≥800N
整套服装配尼龙收集袋，便于携行。
12、总重量≤11.0kg≥8.0kg.(M/L)
13、▲该防护服面料耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度。并提供第三方权威机构测试报告。
14、★本产品应通过消防XF634-2015标准认证，提供由第三方检验检测机构出具检验报告。
	套
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	一级防化服
	1、★提供国家级、消防检测机构出具的XF770-2008《消防员化学防护服装》型式试验认证报告。
2、整体气密性/Pa：≤260；超压排气阀：气密性/s：≥105；通气阻力/Pa：80-100；通风系统分配阀:定量供气量/L/min:≤4.8。
3、▲面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色，面料及接缝部位抗化学品渗透
性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
4、大视窗的连体头罩要求
（1）防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。
（2）视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透
性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
5、防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
6、▲防化手套耐刺穿力：≥50N
7、化学防护靴应为橡胶材质，抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
8、靴底抗刺穿力/N：≥1150；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8
9、防化靴防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：:≥23，冲击试验后间隙高度mm：≥22。
10、面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤2s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤5cm；
11、面料拉伸强度（kN/m）:经向≥35，纬向≥15.
12、面料撕破强力（N）：经向≥120，纬向≥85.
13、面料接缝强力（N）：≥450
14、▲本防化服应对500余种化学品耐渗透时间≥480min，应提供相关证明材料及化学品检测数据表。
15、防化服结构组成：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。
	套
	2
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	缓降器
	★符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》的标准要求。
用于高处救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-1993的要求，外皮材质为棉纱或合成纤维。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。
主要技术指标：
1、最大负荷：100kg
2、每次下降人数：1人
3、下降高度：30米
4、调速器重量： <4.5kg
5、下降速度： 0.16-1.5m/s
具有较强的抗附落、抗冲击性能。
	个
	2
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	无人机
	最大起飞重量：≤2000 克（常规桨叶）；对角线：≥400 毫米；最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥15 米/秒；最长悬停时间（无风环境）：≥35分钟（常规桨叶）；最大续航里程（无风环境）：≥30 公里（常规桨叶）；最大抗风速度：≥10 米/秒；夜航灯：无人机内置；影像传感器，激光模块；非制冷氧化钒（VOx）；分辨率：640 × 512；测温方式：点测温、区域测温；测温范围：-20℃ 至 100℃（高增益模式）；视频分辨率：1280 × 1024@30fps；图传：O4 图传行业版；遥控器：1080p/30fps；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC≥：20 公里；最大下载速率：20MB/s；充电器（100W）：充电方式：4 块电池轮充；充电温度范围：5℃ 至 40℃，
包装清单：无人机*1；喊话器*1；照明*1；电池*1；桌面充电器*1；充电管家*1；SD 卡64GB*1列安全箱*1；额度保险2年。
免费质量保证期：不低于两年
	架
	1
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	指环切割机
	1、 电机 Re 280/3 干轴承重量：44gms
2、机头重量：12gms
3、总重量：1.4KG
4、电源：6V 直流（4个AA碱性）电池
5、电压：1.5V
6、不带负载转速：3v 8,800 rpm
              6v16,000 rpm
7、转矩：3v 63gcm
        6v 120gcm
8、失速转矩：3v126gcm
            6v240gcm
9、声压：61.08dB (A)
10、声功率：3.58dB (A)
11、震动级：3.2m/s2
免费质量保证期：不低于两年
	台
	1
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	机动链锯
	1、 ▲用于切割各类木质结构障碍物，投标文件提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告扫描件。
2、风冷二冲程发动机，功率≥2.55 kW ，排量≥50 cm³，
3、导板尺寸：≥400mm。
4、重量：≤4.9㎏。
免费质量保证期：不低于两年
	台
	1
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	全身吊带
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、安全吊带设计负荷≥2.67kN；
2、重量≤2500g ，材质：尼龙.钢.铝合金；
3、全身安全吊带含安全钩.U型链接环.D型连接扣.胸式上升器.三角梅陇锁.四个装备环.腰带（PE高发泡衬垫）等，配有≥5个连接点，在胸部.腹部.水平.背部.尾部等结构上设置有多重保护系缚点，两个水平止坠保护环。安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴；
4、发生坠落后，背部连接点会出现一个红色指示标示安全带须报废
5、正立方向:拉力≥22kN，倒立方向:拉力≥10kN，水平方向:拉力≥10kN，安全吊带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过25mm，安全带带扣的边角半径应不小于6mm；
6、承重织带的宽度和厚度:宽度(45±2)mm，厚度(2±0.2)mm，缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；
7、金属拉环的厚度:(8.0±0.3)mm;
	个
	2
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	D型钩
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、轻型铝合金D型三段主锁,H型轮廓, 搭载Keylock系统,可与定位杆配合使用，使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接
2、最大开口：≥22mm
3、竖向破断力≥27kN，横向破断力≥8kN，开口破断力≥7kN
4、重量：≤75g。
	只
	10
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	犁型钩
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、轻型铝合金梨型三段主锁,H型轮廓, 搭载Keylock系统，锁身和锁门上没有凹口，以避免锁扣与锚、绳索、安全带装备环等发生意外钩挂,
2、最大开口：≥27mm
3、竖向破断力≥27kN，横向破断力≥8kN，开口破断力≥8kN
4、重量：≤90g
	只
	10
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	橡皮艇（4.2米）
	橡皮舟：适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业；                                                                             拖车：适合水中抢险救援时快速转运橡皮艇、冲锋舟等专业设备。配套“牛津布防水防紫外线保护罩”。
橡皮舟：
1、▲船长4200mm（±50mm），船宽1820mm±（30mm），气囊数≥3+3+2 个。
2、结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，船底增项，浮筒底部增加耐磨层；
3、▲艇净重≤80kg，干舷≥315mm，最大载荷≥920kg，排水量：空载≥60kg、满载≥1000kg；
4、艇身材质：PVC夹网材质，厚度≥0.9mm；
5、船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距≥后端间距；采用涡旋式导流倾斜船艉；  
6、▲耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置≥ 30min，无异常；
8、▲气密性：空载状态，浮筒额定压力充气≥0.025Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气≥0.035Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.035Mpa；
9、▲安全及性能要求：静态稳性≤15°；空载状态，排出500L水所用时间≤105s；配船外机：载重460kg时，航速≥29km/h；空载状态，航速≥36km/h。回转直径：空载状态，航速≥16km/h时，左转≤6.5m，右转≤5m；
10、艇身配置：配备三角形弧度船头油箱、隐藏式油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；至少配备：底部稳定水刀一对；重心稳定绳一根；救生网一个；艇身安装3M防水反光条≥8 处；翻船自救辅助绳包1个；带有高密闭拉链的医疗用品储存包一个；艇艉安装引擎工具包一个。艇艏安装挡水片；艉板安装单向快速双排水装置(可单向、不反水)；艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；艇身安装缆绳不锈钢固定环；根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手。艇身配有≥5条条形档；每个条形档上有安装口并配有绳索）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用。艉板采用铝镁合金材质，单独配有发动机固定销及其他固定装置(免除用绳子固定动力的程序)
拖车：                                  
1、尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）。自重≤150kg，载重≥400kg；
2、牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3、整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4、板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5、拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6、配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把；
7、轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8、配备船外机支架。               
拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
免费质量保证期：不低于两年
	只
	1
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	静力绳（50米）
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、直径：10.5mm；
2、六种颜色可选
3、采用尼龙绳芯和聚酯纤维绳皮，末端配有一个保护套，可将锁扣固定在适当位置便于操作
4、破断强度：≥25KN
5、八字结强度：≥15KN
6、线轴数：≥32
7、耐高温性能：在温度204℃时间5min环境下，不融熔、焦化
8、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤3%
9、每米克重≤75g
	个
	2
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	手持中倍数泡沫发生器
	1、枪筒的材质是不锈钢，阀体材质为铝合金
2、水流量是5-8L/S，中倍数泡沫射程：16M，输入压力：0.8MPa，泡沫倍数：20
3、50%析液时间：5.7min,泡沫消耗：0.38L/S，
4、重 量：8.5KG
	个
	2
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	直流水枪
	该直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。
1、★符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
2、直流射程≥29m；
3、额定喷射压力：0.35MPa,额定流量≥7.5L/s；
4、▲水枪操作力矩≤7.3N·m；
5、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；接口公称直径：65mm；
6、提供具有相关检测资质标准的检测机构出具的检测报告和消防产品认证证书。
	把
	6

	32
	PQ16泡沫枪
	★产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求，  
水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理；
接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口（滑块材质：HPb58－3A，电镀镍）；
手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
技术特性                                                  
1、在喷射压力为0.7MPa时可以喷射8L/s的泡沫液；直流射程24m，
2、发泡倍数：7；
3、25%析水时间（min）：2.55min
4、混合比（%）：6%
	把
	6
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	干式水域救援服
	1、★符合XF 633-2006 《消防员抢险救援防护服装》提供第三方检测机构出具的检测报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）；
2、结构要求：肘部、臀部和膝部应敷有用于增强外层耐磨性的材料；应有盛放必要救援物品的口袋，且应有排水功能；拉链应在体前，满足单人穿脱要求，且拉链应有外覆保护设计，无明显突出；手臂和腿部均应设有反光材料，反光材料表面应平整、光洁、无色差，不应有气泡、条纹、划痕和其他机械损伤；应为连体式，有内置背带或腰部收紧设计；应含有连体脚套，领口和袖口应有防水密封设计，裆部应设有拉链；由衣体、保暖底衣和保暖袜套组成；
3、颜色：主体颜色应为红色，加固部位应为黑色；
4、质量≤2.5kg；
6、▲断裂强力：≥1000N
7、撕破强力：≥100N
8、色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级；
9、耐磨性能：面料在9±0.2KPa的压力下，经2000次循环摩擦后不应被磨穿；
10、耐静水压性能≥80KPa；
11、▲透湿性能：≥3600g/（㎡•24h）
12、干式服所有结构上的连接部位应具备水密性，人员身着救援服在静水中漂浮1h后进水量≤0.1kg；
13、救援服具备保温性能，穿着救援服的受试者经保温性能实验1h后，受试者的体表(手、脚和腰部皮肤表面)温度均未隆至10℃以下，体温≤1℃，且受试者能捡起支直径8mm的铅笔并书写；
14、接缝断裂强力≥1000N,接缝耐静水压性能≥20kPa；
15、干式水域救援服穿着时间：≤25s；
16、适用性能：穿着水域救援防护服的人员应无限制，并且能行走、爬行、游泳并能登上平台。
	套
	2
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	9米拉梯
	1.整体要求
1.1★符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。
3.技术要求
3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距340±2mm。
3.4▲整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。
3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。
3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
3.9梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°。
3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。
3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm、外弯曲≤1.0mm。
3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。
3.14抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
	个
	2
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	65水带
	1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求,提供自愿性认证证书和具有国家级消防装备检验机构出具的检验报告。
2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。
3、主要参数：水带内径直径63.5﹢2mm，标准工作压力：2.0MPa,爆破压力≥6.6MPa,轴向延伸率≤4%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥42N/25mm，扯断伸长率≥412%，扯断强度≥60MPa，单位长度质量＜300g/m，水带单根长度20m。
4、含卡式消防接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径65mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	100

	36
	ADS下降器
	★符合XF494-2023（消防用防坠落装备）标准，并提供第三方检验检测机构出具的检测（检验）报告复印件。
1、组成：半开和设计；移动倒板上有安全开关，防止掉落，内置防裂错齿轮；
2、功能：具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄成打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上以为钩住的风险；允许沿倾斜成水平地形平移移动；具备不打开安全钩的情况下可以在绳索上安装拆卸；
3、工艺：采用材质，铝合金，钢，尼龙；
4、指标：下降速度0.5-2m/s；最大下降物体重量≥250kg；
5、适合绳索直径10-11.5mm；重量≤600g。
6、▲工作负荷：≥10kN
	个
	2

	37
	上升器（无柄）
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、用于固定绳索的爬升，或设置提拉系统的单向抓绳；
2、配有自清洁槽的带齿凸轮
3、宽大的下连接孔可以同时连接挽索和脚踏环的锁扣
4、材料：铝、不锈钢、尼龙
5、工作负荷：≥5kN
5、重量：≤85g
6、兼容绳索直径：8 - 11 mm
	个
	2

	38
	可调式牛尾
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、可调式行进双挽索，动力绳可吸收冲击力，配备调节器，可以调节挽索长度。
2、直径≤10.5mm，
3、重量≤230g，
4、固定臂≥65cm，单臂最长可调节至 95cm；
5、▲破断强度≥22kN。
	个
	4

	39
	双滑轮
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章
1、高效万向双滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置，即使固定到锚点上也可以打开，移动侧板三重打开方式，当移动侧板解锁时，两个红色警示标识会视觉警告
2、万向连接头最多可同时连接3个锁扣，并允许使用绳索和扁带来辅助操作
3、重量≤480g
4、材质：铝，不锈钢，尼龙
5、滑轮类型：密封滚珠轴承
6、滑轮直径≥38 mm
7、兼容绳索:7-13mm
8、效率≥95%
9、工作负荷≥22kN
	只
	2

	40
	单滑轮
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章
1、高效万向单滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置，即使固定到锚点上也可以打开，移动侧板三重打开方式，当移动侧板解锁时，两个红色警示标识会视觉警告。
2、万向连接头最多可同时连接3个锁扣，并允许使用绳索和扁带来辅助操作，
3、重量≤290g。
4、材质：铝，不锈钢，尼龙
5、滑轮类型：密封滚珠轴承
6、滑轮直径≥38 mm
7、兼容绳索:7-13mm
8、效率≥95%
9、工作负荷≥22kN
	只
	3

	41
	手咪
	整套面罩无线扩音通信系统由面罩无线麦克风和无线扩音装置组成。
面罩无线麦克风：
1、安装在面罩内，减少缠绕风险。
2、无线连接，安全便捷
无线扩音通信装置：
3、▲无线扩音通信装置集成度高：具有肩咪功能、无线扩音功能、数字声控功能；
4、▲肩咪功能：不连接无线麦克单元时可作为对讲机的肩咪使用；
5、▲无线扩音功能： 连接面罩无线麦克风后呼，可提供扩音功能，音量大小可拨档键调节，确保声音宏亮清晰；
6、▲数字声控功能：该设备作为PTT按钮使用或肩咪使用时，均可以选择手动和数字声控两种模式激活对讲机，选择声控模式时，只识别人类声带发出的声音、无需按压PTT按钮，直接讲话即可以激活对讲机，完全解放双手；
7、▲无线扩音通信装置具有兼容电路，在不拆卸PTT情况下，可通过更换不同接头线来适配不同对讲机。
8、▲无线扩音通信装置具备360度旋转式背夹，内部卡口处有防滑、防刮伤橡胶垫；背夹设有D型挂环，方便固定，避免使用时脱落；
9、▲无线扩音通信装置预留7.1mm专用音频连接器，支持快速盲插，支持危险情况线缆受力自动脱落；
10、防爆等级：≥Ex ia IIC T3Ga （提供所响应产品对应型号的防爆合格证复印件或扫描件佐证）。
	个
	6

	42
	胸灯
	1.消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。
2.独立可拆卸电池仓，使用3节普通一次性干电池，或（选配）一节原厂品牌锂电池。
3.照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。
4.可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。
5.强光模式光通量：≥250流明，发光强度：≥50000坎德拉，有效照射距离：≥440米，使用时间：充电电池≥3.5小时、5号电池≥5小时。
6.弱光模式光通量：≥60流明，发光强度：≥14000坎德拉，有效照射距离：≥230米，使用时间：充电电池≥15小时，5号电池≥15小时。
7.爆闪模式使用时间：≥8小时。
8.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。
9.防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2米。
10.防爆等级：0区防爆。
11.防爆温区：T3/T4。
12.重量：≤370g。
13.颜色：橙色。
14.电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。
15.提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件。
	个
	10

	43
	折叠担架
	1、该产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布。
2、配有4个脚轮，其中2个万向轮。
3、便于携带和储存，使用灵活，安全可靠。
4、易清洗消毒。
5、展开尺寸(长*宽*高)：185*50*20CM
6、折叠尺寸(长*宽*高)：92*50*9CM
	个
	2

	44
	备用气瓶
	1、 符合《正压式消防空气呼吸器 》、《呼吸器用复合气瓶》标准要求。
2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。
3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥100MPa。
4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。
5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。
6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm，配备阻燃耐高温材质的防磕罩，可根据客户需求印字。
7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。
8、气瓶阀配备限流装置，避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
9、气瓶阀符合GB/T34527-2017 空气呼吸器用气瓶阀技术条件。
免费质量保证期：不低于两年
	只
	25

	45
	灭火救援手套
	1.★整体性能：
1.1产品符合国家XF7-2004《消防手套》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。
2.颜色及结构：
2.1颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色。
2.2款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲。
2.3主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构: 由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。
2.4手腕处有腕带锁紧设计。
3.技术性能：
3.1阻燃性能：
3.1.1手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm，无熔融、滴落现象。
3.1.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.1.3手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.2▲整体热防护性能≥38.0cal/cm2。
3.3耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。
3.4▲力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥200.0N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥150.0N；背面穿刺力：≥65.0N。
3.5阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。
3.6人体工效要求：
3.6.1灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。
3.6.2握紧性能：拉重力比≥94%。
3.6.3穿戴性能：穿戴时间≤1.8S。
	双
	30



2.东方路政府专职消防救援队装备采购清单
	序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	空气呼吸器
	1、 产品符合且通过XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准，提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告。
2、碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5,使用环境温度-30～+60℃；气瓶阀带有双面显示压力表，防误关棘轮手轮；气瓶阀带有限流阀，防止气瓶阀意外断裂时充满高压气的气瓶被气体反冲，造成气瓶在空中飞撞而产生事故。
3、供气阀与中压管通过全方向接头360°万向旋转式连接；供气阀口与面罩口360°任意插拔，插接面罩即自动给气、无需吸气激活，拔开面罩即自动停气、无需按钮。
4、面罩采用凯夫拉Kevlar®阻燃材料、5点式编织头网。面屏采用高强度PC（聚碳酸酯）材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，耐冲击防护性能可抵御190米/秒的高速粒子冲击。面罩具有振动报警功能；面罩平放地面时，面屏不会接触地面避免刮花；面罩可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰。
5、▲压力平视显示装置由发射模块和接收模块两部分组成，防爆等级均为（爆炸性气体）Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防水防尘等级均为IP67,提供防爆合格证扫描件。发射模块为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警、紧急提示救援。接收模块为内置式设计、嵌入面罩体，符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续80小时长工作时间；低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均内外双面显示，在警示佩戴者同时同伴亦可看见。
6、气动报警器、电子报警器均置于肩部前方，电子报警器同时具有声、光两种报警模式。机械压力表与电子压力表一体化显示设计，与中压管活动式连接、可360°旋转角度。
7、减压阀由耐高压的镀镍黄铜制成；双路独立中压输出，使得他救接口提供与使用者相同压力的中压流量，不需要通过三通接头的形式实现他救功能，避免施救人员和被救人员抢气风险。
8、背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa。
9、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力＜310Pa；呼气阻力＜640Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力＜200 Pa；呼气阻力＜510Pa。
10、耐高温性能测试:呼气阻力＜640Pa；耐低温性能测试：呼气阻力＜500Pa。
11、耐辐射热性能测试:吸气阻力＜40Pa；呼气阻力＜595Pa。
12、▲全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,镜片透光率>93%，吸入二氧化碳含量＜0.9%。
13、指针式压力表：漏气量＜6.5L/min。
14、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0.0%。
15、整机包装需采用硬质工程塑料材质、拖轮式、伸缩拉带箱。
免费质量保证期：不低于两年
	具
	25

	2
	抢险救援头灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。
3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
4、★出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
6、灯具的供电电源采用可充电池；
7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；
8、▲佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。
9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。
10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。
11、佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。
18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。
22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
24、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
27、▲外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。
28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。
29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。
30、额定电压：≥DC3.7V。
31、额定容量：≥1.8Ah。
32、光源功率：3W。
33、充电时间：≤5h。
34、外形尺寸：≤φ25×120mm。
35、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。
36、灯具需具有清晰的4段式LED 电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。
37、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。
38、可提供3种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。
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	抢险救援头灯架
	和头盔配套
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	灭火方位灯
	1、本质安全型防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作；
2、两节7号高能电池，连续工作时间达100小时以上；
3、信号指示功能强，对水及雨雾有极强的穿透能力；
4、防水防尘、抗冲击性能好，可在水下正常工作；
5、由于选用特殊材料经过保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作；
6、可在-20～+50℃温度下正常工作；
7、体积小、重量轻，操作简单、可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式 ；
8、可选配红色、黄色等多种颜色；
9、▲提供防爆合格证。
	台
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	热成像仪
	消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救符合
★提供所投产品完整有效的检验报告（具有CMA认证），检验结果和结论都应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》的标准要求。
1、▲热像仪尺寸不超过：220mm*110mm*100mm,重量（含充电电池）770±50克；
2、▲热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶和阻燃防火漆为主要材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点；
3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、插头及车载12V电源线满足国际救援需求；
4、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦；
5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD≤50mK (0.05℃)；
6、▲需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头视窗直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层；
7、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上；
8、▲热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟；
9、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 ；
10、充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹；
11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置；
12、热像仪主体需无电源及数据传输插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时；
13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒；
14、功能按键不超过2个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索；
全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹。
免费质量保证期：不低于两年
	台
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	有毒气体探测仪
	1、 结构组成:四合一气体探测仪主机、内置四种传感器、充电套装(电池仓及充电器)。
2、主要应用场景:用于火灾或泄漏、受限空间等救援现场有毒有害气体探测。
3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效;
4、▲防爆等级不低于Ex ia IIC T4 Ga,提供防爆合格证，防护等级不低于IP68（浸水深度1米24小时无进水，正常使用）（提供相关证明）
5、可检测可燃气体、O2、CO、H2S,可根据需要更换HCN、VOCs等传感器
6、具备主动报警功能，应通过专属按键触发。具备跌倒报警，可根据实际需要设置触发时长。
7、具备端对端无线互联功能，实现检测仪器相互通讯。通讯无需信号中继设备，互联过程无需手动操作。与其他设备互联后可读取对端设备的读数，可同步接收对端设备的报警，并显示报警设备的编号、报警详情（报警种类）。无线互联应具备分组功能，仅同组设备自动互联，不同组设备互不干扰
8、催化燃烧式传感器同时具有0-100%LEL和0-5%VOLCH4两个量程，无需更换传感器即可在两个量程自由切换。传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示被检测气体名称。
9、02为独立传感器，量程0一30%VOL，分辨率0.1%VOL。 
10、CO为独立传感器,量程0-2000ppm,分辨率1ppm。
11、H2S为独立传感器,量程0-500ppm,分辨率0.1ppm。
12、屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度，有毒气体单位可以显示ppm和mg/m3,屏幕可自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例。
13、具有报警功能,提供声、光和振动报警,多音频,30厘米处90分贝。
14、具有数据存储能力，至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)。
15、可在一40~50C的温度范围内正常工作。
18、工作湿度：15% ～ 95% 非冷凝（持续）
19、▲整机抗跌落≥5米；以国家级或具备CNAS资质的第三方检测机构检测报告为准。
免费质量保证期：不低于两年
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	激流救生衣
	1.★符合GB/T 4303-2023船用救生衣；提供国家级检测报告或国家认可的检测检验机构出具的完整有效的第三方检测检验报告；
2.腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥3.8公分加固。
3.采用背心式设计，系固采用拉链和扣件两种方式结合，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。
4.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。
5.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上可以配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。
6.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。
7.前后面缝制多条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。
8.▲浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥155N；
9.浮力损失：救生衣在淡水中浸没24h后，其浮力损失≤1%；
10.衣身强度：救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受3200N的作用力30min而不损坏；
11.快脱带性能：救生衣快脱带（快速释放救生带）和扣件闭合状态下能承受的拉力≥2500N，扣件不出现开启或损坏现象；
12.衣肩强度：救生衣肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏；
13.裆带与救生衣体连接处应能承受强度≥920N且未出现断裂；
14.人员穿着救生衣以任意方式入水后，在自由漂浮状态，人嘴能高出水面120mm；
	套
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	灭火头套
	1、★符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告。
2、面料性能
2.1▲阻燃性能：
经向续燃时间标准要求： ≤2s；损毁长度：： ≤17mm；没有熔融，滴落现象。
纬向续燃时间：≤2s；损毁长度： ≤16mm；没有熔融，滴落现象。
2.2热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%；无变色、熔融，滴落现象。
2.3水洗尺寸变化率：直向：≤2%；横向：≤2.0%
2.4单位面积质量：两层或两层以上：≥220g/㎡
2.5抗起球性能：3-4级
2.6甲醛含量mg/kg：未检出。
2.7PH值：4.0-7.5
2.8缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。
3、整体性能
3.1▲接缝强力标准要求：≥1050N；
3.2面部开口尺寸稳定性：≤1.0%；
3.3针距密度：不小于14针；
4、质量：≤170g
5、颜色：黑色
	个
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	灭火腰带
	1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。
1.2本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。
2.外观
2.1本产品织带为一整根，没有接缝。
2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
2.3设计负荷为1.33 KN。
3.技术性能
▲3.1带宽69~70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度7.5±1mm，最大厚度10±1mm。
3.2正立和水平方向静负荷性能：各项指标符合标准要求；
3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求；
3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求；
3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。
▲3.6质量：≤0.65 kg。
	个
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	个人安全绳
	1.应急逃生自救安全绳套由多功能绳包、安全绳、轻型安全钩 下降器、中空连接扁带、排绳器组成。 
2.安全绳：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；提供国家级检测中心出具的产品检测报告。 
直径为≥8mm，长度≥16m； 安全绳最小破断强度： ≥25kN，延伸率：≤3%； 耐高温性能：安全绳经 204℃±5℃的耐高温性能时，没有出现融熔、焦化现象；高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下至少承载 45s，在400℃±5℃、1.33kN 负荷环境下至少承载 300s，没有出现断裂现象。 
3、安全钩：材质，铝合金，符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，与安全绳等配套使用,在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN，在开口打开状态时，长轴的破断强度≥7KN，短轴的破断强度≥7KN。 
4、下降器：材质：铝合金，外型小巧，工作负荷11≥KN，破断负荷≥13.5KN 
5、中空连接扁带：尺寸：长度≥1m、周长≥2m，宽度≥6.8mm，破断强度≥36kN 
6、绳包：具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功 能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包选用耐用材料，本体耐不低于260℃ 高温不会有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。 
7、绳包套装质量：≤1.6kg。
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	手持电台
	1、频率范围：350-400MHz；
2、重量（带标配电池和天线）：≤390g
3、电池容量：≥2800mAh；电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：打开定位≥25h；关闭定位≥29h；
4、输出功率：＜3.5W；
5、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式；
6、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68；
7、对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸；  
8、对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘），并具有防爆合格证及中国国家强制性产品认证证书，提供证书复印件加盖投标单位公章；
★9、符合当地公安数字集群及其他在用系统和平台的接入要求，并负责具体接入工作，同时保证与消防系统其余对讲机和基地台实现互通。后续为应急370M提供升级服务，投标人须提供承诺函（格式自拟）。
	台
	10
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	基地台
	1、应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。
2、对讲机支持集群优先组语音业务，优先组分为无、一级、二级、三级四个级别。对讲机在组呼通话过程中，会退出当前低优先级的组呼，然后加入后发起的高优先级组呼；
3、须支持通知提醒功能，当基地台存在未接业务时，可在基地台待机界面会生成相关业务的通知提醒，方便用户快速查阅到未接业务信息。通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、未接呼叫、新短消息、呼叫提示等，收到通知提示时，直接在待机界面可查阅通知内容。
4、须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于3个；
5、无需按住对讲机PTT按键，通过喊话可自动发起呼叫，达到解放双手的目的，
6、对讲机通话过程中通过旋钮切换信道/联系人时，可自动挂断当前呼叫并进行切换，无需手动挂断通话。
7、对讲机通过信道（联系人）切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式。
8、对讲机须支持包容组呼叫功能，正在参与组呼通话中的对讲机可通过主动拨号或者联系人菜单组将新的组加入到当前的通话之中，
9、集群模式下，对讲机会根据当前信号强度自动调节发射功率，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。
10、须支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障； 
[bookmark: _GoBack]★11、符合当地公安数字集群及其他在用系统和平台的接入要求，并负责具体接入工作，同时保证与消防系统其余对讲机和基地台实现互通。后续为应急370M提供升级服务，投标人须提供承诺函（格式自拟）。
	台
	1
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	车载台
	1、车载台应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》
2、对讲机支持集群优先组语音业务，优先组分为无、一级、二级、三级四个级别。对讲机在组呼通话过程中，会退出当前低优先级的组呼，然后加入后发起的高优先级组呼；
3、车载台须支持通知提醒功能，当车载台存在未接业务时，可在车载台待机界面会生成相关业务的通知提醒，方便用户快速查阅到未接业务信息。通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、未接呼叫、新短消息、呼叫提示等，收到通知提示时，直接在待机界面可查阅通知内容。
4、车载台须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于3个；
5、无需按住对讲机PTT按键，通过喊话可自动发起呼叫，达到解放双手的目的，
6、对讲机通话过程中通过旋钮切换信道/联系人时，可自动挂断当前呼叫并进行切换，无需手动挂断通话。
7、对讲机通过信道（联系人）切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式。
8、对讲机须支持包容组呼叫功能，正在参与组呼通话中的对讲机可通过主动拨号或者联系人菜单组将新的组加入到当前的通话之中，
9、集群模式下，对讲机会根据当前信号强度自动调节发射功率，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。
10、车载台须支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障。 
	台
	1
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	电动液压破拆工具组
	1、 ★产品符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》标准的要求；提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。
2、所有电动工具间的电池、充电器和电源线附件通用，可互换。带夜间照明系统，配有电量显示功能，电量低于20%时显示报警（红色），控制阀门为星型手柄，用单手拇指即可操作
3、手柄为双速控制，可随时切换高速和低速
4、额定工作压力≥72Mpa
5、电池电压/容量≥28V/9Ah
6、▲电池带有LED照明灯
7、电动剪切器：
7.1最大剪切力≥620KN
7.2开口距离≥180mm
7.3最大剪断能力（Q235A材料）≥32mm圆钢；≥12厚度板材
7.4重量≤15.6kg（含电池及液压油）
8、电动扩张器：
8.1扩张力≥45KN（测力点距扩张臂顶端垂直距离25mm）；
8.2扩张距离≥510mm
8.3牵引距离≥430mm
8.4最大扩张力≥600KN
8.5牵引力≥44KN
8.6▲穿刺开口距离≥520mm
8.7重量≤15.5kg（含电池及液压油）
8.8配有可拆卸式扩张头、穿刺头、开缝头
9、电动撑顶器：
9.1撑顶长度：一级撑顶长度≥640mm，二级撑顶长度≥860mm
9.2撑顶力：一级撑顶力≥156KN，二级撑顶力≥74KN
9.3撑顶总行程：≥470mm
9.4闭合长度≤390mm
9.5重量≤16kg（含电池及液压油）
10、液压撬棒
10.1额定工作压力≥72Mpa
10.2手动式集成液压泵，便于携带及存放，易于在密闭空间使用；
10.3易于在密闭空间使用具有剪切、开缝、展开、顶杆、锤击和提升六大功能，可轻松切割钢筋、链条和挂锁单头双功能，可拆卸式工具头满足单人开门需求。
10.4额定工作压力≥72Mpa
10.5剪切距离≥30mm
10.6最大剪切力≥139KN
10.7剪切圆钢直径≥19mm
10.8最大扩张力≥34KN
10.9扩张距离≥130mm
10.10最小扩张力≥26KN(距尖端25mm处）
10.11质量≤7.8kg
免费质量保证期：不低于两年
	台
	1
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	救生气垫
	1、 救生气垫是一种接救从高处下落人员的充气软垫 ，可减少下落人员着地时所受到的冲击，起到缓冲和保护作用。
★2、符合XF631-2006《消防救生气垫》标准，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验(检测)报告。
3、长*宽*高尺寸：≥8m×6m×2m.
4、重量：≤100 kg。
5、充气时间：≤60s。
▲6、补气时间：≤25s。
7、最大救援高度不超过16m。
▲8、承接面拉力：经向≥50kn/m，纬向≥42kn/m。
▲9、触地面及侧面拉力：经向≥50kn/m，纬向≥42kn/m。
10、汽油风机功率：≥3KW。
免费质量保证期：不低于两年
	个
	1
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	40水枪
	一、执行标准
1、GB 8181-2005《消防水枪》 
二、材质及工艺
1、枪体：铝合金型材6061
2、表面处理：阳极氧化防腐处理 
3、手柄：PA6尼龙注塑成型 
4、连接件：不锈钢
5、喷雾齿：304不锈钢，表面阳极硬质氧化处理 
三、接口特性
1、进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口
2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 
3、旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结 
四、操作功能
1、∩型操作杆：控制水流开关
2、流量调节：2档刻度（2.5/4/L/s）X1误差范围均为±8% 
3、喷雾角度：0°~120°可调
五、性能指标
1、额定压力：0.60MPa 
2、射程：≥26m 
3、整体重量：≤1.2kg 
4、操作力矩：≤7N·m 
提供国家消防装备质量监督检验中心出具检测报告
	把
	4
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	40分水器
	1、接口:65进水口，40*2出水口采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
4、球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手:蓝色T型浸塑把手。
5、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
	个
	4
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	20-40-20
	1、依据GB 6246-2011《消防水带》；CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。经线材质：涤纶长丝2200dtex 1股，纬线材质：涤纶长丝2200dtex 3股，衬里材质：聚醚型聚氨酯。
2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。
3、主要参数：水带内径直径38-40mm，通规通过，止规不通过。标准工作压力：≥2.0MPa,爆破压力≥8.5MPa, 单位长度质量≤210g/m，轴向延伸率：≤3%，直径膨胀率：≤3%，附着强度≥60N/25mm，扯断伸长率：≥460%，扯断强度≥49MPa，爆破压力比率：≥90%，附着强度比率≥90%，长度20米。
4、含快速接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径40mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。
5、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。
	个
	20
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	20-40-30
	1、依据GB 6246-2011《消防水带》；CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。经线材质：涤纶长丝2200dtex 1股，纬线材质：涤纶长丝2200dtex 3股，衬里材质：聚醚型聚氨酯。
2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。
3、主要参数：水带内径直径38-40mm，通规通过，止规不通过。标准工作压力：≥2.0MPa,爆破压力≥8.5MPa, 单位长度质量≤210g/m，轴向延伸率：≤3%，直径膨胀率：≤3%，附着强度≥60N/25mm，扯断伸长率：≥460%，扯断强度≥49MPa，爆破压力比率：≥90%，附着强度比率≥90%，长度30米。
4、含快速接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径40mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。
5、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。
	个
	20
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	救生软梯
	★符合GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材第3部分：逃生梯》标准。
用于遇险人员的救援。可收藏于包内，携带方便。外形完整，构件光滑平整。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、踏板平稳、牢靠，紧固件不会有锈蚀现象。
1、结构和外购：
1.1逃生梯的金属件进行防腐蚀处理，无锈蚀、斑点、毛刺等缺陷。
1.2逃生梯梯档或踏板的踏脚面进行防滑措施。
1.3逃生梯的传动链和边索结构一致、粗细均匀、无扭曲及磨损现象。
1.4悬挂梯使用的钢丝绳外表面无磨损现象。
1.5悬挂梯使用的钢质链条各环间转动灵活，链环形状一致，链条顺直，无尖角或锋利边缘。
1.6悬挂梯使用的织带加锁边线，末端折缝且不留散丝；绳索绳头不留散丝，末端编 花前经燎烫处理，编花后不进行燎烫处理，编花部分加保护套。
2、基本参数：
2.1、梯宽(mm)：300±10
2.2、梯档间距(mm)：300
2.3、梯档截面尺寸(mm)：Ф25(圆管)
2.4、撑脚长度(mm)：115
2.5、最大承载人数(人)：10
2.6、▲单节梯档最大负荷(N)：981
2.7、整梯最大负荷(N)：9810
2.8最大高度(mm):1500
3、张开性能：悬挂梯的上端能可靠固定在建筑物上。梯身展开时灵活可靠，不出现缠绕、打结或卡阻现象，撑脚能全部张开并支撑在墙面上。
4、梯档强度：梯档能承受3倍于单节梯档最大负荷的载荷，经强度试验后，梯档不出现断裂或明显变形现象。
5、抗剪切性能：梯档和边索能承受3倍于单节梯档最大负荷的剪切载荷，经梯档对边索的剪切试验后，梯档、边索以及两者的连接处均不出现断裂或明显变形现象。
6、整体强度：悬挂梯能承受3倍于整梯最大负荷的载荷，经整体强度试验后，挂钩不发生脱落或明显滑移，所有零部件不出现断裂或明显变形现象。
7、耐腐蚀性能：悬挂梯经耐腐蚀性能试验后，其金属部件无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。然后进行整体强度试验，挂钩不发生脱落或明显滑移，所有零部件均不出现断裂或明显变形现象。
8、连接可靠性：梯档与边索的连接釆用磨擦力紧固（例如利用螺 栓顶部与钢丝绳外表的磨擦力）方式的悬挂梯，进行梯档与边索连接可靠性试验。试验后，梯档和边索的连接处没有松脱和滑移现象。然后进行梯档对边索的剪切试验，梯档、边索以及两者的连接处均不出现断裂或明显变形现象。
9、标志：在每部逃生梯的明显位置上设置永久性的铭牌。产品的铭牌应标明：产品名称、型号;执行标准代号;最大工作高度;最大承载人数;设备运转部件总重量;生产厂名称、商标;生产日期或出厂编号;安全警示（包括“单个踏板（或梯档）限立 1人"字样）。包装箱上印有：产品名称、型号； 生产厂名称、商标、厂址;生产日期或岀厂编号； 产品数量;包装箱外形尺寸;长X宽X高（单位为 cm）;标有“防止油污”和“防潮”等标志。标志应符合GB/T191的规定。
10、装箱配置清单
10.1逃生梯主体 1部
10.2活动扳手 1件 150×19
10.3挂钩主架 1个 
10.4安全钩 2个 
10.5说明书 1份 
10.6合格证 1个 
	个
	1
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	救生缓降器
	★符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》的标准要求。
用于高处救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-1993的要求，外皮材质为棉纱或合成纤维。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。
主要技术指标：
1、最大负荷：100kg
2、每次下降人数：1人
3、下降高度：30米
4、调速器重量： <4.5kg
5、下降速度： 0.16-1.5m/s
具有较强的抗附落、抗冲击性能。
	个
	1
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	水带挂钩
	水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。
	个
	8
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	救援三脚架
	1、救援三角架用于一种用于深井、高层建筑、其它高层救援的三角架。
2、适用于消防、救援机构。
3、结构
3.1由主体、吊索、绞盘、工作负荷：150kg
3.2阻 断 力：22kN
3.3工作高度：214cm（完全展开）134cm（完全收缩）
3.4包装规格：153×45×46cm
3.5重 量：30 kg
4、卷扬机参数
4.1钢 缆：20米
4.2齿轮比例：8:1
4.3工作负荷：180kg
4.4阻 断 力：1800kg
4.5特 性：卷扬机带自制刹车装置
5、特点
5.1采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于10，底脚设有环型保护链；
5.2绞盘上设有上升、下降自锁装置，保证了吊索的安全性；
5.3吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏；
5.4方便的装配，可因地制宜的装置在井口、坑口、且不受地面高低不平的限制。
6、技术指标
6.1安全系数：5
6.2钢索长度：20m
6.3手柄力：0.2K
	个
	1
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	六米拉梯
	1.整体要求
1.1★符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3.技术要求
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
3.4▲整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
	台
	1
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	65转换接口40
	1、65转换接口40快速接口:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
	个
	5

	26
	80转换接口40
	1、80转换接口40快速接口:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
	个
	5
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	手持单兵
	1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。
3、★提供国家认定的具有CMA和CNAS资质的权威检验机构出具的检测报告。
4、▲产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据。
5、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线；
6、▲配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB；
7、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调；
8、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。
9、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280；
10、▲外壳防护等级支持IP68；
11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络；
12、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；
13、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作；
14、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克；
15、支持双码流输出，双码流参数可独立设置；
16、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警；
17、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲；
18、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片；
19、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据；
20、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键；
21、▲可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台；
22、设备工作温度-20℃至60℃；
23、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线；
24、持续工作时间不低于6h。
	台
	1

	28
	佩戴式防爆照明灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。
3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
4、★出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
6、灯具的供电电源采用可充电池；
7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；
8、▲佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。
9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。
10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。
11、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。
18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。
22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
24、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
27、▲外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。
28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。
29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。
30、额定电压：≥DC3.7V。
31、额定容量：≥1.8Ah。
32、光源功率：3W。
33、充电时间：≤5h。
34、外形尺寸：≤φ25×120mm。
35、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。
36、灯具需具有清晰的4段式LED 电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。
37、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。
38、可提供3种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。
	个
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	避火服
	1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。
2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。
4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落.
5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N.
6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N.
7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA.
8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象。
9、▲抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s.
10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠.
11、▲整体接缝断裂强力≥800N
整套服装配尼龙收集袋，便于携行。
12、总重量≤11.0kg≥8.0kg.(M/L)
13、▲该防护服面料耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度。并提供第三方权威机构测试报告。
14、★本产品应通过消防XF634-2015标准认证，提供由第三方检验检测机构出具检验报告。
15、质保期≥1年。
	套
	3
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	全自动洗脱机
	1、 额定容量（KG）:25 
2、滚筒尺寸（㎜）:直径800X深500
3、外形尺寸（㎜）：宽1150X深1150X高1600
4、电机功率（kw）：3
5、烘干功率（kw）：9
6、水温加热功率（kw）：6
7、中脱转速(r/min)：350
8、高脱转速(r/min)：700
9、洗涤转速(r/min)：40
10、均布转速(r/min)：70
11、进水口径  ：6分
12、排水口径  (mm)：75
13、额定电压（kw）：380/220
14、整机重量（㎏）: 750
15、根据客户需求提供安装服务
免费质量保证期：不低于两年
	台
	1
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	充气泵带防爆柜
	1、 风冷，全不锈钢中间和末级冷却器,原装主机，性能稳定可靠适合连续工作
2、工作压力：≥ 30Mpa
3、流量：≥ 220L/min
4、压缩级数：≥ 三缸三级
5、电机功率：≥ 4KW/380V
6、噪音：≤ 90dB（A）
7、过滤芯材料采用活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化过滤系统。
8、具有润滑油油位保护、电机过载保护功能
9、具有压力开关，实现自动停机功能
10、具有磁力启动器，带有防震压力表
11、尺寸：≤ 840×700×1180mm
12、重量：≤ 200kg
13、防爆箱（带减压装置）
13.1充瓶数：≥ 2 只
13.2工作压力：≥ 30Mpa
13.2尺寸：≤ 560×670×1400mm
13.4重量：≤ 250kg
13.5箱体采用双层结构设计，外箱采用 5mm 钢板；内箱中相邻的两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用≥4mm 钢板分隔，前侧采用≥4mm 钢板，门采用≥4mm 钢板制成，防爆充气箱和操作人员间的钢板厚度为≥9mm，
以致操作人员的安全得以充分保证。
13.6外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内，外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出。
13.7开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。
13.8同时充两个气瓶，独立充瓶软管，控制面板上带有独立充瓶阀和放空阀。
13.9关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开。
13.10气瓶托架采用旋转结构，并配有气动弹簧。
13.11 6.8 升及 9 升碳纤维瓶通用。
免费质量保证期：不低于两年
	台
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	水域救援服（湿式）
	1.★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》，提供国家级检测报告或国家认可的检测检验机构出具的完整有效的第三方检测检验报告；
2.面料拉伸强度：湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸负载下保持10s不应发生断裂。
3.接缝强度：湿式服裤侧缝应能承受100N拉力载荷10s而不会断裂。
4.耐磨性能：
1）面料：在9kPa压力下，经≥2000次循环摩擦后不应被磨穿；
2）补强材料：在9kPa压力下，经≥6000次循环摩擦后不应被磨穿；
5.耐屈挠性：试样在≥1100次屈挠试验后，不应出现破洞和断裂。
6.耐静水压性能：在≥100kPa，且在100kPa下5min后未出现水滴渗透。
7.耐水色牢度≥4级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级。
8.外层面料色牢度：耐洗≥4级，耐水摩擦≥4级。
9.耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级。
10.▲防紫外线性能≥47000。
11.甲醛含量（mg/kg）：未检出。
12.湿式水域救援服在裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。在救援服的臀部和膝部位置设有增强耐磨性的补强材料，裤腰部设有可调节松紧的织带。
13.温度适应性能：救援服经高温50℃2h试验后，取出放入低温箱中经过低温-20℃2h试验后，无皱缩、破裂、胀大、分解等现象。
14.顶破强力：≥1350N。
15.穿着时间：试样员经过培训后，穿着防护服时间≤18.5s。
16.质量：整套救援服质量≤1.35kg。
	套
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	分水器
	1、接口:80进水口，65*2出水口采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
4、球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手:蓝色T型浸塑把手。
5、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
	个
	4
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	折叠担架
	1、该产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布。
2、配有4个脚轮，其中2个万向轮。
3、便于携带和储存，使用灵活，安全可靠。
4、易清洗消毒。
5、展开尺寸(长*宽*高)：185*50*20CM
6、折叠尺寸(长*宽*高)：92*50*9CM
	个
	1
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	救生抛投器
	★符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。
1、用于远距离救援抛绳器，能适用于各种复杂、危险需要远距离救援的场合。可作为船对船、船对岸、高楼和山涧的抛绳救援及抢救落水者等场所使用。符合GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准要求。
2、产品配置：发射主机1个（内置1.5升碳纤维气瓶）、多功能底座1个、陆用救援弹≥2个（内置≥410米救援绳）、水用救援弹≥2个（内置≥100米水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1个、绳包≥2个（分别内含≥190米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1个、收绳器≥1套、双滚珠角度仪≥1套、气瓶充绳器≥1套、16克CO2压缩气瓶≥4个、触发剂≥4个、救生圈保护套≥2套。
3、工作压力：8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）。
4、▲抛射距离：陆用时抛射距离≥350米； 
水用时抛射自动充气救生圈距离≥250米；其他设备≥80米。 
5、▲抛绳规格：
陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2360N； 
水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7150N； 
6、▲抛射偏差角≤1°。
7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力。
8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接G5/8国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头。
9、配备金属多功能底座，有27°、35°、45°、55°、65°、75°等6个调整角度。带有2个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用。
10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力。
11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远。
12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援。 
13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。
1、容量：收绳长度＞500米
2、重量：≤1.2kg（未装绳）
▲提供国家消防检测报告
免费质量保证期：不低于两年
	个
	1


注：1、上述所有技术参数中涉及的型号（如有）仅为参考型号，供应商可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。
2、上述打“★”内容为实质性响应条款，作无偏离响应，要求提供证明材料的，须提供对应的证明材料，作无偏离响应，否则视为不实质性响应采购文件，作无效标处理。
3、标“▲”须提供以下任意一种证明材料（未提供视作无效标处理）：
（1）相关技术资料支持（技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书）；
（2）制造商网站最新发布的资料打印件；
（3）国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告。
4、供应商需承诺中标后，货到现场，验收前提供清单中对应的装备所需要的检测（检验）报告复印件，所有复印件须加盖厂家原件鲜公章（上述报告须为国家认可的检测机构出具、在有效期内，且内容与所供产品参数、型号一致。未按期、按要求提供合格检测（检验）报告的，采购人有权不予验收，并暂缓后续付款流程，因此造成的所有实际损失及相关责任，均由供应商自行承担）。（未承诺的为非实质性响应）
四、采购货物要求及相关说明：
（一）货物要求
1、响应消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。
2、供应商所供的装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。并保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。
3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。
4、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
5、凡是国家强制3C认证目录中的产品（如有），中标单位领取中标通知书之日起5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。
（二）特别说明
1、“采购清单及技术要求”及相关要求是供应商投标报价的基础，供应商不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。
2、供应商应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。
3、供应商根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现成交单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由成交单位承担。
（三）包装和装运
1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由成交单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交单位负责。
2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。
（四）安装、检验与质量保证
1、安装
1.1如有需要安装的货物，成交单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。
1.2成交单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
2、验收依据
2.1谈判标文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。
2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。
3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
4、质量保证
4.1成交单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由成交单位承担。
4.2 履行成交单位在其响应文件中的服务承诺。
4.3 若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交单位承担。
（五）售后服务
1、成交单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（谈判文件具体技术参数要求另有说明的除外；若谈判文件要求的质量保证期与货物厂家提供的质量保证期时间上有冲突的，以时间较长的为准），质量保证期自货物验收合格之日起算，由成交单位提供货物保修文件。
2、在质保期内出现质量问题，成交单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由成交单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知成交单位，并向成交单位提出索赔。如成交单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为成交单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
3、成交单位须提供全面使用、维护培训。
4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。
七、综合说明及其它要求
1.供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.供应商须保障采购方在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，谈判方须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购方因此而遭致损失的，成交方应赔偿该损失。
3.任何单位和个人不得挪用或非法侵占、不当使用项目资金，违者依法追究相应责任。
4.成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。
5.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构发布的通知为准。
6.本项目由昆山市周市镇人民政府（昆山市周市镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室）负责统一采购，项目实际使用人为周市政府专职消防救援队和东方路政府专职消防救援队。
八、政策执行
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见采购文件“第六章 评标方法与谈判流程”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第五章 合同条款
[bookmark: _Toc428198176]甲方：
联系人：
地址：
电话：

乙方：
联系人：
地址：
电话：

甲方委托           进行本项目               政府采购（采购编号：       ）。根据本项目的采购结果确定乙方为本次成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件和成交通知书及相关文件的内容，签订本合同书。
1、 项目内容：
详见附件报价明细表
二、下列文件为本合同不可分割部分：
（一）中标通知书；
（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；
（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（四）技术文件；
（五）其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
（二）本项目合同总价为：人民币         （￥    ），税率为    %，合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。 
[bookmark: _Hlk166669467]（三）付款方式：
1.付款步骤：
合同签订生效后，全部货物到达现场，安装完毕且验收合格后甲方支付合同价款的70%，一年后付至合同金额的95%，余款验收合格后两年内，扣除违约部分付清余款。
甲方付款时，乙方需提供以下资料：
A、甲方签收的送货回单。 
B、正式的发票。
C、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》
2.付款前，乙方应按甲方要求开具正规合格的增值税发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。
3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。
4.乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
（四）履约保证金：无。
四、合同履行期限、地点、交付方式： 
（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
（二）合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。
（三）交货地点：甲方指定地点。
（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件
C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书
E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料
（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。
五、质量及验收：
1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。
2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 
3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、供应商提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如果是超出供应商的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由供应商进行修理，其额外费用由双方协商承担。
7.验收要求：
7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件、承诺及有关行业规定。
7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。
7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用由乙方承担。
7.4.验收时间：
（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。
（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。
7.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
六、售后服务及其他要求：
（一）免费质量保证期不低于一年（谈判文件具体技术参数要求另有说明的除外；若谈判文件要求的质量保证期与货物厂家提供的质量保证期时间上有冲突的，以时间较长的为准），质量保证期自货物验收合格之日起算，由成交单位提供货物保修文件。
（二）在质保期内出现质量问题，成交单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由成交单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知成交单位，并向成交单位提出索赔。如成交单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为成交单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（二）具体按采购文件售后服务条款。
（三）其他要求按乙方响应文件承诺的条款执行。
七、税费：
（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。
（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
八、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（二）乙方违约责任
1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
3、乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。
4、乙方应对安装质量、安全全面负责，如供应商原因造成质量、安全事故，乙方承担一切经济法律责任。
（三）不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（四）合同的解除和转让
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
九、索赔：
（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害或财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
十、合同生效及其它
1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。
3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。
本页为盖章页，无正文。



甲方(签章)：                               乙方（签章）：
法人代表                                   法人代表
或其授权代理人	                           或其授权代理人
      年   月   日                               年   月   日




























附件：报价明细表
1.周市政府专职消防救援队装备报价明细表
	序号
	器材名称
	技术参数
	品牌、规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	灭火头盔（半盔）
	1、★符合XF44-2015《消防头盔》标准要求提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告
2、材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、防护面屏、披肩、其配件均为同一品牌，由产品公司自行生产。
3、外观要求：半盔帽壳外帽壳为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边，内帽壳由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成。
4、▲冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3300N；辐射热预处理：最大冲击力≦3300 N；低温预处理：最大冲击力≦3300N；浸水预处理：最大冲击力≦3300 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。
5、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。
6、耐穿透性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。
7、▲耐燃烧性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。
8、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦5 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。
9、耐热性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
10、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3mA。
11、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤20 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
12、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦30mm ；卸载后变形≦5mm；帽壳不应有碎片脱落。
13、头盔佩戴装置稳定性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
14、金属部件的耐腐蚀性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
15、面罩抗冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
16、面罩抗高速粒子冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
17、▲面罩透光率（%）：浅色≧70%。
18、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17Pa。
19、▲质量（g）：1300 g±100g。
20、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料." 颜色黄色。    
	
	
	个
	30
	
	
	

	2
	灭火防护胶靴
	1、★符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。产品结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。提供国家消防2、装备质量监督检验中心的型式检验报告。
3、产品主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。
4、如下参数在检验报告中体现的以检验报告检测结果数值为准。
4.1胶面耐油性能6~8%。
4.2围条耐油性能6~8%。
4.3外底耐油性能6~8%。
4.4金属衬垫经腐蚀试验后，试样无腐蚀现象。
4.5防砸性能（静压力）依国标测试后≥19mm。
4.6防砸性能（冲击）依国标测试后≥19mm。
4.7▲抗刺穿性能≥1850N。
4.8靴面经国标抗切割试验后，不被割穿。
4.9击穿电压＞5000V。
4.10泄漏电流≤1mA。
4.11隔热性能≤8℃。
4.12抗辐射热渗透性能≤6℃。
4.13依国标测试后不出现渗水现象。
4.14▲质量≤2.35kg。
5、产品靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计； 
6、产品面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴头及靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。
7、产品靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。
8、产品靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。
9、产品靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。
免费质量保证期：不低于两年
	
	
	双
	45
	
	
	

	3
	佩戴式防爆照明灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。
3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
4、★出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
6、灯具的供电电源采用可充电池；
7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；
8、▲佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。
9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。
10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。
11、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。
18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。
22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
24、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
27、▲外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。
28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。
29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。
30、额定电压：≥DC3.7V。
	
	
	个
	30
	
	
	

	4
	手提式照明灯
	1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、液晶电量显示、按键开关、红蓝警示模块组成。
2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。
3、★符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。                                                                                         4、▲提供防爆合格证，防爆等级达到Ex db ia mb IIC T6 Gb级别。  
5、▲灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB/T3836.1-2021的要求。   
6、灯具应具备超强光、强光、工作光切换，具备闪烁方式的低电压警告功能。
7、外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。
8、质量≦1.5kg
9、照度：5米处超强光≧5000lx，强光≧4000lx；工作光≧1800lx.
10、连续稳定工作时间：超强光≧300min，弱光≧600min。
11、低电压报警时间：≤20s。
12、低电压状态下连续工作时间：超强光≧15min，强光≧30min。
13、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
14、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
17、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
18、▲外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度不小于1.5m，持续时间1h。
19、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。
20、充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）适用灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。                   
21、额定电压：≥DC7.4V
22、额定容量≥5Ah
23、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光）
24、充电时间：≤3h
25、外形尺寸：≤230*80*120.                                                                                                                                                                
26、超强光≥4h，强光≥8h，工作光≥100h,侧面光≥10h.
27、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。                                                                              28、▲灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、激光、红蓝警示（灯体两侧），侧光灯可展开≥90度，水平旋转≥180度等多种工作模式适用于救援作业照明
29、灯具可满足手提、肩挎.
30、灯具具有LCD液晶显示装置，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。
31、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        32、该灯具底部具备标准三脚架螺丝接口，并随附可拆卸三脚架组件及磁吸式安装配件，支持多种固定方式
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	移动照明灯组
	2、 结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件
2、主要应用场景：消防灭火救援及事故、灾害现场大范围移动全景照明。
3、提供国家级权威检验机构出具的防爆合格证和检验报告。
4、★检测依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》
5、外观质量：照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥 落或起泡现象，无划伤，龟裂破损等 机械损伤，各紧固部位无松动。
6、绝缘电阻：≥100MΩ
7、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。
8、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作。
9、升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤45s，下降时间≦30s。
10、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。
11、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。
12、水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。
13、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
14、▲照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≧40000lx，5 米中心照度(单向)≧2400lx，10 米中心照度(单向)≧590lx。
15、连续工作时间：弱光≧10h，工作光≧6 h，强光≧4h。
16、防护性能≧IP66
17、标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。
18、▲防爆型式为增安、本安、 浇封复合型，防爆标志： Ex eb ib mb IICT5 Gb。
19、额定电压≧DC22.2V。
20.▲额定功率:LED灯≧180W
21.电池使用寿命：≥500次循环
22、充电时间：＜5 h。
23、配用专用的背包及背带便于运输和存放。
24、照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。
25、红蓝警示灯的警示效果明显,晴朗天气（夜晚）下可视距离≥1公里。
26、使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。
27、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力
28、收缩尺寸≤250mm×250mm×1200mm，最大升起高度3.5m。重量≤15kg。
29、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把一步部署与回收，并配用专用的包装箱便于运输和存放。
免费质量保证期：不低于两年
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	机动排烟机
	2、 ★产品符合GB27901-2011 移动式消防排烟机的标准。
2、电动排烟机具有背带，可折叠背负，符合人体工程学设计，小巧轻便，便于运输。配备折叠式手推车，便于运输排烟机。
3、额定功率：≥600W
4、驱动方式：可用220V市电驱动和电池驱动。
5、最大排风量：≥8000m3/h
6、电池使用时间：≥60min
7、充电时间：≤6h
8、可调倾斜角度：0°～90°
9、使用环境温度范围：≥-20～60℃
10、整机质量：≤100kg（不含风管等附件）
11、外壳防护等级：IP54
12、安全网间隙：排烟机的进、出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应不大于8mm
13、照明功能：具备LED照明功能。
免费质量保证期：不低于两年
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	防蜂服
	1.整体要求
1.1符合XF3008-2020 《消防员防蜂服》标准要求，需提供应急管理部消防研究所出具的检验报告复印件。
1.2本产品是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装。
2.结构
2.1衣服整体为白色。
2.2连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。
2.3面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰。
2.4腋下、裆部设计有透气孔。
2.5手套灵巧，防蛰刺效果好。
2.6运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。
2.7为提高工作人员的舒适性，降低内部温度，在服装背部配备不少于2个风扇，适用于普通充电宝作为电源。
3.技术要求 
3.1 面料阻燃性能：经向续然时间0S,损毁长度≤100mm,纬向续然时间0S,损毁长度≤100mm。
3.2抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.45N。
3.3外层面料撕破强力:经向≥130N，纬向≥70N。
▲3.4外层面料断裂强力经向≥1800N，纬向≥1000N。
3.5表面抗湿性能、沾水等级≥4级，拒油性能≥3级。
▲3.6接缝断裂强力：≥1000N。
3.7甲醛含量：符合GB18401-2010  B类标准。
3.8手套耐切割性能：割破力掌心、 掌背＞2.0N。
手套掌心撕破强力：经向≥130N，纬向≥140N，抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.6N。 
▲3.9靴子：靴帮抗穿刺性能最大抗穿刺力≥220N，电绝缘性能 ：泄漏电流≤0.2mA 。       
3.10整套防蜂服重量≤4.2kg。
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	电绝缘装具
	1、▲符合 DL/T1125-2009《10KV带电作业用绝缘服装》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》、GB 21148-2020《足部防护安全鞋》标准，提供由国家相关部门批准的具有该产品检测资质的省级以上检验检测机构出具的检测报告（检测报告内容应涵盖上述三个标准）；
2、由上衣、背带裤、手套和靴子等组成；
3、主要参数:
3.1绝缘服整体耐电压性能≤20KV、时间1min实验性无闪络、击穿和发热现象;
3.2绝缘服表层抗拉伸强度：径向≥300N、纬向≥200N；
3.3绝缘服表层抗穿刺力：≥45N/mm、最低值/平均值≥96%；
3.4绝缘服面料阻燃性能：续燃≤2s、损毁长度≤100mm；
3.5绝缘服耐磨损性能：≥110次循环摩擦后无破损；
3.6绝缘服表层耐撕裂性能：径向≥50N、纬向≥50N；
3.7绝缘手套：耐电压≥25KV、泄漏电流≤9mA，拉伸强度≥27MPa、最低值/平均值≥97%，拉断伸长率≥640%；
3.8绝缘靴：耐电压≥25KV、泄漏电流≤0.35mA；
3、配备专用储运箱（盒、包）；提供中文使用说明书；
4、整体重量：≤7kg
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	40水带
	1、★符合《消防水带》 GB6246-2011的要求,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和自愿性认证复印件。
2、外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。
3、设计工作压力2.0 MPa，爆破压力≥7.8MPa，单位长度重量≤160g/m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥49.8N/25mm，延伸率≤1.1%，膨胀率≤5%，扯断伸长率≥355.0%，扯断强度≥44.0MPa，水带口径为38+2mm，长度≥20m。
4、水带两头均配有40口径的锻造快速接口。
5、水带一端注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。
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	40分水器
	1、接口:65进水口，40*2出水口采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
4、球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手:蓝色T型浸塑把手。
5、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	40水枪
	一、执行标准
1、GB 8181-2005《消防水枪》 
二、材质及工艺
1、枪体：铝合金型材6061
2、表面处理：阳极氧化防腐处理 
3、手柄：PA6尼龙注塑成型 
4、连接件：不锈钢
5、喷雾齿：304不锈钢，表面阳极硬质氧化处理 
三、接口特性
1、进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口
2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 
3、旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结 
四、操作功能
1、∩型操作杆：控制水流开关
2、流量调节：2档刻度（2.5/4/L/s）X1误差范围均为±8% 
3、喷雾角度：0°~120°可调
五、性能指标
1、额定压力：0.60MPa 
2、射程：≥26m 
3、整体重量：≤1.2kg 
4、操作力矩：≤7N·m 
提供国家消防装备质量监督检验中心出具检测报告
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	头灯支架
	和头盔配套
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	阻燃头套
	1、★符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告。
2、面料性能
2.1▲阻燃性能：
经向续燃时间标准要求： ≤2s；损毁长度：： ≤17mm；没有熔融，滴落现象。
纬向续燃时间：≤2s；损毁长度： ≤16mm；没有熔融，滴落现象。
2.2热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%；无变色、熔融，滴落现象。
2.3水洗尺寸变化率：直向：≤2%；横向：≤2.0%
2.4单位面积质量：两层或两层以上：≥220g/㎡
2.5抗起球性能：3-4级
2.6甲醛含量mg/kg：未检出。
2.7PH值：4.0-7.5
2.8缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。
3、整体性能
3.1▲接缝强力标准要求：≥1050N；
3.2面部开口尺寸稳定性：≤1.0%；
3.3针距密度：不小于14针；
4、质量：≤170g
5、颜色：黑色
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	无齿锯
	功率卓越，但低排放；改进的人体工程学设计：镁合金锯片保护罩（14“和16”）的无级调节可以很容易地改变切割位置；过滤器新的人体工程学设计也有助于改善人体工程学。提高功率重量比；数字点火模块。输出功率：5.8 kw；锯片直径：350/400 mm；切割深度：125/145 mm；重量：13.4/13.7 kg（不含切割片）。气缸排量 ：118.8 cm³；电极间隙 ：0.5 mm  ；冲程数目 ：2冲程引擎；左边手臂振动 ：6.9 m/s² ；右边手臂振动 ：6.3 m/s² ；声功率级，LWA ：117 dB(A) ；操作人员听到的噪音等级 ：104 dB(A) 。标配两张砂轮片。
免费质量保证期：不低于两年
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	热成像仪
	消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救符合
★提供所投产品完整有效的检验报告（具有CMA认证），检验结果和结论都应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》的标准要求。
1、▲热像仪尺寸不超过：220mm*110mm*100mm,重量（含充电电池）770±50克
2、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点。
3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、插头及车载12V电源线满足国际救援需求。
4、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦；
5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD≤50mK (0.05℃)；
6、需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头视窗直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层，同时提供额外可更换镜头备用；
7、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上
8、▲热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。
9、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 
10、充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。
11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。
12、热像仪主体需无电源及数据传输插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。
13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。
14、功能按键不超过2个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索。
15、售后服务要求：保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。
全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹。
免费质量保证期：不低于两年
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	有毒气体探测仪
	2、 结构组成:四合一气体探测仪主机、内置四种传感器、充电套装(电池仓及充电器)。
2、主要应用场景:用于火灾或泄漏、受限空间等救援现场有毒有害气体探测。
3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效;
4、▲防爆等级不低于Ex ia IIC T4 Ga,提供防爆合格证，防护等级不低于IP68（浸水深度1米24小时无进水，正常使用）（提供相关证明）
5、可检测可燃气体、O2、CO、H2S,可根据需要更换HCN、VOCs等传感器
6、具备主动报警功能，应通过专属按键触发。具备跌倒报警，可根据实际需要设置触发时长。
7、具备端对端无线互联功能，实现检测仪器相互通讯。通讯无需信号中继设备，互联过程无需手动操作。与其他设备互联后可读取对端设备的读数，可同步接收对端设备的报警，并显示报警设备的编号、报警详情（报警种类）。无线互联应具备分组功能，仅同组设备自动互联，不同组设备互不干扰
8、催化燃烧式传感器同时具有0-100%LEL和0-5%VOLCH4两个量程，无需更换传感器即可在两个量程自由切换。传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示被检测气体名称。
9、02为独立传感器，量程0一30%VOL，分辨率0.1%VOL。 
10、CO为独立传感器,量程0-2000ppm,分辨率1ppm。
11、H2S为独立传感器,量程0-500ppm,分辨率0.1ppm。
12、屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度，有毒气体单位可以显示ppm和mg/m3,屏幕可自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例。
13、具有报警功能,提供声、光和振动报警,多音频,30厘米处90分贝。
14、具有数据存储能力，至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)。
15、可在一40~50C的温度范围内正常工作。
18、工作湿度：15% ～ 95% 非冷凝（持续）
19、▲整机抗跌落≥5米；以国家级或具备CNAS资质的第三方检测机构检测报告为准。
免费质量保证期：不低于两年
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	空气呼吸器
	2、 产品符合且通过XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准，提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告。
2、碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5,使用环境温度-30～+60℃；气瓶阀带有双面显示压力表，防误关棘轮手轮；气瓶阀带有限流阀，防止气瓶阀意外断裂时充满高压气的气瓶被气体反冲，造成气瓶在空中飞撞而产生事故。
3、供气阀与中压管通过全方向接头360°万向旋转式连接；供气阀口与面罩口360°任意插拔，插接面罩即自动给气、无需吸气激活，拔开面罩即自动停气、无需按钮。
4、面罩采用凯夫拉Kevlar®阻燃材料、5点式编织头网。面屏采用高强度PC（聚碳酸酯）材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，耐冲击防护性能可抵御190米/秒的高速粒子冲击。面罩具有振动报警功能；面罩平放地面时，面屏不会接触地面避免刮花；面罩可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰。
5、▲压力平视显示装置由发射模块和接收模块两部分组成，防爆等级均为（爆炸性气体）Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防水防尘等级均为IP67,提供防爆合格证扫描件。发射模块为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警、紧急提示救援。接收模块为内置式设计、嵌入面罩体，符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续80小时长工作时间；低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均内外双面显示，在警示佩戴者同时同伴亦可看见。
6、气动报警器、电子报警器均置于肩部前方，电子报警器同时具有声、光两种报警模式。机械压力表与电子压力表一体化显示设计，与中压管活动式连接、可360°旋转角度。
7、减压阀由耐高压的镀镍黄铜制成；双路独立中压输出，使得他救接口提供与使用者相同压力的中压流量，不需要通过三通接头的形式实现他救功能，避免施救人员和被救人员抢气风险。
8、背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa。
9、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力＜310Pa；呼气阻力＜640Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力＜200 Pa；呼气阻力＜510Pa。
10、耐高温性能测试:呼气阻力＜640Pa；耐低温性能测试：呼气阻力＜500Pa。
11、耐辐射热性能测试:吸气阻力＜40Pa；呼气阻力＜595Pa。
12、▲全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,镜片透光率>93%，吸入二氧化碳含量＜0.9%。
13、指针式压力表：漏气量＜6.5L/min。
14、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0.0%。
15、整机包装需采用硬质工程塑料材质、拖轮式、伸缩拉带箱。
免费质量保证期：不低于两年
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	六米拉梯
	1.整体要求
1.1★符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3.技术要求
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
3.4▲整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
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	避火服
	1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。
2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。
4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落.
5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N.
6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N.
7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA.
8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象。
9、▲抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s.
10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠.
11、▲整体接缝断裂强力≥800N
整套服装配尼龙收集袋，便于携行。
12、总重量≤11.0kg≥8.0kg.(M/L)
13、▲该防护服面料耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度。并提供第三方权威机构测试报告。
14、★本产品应通过消防XF634-2015标准认证，提供由第三方检验检测机构出具检验报告。
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	一级防化服
	1、★提供国家级、消防检测机构出具的XF770-2008《消防员化学防护服装》型式试验认证报告。
2、整体气密性/Pa：≤260；超压排气阀：气密性/s：≥105；通气阻力/Pa：80-100；通风系统分配阀:定量供气量/L/min:≤4.8。
3、▲面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色，面料及接缝部位抗化学品渗透
性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
4、大视窗的连体头罩要求
（1）防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。
（2）视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透
性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
5、防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
6、▲防化手套耐刺穿力：≥50N
7、化学防护靴应为橡胶材质，抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
8、靴底抗刺穿力/N：≥1150；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8
9、防化靴防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：:≥23，冲击试验后间隙高度mm：≥22。
10、面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤2s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤5cm；
11、面料拉伸强度（kN/m）:经向≥35，纬向≥15.
12、面料撕破强力（N）：经向≥120，纬向≥85.
13、面料接缝强力（N）：≥450
14、▲本防化服应对500余种化学品耐渗透时间≥480min，应提供相关证明材料及化学品检测数据表。
15、防化服结构组成：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。
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	缓降器
	★符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》的标准要求。
用于高处救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-1993的要求，外皮材质为棉纱或合成纤维。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。
主要技术指标：
1、最大负荷：100kg
2、每次下降人数：1人
3、下降高度：30米
4、调速器重量： <4.5kg
5、下降速度： 0.16-1.5m/s
具有较强的抗附落、抗冲击性能。
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	无人机
	最大起飞重量：≤2000 克（常规桨叶）；对角线：≥400 毫米；最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥15 米/秒；最长悬停时间（无风环境）：≥35分钟（常规桨叶）；最大续航里程（无风环境）：≥30 公里（常规桨叶）；最大抗风速度：≥10 米/秒；夜航灯：无人机内置；影像传感器，激光模块；非制冷氧化钒（VOx）；分辨率：640 × 512；测温方式：点测温、区域测温；测温范围：-20℃ 至 100℃（高增益模式）；视频分辨率：1280 × 1024@30fps；图传：O4 图传行业版；遥控器：1080p/30fps；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC≥：20 公里；最大下载速率：20MB/s；充电器（100W）：充电方式：4 块电池轮充；充电温度范围：5℃ 至 40℃，
包装清单：无人机*1；喊话器*1；照明*1；电池*1；桌面充电器*1；充电管家*1；SD 卡64GB*1列安全箱*1；额度保险2年。
免费质量保证期：不低于两年
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	指环切割机
	2、 电机 Re 280/3 干轴承重量：44gms
2、机头重量：12gms
3、总重量：1.4KG
4、电源：6V 直流（4个AA碱性）电池
5、电压：1.5V
6、不带负载转速：3v 8,800 rpm
              6v16,000 rpm
7、转矩：3v 63gcm
        6v 120gcm
8、失速转矩：3v126gcm
            6v240gcm
9、声压：61.08dB (A)
10、声功率：3.58dB (A)
11、震动级：3.2m/s2
免费质量保证期：不低于两年
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	机动链锯
	2、 ▲用于切割各类木质结构障碍物，投标文件提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告扫描件。
2、风冷二冲程发动机，功率≥2.55 kW ，排量≥50 cm³，
3、导板尺寸：≥400mm。
4、重量：≤4.9㎏。
免费质量保证期：不低于两年
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	全身吊带
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、安全吊带设计负荷≥2.67kN；
2、重量≤2500g ，材质：尼龙.钢.铝合金；
3、全身安全吊带含安全钩.U型链接环.D型连接扣.胸式上升器.三角梅陇锁.四个装备环.腰带（PE高发泡衬垫）等，配有≥5个连接点，在胸部.腹部.水平.背部.尾部等结构上设置有多重保护系缚点，两个水平止坠保护环。安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴；
4、发生坠落后，背部连接点会出现一个红色指示标示安全带须报废
5、正立方向:拉力≥22kN，倒立方向:拉力≥10kN，水平方向:拉力≥10kN，安全吊带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过25mm，安全带带扣的边角半径应不小于6mm；
6、承重织带的宽度和厚度:宽度(45±2)mm，厚度(2±0.2)mm，缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；
7、金属拉环的厚度:(8.0±0.3)mm;
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	D型钩
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、轻型铝合金D型三段主锁,H型轮廓, 搭载Keylock系统,可与定位杆配合使用，使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接
2、最大开口：≥22mm
3、竖向破断力≥27kN，横向破断力≥8kN，开口破断力≥7kN
4、重量：≤75g。
	
	
	只
	10
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	犁型钩
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、轻型铝合金梨型三段主锁,H型轮廓, 搭载Keylock系统，锁身和锁门上没有凹口，以避免锁扣与锚、绳索、安全带装备环等发生意外钩挂,
2、最大开口：≥27mm
3、竖向破断力≥27kN，横向破断力≥8kN，开口破断力≥8kN
4、重量：≤90g
	
	
	只
	10
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	橡皮艇（4.2米）
	橡皮舟：适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业；                                                                             拖车：适合水中抢险救援时快速转运橡皮艇、冲锋舟等专业设备。配套“牛津布防水防紫外线保护罩”。
橡皮舟：
1、▲船长4200mm（±50mm），船宽1820mm±（30mm），气囊数≥3+3+2 个。
2、结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，船底增项，浮筒底部增加耐磨层；
3、▲艇净重≤80kg，干舷≥315mm，最大载荷≥920kg，排水量：空载≥60kg、满载≥1000kg；
4、艇身材质：PVC夹网材质，厚度≥0.9mm；
5、船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距≥后端间距；采用涡旋式导流倾斜船艉；  
6、▲耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置≥ 30min，无异常；
8、▲气密性：空载状态，浮筒额定压力充气≥0.025Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气≥0.035Mpa后，静置≥60min后剩余压力≥0.035Mpa；
9、▲安全及性能要求：静态稳性≤15°；空载状态，排出500L水所用时间≤105s；配船外机：载重460kg时，航速≥29km/h；空载状态，航速≥36km/h。回转直径：空载状态，航速≥16km/h时，左转≤6.5m，右转≤5m；
10、艇身配置：配备三角形弧度船头油箱、隐藏式油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；至少配备：底部稳定水刀一对；重心稳定绳一根；救生网一个；艇身安装3M防水反光条≥8 处；翻船自救辅助绳包1个；带有高密闭拉链的医疗用品储存包一个；艇艉安装引擎工具包一个。艇艏安装挡水片；艉板安装单向快速双排水装置(可单向、不反水)；艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；艇身安装缆绳不锈钢固定环；根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手。艇身配有≥5条条形档；每个条形档上有安装口并配有绳索）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用。艉板采用铝镁合金材质，单独配有发动机固定销及其他固定装置(免除用绳子固定动力的程序)
拖车：                                  
1、尺寸：外长4m（±0.2m），外宽1.5m（±0.2m）。自重≤150kg，载重≥400kg；
2、牵引梁尺寸≥75mm*75mm*5mm；侧梁尺寸≥85mm*70mm*5mm；横梁尺寸≥75mm*40mm*5mm；
3、整车车架固定螺栓采用≥8.8级高强度不锈钢螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母；
4、板簧片数：4片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%；
5、拖车配备≥540KG手摇绞盘；
6、配备≥540KG导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把；
7、轮胎采用真空钢丝轮胎，轮毂采用铝合金轮毂；
8、配备船外机支架。               
拖车至少标配配件：球罩连接器1个、安全链1根、电源线2根、插头插座1套、12VLED防水尾灯2个、反光贴2个、1200磅手摇绞盘1个、1200磅导轮式千斤顶1个、使用说明书1本，合格证1张。
免费质量保证期：不低于两年
	
	
	只
	1
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	静力绳（50米）
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、直径：10.5mm；
2、六种颜色可选
3、采用尼龙绳芯和聚酯纤维绳皮，末端配有一个保护套，可将锁扣固定在适当位置便于操作
4、破断强度：≥25KN
5、八字结强度：≥15KN
6、线轴数：≥32
7、耐高温性能：在温度204℃时间5min环境下，不融熔、焦化
8、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤3%
9、每米克重≤75g
	
	
	个
	2
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	手持中倍数泡沫发生器
	1、枪筒的材质是不锈钢，阀体材质为铝合金
2、水流量是5-8L/S，中倍数泡沫射程：16M，输入压力：0.8MPa，泡沫倍数：20
3、50%析液时间：5.7min,泡沫消耗：0.38L/S，
4、重 量：8.5KG
	
	
	个
	2
	
	
	

	31
	直流水枪
	该直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。
1、★符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
2、直流射程≥29m；
3、额定喷射压力：0.35MPa,额定流量≥7.5L/s；
4、▲水枪操作力矩≤7.3N·m；
5、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；接口公称直径：65mm；
6、提供具有相关检测资质标准的检测机构出具的检测报告和消防产品认证证书。
	
	
	把
	6
	
	
	

	32
	PQ16泡沫枪
	★产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求，  
水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理；
接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口（滑块材质：HPb58－3A，电镀镍）；
手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
技术特性                                                  
1、在喷射压力为0.7MPa时可以喷射8L/s的泡沫液；直流射程24m，
2、发泡倍数：7；
3、25%析水时间（min）：2.55min
4、混合比（%）：6%
	
	
	把
	6
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	干式水域救援服
	1、★符合XF 633-2006 《消防员抢险救援防护服装》提供第三方检测机构出具的检测报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）；
2、结构要求：肘部、臀部和膝部应敷有用于增强外层耐磨性的材料；应有盛放必要救援物品的口袋，且应有排水功能；拉链应在体前，满足单人穿脱要求，且拉链应有外覆保护设计，无明显突出；手臂和腿部均应设有反光材料，反光材料表面应平整、光洁、无色差，不应有气泡、条纹、划痕和其他机械损伤；应为连体式，有内置背带或腰部收紧设计；应含有连体脚套，领口和袖口应有防水密封设计，裆部应设有拉链；由衣体、保暖底衣和保暖袜套组成；
3、颜色：主体颜色应为红色，加固部位应为黑色；
4、质量≤2.5kg；
6、▲断裂强力：≥1000N
7、撕破强力：≥100N
8、色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级；
9、耐磨性能：面料在9±0.2KPa的压力下，经2000次循环摩擦后不应被磨穿；
10、耐静水压性能≥80KPa；
11、▲透湿性能：≥3600g/（㎡•24h）
12、干式服所有结构上的连接部位应具备水密性，人员身着救援服在静水中漂浮1h后进水量≤0.1kg；
13、救援服具备保温性能，穿着救援服的受试者经保温性能实验1h后，受试者的体表(手、脚和腰部皮肤表面)温度均未隆至10℃以下，体温≤1℃，且受试者能捡起支直径8mm的铅笔并书写；
14、接缝断裂强力≥1000N,接缝耐静水压性能≥20kPa；
15、干式水域救援服穿着时间：≤25s；
16、适用性能：穿着水域救援防护服的人员应无限制，并且能行走、爬行、游泳并能登上平台。
	
	
	套
	2
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	9米拉梯
	1.整体要求
1.1★符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。
3.技术要求
3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距340±2mm。
3.4▲整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。
3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。
3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
3.9梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°。
3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。
3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm、外弯曲≤1.0mm。
3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。
3.14抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
	
	
	个
	2
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	65水带
	1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求,提供自愿性认证证书和具有国家级消防装备检验机构出具的检验报告。
2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。
3、主要参数：水带内径直径63.5﹢2mm，标准工作压力：2.0MPa,爆破压力≥6.6MPa,轴向延伸率≤4%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥42N/25mm，扯断伸长率≥412%，扯断强度≥60MPa，单位长度质量＜300g/m，水带单根长度20m。
4、含卡式消防接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径65mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。
	
	
	个
	100
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	ADS下降器
	★符合XF494-2023（消防用防坠落装备）标准，并提供第三方检验检测机构出具的检测（检验）报告复印件。
1、组成：半开和设计；移动倒板上有安全开关，防止掉落，内置防裂错齿轮；
2、功能：具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄成打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上以为钩住的风险；允许沿倾斜成水平地形平移移动；具备不打开安全钩的情况下可以在绳索上安装拆卸；
3、工艺：采用材质，铝合金，钢，尼龙；
4、指标：下降速度0.5-2m/s；最大下降物体重量≥250kg；
5、适合绳索直径10-11.5mm；重量≤600g。
6、▲工作负荷：≥10kN
	
	
	个
	2
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	上升器（无柄）
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、用于固定绳索的爬升，或设置提拉系统的单向抓绳；
2、配有自清洁槽的带齿凸轮
3、宽大的下连接孔可以同时连接挽索和脚踏环的锁扣
4、材料：铝、不锈钢、尼龙
5、工作负荷：≥5kN
5、重量：≤85g
6、兼容绳索直径：8 - 11 mm
	
	
	个
	2
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	可调式牛尾
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
1、可调式行进双挽索，动力绳可吸收冲击力，配备调节器，可以调节挽索长度。
2、直径≤10.5mm，
3、重量≤230g，
4、固定臂≥65cm，单臂最长可调节至 95cm；
5、▲破断强度≥22kN。
	
	
	个
	4
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	双滑轮
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章
1、高效万向双滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置，即使固定到锚点上也可以打开，移动侧板三重打开方式，当移动侧板解锁时，两个红色警示标识会视觉警告
2、万向连接头最多可同时连接3个锁扣，并允许使用绳索和扁带来辅助操作
3、重量≤480g
4、材质：铝，不锈钢，尼龙
5、滑轮类型：密封滚珠轴承
6、滑轮直径≥38 mm
7、兼容绳索:7-13mm
8、效率≥95%
9、工作负荷≥22kN
	
	
	只
	2
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	单滑轮
	★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供由国家认可或认定资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章
1、高效万向单滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置，即使固定到锚点上也可以打开，移动侧板三重打开方式，当移动侧板解锁时，两个红色警示标识会视觉警告。
2、万向连接头最多可同时连接3个锁扣，并允许使用绳索和扁带来辅助操作，
3、重量≤290g。
4、材质：铝，不锈钢，尼龙
5、滑轮类型：密封滚珠轴承
6、滑轮直径≥38 mm
7、兼容绳索:7-13mm
8、效率≥95%
9、工作负荷≥22kN
	
	
	只
	3
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	手咪
	整套面罩无线扩音通信系统由面罩无线麦克风和无线扩音装置组成。
面罩无线麦克风：
1、安装在面罩内，减少缠绕风险。
2、无线连接，安全便捷
无线扩音通信装置：
3、▲无线扩音通信装置集成度高：具有肩咪功能、无线扩音功能、数字声控功能；
4、▲肩咪功能：不连接无线麦克单元时可作为对讲机的肩咪使用；
5、▲无线扩音功能： 连接面罩无线麦克风后呼，可提供扩音功能，音量大小可拨档键调节，确保声音宏亮清晰；
6、▲数字声控功能：该设备作为PTT按钮使用或肩咪使用时，均可以选择手动和数字声控两种模式激活对讲机，选择声控模式时，只识别人类声带发出的声音、无需按压PTT按钮，直接讲话即可以激活对讲机，完全解放双手；
7、▲无线扩音通信装置具有兼容电路，在不拆卸PTT情况下，可通过更换不同接头线来适配不同对讲机。
8、▲无线扩音通信装置具备360度旋转式背夹，内部卡口处有防滑、防刮伤橡胶垫；背夹设有D型挂环，方便固定，避免使用时脱落；
9、▲无线扩音通信装置预留7.1mm专用音频连接器，支持快速盲插，支持危险情况线缆受力自动脱落；
10、防爆等级：≥Ex ia IIC T3Ga （提供所响应产品对应型号的防爆合格证复印件或扫描件佐证）。
	
	
	个
	6
	
	
	

	42
	胸灯
	1.消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。
2.独立可拆卸电池仓，使用3节普通一次性干电池，或（选配）一节原厂品牌锂电池。
3.照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。
4.可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。
5.强光模式光通量：≥250流明，发光强度：≥50000坎德拉，有效照射距离：≥440米，使用时间：充电电池≥3.5小时、5号电池≥5小时。
6.弱光模式光通量：≥60流明，发光强度：≥14000坎德拉，有效照射距离：≥230米，使用时间：充电电池≥15小时，5号电池≥15小时。
7.爆闪模式使用时间：≥8小时。
8.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。
9.防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2米。
10.防爆等级：0区防爆。
11.防爆温区：T3/T4。
12.重量：≤370g。
13.颜色：橙色。
14.电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。
15.提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件。
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	43
	折叠担架
	1、该产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布。
2、配有4个脚轮，其中2个万向轮。
3、便于携带和储存，使用灵活，安全可靠。
4、易清洗消毒。
5、展开尺寸(长*宽*高)：185*50*20CM
6、折叠尺寸(长*宽*高)：92*50*9CM
	
	
	个
	2
	
	
	

	44
	备用气瓶
	2、 符合《正压式消防空气呼吸器 》、《呼吸器用复合气瓶》标准要求。
2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。
3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥100MPa。
4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。
5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。
6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm，配备阻燃耐高温材质的防磕罩，可根据客户需求印字。
7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。
8、气瓶阀配备限流装置，避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
9、气瓶阀符合GB/T34527-2017 空气呼吸器用气瓶阀技术条件。
免费质量保证期：不低于两年
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	45
	灭火救援手套
	1.★整体性能：
1.1产品符合国家XF7-2004《消防手套》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。
2.颜色及结构：
2.1颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色。
2.2款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲。
2.3主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构: 由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。
2.4手腕处有腕带锁紧设计。
3.技术性能：
3.1阻燃性能：
3.1.1手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm，无熔融、滴落现象。
3.1.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.1.3手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.2▲整体热防护性能≥38.0cal/cm2。
3.3耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。
3.4▲力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥200.0N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥150.0N；背面穿刺力：≥65.0N。
3.5阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。
3.6人体工效要求：
3.6.1灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。
3.6.2握紧性能：拉重力比≥94%。
3.6.3穿戴性能：穿戴时间≤1.8S。
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2.东方路政府专职消防救援队装备报价明细表
	序号
	器材名称
	技术参数
	品牌、规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	空气呼吸器
	2、 产品符合且通过XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准，提供由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的型式试验报告。
2、碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5,使用环境温度-30～+60℃；气瓶阀带有双面显示压力表，防误关棘轮手轮；气瓶阀带有限流阀，防止气瓶阀意外断裂时充满高压气的气瓶被气体反冲，造成气瓶在空中飞撞而产生事故。
3、供气阀与中压管通过全方向接头360°万向旋转式连接；供气阀口与面罩口360°任意插拔，插接面罩即自动给气、无需吸气激活，拔开面罩即自动停气、无需按钮。
4、面罩采用凯夫拉Kevlar®阻燃材料、5点式编织头网。面屏采用高强度PC（聚碳酸酯）材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，耐冲击防护性能可抵御190米/秒的高速粒子冲击。面罩具有振动报警功能；面罩平放地面时，面屏不会接触地面避免刮花；面罩可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰。
5、▲压力平视显示装置由发射模块和接收模块两部分组成，防爆等级均为（爆炸性气体）Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防水防尘等级均为IP67,提供防爆合格证扫描件。发射模块为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警、紧急提示救援。接收模块为内置式设计、嵌入面罩体，符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续80小时长工作时间；低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均内外双面显示，在警示佩戴者同时同伴亦可看见。
6、气动报警器、电子报警器均置于肩部前方，电子报警器同时具有声、光两种报警模式。机械压力表与电子压力表一体化显示设计，与中压管活动式连接、可360°旋转角度。
7、减压阀由耐高压的镀镍黄铜制成；双路独立中压输出，使得他救接口提供与使用者相同压力的中压流量，不需要通过三通接头的形式实现他救功能，避免施救人员和被救人员抢气风险。
8、背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa。
9、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力＜310Pa；呼气阻力＜640Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力＜200 Pa；呼气阻力＜510Pa。
10、耐高温性能测试:呼气阻力＜640Pa；耐低温性能测试：呼气阻力＜500Pa。
11、耐辐射热性能测试:吸气阻力＜40Pa；呼气阻力＜595Pa。
12、▲全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,镜片透光率>93%，吸入二氧化碳含量＜0.9%。
13、指针式压力表：漏气量＜6.5L/min。
14、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0.0%。
15、整机包装需采用硬质工程塑料材质、拖轮式、伸缩拉带箱。
免费质量保证期：不低于两年
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	2
	抢险救援头灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。
3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
4、★出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
6、灯具的供电电源采用可充电池；
7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；
8、▲佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。
9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。
10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。
11、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。
18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。
22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
24、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
27、▲外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。
28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。
29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。
30、额定电压：≥DC3.7V。
31、额定容量：≥1.8Ah。
32、光源功率：3W。
33、充电时间：≤5h。
34、外形尺寸：≤φ25×120mm。
35、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。
36、灯具需具有清晰的4段式LED 电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。
37、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。
38、可提供3种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。
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	抢险救援头灯架
	和头盔配套
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	4
	灭火方位灯
	1、本质安全型防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作；
2、两节7号高能电池，连续工作时间达100小时以上；
3、信号指示功能强，对水及雨雾有极强的穿透能力；
4、防水防尘、抗冲击性能好，可在水下正常工作；
5、由于选用特殊材料经过保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作；
6、可在-20～+50℃温度下正常工作；
7、体积小、重量轻，操作简单、可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式 ；
8、可选配红色、黄色等多种颜色；
9、▲提供防爆合格证。
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	热成像仪
	消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救符合
★提供所投产品完整有效的检验报告（具有CMA认证），检验结果和结论都应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》的标准要求。
1、▲热像仪尺寸不超过：220mm*110mm*100mm,重量（含充电电池）770±50克；
2、▲热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶和阻燃防火漆为主要材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点；
3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、插头及车载12V电源线满足国际救援需求；
4、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦；
5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD≤50mK (0.05℃)；
6、▲需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头视窗直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层；
7、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上；
8、▲热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟；
9、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 ；
10、充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹；
11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置；
12、热像仪主体需无电源及数据传输插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时；
13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒；
14、功能按键不超过2个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索；
全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹。
免费质量保证期：不低于两年
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	有毒气体探测仪
	2、 结构组成:四合一气体探测仪主机、内置四种传感器、充电套装(电池仓及充电器)。
2、主要应用场景:用于火灾或泄漏、受限空间等救援现场有毒有害气体探测。
3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效;
4、▲防爆等级不低于Ex ia IIC T4 Ga,提供防爆合格证，防护等级不低于IP68（浸水深度1米24小时无进水，正常使用）（提供相关证明）
5、可检测可燃气体、O2、CO、H2S,可根据需要更换HCN、VOCs等传感器
6、具备主动报警功能，应通过专属按键触发。具备跌倒报警，可根据实际需要设置触发时长。
7、具备端对端无线互联功能，实现检测仪器相互通讯。通讯无需信号中继设备，互联过程无需手动操作。与其他设备互联后可读取对端设备的读数，可同步接收对端设备的报警，并显示报警设备的编号、报警详情（报警种类）。无线互联应具备分组功能，仅同组设备自动互联，不同组设备互不干扰
8、催化燃烧式传感器同时具有0-100%LEL和0-5%VOLCH4两个量程，无需更换传感器即可在两个量程自由切换。传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示被检测气体名称。
9、02为独立传感器，量程0一30%VOL，分辨率0.1%VOL。 
10、CO为独立传感器,量程0-2000ppm,分辨率1ppm。
11、H2S为独立传感器,量程0-500ppm,分辨率0.1ppm。
12、屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度，有毒气体单位可以显示ppm和mg/m3,屏幕可自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例。
13、具有报警功能,提供声、光和振动报警,多音频,30厘米处90分贝。
14、具有数据存储能力，至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)。
15、可在一40~50C的温度范围内正常工作。
18、工作湿度：15% ～ 95% 非冷凝（持续）
19、▲整机抗跌落≥5米；以国家级或具备CNAS资质的第三方检测机构检测报告为准。
免费质量保证期：不低于两年
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	激流救生衣
	1.★符合GB/T 4303-2023船用救生衣；提供国家级检测报告或国家认可的检测检验机构出具的完整有效的第三方检测检验报告；
2.腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥3.8公分加固。
3.采用背心式设计，系固采用拉链和扣件两种方式结合，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。
4.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。
5.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上可以配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。
6.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。
7.前后面缝制多条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。
8.▲浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥155N；
9.浮力损失：救生衣在淡水中浸没24h后，其浮力损失≤1%；
10.衣身强度：救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受3200N的作用力30min而不损坏；
11.快脱带性能：救生衣快脱带（快速释放救生带）和扣件闭合状态下能承受的拉力≥2500N，扣件不出现开启或损坏现象；
12.衣肩强度：救生衣肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏；
13.裆带与救生衣体连接处应能承受强度≥920N且未出现断裂；
14.人员穿着救生衣以任意方式入水后，在自由漂浮状态，人嘴能高出水面120mm；
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	灭火头套
	1、★符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告。
2、面料性能
2.1▲阻燃性能：
经向续燃时间标准要求： ≤2s；损毁长度：： ≤17mm；没有熔融，滴落现象。
纬向续燃时间：≤2s；损毁长度： ≤16mm；没有熔融，滴落现象。
2.2热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%；无变色、熔融，滴落现象。
2.3水洗尺寸变化率：直向：≤2%；横向：≤2.0%
2.4单位面积质量：两层或两层以上：≥220g/㎡
2.5抗起球性能：3-4级
2.6甲醛含量mg/kg：未检出。
2.7PH值：4.0-7.5
2.8缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。
3、整体性能
3.1▲接缝强力标准要求：≥1050N；
3.2面部开口尺寸稳定性：≤1.0%；
3.3针距密度：不小于14针；
4、质量：≤170g
5、颜色：黑色
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	灭火腰带
	1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。
1.2本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。
2.外观
2.1本产品织带为一整根，没有接缝。
2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
2.3设计负荷为1.33 KN。
3.技术性能
▲3.1带宽69~70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度7.5±1mm，最大厚度10±1mm。
3.2正立和水平方向静负荷性能：各项指标符合标准要求；
3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求；
3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求；
3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。
▲3.6质量：≤0.65 kg。
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	个人安全绳
	1.应急逃生自救安全绳套由多功能绳包、安全绳、轻型安全钩 下降器、中空连接扁带、排绳器组成。 
2.安全绳：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；提供国家级检测中心出具的产品检测报告。 
直径为≥8mm，长度≥16m； 安全绳最小破断强度： ≥25kN，延伸率：≤3%； 耐高温性能：安全绳经 204℃±5℃的耐高温性能时，没有出现融熔、焦化现象；高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下至少承载 45s，在400℃±5℃、1.33kN 负荷环境下至少承载 300s，没有出现断裂现象。 
3、安全钩：材质，铝合金，符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，与安全绳等配套使用,在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN，在开口打开状态时，长轴的破断强度≥7KN，短轴的破断强度≥7KN。 
4、下降器：材质：铝合金，外型小巧，工作负荷11≥KN，破断负荷≥13.5KN 
5、中空连接扁带：尺寸：长度≥1m、周长≥2m，宽度≥6.8mm，破断强度≥36kN 
6、绳包：具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功 能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包选用耐用材料，本体耐不低于260℃ 高温不会有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。 
7、绳包套装质量：≤1.6kg。
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	手持电台
	1、频率范围：350-400MHz；
2、重量（带标配电池和天线）：≤390g
3、电池容量：≥2800mAh；电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：打开定位≥25h；关闭定位≥29h；
4、输出功率：＜3.5W；
5、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式；
6、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68；
7、对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸；  
8、对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘），并具有防爆合格证及中国国家强制性产品认证证书，提供证书复印件加盖投标单位公章；
★9、符合当地公安数字集群及其他在用系统和平台的接入要求，并负责具体接入工作，同时保证与消防系统其余对讲机和基地台实现互通。后续为应急370M提供升级服务，投标人须提供承诺函（格式自拟）。
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	基地台
	1、应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。
2、对讲机支持集群优先组语音业务，优先组分为无、一级、二级、三级四个级别。对讲机在组呼通话过程中，会退出当前低优先级的组呼，然后加入后发起的高优先级组呼；
3、须支持通知提醒功能，当基地台存在未接业务时，可在基地台待机界面会生成相关业务的通知提醒，方便用户快速查阅到未接业务信息。通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、未接呼叫、新短消息、呼叫提示等，收到通知提示时，直接在待机界面可查阅通知内容。
4、须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于3个；
5、无需按住对讲机PTT按键，通过喊话可自动发起呼叫，达到解放双手的目的，
6、对讲机通话过程中通过旋钮切换信道/联系人时，可自动挂断当前呼叫并进行切换，无需手动挂断通话。
7、对讲机通过信道（联系人）切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式。
8、对讲机须支持包容组呼叫功能，正在参与组呼通话中的对讲机可通过主动拨号或者联系人菜单组将新的组加入到当前的通话之中，
9、集群模式下，对讲机会根据当前信号强度自动调节发射功率，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。
10、须支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障； 
★11、符合当地公安数字集群及其他在用系统和平台的接入要求，并负责具体接入工作，同时保证与消防系统其余对讲机和基地台实现互通。后续为应急370M提供升级服务，投标人须提供承诺函（格式自拟）。
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	车载台
	1、车载台应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》
2、对讲机支持集群优先组语音业务，优先组分为无、一级、二级、三级四个级别。对讲机在组呼通话过程中，会退出当前低优先级的组呼，然后加入后发起的高优先级组呼；
3、车载台须支持通知提醒功能，当车载台存在未接业务时，可在车载台待机界面会生成相关业务的通知提醒，方便用户快速查阅到未接业务信息。通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、未接呼叫、新短消息、呼叫提示等，收到通知提示时，直接在待机界面可查阅通知内容。
4、车载台须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于3个；
5、无需按住对讲机PTT按键，通过喊话可自动发起呼叫，达到解放双手的目的，
6、对讲机通话过程中通过旋钮切换信道/联系人时，可自动挂断当前呼叫并进行切换，无需手动挂断通话。
7、对讲机通过信道（联系人）切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，并且终端会根据当前信号强度自动切换工作模式。
8、对讲机须支持包容组呼叫功能，正在参与组呼通话中的对讲机可通过主动拨号或者联系人菜单组将新的组加入到当前的通话之中，
9、集群模式下，对讲机会根据当前信号强度自动调节发射功率，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。
10、车载台须支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障。 
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	电动液压破拆工具组
	2、 ★产品符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》标准的要求；提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。
2、所有电动工具间的电池、充电器和电源线附件通用，可互换。带夜间照明系统，配有电量显示功能，电量低于20%时显示报警（红色），控制阀门为星型手柄，用单手拇指即可操作
3、手柄为双速控制，可随时切换高速和低速
4、额定工作压力≥72Mpa
5、电池电压/容量≥28V/9Ah
6、▲电池带有LED照明灯
7、电动剪切器：
7.1最大剪切力≥620KN
7.2开口距离≥180mm
7.3最大剪断能力（Q235A材料）≥32mm圆钢；≥12厚度板材
7.4重量≤15.6kg（含电池及液压油）
8、电动扩张器：
8.1扩张力≥45KN（测力点距扩张臂顶端垂直距离25mm）；
8.2扩张距离≥510mm
8.3牵引距离≥430mm
8.4最大扩张力≥600KN
8.5牵引力≥44KN
8.6▲穿刺开口距离≥520mm
8.7重量≤15.5kg（含电池及液压油）
8.8配有可拆卸式扩张头、穿刺头、开缝头
9、电动撑顶器：
9.1撑顶长度：一级撑顶长度≥640mm，二级撑顶长度≥860mm
9.2撑顶力：一级撑顶力≥156KN，二级撑顶力≥74KN
9.3撑顶总行程：≥470mm
9.4闭合长度≤390mm
9.5重量≤16kg（含电池及液压油）
10、液压撬棒
10.1额定工作压力≥72Mpa
10.2手动式集成液压泵，便于携带及存放，易于在密闭空间使用；
10.3易于在密闭空间使用具有剪切、开缝、展开、顶杆、锤击和提升六大功能，可轻松切割钢筋、链条和挂锁单头双功能，可拆卸式工具头满足单人开门需求。
10.4额定工作压力≥72Mpa
10.5剪切距离≥30mm
10.6最大剪切力≥139KN
10.7剪切圆钢直径≥19mm
10.8最大扩张力≥34KN
10.9扩张距离≥130mm
10.10最小扩张力≥26KN(距尖端25mm处）
10.11质量≤7.8kg
免费质量保证期：不低于两年
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	救生气垫
	2、 救生气垫是一种接救从高处下落人员的充气软垫 ，可减少下落人员着地时所受到的冲击，起到缓冲和保护作用。
★2、符合XF631-2006《消防救生气垫》标准，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验(检测)报告。
3、长*宽*高尺寸：≥8m×6m×2m.
4、重量：≤100 kg。
5、充气时间：≤60s。
▲6、补气时间：≤25s。
7、最大救援高度不超过16m。
▲8、承接面拉力：经向≥50kn/m，纬向≥42kn/m。
▲9、触地面及侧面拉力：经向≥50kn/m，纬向≥42kn/m。
10、汽油风机功率：≥3KW。
免费质量保证期：不低于两年
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	40水枪
	一、执行标准
1、GB 8181-2005《消防水枪》 
二、材质及工艺
1、枪体：铝合金型材6061
2、表面处理：阳极氧化防腐处理 
3、手柄：PA6尼龙注塑成型 
4、连接件：不锈钢
5、喷雾齿：304不锈钢，表面阳极硬质氧化处理 
三、接口特性
1、进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口
2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 
3、旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结 
四、操作功能
1、∩型操作杆：控制水流开关
2、流量调节：2档刻度（2.5/4/L/s）X1误差范围均为±8% 
3、喷雾角度：0°~120°可调
五、性能指标
1、额定压力：0.60MPa 
2、射程：≥26m 
3、整体重量：≤1.2kg 
4、操作力矩：≤7N·m 
提供国家消防装备质量监督检验中心出具检测报告
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	40分水器
	1、接口:65进水口，40*2出水口采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
4、球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手:蓝色T型浸塑把手。
5、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	20-40-20
	1、依据GB 6246-2011《消防水带》；CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。经线材质：涤纶长丝2200dtex 1股，纬线材质：涤纶长丝2200dtex 3股，衬里材质：聚醚型聚氨酯。
2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。
3、主要参数：水带内径直径38-40mm，通规通过，止规不通过。标准工作压力：≥2.0MPa,爆破压力≥8.5MPa, 单位长度质量≤210g/m，轴向延伸率：≤3%，直径膨胀率：≤3%，附着强度≥60N/25mm，扯断伸长率：≥460%，扯断强度≥49MPa，爆破压力比率：≥90%，附着强度比率≥90%，长度20米。
4、含快速接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径40mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。
5、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。
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	20-40-30
	1、依据GB 6246-2011《消防水带》；CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。经线材质：涤纶长丝2200dtex 1股，纬线材质：涤纶长丝2200dtex 3股，衬里材质：聚醚型聚氨酯。
2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。
3、主要参数：水带内径直径38-40mm，通规通过，止规不通过。标准工作压力：≥2.0MPa,爆破压力≥8.5MPa, 单位长度质量≤210g/m，轴向延伸率：≤3%，直径膨胀率：≤3%，附着强度≥60N/25mm，扯断伸长率：≥460%，扯断强度≥49MPa，爆破压力比率：≥90%，附着强度比率≥90%，长度30米。
4、含快速接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径40mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。
5、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。
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	救生软梯
	★符合GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材第3部分：逃生梯》标准。
用于遇险人员的救援。可收藏于包内，携带方便。外形完整，构件光滑平整。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、踏板平稳、牢靠，紧固件不会有锈蚀现象。
1、结构和外购：
1.1逃生梯的金属件进行防腐蚀处理，无锈蚀、斑点、毛刺等缺陷。
1.2逃生梯梯档或踏板的踏脚面进行防滑措施。
1.3逃生梯的传动链和边索结构一致、粗细均匀、无扭曲及磨损现象。
1.4悬挂梯使用的钢丝绳外表面无磨损现象。
1.5悬挂梯使用的钢质链条各环间转动灵活，链环形状一致，链条顺直，无尖角或锋利边缘。
1.6悬挂梯使用的织带加锁边线，末端折缝且不留散丝；绳索绳头不留散丝，末端编 花前经燎烫处理，编花后不进行燎烫处理，编花部分加保护套。
2、基本参数：
2.1、梯宽(mm)：300±10
2.2、梯档间距(mm)：300
2.3、梯档截面尺寸(mm)：Ф25(圆管)
2.4、撑脚长度(mm)：115
2.5、最大承载人数(人)：10
2.6、▲单节梯档最大负荷(N)：981
2.7、整梯最大负荷(N)：9810
2.8最大高度(mm):1500
3、张开性能：悬挂梯的上端能可靠固定在建筑物上。梯身展开时灵活可靠，不出现缠绕、打结或卡阻现象，撑脚能全部张开并支撑在墙面上。
4、梯档强度：梯档能承受3倍于单节梯档最大负荷的载荷，经强度试验后，梯档不出现断裂或明显变形现象。
5、抗剪切性能：梯档和边索能承受3倍于单节梯档最大负荷的剪切载荷，经梯档对边索的剪切试验后，梯档、边索以及两者的连接处均不出现断裂或明显变形现象。
6、整体强度：悬挂梯能承受3倍于整梯最大负荷的载荷，经整体强度试验后，挂钩不发生脱落或明显滑移，所有零部件不出现断裂或明显变形现象。
7、耐腐蚀性能：悬挂梯经耐腐蚀性能试验后，其金属部件无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。然后进行整体强度试验，挂钩不发生脱落或明显滑移，所有零部件均不出现断裂或明显变形现象。
8、连接可靠性：梯档与边索的连接釆用磨擦力紧固（例如利用螺 栓顶部与钢丝绳外表的磨擦力）方式的悬挂梯，进行梯档与边索连接可靠性试验。试验后，梯档和边索的连接处没有松脱和滑移现象。然后进行梯档对边索的剪切试验，梯档、边索以及两者的连接处均不出现断裂或明显变形现象。
9、标志：在每部逃生梯的明显位置上设置永久性的铭牌。产品的铭牌应标明：产品名称、型号;执行标准代号;最大工作高度;最大承载人数;设备运转部件总重量;生产厂名称、商标;生产日期或出厂编号;安全警示（包括“单个踏板（或梯档）限立 1人"字样）。包装箱上印有：产品名称、型号； 生产厂名称、商标、厂址;生产日期或岀厂编号； 产品数量;包装箱外形尺寸;长X宽X高（单位为 cm）;标有“防止油污”和“防潮”等标志。标志应符合GB/T191的规定。
10、装箱配置清单
10.1逃生梯主体 1部
10.2活动扳手 1件 150×19
10.3挂钩主架 1个 
10.4安全钩 2个 
10.5说明书 1份 
10.6合格证 1个 
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	救生缓降器
	★符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》的标准要求。
用于高处救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-1993的要求，外皮材质为棉纱或合成纤维。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。
主要技术指标：
1、最大负荷：100kg
2、每次下降人数：1人
3、下降高度：30米
4、调速器重量： <4.5kg
5、下降速度： 0.16-1.5m/s
具有较强的抗附落、抗冲击性能。
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	水带挂钩
	水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。
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	救援三脚架
	1、救援三角架用于一种用于深井、高层建筑、其它高层救援的三角架。
2、适用于消防、救援机构。
3、结构
3.1由主体、吊索、绞盘、工作负荷：150kg
3.2阻 断 力：22kN
3.3工作高度：214cm（完全展开）134cm（完全收缩）
3.4包装规格：153×45×46cm
3.5重 量：30 kg
4、卷扬机参数
4.1钢 缆：20米
4.2齿轮比例：8:1
4.3工作负荷：180kg
4.4阻 断 力：1800kg
4.5特 性：卷扬机带自制刹车装置
5、特点
5.1采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于10，底脚设有环型保护链；
5.2绞盘上设有上升、下降自锁装置，保证了吊索的安全性；
5.3吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏；
5.4方便的装配，可因地制宜的装置在井口、坑口、且不受地面高低不平的限制。
6、技术指标
6.1安全系数：5
6.2钢索长度：20m
6.3手柄力：0.2K
	
	
	个
	1
	
	
	

	24
	六米拉梯
	1.整体要求
1.1★符合XF137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3.技术要求
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
3.4▲整梯质量≤29kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
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	65转换接口40
	1、65转换接口40快速接口:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
	
	
	个
	5
	
	
	

	26
	80转换接口40
	1、80转换接口40快速接口:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	手持单兵
	1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。
3、★提供国家认定的具有CMA和CNAS资质的权威检验机构出具的检测报告。
4、▲产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据。
5、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线；
6、▲配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB；
7、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调；
8、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。
9、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280；
10、▲外壳防护等级支持IP68；
11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络；
12、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；
13、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作；
14、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克；
15、支持双码流输出，双码流参数可独立设置；
16、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警；
17、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲；
18、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片；
19、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据；
20、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键；
21、▲可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台；
22、设备工作温度-20℃至60℃；
23、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线；
24、持续工作时间不低于6h。
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	佩戴式防爆照明灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。
3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。
4、★出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。
5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
6、灯具的供电电源采用可充电池；
7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；
8、▲佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。
9、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。
10、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。
11、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。
12、佩戴式弱光平均值≥600Lx。
13、佩戴式弱光最小值≥580Lx。
14、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。
15、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。
16、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。
17、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。
18、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
19、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
20、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
21、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。
22、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
23、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
24、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。
25、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
26、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
27、▲外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。
28、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。
29、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。
30、额定电压：≥DC3.7V。
31、额定容量：≥1.8Ah。
32、光源功率：3W。
33、充电时间：≤5h。
34、外形尺寸：≤φ25×120mm。
35、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。
36、灯具需具有清晰的4段式LED 电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。
37、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。
38、可提供3种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。
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	避火服
	1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。
2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。
4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落.
5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N.
6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N.
7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA.
8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象。
9、▲抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s.
10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠.
11、▲整体接缝断裂强力≥800N
整套服装配尼龙收集袋，便于携行。
12、总重量≤11.0kg≥8.0kg.(M/L)
13、▲该防护服面料耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度。并提供第三方权威机构测试报告。
14、★本产品应通过消防XF634-2015标准认证，提供由第三方检验检测机构出具检验报告。
15、质保期≥1年。
	
	
	套
	3
	
	
	

	30
	全自动洗脱机
	2、 额定容量（KG）:25 
2、滚筒尺寸（㎜）:直径800X深500
3、外形尺寸（㎜）：宽1150X深1150X高1600
4、电机功率（kw）：3
5、烘干功率（kw）：9
6、水温加热功率（kw）：6
7、中脱转速(r/min)：350
8、高脱转速(r/min)：700
9、洗涤转速(r/min)：40
10、均布转速(r/min)：70
11、进水口径  ：6分
12、排水口径  (mm)：75
13、额定电压（kw）：380/220
14、整机重量（㎏）: 750
15、根据客户需求提供安装服务
免费质量保证期：不低于两年
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	充气泵带防爆柜
	2、 风冷，全不锈钢中间和末级冷却器,原装主机，性能稳定可靠适合连续工作
2、工作压力：≥ 30Mpa
3、流量：≥ 220L/min
4、压缩级数：≥ 三缸三级
5、电机功率：≥ 4KW/380V
6、噪音：≤ 90dB（A）
7、过滤芯材料采用活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化过滤系统。
8、具有润滑油油位保护、电机过载保护功能
9、具有压力开关，实现自动停机功能
10、具有磁力启动器，带有防震压力表
11、尺寸：≤ 840×700×1180mm
12、重量：≤ 200kg
13、防爆箱（带减压装置）
13.1充瓶数：≥ 2 只
13.2工作压力：≥ 30Mpa
13.2尺寸：≤ 560×670×1400mm
13.4重量：≤ 250kg
13.5箱体采用双层结构设计，外箱采用 5mm 钢板；内箱中相邻的两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用≥4mm 钢板分隔，前侧采用≥4mm 钢板，门采用≥4mm 钢板制成，防爆充气箱和操作人员间的钢板厚度为≥9mm，
以致操作人员的安全得以充分保证。
13.6外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内，外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出。
13.7开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。
13.8同时充两个气瓶，独立充瓶软管，控制面板上带有独立充瓶阀和放空阀。
13.9关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开。
13.10气瓶托架采用旋转结构，并配有气动弹簧。
13.11 6.8 升及 9 升碳纤维瓶通用。
免费质量保证期：不低于两年
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	水域救援服（湿式）
	1.★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》，提供国家级检测报告或国家认可的检测检验机构出具的完整有效的第三方检测检验报告；
2.面料拉伸强度：湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸负载下保持10s不应发生断裂。
3.接缝强度：湿式服裤侧缝应能承受100N拉力载荷10s而不会断裂。
4.耐磨性能：
1）面料：在9kPa压力下，经≥2000次循环摩擦后不应被磨穿；
2）补强材料：在9kPa压力下，经≥6000次循环摩擦后不应被磨穿；
5.耐屈挠性：试样在≥1100次屈挠试验后，不应出现破洞和断裂。
6.耐静水压性能：在≥100kPa，且在100kPa下5min后未出现水滴渗透。
7.耐水色牢度≥4级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级。
8.外层面料色牢度：耐洗≥4级，耐水摩擦≥4级。
9.耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级。
10.▲防紫外线性能≥47000。
11.甲醛含量（mg/kg）：未检出。
12.湿式水域救援服在裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。在救援服的臀部和膝部位置设有增强耐磨性的补强材料，裤腰部设有可调节松紧的织带。
13.温度适应性能：救援服经高温50℃2h试验后，取出放入低温箱中经过低温-20℃2h试验后，无皱缩、破裂、胀大、分解等现象。
14.顶破强力：≥1350N。
15.穿着时间：试样员经过培训后，穿着防护服时间≤18.5s。
16.质量：整套救援服质量≤1.35kg。
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	分水器
	1、接口:80进水口，65*2出水口采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
2、阀体:采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理
3、手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
4、球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手:蓝色T型浸塑把手。
5、密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	折叠担架
	1、该产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布。
2、配有4个脚轮，其中2个万向轮。
3、便于携带和储存，使用灵活，安全可靠。
4、易清洗消毒。
5、展开尺寸(长*宽*高)：185*50*20CM
6、折叠尺寸(长*宽*高)：92*50*9CM
	
	
	个
	1
	
	
	

	35
	救生抛投器
	★符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。
1、用于远距离救援抛绳器，能适用于各种复杂、危险需要远距离救援的场合。可作为船对船、船对岸、高楼和山涧的抛绳救援及抢救落水者等场所使用。符合GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准要求。
2、产品配置：发射主机1个（内置1.5升碳纤维气瓶）、多功能底座1个、陆用救援弹≥2个（内置≥410米救援绳）、水用救援弹≥2个（内置≥100米水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1个、绳包≥2个（分别内含≥190米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1个、收绳器≥1套、双滚珠角度仪≥1套、气瓶充绳器≥1套、16克CO2压缩气瓶≥4个、触发剂≥4个、救生圈保护套≥2套。
3、工作压力：8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）。
4、▲抛射距离：陆用时抛射距离≥350米； 
水用时抛射自动充气救生圈距离≥250米；其他设备≥80米。 
5、▲抛绳规格：
陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2360N； 
水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7150N； 
6、▲抛射偏差角≤1°。
7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力。
8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接G5/8国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头。
9、配备金属多功能底座，有27°、35°、45°、55°、65°、75°等6个调整角度。带有2个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用。
10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力。
11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远。
12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援。 
13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。
1、容量：收绳长度＞500米
2、重量：≤1.2kg（未装绳）
▲提供国家消防检测报告
免费质量保证期：不低于两年
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注：1、上述所有技术参数中涉及的型号（如有）仅为参考型号，供应商可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。
2、上述打“★”内容为实质性响应条款，作无偏离响应，要求提供证明材料的，须提供对应的证明材料，作无偏离响应，否则视为不实质性响应采购文件，作无效标处理。
3、标“▲”须提供以下任意一种证明材料（未提供视作无效标处理）：
（1）相关技术资料支持（技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书）；
（2）制造商网站最新发布的资料打印件；
（3）国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告。
4、货到现场，验收前供应商提供清单中对应的装备所需要的检测（检验）报告复印件，所有复印件须加盖厂家原件鲜公章（上述报告须为国家认可的检测机构出具、在有效期内，且内容与所供产品参数、型号一致。未按期、按要求提供合格检测（检验）报告的，采购人有权不予验收，并暂
缓后续付款流程，因此造成的所有实际损失及相关责任，均由供应商自行承担）。
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第六章 竞争性谈判程序
一、谈判流程：
1.采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持谈判活动。
2.参加谈判的供应商法定代表人或授权代理人须在项目开标前半小时进入远程开标会议室进行网上签到，做好相关准备工作。
3.本项目开标开始后，供应商须在系统规定的时间内自行进行远程解密响应文件，因自身原因导致解密失败的，由供应商自行承担相关责任。
4.开标完成后，进入评审环节，谈判小组（谈判小组由相关专家及采购人代表组成）按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格谈判供应商。
5.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在10分钟内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（即二次报价），要求所有实质性响应的供应商在系统提示后15分钟内提交最后报价及对应的报价构成清单。未按上述时间递交报价的供应商，视为自动放弃。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（即二次报价），要求所有实质性响应的供应商在系统提示后15分钟内提交最后报价及对应的报价构成清单。未按上述时间递交报价的供应商，视为自动放弃。
7. 在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价及对应的报价构成清单是供应商响应文件的有效组成部分。
8. 供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交书面响应材料和最后报价的，视为自动放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表及对应的报价构成清单须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
9.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。
10.谈判小组根据谈判成交规则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
二、项目评审
（一）谈判小组
1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。
2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。
3. 谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
（二）评审过程
1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。
2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。
4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。
5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
三、项目成交
（一）项目成交需同时满足以下条件：
1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；
2.合格供应商的报价均未超过采购预算；
3.采购过程中未出现违法、违规行为；
4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。
（二）重新评审
除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。
采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
（三）成交通知书及合同
1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。
2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。
成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
四、响应无效
1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：
（1）违反政府采购相关规定的；
（2）未实质性响应谈判文件要求的；
（3）特征码检查中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）
（4）谈判小组认定的其他情形。
2. 被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。
五、项目终止
1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；
（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。
2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。
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一、成交规则：
1.本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出最终报价最低的且总价不超过采购预算及单价不超过单价限价的谈判供应商作为成交供应商。如最终报价相同，则由采购人自行确定。
2.本次谈判采取二次报价的方式，即提交谈判文件中的报价为首次报价（首次报价现场CA解锁后不公布报价）。谈判过程中再作一次最终报价，最终报价不能超采购预算且不能高于首次报价，否则为无效响应。若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。
3谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。
如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。
谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。
谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。
对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
二、采购政策
   （一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，小型或微型企业可享受20%价格扣除政策。如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
   （二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位且所投货物制造商均为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
   （三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
   （四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。
（5） 若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（六）采购本国产品的支持政策
1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线删除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（七）异常低价投标审查：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
三、评审内容
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]序号
	评审内容
	是否合格（填“是”或“否”）
	不合格原因

	1
	供应商的资格条件
	
	

	2
	本次采购的产品（服务）数量、重要技术参数（功能）的符合性
	
	

	3
	交付（服务）时间、付款方式、质保期等承诺
	
	

	4
	谈判文件所要求的其他条款
	
	



    备注：
    1.评审内容所涉及的证明资料，各供应商须在谈判响应文件中提供，未提供的视为无评审依据；
    2.响应文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求；
    3.谈判响应文件中如出现前后不一致时,评审小组有权请谈响应单位澄清说明,澄清说明事项必须如实说明，否则以虚假应标处理。响应产品的技术及性能，如有偏离，则由评审小组视偏离情况进行评定是否符合。

（全文完）
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