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第一章投标邀请
 
受江苏省血液中心（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就2026年江苏省血液中心急救送血车及锂电供电配套设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-NJZZ-G2026-0039
2.项目名称：2026年江苏省血液中心急救送血车及锂电供电配套设备
3.预算金额：280万元，本项目2个分包，具体预算金额(最高限价)如下；
分包一：送血车：180万，采购数量：5辆；
分包二：锂电池：100万，采购数量：4组；
4.最高限价：280万元。分包一：180万元，分包二：100万元。响应报价超过各分包最高限价的为无效报价；
5.采购需求（简介）：需采购救护或医疗（送血）车及供电用的锂电池组（详细内容见本招标文件第四章），本项目按包一、包二顺序进行评审。
6.合同履行期限：自合同签订生效之日起算工作日；分包一：60个工作日内供货至指定地点；分包二：40个工作日内供货至指定地点。分包二锂电池用于旧车更新替换，两分包履约相互独立。
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖投标人公章，成立不满6个月的无需提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖投标人公章）；
6.法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评审办法与标准。
（三）本项目特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月9日14时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.本项目不接受进口产品投标。
3.本项目分设2个分包，不兼投兼中。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动
①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.本次招标不收取投标保证金。
6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
8.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，作无效响应文件处理。
9.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
10.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。
11.中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件2份，交采购代理机构归档使用。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名称：江苏省血液中心
地址：南京市龙蟠路179号
联系人：严老师
联系电话：025-85411563
2.采购代理机构信息
名称：南京众智工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室
联系方式：谭玲月、纪蓉025-52896520-26
 


第二章投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告对供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
15.投标有效期
15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.投标文件的拒收
18.1招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的撤回和修改
19.1投标文件的撤回
19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20.开标
20.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24.投标文件的审查
24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（1）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。
25.无效投标和废标
25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6未通过符合性审查。
25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2废标条款
25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3因重大变故采购任务取消。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
26.确定中标单位
26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。
26.2按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标。
26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.货物（包含与货物相关的服务）的追加
29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。(对采购文件质疑的,通过网上下载方式获取采购文件的供应商，应当提供依法获取采购文件的截图或者其他资料，否则质疑将不予受理。)
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2超出政府采购法定期限的质疑。
36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。
38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
 
43.对本国产品的支持政策
43.1为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
43.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
 
十、其他
44.代理服务费
44.1本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》*80%计算，开具增值税普通发票。
44.2中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。
代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；
代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；
代理费汇款账号：10366000000495882
44.3有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。
 


第三章合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
（适用分包一）
合同条款
甲方：（买方）江苏省血液中心
乙方：（卖方）
采购代理机构：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，以及（项目编号：《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。
一、合同标的
（乙方根据甲方需求，提供下列货物）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	 
	 
	 
	辆
	 
	 
	 

	含税合计
	 


二、合同总价
2.1合同价金额为（大写）：
2.2本项目为交钥匙项目，总价应包括但不限于车辆、所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费（不含交付后车辆的所有税费和保险）、资料费、保修期内维修费用、项目通过验收所包含的各项费用及综合费（包括代理费等）等直至完全交付采购人使用的所有费用。所投产品须符合国家相关技术规范，可正常办理车辆上牌手续。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
2.3本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求
3.1乙方须提供全新的产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
3.2产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3.3货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。
四、项目实施时间及地点
4.1交货期：中标合同签订后60个工作日内完成交货、安装、调试、提供相应技术指导和培训，保证项目交付买方验收通过。
4.2项目地点：甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责。
5、 履约保证金及付款方法和条件
5.1乙方应按以下第（2）方式向甲方缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为5%合同价。
5.2履约保证金的有效期：三年。
5.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
5.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后10个工作日内无息退还给乙方。
5.5付款方法：
项目最终履约验收合格通过后，甲方向乙方支付100%合同价款。
5.6本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
六、质保期
6.1质保期：质保期为三电系统**年，底盘车辆自交付之日起不低于***年或行驶距离***万公里（二者以先到为准），改装部分质保***年。
6.2质保期内乙方应免费负责项目维修及抢修。
七、中标人提供的技术资料（技术资料均应有中文版本，若有图纸必须由清楚的尺寸标准。）
7.1原产地证明书（由制造厂签发）。
7.2提供项目的设计图纸及说明。
7.3提供产品使用说明书、维护手册。
7.4备件、易损件的相关资料。
7.5其它相关技术资料：
八、质量保证及售后服务
8.1乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
8.2乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，在乙方对质量保修期内出现的质量问题进行维修时，应相应延长维修或更换部分的质量保修期。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
8.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在三小时内到达甲方现场。
8.4在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
8.5上述的货物及服务免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
8.6保修期届满前，乙方须对车辆进行全面检查，以达到合同所要求的条件及采购人认为合格的程度。
8.7在质保期内，乙方须定期巡回检查，检查频率每半年不少于1次。
注：供货期及质保期以采购公告为准
九、调试和验收
9.1甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
9.2乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
9.3甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
9.4对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
9.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由甲乙双方协商解决。
十、货物及服务包装、发运、运输及安全
10.1乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
10.3乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
10.4货物在交付甲方前发生的所有风险均由乙方负责。
10.5货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
10.6货物及服务包装、运输、发送、安装及验收前所有安全责任由乙方承担。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
11.4乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
十四、合同生效及其它
14.1本合同由甲乙双方在甲方所在地签订。合同经双方签字盖章并经代理机构鉴证后生效。
14.2招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
14.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执两份。
 
（本页无正文）
 
	甲方（盖章）：
江苏省血液中心（江苏省医学生物制品研究所）
	乙方（盖章）：
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	法定代表人或经办人：
	法定代表人或经办人：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：

	联系电话：
	联系电话：

	 
	 

	丙方（代理机构盖章）：
 
	 

	地址：
	 

	法定代表人或经办人：
	 

	联系电话：
	 


 
签订日期：年月日


（适用分包二）
 
项目编号：
 
项目名称：
 
采购人：
 
供应商：
 
 
 
 
 
 
 
 
 


甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据（项目名称）（项目编号）中标结果，签署本合同。
1.定义
在本合同中下列术语应解释为：
1.1“甲方”系指购买货物和服务的采购人，即
1.2“乙方”系指提供货物和服务的投标人，即
1.3“货物”系指
1.4“服务”系指按合同规定乙方必须承担的供货安装、设备调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。
1.6“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.合同文件
2.1下列关于（项目名称）
（项目编号）的谈判文件、乙方提交的谈判文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）投标函；
（2）乙方提交的投标文件和报价表；
（3）中标通知书
（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。（可编辑）
3.标的
本合同的标的详见“投标报价明细表”，主要包含以下内容：
3.1设备名称：
3.2品牌：
3.3型号/规格：
3.4质保期：
3.5主要标的数量：
3.6主要标的单价：
4.合同价
4.1本合同金额为（大写）人民币：元（¥元），包含但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装以及验收合格前、保修期内备品件发生的所有费用；提供的伴随服务和售后服务费用；税金、验收费用。
5. 货款支付方式：
6.交货期及交货地点
6.1货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安全装卸堆放完毕方可视为交货，乙方同时须通知甲方货物已送达，此时的交货不视为安装调试合格。
6.2货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
6.3交货期：
6.4交货地点：
7.履约保证金履约保证金及付款方法和条件
7.1乙方应按以下第（2）方式向甲方缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为5%合同价。
7.2履约保证金的有效期：三年。
7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
7.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后10个工作日内无息退还给乙方。
7.5付款方式：
项目最终履约验收合格通过后，甲方向乙方支付100%合同价款。
7.6本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
8.项目实施及服务要求
8.1乙方项目负责人：在项目设计实施、验收、培训等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。
8.2乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。
9.供货及货物质量保证
9.1乙方负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造商的质保证明。乙方所提供货物和服务的技术规格、规范应与采购文件规定的技术规格、规范相一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范的上限为准。
9.2乙方应保证货物是全新、合法渠道的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
10.项目实施
10.1乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标设备的使用规划、安装、调试及时投入运行。
10.2安装、调试、培训所需的工具、仪表及材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
10.3施工期间，施工人员发生意外伤害等，由乙方负责，与甲方无关。
11.项目验收
11.1验收时间：
11.2验收方式：甲方自行组织验收
11.3验收程序：
（1）在货物交付方指定地点后，乙方应在2个工作日内派负责人到达现场配合甲方共同对所有货物进行开箱检查。乙方应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权。乙方提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。
（2）乙方负责货物的安装调试，设备安装完成后，由乙方制定验收方案并经甲方确认后，甲方组织验收小组根据验收方案、本单位内控制度以及本合同约定的技术、服务、安全标准及时组织履约验收，出具验收书。如验收中出现不符合甲方招标文件、乙方投标文件及相关国家行业标准规范时，甲方给予乙方天（不包含非工作日）时间进行整改并再次验收直到合格。
12.双方的权利和义务
12.1.1乙方在收到通知后，应在合同及投标文件服务承诺约定的时间内主动协助甲方对货物免费维修，更换有缺陷的货物或部件。且乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部损失费用，同时乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
12.1.2如果乙方在收到通知后，在服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
12.2如果甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权每天按标的合同价的万分之五计收违约金，直至甲方付清所有款项为止。
13.知识产权
13.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担（包括但不限于赔偿、差旅费、诉讼费、律师费、保全费等）
14.保密
14.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
14.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
14.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
15.不可抗力
15.1如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
15.2本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
15.3受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
16.纠纷解决办法
16.1双方在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议应通过友好协商解决。如协商不成，则通过向甲方所在地人民法院诉讼。
17.合同终止
17.1.本合同履行完毕，自动终止。
17.2.经双方书面协商一致，可终止本合同。
17.3.因法律法规调整、公共利益需要，甲方可单方终止本合同，并提前15日书面通知乙方，对乙方实际直接损失予以合理补偿。
17.4.乙方出现转包分包、履约严重不合格、逾期拒不整改等违约情形，甲方有权书面通知终止合同，损失由乙方承担。
17.5.合同终止后双方按实际完成工作量结算，保密、争议解决条款继续有效。
18.转让和分包
18.1本合同不得转让和分包。
19．合同生效及其它
19.1本合同经双方签字盖章并经代理机构鉴证后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。
19.2本合同有效期为生效之日起至年月日。
19.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（单位盖章）：
地址：
联系电话：
法定代表人或经办人：
 
乙方（单位盖章）：
地址：
联系电话：
法定代表人或经办人：
 
丙方（采购代理机构盖章）：
地址：
联系电话：
法定代表人或经办人：
 
合同签订日期：年月日
 
 


第四章采购需求（分包一至分包二）
一、项目属性：货物类项目。
二、产品清单
分包一：
	序号
	车辆类型
	数量（辆）

	1
	救护或医疗（送血）车（厢式客车改装）
（核心产品）
	3

	2
	救护或医疗（送血）车（MPV改装）
	2


 
分包二：
	序号
	车载老旧锂电池储能系统更新更换（载体）
	锂电池系统数量（组）

	1
	9米采血车
（核心产品）
	3

	2
	12米采血车
	1


 
三、拟采购标的需要满足的技术要求
3.1分包一技术要求
（1）救护或医疗（送血）车（厢式客车改装）
	1
	★产品公告
	投标人所投整车产品，交付前须列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，车辆产品名称为救护车、采血车或血浆运输车（厢式客车改装的专用医疗车辆）（已有公告的提供工信部官方查询截图；暂未取得公告的，须提供整车生产改装企业加盖公章的承诺函，承诺在车辆交付前取得对应有效公告，保证车辆可正常办理注册上牌）；

	2
	车辆技术要求

	2.1.1
	外形尺寸
	5500≥长≥5350（mm）、宽≥1980（mm）、2400≥高≥2100（mm)；

	2.1.2
	轴距
	≥3600mm；

	2.2
	发动机

	2.2.1
	★燃油类型
	纯电动；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	2.2.2
	额定功率
	≥130Kw；

	2.2.3
	最高时速
	≥120KM/h；

	2.3
	载重+载客

	2.3.1
	总质量
	≥3300Kg；

	2.3.2
	核载人数
	≥5人；

	2.4
	底盘

	2.4.1
	驱动方式
	前置前驱；

	2.4.2
	▲电池容量
	≥100kWh；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	2.4.3
	充电形式
	直流快充+交流慢充，配置落地式交流充电桩1台，现场安装、接线调试，额定输出功率≥7000W；

	2.4.4
	悬架系统
	前双叉臂独立悬架+后钢板弹簧非独立式悬架；

	2.4.5
	制动系统
	四轮盘式；

	2.4.6
	车灯
	LED前大灯，LED日间行车灯，前大灯自动开启+延时关闭功能，后雾灯+高位刹车灯；

	2.4.7
	外后视镜
	镜片电动调节+电加热除霜功能；

	2.4.8
	前排车窗
	电动车窗+一键升降；

	2.4.9
	主驾座椅
	6向调节；

	2.4.10
	副驾座椅
	双人座椅，靠背可调节；

	2.4.11
	轮胎与轮毂
	R16以上轮胎，钢轮+全轮装饰罩；

	2.5
	安全

	2.5.1
	安全配置
	胎压监测系统；
倒车影像；
超速提醒；
碰撞安全断电系统+车门闭锁开启系统；
ABS防抱死+制动力分配（EBD/CBC）；

	2.5.2
	EHB
电子液压
制动系统
	刹车辅助（EBA/BAS/BA）；
牵引力控制（ASR/TCS/TRC）；
车身稳定控制（ESC/ESP/DSC）；
坡道起步辅助HHC；
HDC陡坡缓降；

	2.5.3
	仪表显示
	≥10寸中控屏、7寸全液晶仪表；

	2.5.4
	组合驾驶辅助
 
	ACC自适应巡航；
FCW前车碰撞预警；
LDWS车道偏离预警；
AEB主动刹车；

	3
	改装项目
	改装配置和技术要求

	3.1
	车辆外观
	1.救护车车身外表颜色为白色和红色彩条；
2.所有标识采用反光贴；
3.医疗舱左侧两车窗全贴不透光白膜，其余车窗贴2/3不透光白膜；

	3.2
	警示系统
	车前顶分散式安装蓝色LED爆闪警灯，节能环保，车前部安装爆闪灯≥3件，左右两侧各安装爆闪灯≥1件，尾部安装爆闪灯≥2件；

	3.3
	照明系统
	医疗舱LED照明灯4件、担架上方射灯2件；

	3.4
	空调及通风换气系统

	3.4.1
	驾驶室
	驾驶室与医疗舱前后独立循环空调；

	3.4.2
	医疗舱
	医疗舱内顶安装换气扇；

	3.5
	医疗舱设计

	3.5.1
	医疗舱布局
	1.内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，有储物空间；
2.医疗舱与驾驶舱隔断可拆卸，拆卸后有安全覆盖，医疗舱左侧配有氧气柜、仪器柜，不高于车窗下沿；可拆卸，拆卸后底座有安全覆盖；

	3.5.2
	★医疗舱内饰材料
	高分子复合材料，易清洗，要求满足GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.5.3
	▲柜体材料
	柜体内饰材料挥发性有机物满足机动车内饰相关限值，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	3.6
	供氧与急救
	6升氧气瓶1件，氧气瓶切换装置，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个，输液吊挂1个；

	3.7
	座椅与担架系统
	医疗舱左右侧，朝前单人座椅不少于2把，折叠担架1件；

	3.8
	▲医用冷藏箱
运输固定
	根据用户运送医用冷藏箱的使用要求，设置电源接插座，固定环及子母绑带或者血站认可方案（须提供书面承诺函，承诺函应明确所实施方案能够满足医用冷藏箱运输固定、取电使用要求，格式由供应商自行编制并加盖投标人公章）；

	3.9
	医用电源系统
	电源控制系统一套，含配电箱、逆变器，保证医疗舱在行车、驻车时有可持续电源供电。


 
（2）救护或医疗（送血）车（MPV改装）
	1
	★产品公告
	投标人所投整车交付前须列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，产品名称为救护车、采血车或血浆运输车（MPV底盘改装专用医疗车辆）。（已有公告提供工信部公告截图；暂未取得公告的须提供整车改装生产企业盖章承诺函，承诺交付前取得有效公告，保证车辆可上牌，MPV底盘车型公告须为纯电动多用途乘用车，须提供MPV底盘车型工信部公告截图）。

	2
	车辆技术要求

	2.1
	车身参数

	2.1.1
	▲外形尺寸
	5500≥长≥5270（mm）、宽≥1980（mm）、1840≥高≥1820（mm)；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	2.1.2
	轴距
	≥3150mm；

	2.2
	电动机

	2.2.1
	★燃油类型
	纯电动；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	2.2.2
	驱动电机数量
	双电机；

	2.2.3
	电动机总功率
	≥300Kw；

	2.2.4
	电动机总扭矩
	≥550N.m；

	2.3
	载重+载客

	2.3.1
	核载人数
	≥3人；

	2.4
	底盘

	2.4.1
	驱动方式
	双电四驱；

	2.4.2
	▲电池容量
	≥100kWh；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	2.4.3
	CLTC纯电续航里程
	≥600Km；

	2.4.4
	充电形式
	直流快充+交流慢充，配置含落地式交流充电桩1台，额定输出功率≥7000W；

	2.4.5
	悬架系统
	前双叉臂式独立悬架+后五连杆式独立悬架；

	2.4.6
	制动系统
	前通风盘式+后通风盘式；

	2.4.7
	车灯
	LED前大灯，LED日间行车灯，前大灯自动开启+延时关闭功能，LED高位刹车灯；

	2.4.8
	外后视镜
	镜片电动调节+电加热除霜功能；

	2.4.9
	前排车窗
	电动车窗+一键升降；

	2.4.10
	主驾座椅
	8向电动调节；

	2.4.11
	副驾座椅
	6向电动调节；

	2.4.12
	轮胎与轮毂
	255/50R20轮胎，铝合金轮毂；

	2.5
	安全

	2.5.1
	安全配置
	胎压监测系统；
360全景影像；
后方碰撞预警；
定速巡航；
辅助泊车入位；
碰撞安全断电系统+车门闭锁开启系统；
ABS防抱死+制动力分配（EBD/CBC）；
哨兵模式；

	2.5.2
	EHB
电子液压
制动系统
	刹车辅助（EBA/BAS/BA）；
牵引力控制（ASR/TCS/TRC）；
车身稳定控制（ESC/ESP/DSC）；
坡道起步辅助HHC；
HDC陡坡缓降；

	2.5.3
	仪表显示
	≥10寸中控屏、7寸全液晶仪表；

	3
	改装项目
	改装配置和技术要求

	3.1
	车辆外观
	1.救护车车身外表颜色为白色和红色彩条；
2.所有标识采用反光贴；
3.医疗舱左侧两车窗全贴不透光白膜，其余车窗贴2/3不透光白膜；

	3.2
	警示系统
	车前顶分散式安装蓝色LED爆闪警灯，节能环保，车前部安装爆闪灯≥3件，左右两侧各安装爆闪灯≥1件，尾部安装爆闪灯≥2件；

	3.3
	照明系统
	医疗舱LED照明灯4件、担架上方射灯2件；

	3.4
	空调及通风换气系统：

	3.4.1
	驾驶室
	驾驶室与医疗舱前后独立空调；

	3.5
	医疗舱设计

	3.5.1
	医疗舱布局
	内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，有储物空间。医疗舱与驾驶舱隔断可拆卸，拆卸后有安全覆盖，医疗舱左侧配有氧气柜、仪器柜，不高于车窗下沿；可拆卸，拆卸后底座有安全覆盖；

	3.5.2
	★医疗舱内饰材料
	高分子复合材料，易清洗，要求满足GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.5.3
	▲柜体材料
	柜体内饰材料挥发性有机物满足机动车内饰相关限值，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	3.6
	供氧与急救
	6升氧气瓶1件，氧气瓶切换装置，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个，输液吊挂1个；

	3.7
	座椅与担架系统
	医疗舱左右侧，朝前单人座椅不少于2把，折叠担架1件；

	3.8
	▲医用冷藏箱
运输固定
	根据用户运送医用冷藏箱的使用要求，设置电源接插座，固定环及子母绑带或血站认可方案（须提供书面承诺函，承诺函应明确所实施方案能够满足医用冷藏箱运输固定、取电使用要求，格式由供应商自行编制并加盖投标人公章）；

	3.9
	医用电源系统
	电源控制系统一套，含配电箱、逆变器，保证医疗舱在行车、驻车时有可持续电源供电。


 
3.2分包二技术要求
（1）9米采血车锂电池更新
	序号
	参数要求

	1
	锂电系统一套，包含电池箱、充电机、高压控制盒、逆变器、隔离变压器、远程监控终端；

	2
	锂电池参数

	2.1
	▲锂电池参数电量≥75kWh，电压范围300-438V；能量密度≥170Wh/kg；提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	2.2
	▲电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤20%；提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	3
	锂电池系统防护等级

	3.1
	★电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa，符合GB38032-2020要求。提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	3.2
	▲防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408‑2021规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级；

	3.3
	★电池防护等级：满足IP6X,IPX8；符合GB38032-2020标准；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.4
	★安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护符合GB38031 2020/GB38031-2025标准；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.5
	高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电位均衡、屏蔽线接触电阻、电容耦合、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻；

	3.6
	电池箱体达到IP69防护要求，提高电池系统防尘、防水要求。高压高温喷水，电池箱内不进水，不起火、不爆炸，双重防护，符合GB/T4208-2017标准；

	3.7
	▲锂电池耐泡水能力实现≥1米深水中浸泡20h；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.8
	电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路；

	3.9
	▲电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度，具备加热模式，加热速率大于0.5°/min；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	4
	电池管理系统（BMS）1套

	4.1
	SOC计算精度误差：＜5%；

	4.2
	单体温度采集范围：-40℃~80℃；

	4.3
	单体温度采集精度：≤±1℃；

	4.4
	单体电压采集范围：0V~5V；

	4.5
	单体电压采集精度：≤0.2%FSR；

	4.6
	总电压采集范围：0V~750V；

	4.7
	总电压采集精度：≤1%FSR；

	4.8
	电流采集精度：≤1%FSR；

	4.9
	具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能；

	4.10
	具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能；

	4.11
	具有绝缘电阻监测功能；

	4.12
	具有CAN通讯功能；

	4.13
	具有SOC过低报警；

	4.14
	具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能；

	4.15
	具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S；

	4.16
	具有继电器以及高压环路互锁诊断功能；

	5
	锂电池配套系统

	5.1
	锂电池≥7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息；

	5.2
	逆变器：额定输出功率12kW,输出电压AC220V,额定输出电流54.5A，针对锂电池：逆变器输入电压：DC300V~DC750V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能；

	5.3
	隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≥15KVA；

	5.4
	便携式充电机1套，技术参数如下：

	5.4.1
	尺寸≤600mm*300mm*400mm；

	5.4.2
	输入电压：220V±15%AC、380V±15%AC；

	5.4.3
	输出电压范围：（50~750）VDC[B]；

	5.4.4
	输出电压误差：≤±0.5%[B]；

	5.4.5
	输出电流范围：（3-60）A，300V以上恒功率，连续可调，稳定输出；

	5.4.6
	输出电流误差：≤±1%（输出电流≥30A时）；≤±0.3A（输出电流＜30A）[B]；

	5.4.7
	输出模式一：220V供电时单枪最大输出功率：7kW；

	5.4.8
	输出模式二：380V供电时单枪最大输出功率：20kW；

	5.4.9
	应具备防电池反接功能且应能避免电池反向充电；

	5.4.10
	充电机接地电阻：≤0.1Ω；

	5.4.11
	充电机电气间隙：带电部件之间的电气间隙不小于12mm，小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm；

	5.4.12
	充电机应具备输入过压、欠压保护功能、输出过压、短路保护功能；

	5.4.13
	充电机爬电距离：带电部件之间的爬电距离不小于20mm，小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的爬电距离不小于20mm；

	5.4.14
	充电机绝缘电阻：≥20MΩ（测试电压1000VDC）；

	5.4.15
	充电机工频耐压特性：经受2500VAC电压1min，不出现绝缘击穿和闪络现象，泄漏电流不大于10mA；

	5.4.16
	充电机冲击耐压特性：施加3次正极性和3次负极性雷电波的短时冲击电压（12kV），每次间隙时间不小于5s，不出现击穿放电现象；

	5.4.17
	充电机绝缘检测功能：存在绝缘故障时不输出，绝缘电阻低于100Ω/V时不允许充电；

	5.4.18
	充电机阻燃性：充电机内部所用电子器件外壳、线束防护材料满足GB/T2408-2021：水平HB级、竖直V-0级要求；

	5.4.19
	充电机防护等级≥IP32；

	5.4.20
	充电枪阻燃性：水平燃烧满足GB/T2408-2021HB级、竖直燃烧满足GB/T2408-2021V-0级；

	5.4.21
	充电枪接地：要求进行耐大电流测试，接地电路中的部件不应熔化、断开或破损；

	5.4.22
	充电枪热变形温度≥180℃；

	5.4.23
	充电枪耐久性：循环插拔≥12000次，不影响功能正常实现；

	5.4.24
	充电枪防护等级：≥IP54（与配属保护装置连接后）、≥IP55（与充电插座耦合后）、外壳和电缆端部≥IP67；

	5.5
	锂电舱门设计有充电底座开口，锂电充电时无需打开舱门；

	5.6
	锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作；

	5.7
	锂电池舱密封：锂电池舱体需密封，和车辆前后方向舱体不连通；

	5.8
	▲锂电池系统具备远程监控功能;可监控动力电池剩余电量、总电压、总电流、充电记录等信息。提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；


 
（2）12米采血车锂电池更新
	序号
	参数要求

	1
	锂电系统一套，包含电池箱、充电机、高压控制盒、逆变器、隔离变压器、远程监控终端；

	2
	锂电池参数

	2.1
	▲锂电池参数电量≥85kWh，电压范围345-503.7V；能量密度≥170Wh/kg；提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	2.2
	▲电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤20%，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	3
	锂电池系统防护等级

	3.1
	★电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa，符合GB38032-2020要求。提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

	3.2
	防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408‑2021规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级；

	3.3
	★电池防护等级：满足IP6X,IPX8；符合GB38032-2020标准；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.4
	★安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护符合GB38031 2020/GB38031-2025标准；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.5
	高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电位均衡、屏蔽线接触电阻、电容耦合、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻；

	3.6
	电池箱体达到IP69防护要求，提高电池系统防尘、防水要求。高压高温喷水，电池箱内不进水，不起火、不爆炸，双重防护，符合GB/T4208标准；

	3.7
	▲锂电池耐泡水能力实现≥1米深水中浸泡20h；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	3.8
	电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路；

	3.9
	▲电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度，具备加热模式，加热速率大于0.5°/min；提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章；

	4
	电池管理系统（BMS）1套

	4.1
	SOC计算精度误差：＜5%；

	4.2
	单体温度采集范围：-40℃~80℃；

	4.3
	单体温度采集精度：≤±1℃；

	4.4
	单体电压采集范围：0V~5V；

	4.5
	单体电压采集精度：≤0.2%FSR；

	4.6
	总电压采集范围：0V~750V；

	4.7
	总电压采集精度：≤1%FSR；

	4.8
	电流采集精度：≤1%FSR；

	4.9
	具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能；

	4.10
	具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能；

	4.11
	具有绝缘电阻监测功能；

	4.12
	具有CAN通讯功能；

	4.13
	具有SOC过低报警；

	4.14
	具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能；

	4.15
	具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S；

	4.16
	具有继电器以及高压环路互锁诊断功能；

	5
	锂电池配套系统

	5.1
	锂电池≥7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息；

	5.2
	逆变器：额定输出功率12kW,输出电压AC220V,额定输出电流54.5A，针对锂电池：逆变器输入电压：DC300V~DC750V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能；

	5.3
	隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≥15KVA；

	5.4
	便携式充电机1套，技术参数如下：

	5.4.1
	尺寸≤500mm*275mm*350mm；

	5.4.2
	输入电压：220V±15%AC、380V±15%AC；

	5.4.3
	输出电压范围：（50~750）VDC[B]；

	5.4.4
	输出电压误差：≤±0.5%[B]；

	5.4.5
	输出电流范围：（3-60）A，300V以上恒功率，连续可调，稳定输出；

	5.4.6
	输出电流误差：≤±1%（输出电流≥30A时）；≤±0.3A（输出电流＜30A）[B]；

	5.4.7
	输出模式一：220V供电时单枪最大输出功率：7kW；

	5.4.8
	输出模式二：380V供电时单枪最大输出功率：20kW；

	5.4.9
	应具备防电池反接功能且应能避免电池反向充电；

	5.4.10
	充电机接地电阻：≤0.1Ω；

	5.4.11
	充电机电气间隙：带电部件之间的电气间隙不小于12mm，小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm；

	5.4.12
	充电机应具备输入过压、欠压保护功能、输出过压、短路保护功能；

	5.4.13
	充电机爬电距离：带电部件之间的爬电距离不小于20mm，小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的爬电距离不小于20mm；

	5.4.14
	充电机绝缘电阻：≥20MΩ（测试电压1000VDC）；

	5.4.15
	充电机工频耐压特性：经受2500VAC电压1min，不出现绝缘击穿和闪络现象，泄漏电流不大于10mA；

	5.4.16
	充电机冲击耐压特性：施加3次正极性和3次负极性雷电波的短时冲击电压（12kV），每次间隙时间不小于5s，不出现击穿放电现象；

	5.4.17
	充电机绝缘检测功能：存在绝缘故障时不输出，绝缘电阻低于100Ω/V时不允许充电；

	5.4.18
	充电机阻燃性：充电机内部所用电子器件外壳、线束防护材料满足GB/T2408-2021：水平HB级、竖直V-0级要求；

	5.4.19
	充电机防护等级≥IP32；

	5.4.20
	充电枪阻燃性：水平燃烧满足GB/T2408-2021HB级、竖直燃烧满足GB/T2408-2021V-0级；

	5.4.21
	充电枪接地：要求进行耐大电流测试，接地电路中的部件不应熔化、断开或破损；

	5.4.22
	充电枪热变形温度≥180℃；

	5.4.23
	充电枪耐久性：循环插拔≥12000次，不影响功能正常实现；

	5.4.24
	充电枪防护等级：IP54（与配属保护装置连接后）、IP55（与充电插座耦合后）、外壳和电缆端部IP67；

	5.5
	锂电舱门设计有充电底座开口，锂电充电时无需打开舱门；

	5.6
	锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作；

	5.7
	锂电池舱密封：锂电池舱体需密封，和车辆前后方向舱体不连通；

	5.8
	▲锂电池系统具备远程监控功能;可监控动力电池剩余电量、总电压、总电流、充电记录等信息。提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等并加盖投标人公章。


 


4、 实施要求
4.1分包一：
1.供应商必须满足本项目全部车辆技术要求，保证交付车辆功能完整合规。本项目为交钥匙项目，采购文件未明示，但为车辆正常上牌、运行所必需的配件、工具、配套设备及手续资料，供应商响应时应全部包含；项目实施过程中，因缺少上述配件、资料、配套服务导致车辆无法上牌、正常投入使用的，中标供应商须免费补齐。
2.中标供应商供货前，须主动与采购人对接，对车辆配置、技术参数、交付标准、上牌相关要求进行复核确认，方可组织生产供货，保证交付车辆完全符合采购文件技术指标，产品质量合格。
3.合同签订后60日内完成全部车辆供货、改装、调试，完成上牌交付，通过采购人组织验收并投入使用。验收对照采购文件、投标响应文件逐项核查，采购人保留委托第三方检测机构开展检测验收的权利。
4.供应商应对项目实施人员购买足额保险，保险费用由供应商承担；严格落实安全生产管理，遵守操作规程。车辆运输、改装、现场交付全过程发生安全事故、人身及财产损失，全部责任由成交供应商承担。
5.供应商须提供完整随车资料：整车工信部公告证明、车辆合格证、检测资料、使用维护手册等，确保车辆可正常完成注册上牌。
6.完成交付同时，对采购人操作管理人员开展车辆使用、维护保养、安全操作培训。
7.完成配电房到充电桩的全过程线路等安装。
 
4.2分包二：
1.改造要求：中标人负责对锂电池进行改造，达到采购人的招标需求及车辆年审通过的要求。包含对采血车辆舱体现有内衬及外立面设施保护性拆除、清洁、垃圾转运等，锂电池改造不能改变现有舱门的外观造型。
2.实施要求
（1）提供锂电池改造实施方案，单台车改造时长不超过10个工作日，且具备相应的改造场地及实施人员（须至少配备1名持有有效特种作业操作证（低压电工作业）的电工操作人员）（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
（2）提供安全防护措施，投标人在产品运输、安装和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的安全事故责任及其发生的一切费用。
（3）合同签订后40个工作日内完成全部锂电池组供货、旧电池拆除、新电池安装调试，完成改造自检，通过采购人组织验收并投入使用。验收对照采购文件、投标响应文件逐项核查，采购人保留委托第三方检测机构开展检测验收的权利。
（4）供应商应对项目实施人员购买足额保险，保险费用由供应商承担；严格落实安全生产管理，遵守操作规程。货物运输、旧件拆除、电池安装、现场交付全过程发生安全事故、人身及财产损失，全部责任由中标供应商承担。
（5）供应商须提供完整随货资料：锂电池组出厂合格证、检测报告、使用维护手册、旧电池回收处置相关凭证等，确保改造后车辆可满足年审相关要求。
（6）完成交付同时，对采购人操作管理人员开展锂电池使用、维护保养、安全操作培训。
 
五、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
2.质保要求：
本项目质保期自项目整体验收合格之日起计算，各分包专属质保标准如下：
（1）分包一（送血车）：提供整车原厂质保最少3年或15万公里（以先到者为准），质保范围包含整车本体及车辆出厂原配部件。质保期内非人为损坏、非事故损坏产生的质量问题，由中标供应商按照原厂质保标准免费维修、更换配件及总成。同时提供项目整体不少于3年的配套综合质保服务。提供两款车型底盘动力电池质保最少8年或80万公里（以先到者为准）。
（2）分包二（锂电池）：所投锂电池组提供原厂专项质保8年，质保范围包含锂电池组本体及出厂配套配件。质保期内非人为损坏产生的电池质量故障、性能衰减超标等问题，由中标供应商按照原厂标准免费维修、更换。项目旧锂电池拆除后，由中标供应商负责合规回收处置，所有回收、处置、清运费用全部包含在投标报价内，采购人无需额外付费，供应商须提供合规回收处置凭证归档。
3.售后服务要求：
（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。
（2）供应商接到保修请求，维修应在1小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
4.验收标准与要求
（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。
（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
 
六、付款方式
项目最终履约验收合格通过后，采购人向中标人支付100%合同价款。


第五章评标办法与评标标准（分包一至分包二）
 
一、评标办法
1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、评定标准
1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；
2.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；
三、小微企业价格扣除
1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。
2.小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。
3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
四、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
五、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
六、对本国产品的价格扣除
1.本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准请参照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
七、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
八、上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
九、评标标准
分包一
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	备注

	一、价格（30分）

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/投标人报价）×30分
	30
	自动计算

	二、技术部分（54分）

	2.1
	基本参数
	根据《技术要求响应及偏离表》进行评分：设备技术参数全部满足招标要求的得满分22分；打★号为实质性指标，出现任意一项负偏离的，按无效投标处理；打▲号为重要性指标，每出现一项负偏离扣2分；其他参数每出现一项负偏离扣1分，扣完本项分值为止。
(备注：带有标★、▲号的指标，须提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等材料并加盖投标人公章；如技术参数另有特殊要求的从其要求。投标人宜在《技术要求响应及偏离表》中标注对应证明材料在投标文件中的页码，方便评审查阅；未提供对应证明材料的，对应指标视为负偏离。)
	22
	客观分

	 
2.2
 
	技术方案
 
	2.2.1项目具体实施计划
评委根据投标人提供的项目具体实施计划（包括供货进度保证措施、协调配合能力、应急措施等）进行综合评分：
（1）供货进度安排科学合理，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得8分；
（2）供货进度安排较为科学合理，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得5分；
（3）供货进度安排较慢，协调配合能力有所欠缺，应急措施不够有效的，得2分；
（4）未提供方案不得分。
	8
	主观分

	
	
	2.2.2质量控制及保证方案
评委根据投标人提供针对本项目的质量控制及保证方案进行综合评分：
（1）方案科学合理、完整、切实可行的，得8分；
（2）方案完整但科学合理及可行性一般的，得5分；
（3）方案不完整且科学合理及可行性欠缺的，得2分；
（4）未提供方案不得分。
	8
	主观分

	
	
	2.2.3项目检验及验收方案
评委根据投标人提供针对本项目的项目检验及验收方案进行综合评分：
（1）方案科学合理、完整、切实可行的，得8分；
（2）方案完整但科学合理及可行性一般的，得5分；
（3）方案不完整且科学合理及可行性欠缺的，得2分；
（4）未提供方案不得分。
	8
	主观分

	
	
	2.2.4售后服务方案
评委根据投标人提供的售后服务方案(如服务流程、响应时间、服务人员等）进行综合评分：
（1）售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得8分；
（2）售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求得5分；
（3）售后服务方案一般，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺得2分。
（4）未提供不得分。
	8
	主观分

	三、商务部分（16分）

	3.1
	业绩
	投标人自2023年01月01日（含）（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供合同扫描件并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，缺项不得分）
	3
	客观分

	3.2
	质保期
	本项所有质保年限、里程履约判定均执行年限、里程以先到为准。
1.整车质保（4分）
在满足实质性最低要求（整车质保3年或15万公里）基础上，两款车型须同时增加1年质保年限且同时增加5万公里质保里程，加2分，本项最高得4分；
仅单一项提升或两款未同时达升级条件不予加分。
投标人须提供加盖公章的承诺书，分别明确两款车型整车质保（含升级后质保期限）。
2.三电系统（电池、电机、电控）质保（3分）
在满足实质性最低要求（三电系统质保3年或12万公里）基础上，两款车型须同时增加1年质保年限且同时增加4万公里质保里程，加1分，本项最高得3分；仅单一项提升或两款未同时达升级条件不予加分。
投标人须提供加盖公章的承诺书，分别明确两款车型三电系统质保（含升级后质保期限）。
3.底盘动力电池质保（1分）
两款车型底盘动力电池质保投标人承诺均＞8年或＞80万公里，得1分；任意一款达不到该标准不得分。
投标人须提供加盖公章的承诺书，分别明确两款车型底盘动力电池质保期限。
4.整车终身质保加分（5分）
投标人所投任意一款车型，提供原厂整车终身质保承诺，得5分，不满足要求不得分。
投标人须提供加盖公章的承诺书，注明享受终身质保的对应车型。
注：
①上述第1、2、3项，按两款车型中质保水平较低的那一款进行评审，必须两款车型同时达到对应升级档次，方可获得该项对应分值；第1、2项加分，必须年限、里程两项同时提升，仅提升其中一项不予加分。
②若两款车型其中一款取得本项第4条整车终身质保，则该款车型直接视为已满足上述第1、2、3项的升级档次要求，不再参与1、2、3项的评审；另一款车型正常参与第1、2、3项全部评审打分。
③投标文件中全部质保承诺（包括基础质保以及本评分项获得加分的升级质保、终身质保）全部纳入采购合同；项目交货时须提供车辆原厂质保凭证。
	13
	客观分

	合计
	 
	100
	 


 
分包二
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	备注

	一、价格（30分）

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/投标人报价）×30分
	30
	自动计算

	二、技术部分（48分）

	2.1
	基本参数
	根据《技术要求响应及偏离表》进行评分：设备技术参数全部满足招标要求的得满分24分；打★号为实质性指标，出现任意一项负偏离的，按无效投标处理；打▲号为重要性指标，每出现一项负偏离扣2分；其他参数每出现一项负偏离扣1分，扣完本项分值为止。
(备注：带有标★、▲号的指标，须提供第三方检测报告/原厂技术规格书/官方技术说明文件等材料并加盖投标人公章；如技术参数另有特殊要求的从其要求。投标人宜在《技术要求响应及偏离表》中标注对应证明材料在投标文件中的页码，方便评审查阅；未提供对应证明材料的，对应指标视为负偏离。)
	24
	客观分

	2.2
 
	技术方案
 
	2.2.1锂电池改造方案
评委根据投标人提供的锂电池改造方案（包括改造场地、改造人员安排、改造过程中的安全防护措施等）进行综合评分：
（1）改造方案完整详实，改造场地条件说明清晰、人员安排合理，安全防护措施考虑周全、针对性强的，得8分；
（2）改造方案较为完整，改造场地、人员安排基本可行，安全防护措施基本到位的，得5分；
（3）改造方案存在内容缺失，改造场地、人员安排或安全防护措施存在不足的，得2分；
（4）未提供方案的，不得分。
	8
	主观分

	
	
	2.2.2供货实施方案
评委根据投标人提供针对本项目的供货实施方案（包括供货计划及安排、安装、调试、培训及验收方案等）进行综合评分：
（1）方案科学合理、完整、切实可行的，得8分；
（2）方案完整但科学合理及可行性一般的，得5分；
（3）方案不完整且科学合理及可行性欠缺的，得2分；
（4）未提供方案不得分。
	8
	主观分

	
	
	2.2.3售后服务方案
评委根据投标人提供的售后服务方案(如服务流程、响应时间、服务人员等）进行综合评分：
（1）售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得8分；
（2）售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求得5分；
（3）售后服务方案一般，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺得2分。
（4）未提供不得分。
	8
	主观分

	三、商务部分（22分）

	3.1
	业绩
	投标人自2023年01月01日（含）（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得10分。
（提供合同扫描件并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）
	10
	客观分

	3.2
	履约能力
	1.售后服务便利性：为避免车辆改造后整车其他功能系统异常、售后服务脱节或出现纠纷，投标人提供采血车原厂售后服务承诺函（即锂电系统改造后的售后服务和改造后采血车售后服务都为采血车原厂整车提供售后服务）的得2分；投标人提供采血车非原厂售后服务承诺函（即投标人直接提供锂电系统改造后的售后服务和改造后采血车售后服务）的得1分，其他不得分。
2.在满足招标文件实施人员要求基础上，额外配备持有有效特种作业操作证（低压电工作业）人员，每提供1人得2分，最高得4分。
（须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，缺项不得分）
	6
	客观分

	3.3
 
	产品质量可靠性1
	1.投标人或产品制造商提供锂电池改装环境照片（包括生产车间、仓库、检测环节等）并加盖投标人公章，满足得1分；
2.投标人或产品制造商提供锂电池改装工艺内部标准或说明（包括下料、焊接、涂装部分等）并加盖投标人公章，满足得1分；
3.供应商或产品制造商提供锂电池改装设备照片（包括下料、焊接、涂装相关的主要设备）并加盖投标人公章，满足得1分。
	3
	客观分

	
	产品质量可靠性2
	1.所投产品的电池管理系统（BMS）具备锂电供电系统远程故障诊断功能。提供功能界面截图或技术说明资料并加盖投标人公章，满足得2分。
2.所投产品的锂电池具备唯一可追溯编码，提供产品规格书/编码铭牌照片/出厂合格证其一，并加盖投标人公章，满足得1分。
	3
	客观分

	合计
	 
	100
	 


 
 
 
 
 


第六章投标文件格式
 
投标文件
 
 
 
 
 
项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：
分包号：
 


投标文件目录
1、 满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
2、 法人授权书
3、 投标函
4、 开标一览表
5、 核心产品品牌一览表
6、 投标分项报价表
7、 商务要求响应及偏离表
8、 技术要求响应及偏离表
9、 中小企业声明函（如有）
10、 代理服务费承诺书
11、 残疾人福利性单位声明函（如有）
12、 符合本国产品标准的声明函（如有）
13、 联合体协议（如有）
14、 投标供应商认为应提供的其他资料（如有）
 
 
 
 
 
 
 





一、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
 
 


二、法人授权书
法人授权书
 
本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
 
法人身份证扫描件（正反面）：
 
 
 
 
 
 
 
 
被授权人身份证扫描件（正反面）：
 
 
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日期：


 
三、投标函
投标函
致：南京众智工程咨询有限公司
 
根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地址：
邮编：
电话：
传真：
开户行：
账号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：
 
 
 
 
 
 
四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：


 
日期：
 
 


五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	 
	 
	 


 
 
 
 
投标人名称：（加盖电子公章）
 
备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
 


六、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


 
投标人名称：（加盖电子公章）
 
备注：
1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。
3.行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


 
投标人名称：（加盖电子公章）
 
备注：
1.行数不够，可自行添加。
 
 
 


八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


 
投标人名称：（加盖电子公章）
 
备注：
1.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。
2.行数不够，可自行添加。
 
 
 
 






九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）属于工业行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。
2.（标的名称）属于工业行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称：（加盖电子公章）
日期：
 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
 
 
 





十、代理服务费承诺书
代理服务费承诺书
致：南京众智工程咨询有限公司
若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。
 
代理服务费发票信息见下表：
	公司名称：
	 

	纳税人识别号：
	 

	地址：
	 

	电话：
	 

	账号：
	 

	开户行：
	 

	发票邮寄地址：
	 

	联系人：
	 

	电话（手机）：
	 


 
供应商名称（公章）：
授权代理人（签字）：
日期：
 
 
 









十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称：（加盖电子公章）
日期：
 
备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





十二、符合本国产品标准的声明函
 
符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　     年　  月　  日         
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


十三、联合体协议（如有）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，并指定（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，（企业全称）为¨小型、微型企业¨残疾人福利性单位¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。
 
 
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）
日期：
 
备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。


十四、投标供应商认为应提供的其他资料（如有）
 
 
 
 
 
 
 

