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项目概况
张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2026年11月20日13点30分（北京时间）前递交电子投标文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0357
2、项目名称：张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装
3、采购预算：700万元，最高限价630万元
4、采购需求：主要包括中央纯水主机、超纯水主机、血液透析制水主机、感染楼超纯水系统、制剂楼制剂用水主机及输送系统、集中供液主机、酸化水主机、纯水输送管网和超纯水输送管网、血透用水输送管网、集中供液系统管网、酸化水管网。
5、 合同履行期限：合同签订生效后，根据采购人实际工程进度，中标人在接到采购人书面通知后180日内交货，并按实际工程进度安装调试，按采购人要求的时间验收完毕。如因投标单位的问题影响医院整体建设进程，将由投标单位承担一切责任。
6、 质保期：自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），整个系统免费质保期不低于三年，提供长期技术支持和维修服务。
7、本项目不接受进口产品投标。
8、本项目不接受联合体投标。
9、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、 本项目的特定资格要求：无。
注：拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
（4）根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年11月20日13点30分
2、开标时间：2026年11月20日13点30分
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、采购文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。
3.2登录：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8、政府采购监督电话：0512-58699063
9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：张家港市中医医院
地址：张家港市康乐路4号
联系人：顾敏晖
联系电话：0512-56380291
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
前台联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式
项目联系人：李晶晶、陈璐佳、李东
电话：0512-65158848-8015
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文  件
采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0357
采购项目：张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装
采购单位：张家港市中医医院
项目属性：货物类
行业类别：工业




苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
[bookmark: _Hlk108429508][bookmark: _Hlk109226253]二〇二六年十月

前 附 表
（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320582-SZWK-G2026-0357

	2
	采购项目名称
	张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装

	3
	采购人
	张家港市中医医院
地址：张家港市康乐路4号
联系人：顾敏晖
联系电话：0512-56380291

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
邮编：215005
电话：0512-65158848-8015     联系人：李晶晶、陈璐佳、李东
传真：0512-65153553

	5
	投标有效期
	90天（日历日）

	6
	投标保证金
	无

	7
	依法获取采购文件截止时间
	2026年11月9日

	8
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

	10
	开标时间、地点
	开标时间：2026年11月20日13点30分
开标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心
投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

	11
	中标服务费
	按苏财购告〔2016〕31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算后打五折。
收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%；
预算金额的100万以上至500万（含）以下部分费率为1.1%；
预算金额的500万以上至1000万（含）以下部分费率为0.8%；
中标服务费金额37500元
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司张家港分公司
缴纳账号：1102028109200639565
开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行

	12
	履约保证金
	合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。
设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。
履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。

	13
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	14
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
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                                    ：
受张家港市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。
1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0357
2、采购项目名称：张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装
3、采购预算及最高限价：
	序号
	采购项目
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）

	1
	张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装
	700
	630


4、采购技术指标：详见采购文件
5、依法获取采购文件截止时间：2026年11月9日
6、开标时间：2026年11月20日13点30分（北京时间）
7、现场评标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心
8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
9、采购项目联系人及联系方式：
（1）张家港市中医医院
联系人：顾敏晖           联系电话0512-56380291
地址：张家港市康乐路4号
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005
联系人：李晶晶、陈璐佳、李东
联系电话：0512-65158848-8015，0512-65153553 （FAX）
请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
[bookmark: _Hlk108429572]

第二章  投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1供应商应当具备的一般条件：
3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3本项目的特定资格要求：无；
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：季欣怡（前台）
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查响应文件
（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；
（2）投标单位情况表（格式见第三章）；
（3）合格供应商的资格条件
3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见第三章）；
3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（5）本项目的特定资格要求：无。
13.4符合性审查响应文件
13.4.1投标分项报价表（详见第三章格式4）；
13.4.3商务条款偏离表（详见第三章格式7）；
13.4.4其他投标材料（如有）；
13.5综合评审响应文件
13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6企业报价折扣证明
13.6.1本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。投标人所投产品的生产厂家属于小型或微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.6.2关于符合本国产品标准的声明函（如不提供此声明函，则不享受本国产品价格评审优惠）。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6内容编写，并按投标文件客户端中要求的顺序对应上传内容。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评审结束后代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6异常低价审查
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐三名中标候选人，采购方从中确定中标人；；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，推荐三家中标候选人供采购人从中确定中标人。
中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。
28.3采购人从中确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。
设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。
履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。
八、其他事项
33、中标服务费
33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33.2缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Hlk108429601]
第三章  投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


格式1、投标函
投标函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。
3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；
9、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
开户行名称：                               
银行账号：                               
投标人：（公章）
单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：
被授权人（签名）：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。 

法定代表人（签名）：
联系电话：（手机）
单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；
被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。


格式3、开标一览表
开标一览表（总报价）
项目编号：
	项目名称
	投标总报价（元）

	
	
小写：                      元（人民币）


	投标报价大写金额
	金额大写：




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。



格式4、投标分项报价表
投标分项报价表
（格式）
采购编号：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                          元

	交货时间：



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。


格式5、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表1
（填写评分标准中涉及的▲技术指标和其他技术指标内容）
采购编号：
	序号
	设备名称、品牌、
规格型号
	招标技术要求
	投标设备技术指标
	偏离情况（符合/负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标
2、 投标人须对照招标技术参数要求一一对应逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。
3、 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


投标产品技术对照表2
（填写评分标准中涉及的普通技术指标）
	序号
	技术要求

	投标产品技术响应内容
	符合或不符合

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

备注：
1.投标人必须对技术要求逐条做出明确响应，否则不得分。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

格式6、产品功能承诺书



投标产品功能承诺书

我单位（公司名称）              承诺：
如我单位中标，待中标通知书发出后、项目正式进场实施前，甲方有权组织技术评审人员对招标文件中“▲技术要求”对应的实际功能开展现场复核考察，我单位须无条件配合提供演示场地、环境及全程技术支持；若现场复核发现存在演示功能缺失、实际运行效果与投标提交的演示材料严重不符、无法达到招标明确要求的，甲方有权直接取消其中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日



格式7、商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：
	序号
	采购文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款内容
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。
2.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
3..如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日
















格式8、设备清单表
设备（货物）清单表

采购编号：
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日




注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。


格式9、售后服务承诺书

售后服务承诺书
采购编号：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

格式10、类似项目一览表
类似项目一览表
采购编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。


投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日



格式11、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（公章）：

日期：        年     月     日


（2）投标人情况表
投标人情况表
采购编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年       万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
[bookmark: _Toc419]

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc18420]（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。






投标人（公章）：




日期：        年     月     日



格式12、中小企声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、                  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；
2、                   ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。
在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。
依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。


格式13、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                      单位名称（盖章）：
                 日  期：



注：
1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


格式14、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）    郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
                                日期：年   月  日


注：
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6、用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Hlk108429631]
第四章  采购书
受张家港市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。
一、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0357
二、采购项目名称：张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装
三、采购总体要求：
1、招标范围
（1）本次招标项目为张家港市北部医疗中心（市中医医疗中心异地新建工程）项目张家港市北部医疗中心/医疗用水中央分质供应系统及安装项目，主要包括中央纯水主机、超纯水主机、血液透析制水主机、感染楼超纯水系统、制剂楼制剂用水主机及输送系统、集中供液主机、酸化水主机、纯水输送管网和超纯水输送管网、血透用水输送管网、集中供液系统管网、酸化水管网。
（2）中央纯水主机总产水量为20T/H(25℃水温)。按两套Q=10T/H(25℃水温)系统并联运行设计；该设备机房设在综合楼地下一层，血液透析制水主机采用中央供水和市政用水二路给水，按一套Q＞3T/H(25℃水温)系统加热消毒和一套Q＞2T/H(25℃水温)系统加热消毒并联联动运行设计；该设备机房预设在血透中心旁。
（3）投标人应完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括施工图的深化设计、所需的成套设备提供、施工安装、权威部门检测验收（包括卫检、消防及质量技术监督等部门的检测和验收）和相关服务，以及与土建总承包人的协调配合工作。具体包括以下内容：
3.1纯水制备系统包括制水设备、储水容器、设备连接管阀件、监测仪表、自控系统、配套动力柜、配套控制柜、电线电缆、机房至各使用水终端点（投标人必须明确各使用水终端点的坐标位置和具体接口尺寸）的管阀件、使用水终端点延伸的器械或配件等内容的深化设计、供货、现场安装、调试和负责通过相关验收。以及向采购人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料等其他相关服务。
3.2系统安装施工范围
医用纯水系统全部设备（含控制系统）的供货及安装，以及与其他承包单位的相关配合工作。
3.3专业界面范围
A.建筑专业：总承包单位负责纯水项目所涉及到的设备（土建）基础，排水沟及盖板、机房地面、墙面及顶面施工。设备预埋件、预埋工作均由纯水项目施工单位负责完成。
B.电气专业：总承包单位负责从低配到纯水系统站房内主电源柜（双电源，主电源柜由总承包单位负责）、纯水机房内设备接地点预留。其余纯水系统站房内的电源柜、控制柜、电缆桥架、线路、水泵等均由纯水项目施工单位负责提供。机房内的照明插座均由总承包单位完成。
C.给排水专业：总承包单位负责将自来水进水管路施工至医用流体系统站房内的第一个阀门处，阀门后的管路连接均由纯水单位负责；纯水站房内的整体基础排水设施由总承包单位负责，但涉及到站房内的设备排水至排水沟之间的管路安装施工均由纯水项目施工单位负责实施。
3.4投标报价说明
A．采购人除协助提供设备存放场地以外（水电费、场地租赁等发生的费用由中标人承担），设备制造、运输、装卸、吊装、施工水电、施工人员食宿、交通、图纸确认等均由中标人负责，其所需费用全部包括在投标报价内，供货人对工作范围须予以书面承诺。
B．本项目采用投标报价的固定价格承包方式，在本招标要求的技术文件和施工图纸范围内进行工程量清单以及合同约定范围内不做调整，以及任何由于投标人对工程量的少算、漏报，将被视为已包含在投标总价中，投标报价在中标后将不得调整。
C．各投标人可以根据图纸和招标要求进行完善设计和深化设计，使得投标方案达到施工图深度，并达到相关纯水项目验收标准。一旦中标，投标人所报的设计方案及出具的施工图纸需最终通过设计院及相关政府部门的审查，审查所产生的所有相关增加费用均含在投标报价中；深化设计费须充分考虑各种风险，中标后将不予调整。
D．投标报价应充分考虑现场工期计划调整、材料价格市场波动、现场作业条件变化等可能影响合同价格的风险，由此提出的索赔均不予考虑。
2、设备安装及施工配合
（1）投标人需按采购人的要求和认可，派出具有丰富的施工经验及协调能力的现场施工团队负责安装，所需费用全部包括在投标报价内。
（2）投标人对设备安装质量等负责。
3、产品参照的原则、标准及规范
（1）原则
1.1先进性：采用国际或国内通行的先进技术。
1.2成熟性：以适用为原则，采用成熟的或经过工程检验的先进技术。
1.3标准化：采用标准化的设计和标准化的产品。
1.4安全性：包括系统自身安全和信息传递的安全。
1.5设计使用寿命：
供货商提供的材料及设备应是全新的和质量一流的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，设备供货人应按技术规格书要求设计设备，使甲方满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。
1.6根据该项目原水特征，结合已有的工程实例，本项目采用成熟、可靠、先进的处理工艺，从而达到如下要求：
◆能耗低，运行费用低。
◆设备选型做到合理、可靠、先进、高效节能，最大可能地减少维修费用。
◆运行安全，系统考虑应急处理措施，异常情况下保证一定时间的供水及重点科室血透室供水。
◆充分考虑浓水综合利用，提高水资源利用率。
（2）标准和规范
本项目所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：
《生活饮用水卫生标准》	GB5749-2022
《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理》YY/T0793.1-2022
《分析实验室用和试验方法》	GB/T6682-2008
《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》WS310.1-2016
《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.2-2016
《软式内镜清洗消毒技术规范》	WS507-2016
《医院洁净手术部建筑技术规范》	GB50333-2013
《手术部无菌冲洗用水标准》
《酸性电解水生成器卫生要求》	GB28234-2020
《国家软化水用水标准》	GB/T1576-2018
《电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》	GB9706-2020
《建筑给排水设计标准》GB50015-2019
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》	GB50242-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB50303-2015
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》	GB50236-2011
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
《建设工程文件归档规范》	BG/T50328-2014
国家及地方颁发的其它最新的相关法律法规；
以上标准、规范如有更新，按最新的文件执行。
四、采购技术要求：
（一）中央制水系统主要技术要求
以医院内市政自来水为原水，经中心纯水机房适宜的水处理工艺流程处理后，向以下科室或部门提供满足各自用水要求的医用净化水：供应中心清洗用水；检验科、病理科、科研实验、司法鉴定实验；口腔科用水；内镜中心用水；血透中心等，通过各个输送管道向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。
注：以上各用水点的具体位置及数量均以设计平面图布置点位为准。
用水量设计应考虑到水处理系统主机R0膜年衰退率以及R0膜产水性能随温度变化等因素。
（二）中央制水系统项目技术规格表
	序号
	项目
	相关要求

	1
	系统用途
	原水水质以院方提供，经适当的水处理工艺流程处理后，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医疗设备用水。

	2
	系统工艺
	预处理+RO+后处理系统

	3
	用水科室及要求
	详见用水点统计表

	4
	数量
	1套

	5
	系统总产水量
	20T/H（水温25℃）

	6
	水机房面积、层高
	中心纯水机房使用面积≥140m2，楼层层高2.5~3.50m

	7
	水机房水电要求
	要求电源三相五线＞60KW，给水管径≥DN80

	8
	送水最大扬程
	保证终端用水点压力≥0.2MPA

	9
	环境适应性要求
	室外环境温度：-10℃∽40℃

	
	
	大气压力：夏季100.55KPa

	10
	电源条件
	电压：∽380V，3相，5线

	
	
	∽220V，单相，3线

	
	
	频率：50HZ

	
	
	电压波动：±7%

	
	
	接地电阻要求：≤4Ω

	11
	抗地震要求
	设备须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

	12
	采用标准和规范
	（1）见上文。

	13
	系统运行
	保持日常运行的安全，可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。

	14
	系统设备
	包括中心供应医疗水系统中预处理、反渗透、后处理、控制系统、输送管路等。

	15
	系统设计
	系统设备采用中央纯水设计，单台设备生产产品水的能力≥10T/H（水温25℃）。各路用水输送动力泵采用一开一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。各路纯水均为循环回路。

	16
	设计使用寿命
	除密封件、易耗件等一类消耗品外，所有部件都具有连续正常使用超过10年的寿命

	17
	纯水过流部分材质
	预处理部分、后处理部分、纯水输送管路及回至机房纯水箱管路为SUS304及以上材质不锈钢。

	18
	控制方式
	PLC全自动控制/手动控制

	19
	PLC全自动控制的基本要求
	系统PLC全自动控制具备下列功能：
1、原水箱低液位自动报警功能；
2、原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；
3、纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；
4、遇情况1或原水压力过低RO泵自动保护功能；
5、纯水箱高液位自动停止制水，超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能；
6、纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；
7、水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；
8、提供远程管理与监控的协议通讯接口，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。
9、系统运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。

	20
	输送管道材质选择说明
	管路选用不锈钢管，质量符合GB/19228.1-2011、GB/19228.2-2011和GB/19228.3-2011。不锈钢管不但承压强度较高，消毒方便安全，其使用寿命相对于其他有机复合材料的管材更是具有很高的优越性，至少可以保证在设备可使用的期限内安全使用，本设计纯水输送管路为不锈钢卫生管，内外镜面抛光，连接方式为卡压式；水机房设备连接同样为不锈钢卫生管，连接方式为氩弧焊焊接。其寿命甚至可与建筑寿命同步，钢管表面经过钝化处理不会对纯水中的离子含量有所影响。（反渗透动力泵的过流材质为SUS304不锈钢，纯水输送泵的过流材质为SUS304不锈钢）

	21
	纯水输送管路安装
	纯水管路双路活水，无死腔安装。


（三）科室、水量、水质、点位统计表
1、用水科室、水量、水质、点位统计表：
	张家港市北部医疗中心医疗设备用水中央制水系统项目医疗水及酸化水用水点分析表

	医疗纯水系统
	项目名称
	医疗用水设备系统

	
	用水科室、水量、水质、点位统计表

	详情见图纸设计

	表一医疗用水统计表

	水机房位置：地下一层《面积：141㎡；电源：三相五线60KW（380V)；给水水量/管径：DN80；纯水水量：20000L/H，软化水水量：36000L/H》

	序号
	楼层/楼号
	用水科室
	具体点位
	数量
	用水量（L/H）
	备注

	
	检验用水
	
	
	

	1
	1层/制剂楼
	制剂中心
	制剂用水
	20
	2000
	独立超纯水水机

	2
	2层/制剂楼
	制剂中心
	制剂用水
	10
	
	

	3
	2层/综合楼
	检验科
	检验流水线、体液处理、实验室、配置、微生物、高温灭菌、扩增分析、制备、血液分析等
	43
	720
	

	4
	3层/综合楼
	司法鉴定中心
	实验室
	2
	80
	

	5
	3层/综合楼
	司法鉴定中心
	样本处理
	1
	50
	

	6
	4层/综合楼
	病理科
	取材、细胞、扩增分析、制备、包埋、切片、冰冻、染色、免疫组化
	15
	500
	

	7
	4层/综合楼
	科研实验
	实验室
	8
	350
	

	8
	1层/感染楼
	传染门诊
	检验
	2
	80
	独立超纯水水机

	
	小计
	71
	1780
	

	
	血液透析用水
	
	
	

	9
	2层/综合楼
	透析中心
	阴性透析，供液机房2个
	66
	3600
	双级反渗透+热消毒

	10
	2层/综合楼
	透析中心
	集中供A液
	64
	
	

	11
	2层/综合楼
	透析中心
	集中供B液
	64
	
	

	12
	3层/综合楼
	透析中心
	阴性透析
	25
	2400
	双级反渗透+热消毒

	13
	3层/综合楼
	透析中心
	VIP/单间透析
	5
	
	

	14
	3层/综合楼
	透析中心
	阳性透析
	10
	
	

	15
	3层/综合楼
	透析中心
	集中供A液
	40
	
	

	16
	3层/综合楼
	透析中心
	集中供B液
	40
	
	

	
	小计
	314
	6000
	

	
	软式内镜清洗用水
	
	
	

	17
	3层/综合楼
	内镜中心
	肠胃镜洗消间
	22
	1000
	

	18
	3层/综合楼
	内镜中心
	耳鼻喉镜纤支镜洗消间
	6
	
	

	
	小计
	28
	1000
	

	
	供应中心清洗用水
	
	
	

	19
	3层/综合楼
	供应中心
	高效清洗机
	29
	3000
	

	20
	
	供应中心
	多功能清洗机
	
	
	

	21
	3层/综合楼
	供应中心
	其他清洗机
	
	
	

	22
	
	供应中心
	清洗水槽
	
	
	

	
	小计
	29
	3000
	

	
	供应中心洁净蒸汽用水
	
	
	

	23
	3层/综合楼
	供应中心
	高温灭菌器蒸汽给水
	13
	2000
	

	24
	
	
	洁净蒸汽发生机
	
	
	

	25
	
	
	酸化水
	
	
	

	
	小计
	13
	2000
	

	
	供应中心软化水用水
	
	
	

	26
	3层/综合楼
	供应中心
	高温灭菌器降温水
	5
	3000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	5
	3000
	

	
	口腔牙椅用水
	
	
	

	27
	3层/综合楼
	口腔科
	牙椅、种植
	21
	500
	

	28
	
	
	清洗、消毒
	2
	
	

	29
	
	
	技工
	1
	
	

	
	小计
	24
	500
	

	
	总计
	488
	19280
	

	
	水处理机的主要配件为RO膜元件，需经过二次、三次处理；其特点是：其它条件恒定不变情况下，温度每下降1℃，产水量可下降3%左右。另外同时充分考虑RO膜元件的年衰减率，膜的堵塞，及医院日后发展添置用水设备的可能，设计纯水实际量20000L/H。



五、主要技术参数与性能指标
（一）医疗设备用水中央制水系统主要技术参数与性能指标
以医院内自来水为原水。经适当的水处理工艺流程处理后，采用集中制水，分质供水方式提供各个科室用纯水。
1、系统设计总水量：Q＝20T/H（25℃水温），按二套系统并联运行设计；保证任何一套保障或检修时，另一套能正常运行。保障重点科室用水的稳定性。整个系统工艺流程采用成熟的二套并联运行工艺单套产水量是最大产水量的50%，并能确保系统无单点故障；任一套故障或检修时，另一套能确保正常制水；控制系统为自动和手动各一套，正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水；
2、系统核心部分元件：包括反渗透膜元件、水泵、电器元件等，保障系统具备24小时连续运行能力。
3、各路纯水均要求循环回路，恒双向供水及恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，对轻载时能调节运行功率达到节能的目的。
4、核心设备支持一开一备或多开一备的配置，支持故障设备在线维护与更换，系统可不间断制水。具有采用二套并联运行工艺，单套产水量是最大产水量的1/2。反渗透装置采用两套并联运行，单套运行纯水产水量为10T/h,双路制水工艺；须充分考虑水温及膜合理衰减的影响。
5、系统全自动运行，提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院监控系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级的用户权限管理，确保系统安全。
6、水质要求：按附后方案用水点统计表中水质要求，水质符合相关国家标准及行业规范要求。
7、手/自两种运行模式可选择；自动故障时，可手动强制执行。
8、具备关键运行参数在线显示及电导、流量报警功能。
9、系统采用全不锈钢管路连接，机房原水至反渗透产品水前要求使用304及以上材质不锈钢管，反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱使用304及以上不锈钢管路。
10、输送管路采用卡压连接。密封垫圈的寿命≥15年。
11、反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统开机自动冲洗功能。
12、消毒方式：投标人根据国家设计行业相关规范，设计反渗透系统消毒方式和频率，应达到使用需求。
13、设计方案综合考虑运行费用和节水、节电功能，系统综合考虑纯水利用率。
14、▲检验用水联合使用二级RO+EDI，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求的EDI装置。产水符合国家相关标准规范，并提供第三方出具的水质检测报告。
15、▲内镜用水需满足确保水质无菌要求，提供相关技术说明及证明材料。
16、PLC智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护；水质超标报警。预留监控接口与医院中央监控室对接，系统运行状态及重要运行数据可远程监视。实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。
17、具有开放式数据通讯接口：提供建筑智能化系统，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持。可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。
18、设计方案综合考虑故障报警和应急方案，实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预。
19、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护,采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生。
20、控制系统实现网络可视化集中运行管理平台：提供数据统计、分析、耗材更换预测、故障预防等功能。通过该平台，根据系统采集的历史数据，定期提供系统运行统计报表，对电气设备状态、耗材寿命、水质变化、水量变化等关键指标进行自动化分析，自报表能兼容常用的办公软件。针对本项目中央纯水控制系统方案进行评审，包括供水系统控制软件、具有本地分控及远程监控的能力，具有医疗水系统集中供应作用。设计满足采购人要求的、功能和配置优化程度。
21、其他补充要求及说明
（1）消毒方式：具有独立的消毒模式，使用化学或臭氧消毒。
（2）设备应具有漏电保护、低压保护和无水保护功能。
（二）血透用水的功能配置主要技术参数与性能指标要求
1、设备功能用途：满足105床血透机及配液用水需求。
2、▲电磁兼容：设备符合YY 9706.102-2021标准中相关要求，提供第三方检测报告。
3、水量及水质要求：纯水总产水量≥6000L/H（25℃），按1套纯水产水量≥3600L/H和1套纯水产水量≥2400L/H，二套设备配置；可供床位：≥105床及供液给水。
4、工艺要求：采用双级反渗透制水工艺，双级中的任一级均可单独工作，离子、细菌病毒清除率：≥99%，系统水利用回收率≥70%；全系统无死腔设计。设备工艺组合采用直接直接耦合方式，预处理部分与反渗主机之间的对接，一二级RO系统之间的耦合，均采用直接耦合的方式联接，二级直供使纯水系统在密闭环境内，无外界微生物介入。大循环大流量病房恒压供水，令管路始终保持≥0.4m/s的流量，无死腔式膜壳结构，确保水流在各区域内快递流动，全系统无死腔设计，待机状态下具有冲洗功能；纯水和空气不接触，不易受到环境污染。
5、停机自动循环冲洗：血透水机停机自动循环冲洗，该系统浓水侧配置自动控制的电动阀，在反渗透运行前和停机后具有进行循环冲洗功能，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水，提供水机停机自动循环冲洗相关说明。
6、软化装置配备盐桶：满足系统需求，可根据科室需要设置反洗周期、时间，具备盐桶自动补水吸盐功能。
7、全不锈钢机架，底座配可以固定移动的轮子，壁厚≥1.5mm。
8、具有电磁加热热消毒系统。提供热消毒第三方证明材料。
9、全自动热消毒系统与水处理机系统联动控制，使用无死腔在线式加热器（无储水箱），加热器与反渗水不接触，防止传统的加热水箱造成的细菌内毒素的污染；定时热消,在1.5小时内水温升至85℃，单独触摸屏plc控制。
10、▲需提供内毒素＜0.03EU/mL的透析用水的第三方检测报告。
11、电导率仪：采用高精度电导率检测仪检测原水及产水电导率，提供第三方机构出具的证明文件。
12、控制系统：电气控制系统采用PLC控制系统，高清触摸屏≥10寸。
13、管路系统：输送管路设计无死腔死角洁净处理，管路采用304不锈钢材质，壁厚≥1.5mm，氩弧焊连接，内部钝化清洗，外部包覆保温棉。
（三）透析浓缩液集中供AB透析液系统性能参数及配置
1、中心供液系统应符合《血液净化标准操作规程》（SOP）中电气安全和电磁兼容的相关标准要求，并出具检测报告。
2、根据GB/T 16886.4-2003规定，对设备中的相关材料进行生物学评价。 
2.1、细胞毒性计分应不大于1。 
2.2、无迟发型超敏反应性。 
2.3、无皮内反应。 
2.4、无急性全身毒性。 
2.5、血液溶血率应小于5%。 
并出具检测报告。
3、操控键面具有密码保护功能，确保专人操作，根据临床要求提供各种机型配方选择，同时按照实际用量可设定所需配制的人份数，在执行配液程序前先自动清洗配液桶。
▲4、B系统具备自动加粉功能，根据设定的配液数量自动加入对应人份透析粉，并自动完成配液、过滤、输送等流程，配有自动恒温装置，实时补偿温度，保证透析粉可以完全溶解。
5、配制过程中，透析浓缩液浓度实时监测，达到使用标准后自动供给储液罐，并以浓度曲线方式保存配液记录。
6、每次配完液后自动清洗过滤器、搅拌桶、搅拌泵和阀等相关元件，并自动将清洗完的水排干净。具有滤芯到期更换、泵空转、过载报警提醒功能。
7、具有A液、B液储存容量显示和透析液即将用尽预警提示。
8、多级精密过滤(1µm、0.22µm、0.1µm)，完全避免细菌和内毒素对透析液的污染。
9、储液罐内部采用无死角设计，配备自动清洗装置，便于对罐内全方位清洗，顶部安装有空气细菌过滤器，避免空气粉尘及细菌内毒素污染。
▲10、A、B液与透析机接口及管路采用U型弧线形无死腔快装式连接，采用零压力供液方式，充分保证供液环路上每台设备透析液的充足供给，供液管道及标准接口处严密。
11、透析完成后能够自动排空储液桶和供液管路中的透析液（B液），在重新配制透析液时自动校准储液罐及供液管路内的透析液浓度。
▲12、采用全自动臭氧消毒方式，可在线实时监测臭氧浓度，并以浓度曲线方式保存消毒记录，消毒后自动清洗配液桶、储液桶及供液管路。
13、全自动和手动两种方式可供选择，手动时可以按罐体液位刻度人工手动配液，不影响透析用液的安全使用。
14、A、B液系统分别独立控制，任何一方有故障时均可在线维护。
▲15、配制出的透析浓缩液细菌总数≤0.1cfu/ml；内毒素≤0.03EU/ml；大肠杆菌不得检出，高于《YY0598-2015血液透析及相关治疗用浓缩物》标准达到超纯透析液标准，提供检测报告。
▲16、具备远程控制功能，可通过手机APP或电脑终端操作配液、排空、清洗、消毒，实现无人值守式消毒功能。
17、具备远程监控预警功能，可通过手机APP或电脑终端监控液位、电导、温度、运行状态，出现运行异常以短信，微信方式推送预警信息。
18、电源：AC220V±10%, 频率：50Hz±2%，功率： 6KW。
（四）酸化水机组功能配置要求
设备功能及用途：通过生成酸性氧化电位水，用于对可耐受酸性氧化电位水的医疗器械进行消毒。适用于医疗器械、内镜和一般诊疗用品的消毒；手、皮肤和黏膜的消毒；一般物体表面的消毒。
1、设备酸碱水生成量：酸性氧化电位水≥1500mL/min。碱性还原电位水≥1500mL/min。
2、▲酸化水指标为：PH值2.0-3.0、有效氯含量50-70mg/L、氧化还原电位≥1100mv、残余氯离子≤300mg/L，提供第三方出具的水质检测报告。
3、电解质：固体电解级氯化钠（纯度≥99.5%），提供电解质氯化钠含量的第三方检测报告。
4、设备内置电解剂自动溶解装置，容量≥15L，单次可添加固体盐≥1公斤。
5、屏幕显示电解槽累计使用时间、酸碱水总流量、工作电流值等。
6、▲实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。提供pH值、ORP值实时在线检测的第三方出具证明文件。
7、电解质添加口为电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开，防止操作人员误添加电解质导致酸水不合格等设备异常情况发生。提供自动门的第三方出具的证书。
8、电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米。提供电解槽寿命和卫生要求相关第三方检测报告。
9、单个电解槽使用寿命≥3000小时；
10、配置酸性氧化电位水储水系统，酸化水储水箱内配置液位传感器，耐酸水腐蚀。
11、连续电解方式，机器内置强制散热风扇，可24小时不停机连续运行。
12、同时有声音和显示故障报警，并附故障代码查询表。
13、配置有效氯和PH检测试剂，实时检测酸化水出水指标。
14、出水终端采用专用耐腐蚀材质。
15、▲酸性氧化电位水杀灭微生物效果的要求（具有第三方部门出具的检验报告为证）：
杀灭对象                作用时间min          平均杀灭对数值
金黄色葡萄球菌           1min                >5
大肠杆菌                 1min                >5
白色念珠菌               1min                >4
枯草杆菌黑色变种芽孢     20min               >5
铜绿假单胞菌             1min                >5
16、提供该型号酸化水设备的消毒产品卫生安全评估报告。
17、设备工艺状态运行情况下噪音≤55dB（A）(提供相关检测报告)。
（五）制剂中心制剂用水设备配置要求
1、产品水用途：医院制剂中心制剂用纯化水。
2、产水量：2000L/h。    
3、产水水质标准：符合纯化水电导率≤5.1μs/cm(25℃)，以及GMP其他要求。
4、、工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+在线杀菌消毒+水箱储存+智能恒压供水”工艺。
5、系统采用PLC控制，并通过触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态,设备运行时实时显示水质、流量、压力的实时数值等；整个控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行。
6、系统封闭式全自动运行，采用预处理+反渗透膜处理技术+一键式紫外线臭氧杀菌消毒工艺；反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。
7、为节省使用空间、方便操作主机设备集成在304不锈钢一体化机架中，集成双级反渗透、供水系统及消毒系统。
8、主机系统管路全部采用304不锈钢管道，不锈钢管道采用自动焊机焊接，并采用单面焊双面成型工艺。主体管路系统无死角设计理念，保证反渗透主机所有管道中的水每天都能流动起来，避免备用部分管道所形成的盲端，降低微生物污染风险。
9、预处理系统：配备不锈钢石英砂过滤器、活性炭过滤器和阻垢装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生等功能。  
10、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，具有电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质并带有不合格水排放功能， 当产品水的电导率满足规范要求时产品水再进入纯水水箱。提供纯水电导率高精度测量系统第三方证明文件。
11、纯水水箱：用于储备反渗透产水，容积≥2000L，水箱装有液位控制器自动控制设备启停。储水箱应采用304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，外表面拉丝亚光处理避免光污染；水箱顶部装有呼吸器，可以滤除气体中的微粒和细菌，呼吸器材质不得脱落颗粒和纤维。
12、纯水供水系统采用技术安全、稳定节能的智能变频恒定压力输出方式。
（六）基本工艺流程要求
纯水设备包含从机房制备纯水到所有用水点的管道、阀门及终端设备、反渗透水处理和相应的预处理、后处理系统的工艺流程的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。
1、系统供水管路采用循环供水管路，恒压供水设计。
2、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护等。
3、反渗主机系统开机的自动冲洗功能。
4、系统采用节能工艺设计，最大化降低耗材更换成本。
（七）设备配置要求
中央纯水机组功能配置要求
	系统名称
	设备组成
	相关技术要求

	预处理系统
	原水箱
	数量1套。2.0T,材质为304或以上材质不锈钢。上、下底用圆弧锅型封头成型,顶部留有清洗人孔，人孔直径Ф≥400㎜，底部中间有排污口。配套阀门及测控组件，阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：原水箱进水、排水自动控制；手动控制紧急接入、控制水箱清洗；原水箱高低液位监测、报警（数字式）、电导监测。

	
	动力泵
	数量3套。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，预处理和反渗透动力泵的过流材质304不锈钢，每路动力泵采用两开一备设计，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。

	
	全自动机械过滤器
	数量2套，机械过滤器（配手动应急阀组）材质为玻璃钢。多介质过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，在正常工作时，单套产水量≥18.0T/H，出水水质SDI≤5。

	
	全自动活性炭过滤器
	数量2套，活性炭过滤器（配手动应急阀组）材质为玻璃钢。在正常工作时，单套产水量≥18.0T/H，出水水质SDI≤5。余氯≤0.1PPM。

	
	全自动软化器
	数量2套，全自动软化器（配手动应急阀组）材质为玻璃钢。在正常工作时，单套产水≥18.0T/H，出水水质SDI≤5。
配备盐箱，数量两套，实现自动盐水反洗，反洗以时间参数设置来控制反冲洗周期。控制实现：单罐进水，自动反冲联动。

	
	精滤器
	数量2只，过滤精度≤5µm,罐体材质为304不锈钢。

	反渗透装置
	一体式反渗透主机，双套设计
	纯水产水量20T/h，按双套设计，反渗透膜的配置组合科学完善。
反渗透装置配备16只8英寸膜元件，反渗透装置总产水量为≥20.0T/H(25℃)，回收率≥70%，脱盐率≥97%。该系统浓水侧配置自动控制的电磁阀，在反渗透运行前和停机后进行低压冲洗，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水。反渗透的压力膜组件选用304不锈钢。
反渗透系统设置有直接显示装置运行工况的压力、流量等重要参数的仪表。系统设置低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。反渗透产水具有不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。反渗透每支压力膜管产水侧均设有取样口，方便取样。

	
	清洗消毒装置
	当膜元件膜面受给水污染时，除了可对装置进行化学清洗外，装置还采用PLC程序控制，自动冲洗，有效防止膜面污染，延长系统化学清洗周期及膜使用寿命。清洗装置配备水箱、水泵、控制阀门等功能实现所需设备。

	
	配套阀门及测控组件
	阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：单体进水控制，故障部件在线快速更换，纯水水质、水压、电导、流量、产水效率等参数监测。

	
	纯水箱
	数量12只,材质为304材质不锈钢，内壁抛光并钝化处理，通气口上安装有≤0.22µm疏水性空气过滤器，并采用上、下封头型，万向旋转喷嘴、能化学消毒；每套纯水箱须有Ф400mm及以上的清洗人孔。

	全自动控制系统
	
	本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组独立控制，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用。提供网络远程监控功能，支持实时故障报警，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（≥3级）的用户权限管理，确保系统安全。
本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。

	输送系统
	纯水泵
	根据分质供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式，每个回路要求配置2套过流材质为304的纯水输送泵（一开一备），均采用变频控制方式，流量不低于用水量。

	
	紫外杀菌器
	数量7套，波长稳定在2500λ-2630λ之间，寿命≥9000小时。

	
	微孔过滤器
	容器材质304不锈钢材质，滤芯绝对孔径≤0.22μm，去除菌尸、致热原。

	
	连接管阀件
	连接管路材质304不锈钢材质。

	管件阀门
	管件
	要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环路管。机房原水至反渗透产水前要求使用304材质不锈钢管，焊接连接；反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止使用304不锈钢管，卡压连接，不允许焊接。质量符合GB/19228.1-2011、GB/19228.2-2011、GB/19228.3-2011标准。

	
	阀门
	制成反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动阀。反渗透产品水后的所有阀门须符合国家3C认证、国家质量监督检验检疫总局认证、国家饮用水管理委员会认证的产品。



（八）各科室水质参考用水标准
1、血透用水标准（血液透析及相关治疗用水）
微生物要求：透析用水中的细菌总数就不超过100CFU/ml,干预水平应建立在系统微生物动力学知识之上。通常，干预水平是最大允许水平的50%。
透析用水中的内毒素含量应不超过0.25EU/ml。必须建立干预水平，通常，干预水平是最大允许水平的50%。
透析用水中化学污染物的浓度：不超过表1和表2的规定。
表1、透析用水中有毒化学物和透析溶液电解质的最大允许量
	污染物
	最高允许质量浓度mg/L

	血液透析中已证明毒性的污染物

	铝
	0.01

	总氯
	0.1

	铜
	0.1

	氟化物
	0.2

	铅
	0.005

	硝酸盐(氮)
	2

	硫酸盐
	100

	锌
	0.1

	透析溶液中的电解质

	钙
	2(0.05mmo1/L)

	镁
	4(0.15mmo1/L)

	钾
	8(0.2mmo1/L)

	钠
	70(3.0mmo1/L)


表2、透析用水中微量元素的最大允许量
	污染物
	最高允许质量浓度mg/L

	锑
	0.006

	砷
	0.005

	钡
	0.1

	铍
	0.0004

	镉
	0.001

	铬
	0.014

	汞
	0.0002

	硒
	0.09

	银
	0.005

	铊
	0.002


2、检验用水标准（分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682-2008）
	指标名称
	一级水

	PH值范围（25℃）
	-

	电导率（25℃）
	ms/m≤
	0.01

	
	us/cm≤
	0.1

	比电阻MΩ.cm@25℃＞
	10

	可氧化物质含量[以O计]mg/L
	-

	吸光度（254nm，1cm光程）
	≤0.001

	可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L）
	≤0.01

	蒸发残渣（105℃±2℃）含量（mg/L）
	-


3、清洗用水标准（WS 310-2016）
压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标
	指标名称
	标准值（mg/l）

	蒸汽残留
	≤10mg/L

	二氧化硅，SiO2
	≤1mg/L

	铁
	≤0.2mg/L

	镉
	≤0.005mg/L

	铅
	≤0.05mg/L

	除了铁、镉、铅以外的其他重金属
	≤0.1mg/L

	氯化物（Cl-）
	≤2mg/L

	磷酸盐（P2O5）
	≤0.5mg/L

	电导率（25℃）
	≤5us/cm

	PH
	5.0-7.5

	外观
	无色、洁净、无沉淀

	硬度（碱性金属离子的总量）
	≤0.02mmol/L


4、软式内镜清洗水水质标准WS 507-2016
	指标名称
	指标上限值

	蒸汽残留
	≤10mg/L

	二氧化硅，SiO2
	≤1mg/L

	铁
	≤0.2mg/L

	铅
	≤0.05mg/L

	除了铁、镉、铅之外的微量重金属
	≤0.1mg/L

	氯化物（Cl-）
	≤2mg/L

	磷酸盐（P2O5）
	≤0.5mg/L

	导电性（在20℃）*
	≤15us/cm

	PH值（酸性度）
	5-7

	颜色
	无色；清晰；无杂质

	硬度（碱土）
	≤0.02mmol/L

	细菌Bacteria Count
	≤10cfu/100ml


注：1、终未漂洗用水的电导率应小≤15us/cm
2、软式内镜清洗用水标准在满足上述表格标准的同时需满足：细菌Bacteria Count≤10cfu/100mL。
5、软化水标准（GB/T1576-2018）
	锅炉软化水用水标准

	水样
	项目
	标准值

	给水
	浊度FTU
	≤5.0

	
	硬度mmol/L
	≤0.60

	
	PH（25℃）
	7.0~11.0

	
	溶解氧a mg/L
	≤0.10

	
	油 mg/L
	≤2.0

	
	全铁 mg/L
	≤0.30

	锅水
	PH（25℃）b
	9.0~11.0

	
	磷酸根 c mg/L
	5.0~50.0

	注：硬度的计量单位为一价基本单元物质的量浓度


以上各附表所列水质指标为最基本的引导性要求，投标人投标时可采用高于以上用水指标的标准。

（九）主要设备材料清单：
	序号
	设备及部件名称
	性能参数
	数量
	单位
	材质要求

	
	一、预处理系统（处理水≥36T/H)
	
	
	

	1
	进水自动控制补给系统
	含：DN50原水电子自控阀、减压阀、应急控制阀组，满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	2
	缓冲储存装置
	圆弧顶底≥3.0T,SUS304，含空气过滤器、万向洗球阀、配套在线电子液位控制，满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	3
	原水增压系统
	流量、扬程满足系统需求，两开一备、一体式SUS304机架、满足系统需求。
	3
	台
	过流材质SUS304

	4
	机械过滤系统
	≥18T/H；有布水器、单套出水量≥18T/H，配套相应控制阀组联动自动控制阀、满足系统需求，含石英砂滤料
	2
	套
	玻璃钢

	5
	过滤自动控制装置
	自动反洗、正洗、运行并能满足流量≥18T/H，满足系统需求
	2
	台
	组合件

	6
	离子交换过滤系统
	≥18T/H；有布水器、单套出水量≥18T/H，配套相应控制阀组联动自动控制阀、满足系统需求，含阳树脂滤料
	2
	套
	玻璃钢

	7
	自动树脂再生系统
	满足离子交换过滤器再生要求，350L，满足系统需求
	2
	个
	PE

	8
	过滤自动控制装置
	自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量≥18T/H、满足系统需求
	2
	台
	组合件

	9
	活性炭吸附过滤系统
	≥18T/H；有布水器、单套出水量≥18T/H，配套相应控制阀组联动自动控制阀、满足系统需求，含碘值＞900活性炭滤料
	2
	套
	玻璃钢

	10
	过滤自动控制装置
	自动反洗、正洗、运行并能满足流量≥18T/H，满足系统需求
	2
	台
	组合件

	11
	精密过滤装置
	40英寸10芯（5μm）；单套出水量≥18T/H，SUS304不锈钢筒体,配套PP棉熔喷过滤精度5μ滤芯、满足系统需求
	2
	套
	SUS304

	12
	软化水储存装置
	≥3T,SUS304，含空气过滤器（配套0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制、在线紫外线杀菌、满足系统需求
	2
	套
	SUS304

	13
	预处理设备连接管及管件
	DN50-25
	2
	套
	SUS304

	14
	预处理设备连接阀组件
	DN50-25
	2
	套
	SUS304

	15
	预处理设备配套仪表电缆等
	满足系统需求
	2
	套
	组合件

	16
	电动阀
	含电动球阀系统配套组件,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	
	二、一级反渗透系统（处理水出力20T/H)
	
	
	

	17
	一级RO高压泵
	流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304
	2
	套
	过流材质SUS304

	18
	一级RO反渗透处理系统
	一级反渗透系统：单套产水量10T/h。含一级反渗透膜（8040）8支；不锈钢一级反渗透膜壳（8040-2）4支，304不锈钢机架，配套膜自动清洗装置等满足系统要求
	2
	套
	系统组合件

	19
	智能一体化膜自动清洗系统
	采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求
	1
	套
	系统组合件

	20
	一级纯水储存装置
	≥2.0T,SUS304，GMP标准制作;圆弧顶底、含空气过滤器（配套≤0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌、满足系统需求
	4
	台
	SUS304

	21
	一级纯水储存装置
	≥1.5T,SUS304，GMP标准制作;圆弧顶底、含空气过滤器（配套≤0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌、满足系统需求
	1
	台
	SUS304

	22
	一级纯水储存装置
	≥1.0T,SUS304，GMP标准制作;圆弧顶底、含空气过滤器（配套≤0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌、满足系统需求
	1
	台
	SUS304

	23
	一级反渗透设备连接管及管件
	DN50-32
	2
	套
	SUS304

	24
	一级反渗透设备连接阀组件
	DN50-32
	2
	套
	SUS304

	25
	一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等
	满足系统需求
	2
	套
	SUS304

	26
	压力保护装置
	满足系统需求
	2
	套
	SUS304

	27
	电动阀
	含电动球阀系统配套组件,满足系统需求
	3
	套
	SUS304

	
	三、二级反渗透系统（处理水出力4.8T/H)
	
	
	

	28
	二级RO高压泵
	流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304
	1
	套
	过流材质SUS304

	29
	二级RO反渗透处理系统
	二级反渗透系统：产水量4.8T/h。二级反渗透膜（8040）4支；不锈钢一级反渗透膜壳（8040-1）4支，304不锈钢机架，配套膜自动清洗装置等满足系统要求
	1
	套
	系统组合件

	30
	二级纯水储存装置
	≥1.5T,SUS304，GMP标准制作;圆弧顶底、含空气过滤器（配套≤0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌、满足系统需求
	2
	台
	SUS304

	31
	智能一体化膜自动清洗系统
	采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求
	1
	套
	系统组合件

	32
	二级反渗透设备连接管及管件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	33
	二级反渗透设备连接阀组件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	34
	二级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	35
	压力保护装置
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	36
	电动阀
	含电动球阀系统配套组件,满足系统需求
	2
	套
	SUS304

	
	四、后处理系统（制水设备部分）
	
	
	

	
	（一）、检验用水后处理系统（处理水≥2T/H)
	
	
	

	37
	EDI进水增压泵
	流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304，一用一备
	2
	台
	过流材质SUS304

	38
	EDI装置
	模块配套控制电源，处理能力≥2.0T/H
	1
	台
	组合件

	39
	主机机架
	一体化机架
	1
	套
	304方管

	40
	生化纯水储存装置
	≥1.5T,SUS304，GMP标准制作;圆弧顶底、含空气过滤器（配套≤0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌、满足系统需求
	1
	台
	SUS304

	41
	PH值调节系统
	配100L，PE材质特种加药箱、计量泵，满足生化纯水需求
	2
	套
	组合件

	42
	EDI控制系统
	满足生化EDI装置处理能力自动控制需求
	1
	套
	系统电子件

	43
	EDI控制电源
	满足生化EDI装置处理能力自动控制需求
	1
	套
	系统电子件

	44
	电导率仪
	0～2000μs/cm
	1
	套
	系统电子件

	45
	电阻率仪
	0～18MΩ*cm
	1
	套
	系统电子件

	46
	电源调节仪
	配套EDI装置处理能力
	1
	套
	系统电子件

	47
	检验用水设备连接管及管件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	48
	检验用水设备连接阀组件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	49
	检验用水设备配套压力仪表、流量计等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	50
	压力保护装置
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	51
	电动阀
	含电动球阀系统配套组件,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	
	（二）、透析用水后处理系统一（处理水3.6T/H)
	
	
	

	52
	血液透析用制水设备
	产品，成套设备，额定流量≥3.6T/H，含原水增压泵，流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304；GFRP预处理过滤器（含滤料）3套：流量≥8T/h，反洗、正洗、再生、运行并能满足流量≥8T/H控制阀组3套，一级RO高压泵：流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304；二级RO高压泵：流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304；一、二级反渗透膜（8040）7支；玻璃钢一、二级反渗透膜壳（8040-1，单芯）7支，一级RO主机及二级RO主机采用不锈钢机架；热消毒采用一套一体化全封闭碳钢附塑机箱，四面可打开，美观、降嘲音；单独PLC/触摸屏/电控柜控制，联动电磁加热管道式热消毒系统；置于血透中心层水处理间
	1
	套
	成套产品

	53
	膜自动冲洗系统
	采用一键式自动冲洗装置设计。清洗浓水利用装置自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求
	1
	套
	组合件

	54
	血透热消毒设备
	成套设备，额定功率≤30KW，电磁加热控制，复合件PLC全自动控制循环电磁加热消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃，水处理机输出最远端（或血透机入口）细菌及内毒素指标：细菌<100CFU/ml，内毒素<0.25EU/ml；含热水输送泵、管道式电磁加热装置、电动阀、温度控制系统等，钢板附塑一体化箱体（降低嘲音）；满足65床透析机用水在线消毒需求，置于住院楼三层血透中心层水处理间
	1
	套
	成套产品

	55
	主机机架
	一体化机架，壁厚≥2.0MM，满足系统需求
	1
	套
	304方管

	57
	水量平衡控制系统
	容积≥150L(带液位自控)
	1
	套
	SUS304

	58
	自动化学消毒装置
	满足血透系统消毒需求
	1
	套
	SUS304

	59
	供水稳压装置
	组合件
	1
	套
	组合件

	60
	增压系统
	过流材质SUS304不锈钢
	1
	套
	过流材质SUS304

	61
	电导率仪
	0～2000μs/CM
	2
	套
	系统电子件

	62
	液位自控系统
	控制所有水箱液位
	1
	套
	系统电子件

	64
	PLC自控系统
	满足透析水机自动控制需求
	1
	套
	系统电子件

	65
	PLC主机
	系统电子件
	1
	套
	系统电子件

	66
	人机界面触摸屏
	系统电子件，≥10寸、彩色显示
	1
	套
	系统电子件

	67
	扩展模块
	复合模块
	1
	套
	系统电子件

	68
	低压配电、控制元件
	系统电子件
	1
	套
	系统电子件

	69
	电缆及信号控制线
	RVVP；YJV；RVV；满足系统自动化运行要求
	1
	套
	国标

	70
	电缆线套管及SUS304不锈钢桥架
	满足线缆电力保护要求
	1
	套
	国标

	73
	血液透析用制水设备连接管及管件
	DN40-25
	1
	套
	UPVC

	74
	血液透析用制水设备连接阀组件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	75
	血液透析用制水设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	76
	血液透析用制水设备配套压力保护装置
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	77
	电动阀
	含电动球阀系统配套组件,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	
	（三）、透析用水后处理系统一（处理水2.4T/H)
	
	
	

	78
	血液透析用制水设备
	成套设备，额定流量2.4T/H，含原水增压泵，流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304；GFRP预处理过滤器（含滤料）3套：流量≥6T/H，反洗、正洗、再生、运行并能满足流量≥6T/H控制阀组3套，一级RO高压泵：流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304；二级RO高压泵：流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304；一、二级反渗透膜（8040）5支；玻璃钢一、二级反渗透膜壳（8040-1，单芯）5支，一级RO主机及二级RO主机、热消毒均采用一套一体化全封闭碳钢附塑机箱，四面可打开；单独PLC/触摸屏/电控柜控制，联动电磁加热管道式热消毒系统；置于血透中心层水处理间
	1
	套
	成套产品

	79
	膜自动冲洗系统
	采用一键式自动冲洗装置设计。清洗浓水利用装置自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求
	1
	套
	组合件

	80
	血透热消毒设备
	成套设备，额定功率≤30KW，电磁加热控制，复合件PLC全自动控制循环电磁加热消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃，水处理机输出最远端（或血透机入口）细菌及内毒素指标：细菌<100CFU/ml，内毒素<0.25EU/ml；含热水输送泵、管道式电磁加热装置、电动阀、温度控制系统等，钢板附塑一体化箱体（降低嘲音）；满足40床透析机用水在线消毒需求，置于住院楼三层血透中心层水处理间
	1
	套
	成套产品

	81
	主机机架
	一体化机架，壁厚≥1.5MM，满足系统需求
	1
	套
	碳钢附塑

	82
	水量平衡控制系统
	容积≥150L(带液位自控)
	1
	套
	SUS304

	83
	自动化学消毒装置
	满足血透系统消毒需求
	1
	套
	SUS304

	84
	供水稳压装置
	组合件
	1
	套
	组合件

	85
	增压系统
	过流材质SUS304不锈钢
	1
	套
	过流材质SUS304

	86
	电导率仪
	0～2000μs/CM
	2
	套
	系统电子件

	87
	液位自控系统
	控制所有水箱液位
	1
	套
	系统电子件

	89
	PLC自控系统
	满足透析水机自动控制需求
	1
	套
	系统电子件

	90
	PLC主机
	系统电子件
	1
	套
	系统电子件

	91
	人机界面触摸屏
	系统电子件，≥10寸、彩色显示
	1
	套
	系统电子件

	92
	扩展模块
	复合模块
	1
	套
	系统电子件

	93
	低压配电、控制元件
	系统电子件
	1
	套
	系统电子件

	94
	电缆及信号控制线
	RVVP；YJV；RVV；满足系统自动化运行要求
	1
	套
	国标

	95
	电缆线套管及SUS304不锈钢桥架
	满足线缆电力保护要求
	1
	套
	国标

	98
	血液透析用制水设备连接管及管件
	DN40-25
	1
	套
	UPVC

	99
	血液透析用制水设备连接阀组件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	100
	血液透析用制水设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	101
	血液透析用制水设备配套压力保护装置
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	102
	电动阀
	含电动球阀系统配套组件,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	
	五、输送后处理系统（输送除菌设备部分）
	
	
	

	103
	（一）、检验用水输送除菌后处理系统（处理水3T/H)
	
	
	

	104
	检验用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	105
	检验用内毒素过滤器
	20英寸5芯、过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	106
	检验用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	107
	检验用水输送系统连接管及管件
	DN25
	1
	套
	SUS304

	108
	检验用水输送系统连接阀组件
	DN25
	1
	套
	SUS304

	109
	检验用水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	110
	检验用水输送系统配套变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	(二）、一级清洗用水输送除菌后处理系统（处理水5T/H)
	
	
	

	111
	在线抑菌装置
	配100L,PE材质特种加药箱、计量泵，抑菌药剂，满足在线抑菌需求
	1
	套
	组合件

	112
	一级清洗用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	113
	一级清洗用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	114
	一级清洗用水内毒素过滤器
	20英寸5芯，过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	
	一级清洗水输送系统连接管及管件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	115
	一级清洗水输送系统连接阀组件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	116
	一级清洗水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	117
	变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	(三）、软式内镜清洗用水输送除菌后处理系统（处理水5T/H)
	
	
	

	118
	在线抑菌装置
	配100L，PE材质特种加药箱、计量泵，抑菌药剂，满足在线抑菌需求
	1
	套
	组合件

	119
	内镜清洗用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	120
	内镜清洗用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	121
	内镜清洗用水内毒素过滤器
	20英寸5芯，过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	122
	内镜清洗水输送系统连接管及管件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	123
	内镜清洗水输送系统连接阀组件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	124
	内镜清洗水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	125
	变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	(四）、血透用水输送除菌后处理系统（处理水15T/H)
	
	
	

	126
	透析用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	127
	透析用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	128
	透析用水内毒素过滤器
	20英寸10芯，过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	129
	透析用水输送系统连接管及管件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	130
	透析用水输送系统连接阀组件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	131
	透析用水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	132
	透析用水输送系统变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	(五）、软化用水输送除菌后处理系统（处理水6T/H)
	
	
	

	133
	软化用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	134
	软化用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	135
	软化用水内毒素过滤器
	20英寸10芯，过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	136
	软化用水输送系统连接管及管件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	137
	软化用水输送系统连接阀组件
	DN40-25
	1
	套
	SUS304

	138
	软化用水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	139
	软化用水输送系统变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	(六）、洁净蒸汽用水输送除菌后处理系统（处理水3T/H)
	
	
	

	140
	洁净蒸汽用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	141
	洁净蒸汽用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	142
	洁净蒸汽用水内毒素过滤器
	20英寸5芯，过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	143
	洁净蒸汽用水输送系统连接管及管件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	144
	洁净蒸汽用水输送系统连接阀组件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	145
	洁净蒸汽用水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	146
	洁净蒸汽用水输送系统变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	(七）、口腔牙椅用水输送除菌后处理系统（处理水1.5T/H)
	
	
	

	147
	口腔牙椅用水纯水泵
	流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，变频控制
	2
	台
	过流材质SUS304

	148
	口腔牙椅用水UV杀菌器
	寿命≥9000小时，过流材质SUS304
	1
	套
	SUS304

	149
	口腔牙椅用水内毒素过滤器
	20英寸5芯，过滤精度≤0.22μm，筒体SUS304,含滤芯
	1
	套
	SUS304

	150
	口腔牙椅用水输送系统连接管及管件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	151
	口腔牙椅用水输送系统连接阀组件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	152
	口腔牙椅用水输送系统配套压力仪表等
	满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	153
	口腔牙椅用水输送系统变频压力控制
	满足系统需求
	1
	套
	组合件

	
	六、中央纯水控制系统
	
	
	

	154
	电导率仪
	0～2000μs/cm
	6
	套
	系统电子件

	155
	液位自控系统
	控制所有水箱液位
	12
	套
	系统电子件

	156
	浸没式紫外线杀菌装置
	含时间累积器
	7
	套
	SUS304

	157
	PLC自控系统
	满足集中制水水机自动控制需求
	2
	套
	系统电子件

	158
	PLC主机
	系统电子件
	2
	套
	系统电子件

	159
	人机界面触摸屏
	系统电子件，≥10寸、彩色显示
	2
	套
	系统电子件

	160
	低压配电、控制元件
	系统电子件
	2
	套
	系统电子件

	161
	BA接口及中央监控
	通信协议
	1
	套
	系统电子件

	162
	扩展模块
	复合模块
	2
	套
	系统电子件

	163
	远程监控系统
	智慧远程运维管理平台终端监测系统
	1
	套
	系统电子件

	164
	变频控制系统
	满足各路水流量压力要求
	6
	套
	系统电子件

	165
	全不锈钢配电柜
	
	2
	套
	SUS304

	167
	电缆及信号控制线
	满足系统自动化运行要求
	2
	套
	国标

	168
	电缆线套管及桥架
	满足线缆电力保护要求
	2
	套
	国标

	
	七、机房外输送管网及用水终端系统
	
	
	

	169
	卡压不锈钢管
	1.名称:SUS304不锈钢管
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	480.00
	米
	SUS304

	170
	卡压不锈钢管件
	1.名称:SUS304不锈钢管
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	230.00
	只
	SUS304

	171
	卡压不锈钢管
	1.名称:SUS304不锈钢管
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	985.21
	米
	SUS304

	172
	卡压不锈钢管
	1.名称:SUS304不锈钢管
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	1190.2
	米
	SUS304

	173
	卡压不锈钢管
	1.名称:SUS304不锈钢管
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	545.6
	米
	SUS304

	174
	卡压不锈钢管件
	1.名称:SUS304不锈钢管配件
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	458.00
	只
	SUS304

	175
	卡压不锈钢管件
	1.名称:SUS304不锈钢管配件
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	480.00
	只
	SUS304

	176
	卡压不锈钢管件
	1.名称:SUS304不锈钢管配件
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	270.00
	只
	SUS304

	177
	检修阀组
	快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN50,SUS304材质,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	178
	检修阀组
	快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN40,SUS304材质,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	179
	检修阀组
	快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN32，SUS304材质,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	180
	检修阀组
	快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN25,SUS304材质,满足系统需求
	1
	套
	SUS304

	181
	不锈钢双外丝接头
	*3/4"外丝接头,SUS304材质
	1
	只
	SUS304

	182
	不锈钢双外丝接头
	*1/2"外丝接头,SUS304材质
	1
	只
	SUS304

	183
	终端不锈钢阀门
	DN20,SUS304材质
	1
	套
	SUS304

	184
	终端不锈钢阀门
	DN15,SUS304材质
	90
	套
	SUS304

	185
	截止阀
	阀组件DN25
	1
	套
	SUS304

	186
	截止阀
	阀组件DN32
	1
	套
	SUS304

	187
	截止阀
	阀组件DN40
	1
	套
	SUS304

	188
	截止阀
	阀组件DN50
	1
	套
	SUS304

	189
	止回阀
	阀组件DN25
	1
	套
	SUS304

	190
	止回阀
	阀组件DN32
	1
	套
	SUS304

	191
	止回阀
	阀组件DN40
	1
	套
	SUS304

	192
	止回阀
	阀组件DN50
	1
	套
	SUS304

	193
	排气阀
	阀组件DN15
	10
	套
	SUS304

	194
	金属套管
	穿越楼板、墙壁等金属套管
	1
	项
	国标

	195
	支架制作
	
	2199.65
	kg
	角铁

	196
	金属结构刷油
	1.涂刷遍数、漆膜厚度:支架除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道
	1
	项
	配套

	197
	卡压不锈钢管
	1.名称:SUS316L不锈钢管
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	3614.76
	米
	SUS316L

	198
	卡压不锈钢管件
	1.名称:SUS316L不锈钢管配件
2.安装部位:室内
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:卡压
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求
	1585.50
	只
	SUS316L

	199
	检修阀组
	快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN25,SUS316L材质,满足系统需求
	32
	套
	SUS316L

	200
	不锈钢双外丝接头
	*1/2"外丝接头,SUS316L材质
	1
	只
	SUS316L

	201
	终端不锈钢阀门
	DN15,SUS316L材质
	100
	套
	SUS316L

	202
	截止阀
	阀组件DN25
	1
	套
	SUS316L

	203
	止回阀
	阀组件DN25
	1
	套
	SUS316L

	204
	排气阀
	阀组件DN15
	3
	套
	SUS316L

	205
	金属套管
	穿越楼板、墙壁等金属套管
	1
	项
	国标

	206
	支架制作
	
	796.35
	kg
	角铁

	207
	金属结构刷油
	1.涂刷遍数、漆膜厚度:支架除锈后刷 防锈漆二道,灰色调和漆二道
	1
	项
	配套

	208
	血透病房内管道
	φ32，304不锈钢材质，氩弧焊连接，含管阀件，支架等
	786
	米
	SUS304

	209
	橡塑保温棉
	≥12mm，橡塑，DN25（满足系统需求）
	786
	米
	国标橡塑

	210
	透析机取水终端
	满足系统需求
	105
	套
	组合件

	
	八、感染楼实验超纯水纯水机
	
	
	

	序号
	项目
	型号或规格
	数量
	单位
	材质或产地

	1
	检验超纯水水机
	1.名称：感染楼实验一体化超纯水机
2.功能：满足感染楼实验检验分析用水需求
3.工作区域：感染楼实验检验科室
4.性能参数、规格组合：
封闭式主机，参数需求：
5.产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准。
6.水量要求：反渗透产水量≥100L/H(水温25℃)3.场地条件：220V，功率1KW以内，占地面积满足医院现场要求。7.设备工艺要求：设备预处理封闭式主机采用反渗透设计，混床模块系统，内置纯水箱。8.设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、在线运行参数。细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%，系统排空率≥99%无死腔。实时显示产水电阻率9.预处理：PP+碳棒滤芯。10.反渗透装置运行纯水产水量≥100L/H成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。11.混床装置：树脂混床系统达到水质去离子目的，制成超纯水。在正常工作时，出水水质电导＜0.1μs/cm.12.低压保护功能。13.智能化控制，自动开停机，无水低压保护，满水待机。14.一体机。15.产水水质、工作水压力自动检测功能。
组成及规格需求：
1、粗过滤器，20″×5μm，1套
2、碳过滤器，20″，1套
3、精过滤器，20″×1μm，1套
4、反渗透高压泵，1200G，1台
5、反渗透膜，4021，1套
6、纯水箱，70L，PE，1只
7、离子树脂柱，817，2套
8、进水电磁阀，4分，1个
9、冲洗电磁阀，4分，1个
10、压变，2只
11、控制系统，1套
13、电源，AC220V  1KW
15、系统压力监测，0~1.0Mpa，油压式，1套
16、纯水泵，1套
17、产水电阻仪，1套
18、管阀件，配套
20、设备机柜,碳钢机柜,1台
	1
	套
	成套设备

	
	九、酸化水制水处理系统（处理水1.5L/Min)
	
	
	

	1
	酸性氧化电位水处理系统
	设备功能及用途：通过生成酸性氧化电位水，用于对可耐受酸性氧化电位水的医疗器械进行消毒。适用于医疗器械、内镜和一般诊疗用品的消毒；卫生手、皮肤和黏膜的消毒；一般物体表面的消毒。
1、需具有该型号设备《消毒产品卫生安全评价报告》。
2、酸性氧化电位水的理化指标：有效氯含量：50mg/L～70mg/L；pH值：2～3；氧化还原电位（ORP）≥1100mV。
3、酸性氧化电位水的生成量为1500mL/min，允差±10%。
4、设备具有显示功能：包括原水流量显示，电解电流显示、电解槽累计时间显示、贮水量、清洗时间设定、感应器保护设定、自动清洗设定、运转异常时显示系统故障代码等。
5、设备具有电源异常、水压异常、水温过高、缺盐报警、电解槽更换提示等报警提示功能。
6、设备为一体式内置盐箱设计并自带电解剂自动溶解装置，不需手工预溶解。
7、设备具有自动倒极配管清洗功能保证电解效果稳定。
8、可根据进水水质特性自动调节控制生成稳定的酸性氧化电位水。
9、设备盐箱可直观显示高低液位。
10、电解槽：具有阴阳极自动转换功能。
11、设备尺寸：525x555x1600mm±30mm。
12、设备重量：约100Kg。
13、配备专用耐腐蚀出水终端，酸碱终端有颜色区分。
14、额定电压：220v。
15、电解剂：固体电解级氯化钠（纯度＞99.5%）。
16、外置酸性氧化电位水储水箱，容积≥120L。
17、配备有效氯及pH测试盒，实时检测酸化水出水指标。
18、需具有《消毒剂对金属腐蚀性的测定》检测报告。
19、残余氯离子浓度≤300mg/L。
	1
	套
	成套设备

	2
	专用机柜
	具有
	1
	套
	成套设备

	3
	控制系统
	含配电箱、液位控制系统、电路连接装置等
	1
	套
	成套设备

	4
	在线检测系统
	能够实时监测酸化水出水指标：PH值、有效氯值、氧化电位值
	1
	套
	成套设备

	5
	酸碱水储液系统
	耐腐蚀材质
	1
	套
	成套设备

	
	十、血透中心AB液集中供应系统（满足105床供AB液需求)
	
	
	

	1
	A液集中配液系统
	[bookmark: OLE_LINK1]A液集中配液系统：
1、配液泵2套：离心泵，316L材质，220V。
2、配液罐2套：PP材质，有生物安全检测报告。
3、电导率表2套：耐酸碱，检测稳定。
4、液位计2套：耐酸碱，检测稳定。
5、管路系统2套：UPVC材质，有生物安全检测报告。
6、微粒过滤器2套：过滤精度1um。
7、除菌过滤器4套：过滤精度0.2um + 0.1um。
A液储供液液系统:
1、供液泵2套：磁力泵，220V。
2、储液罐2套：PP材质，有生物安全检测报告。
3、呼吸器2套：过滤精度0.2um。
4、电导率表2套：耐酸碱，检测稳定。
5、储液管路系统2套：UPVC材质，有生物安全检测报告。
6、供液管路系统2套：PVC材质，无死腔双向无压力供液回路，有生物安全检测报告。
7、供液接口：适配使用床位数量，无死腔快速连接通断，一体化消毒。
	2
	套
	成套系统

	2
	B液集中配液系统
	B液集中配液系统：
1、配液泵2套：离心泵，316L材质，220V。
2、配液罐2套：PP材质，有生物安全检测报告。
3、电导率表2套：耐酸碱，检测稳定。
4、液位计2套：耐酸碱，检测稳定。
5、加热系统2套：耐酸碱，自动温度控制，持续徐缓加热方式，确保B液品质。
6、管路系统2套：UPVC材质，有生物安全检测报告。
7、微粒过滤器2套：过滤精度1um。
8、除菌过滤器4套：过滤精度0.2um + 0.1um。
B液储供液液系统:
1、供液泵2套：离心泵，316L材质，220V。
2、储液罐2套：PP材质，有生物安全检测报告。
3、呼吸器2套：过滤精度0.2um。
4、电导率表2套：耐酸碱，检测稳定。
5、储液管路系统2套：UPVC材质，有生物安全检测报告。
6、供液管路系统2套：PVC材质，无死腔双向无压力供液回路，有生物安全检测报告。
7、供液接口：适配使用床位数量，无死腔快速连接通断，透析机一体化消毒
	2
	套
	成套系统

	
	十一、清洗消毒系统
	
	
	

	1
	清洗消毒系统
	1、全自动一键式臭氧消毒系统。
2、全自动化学消毒系统。
3、全自动配液系统清洗。
4、全自动系统清洗排空。
	
	
	

	
	十二、系统运行控制
	
	
	

	1
	系统运行控制
	1、12英寸全中文彩色触摸屏人机对话系统。
2、PLC带模拟量多点输入输出控制，带数据导出，支持远程监控和操作。
3、24V电气控制和阀门控制系统。
4、配液控制：
4.1、自动加粉和自动配液控制。
4.2、配液电导率在线监控。
4.3、远程配液操作和运行监控。
4.4、配液运行数据全流程全寿命记录和数据导出。
5、储供液控制：
5.1、自动配液预警提示。
5.2、自动储液低液位补液。
5.3、自动供液电导率校准和在线监控。
5.4、远程供液操作和运行监控。
5.5、供液运行数据全流程全寿命记录和数据导出。
6、消毒控制：
6.1、配液系统每次自动臭氧消毒清洗控制。
6.2、储供液系统自动臭氧消毒清洗控制。
6.3、远程配液和储供液系统自动臭氧消毒清洗控制。
6.4、臭氧消毒有效性在线监测和远程监控。
6.5、消毒运行数据全流程全寿命记录和数据导出。
7、远程监控预警:
7.1、可通过手机APP或电脑终端监控液位、电导、温度等运行状态。
7.2、出现运行异常以短信，微信方式推送预警信息。
7.3、可远程进行故障排除和功能操作。
	
	
	

	十三、制剂楼制剂中心制剂用水设备

	1
	石英砂过滤器
	≥5T/H，有布水器，配套相应自动控制阀、满足系统需求，含石英砂滤料
	1
	套
	SUS304

	2
	活性炭过滤器
	≥5T/H，有布水器，配套相应自动控制阀、满足系统需求，含活性炭滤料
	1
	套
	SUS304

	3
	阻垢装置
	配≥40L，PE材质特种加药箱、计量泵，满足纯水需求
	1
	套
	组合件

	4
	精密过滤装置
	20英寸5芯（5μm）；SUS304不锈钢筒体,配套PP棉熔喷过滤精度5μ滤芯。
	1
	套
	SUS304

	5
	一级RO反渗透处理系统
	一级反渗透系统：产水量≥3T/h。
高压泵流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304
一级反渗透膜（8040）3支；不锈钢膜壳（8040-1）3支，一体化304不锈钢机架，配套膜自动清洗装置等。
	1
	套
	系统组合件

	6
	二级RO反渗透处理系统
	二级反渗透系统：产水量≥2T/h。
高压泵流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304
二级反渗透膜（8040）2支；不锈钢膜壳（8040-1）2支。
	1
	套
	系统组合件

	7
	纯水储存装置
	≥2T,SUS304，GMP标准制作;圆弧顶底、含空气过滤器（配套≤0.22um滤芯）、万向洗球阀、配套在线电子液位控制。
	1
	台
	SUS304

	8
	供水系统
	供水泵流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304，变频控制。
	1
	套
	系统组合件

	9
	消毒系统
	紫外线+臭氧+化学消毒功能，配置电动阀、射流器等。
	1
	套
	系统组合件

	10
	设备连接管及管件
	DN32-25
	1
	套
	SUS304

	11
	控制系统
	包括：PLC、触摸屏≥7寸、配套不锈钢配电柜、电缆电线及桥架、动力配套电器元件等。
	1
	套
	系统组合件



六、商务条款
1、质保期
质保期自项目竣工验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），整个系统免费质保期不低于三年（更换耗材除外），提供长期技术支持和维修服务。
2、售后服务技术要求
（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，终身维修。
（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。如供应商未能按时响应、到场维修，采购单位有权先行寻求第三方维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由供应商承担。
（3）在质保期内的工作应包括对所有设备进行常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。
（4）质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
（5）为充分保障本项目的售后服务响应，系统验收移交后投标人在质保期内必须提供不少于 2 个专职售后服务工程师常驻医院现场，服务要求为 7 天*12小时 。
（6）投标人在投标文件中须提供质保期满后的维修保养的全包报价方案。全包维修价格还需要包括2名专职售后服务工程师，常驻医院现场，提供7天*12 小时服务的费用和技术服务费用，同时包括系统损坏需要更换的零部件费用。


3、交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
合同签订生效后，根据采购人实际工程进度，乙方在接到采购人书面通知后180日内交货，并按实际工程进度安装调试，按采购人要求的时间验收完毕。如因投标单位的问题影响医院整体建设进程，将由投标单位承担一切责任。
3.2、交货方式
现场交货安装至采购单位指定地点。
3.3、交货地点
送至采购方指定地点。
4、货款支付
4.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。
4.2、结付期限
①合同签订生效后7个工作日内，乙方填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；
②乙方所有货物交货安装调试完毕，完成装机验收后支付合同金额的20%，经甲方最终验收合格后，甲方收到发票15个工作日内，支付剩余合同金额。
5、投标货币：人民币。

七、图纸
本次招标提供的图纸体现了医院大楼的平面图，招标文件中固定招标清单及分项数量，各投标人可自行根据采购清单进行综合报价。在满足医院使用需求的前提下，投标人待招标中标结束后可根据自身技术特点及施工现场情况进行图纸二次深化设计。
本项目图纸格式为CAD图，因招标系统（苏采云系统）中招标文件附件的格式仅支持PDF格式。如需图纸请联系代理机构领取。

八、其他要求 
（一）设备质量要求
本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。
1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。 
3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（二）其他服务要求
1、人员要求
（1）中标方应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。安装管理岗位须配备本公司的项目经理1名和安全员1名负责。投标文件中明确提供人员姓名、电话、岗位分工、员工社保证明。
2、中标方负责提供设备操作培训及专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。
3、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标方对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格（投标单位在投标文件中提供价格清单及质保期满后维保方案）。
4、设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担。
5、验收要求：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标方应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。
（三）安装调试实施要求
1、设备的质量检验和试验
（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到货物制造地质量检验和试验，但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为招标人的最终验收。在检验和试验期间，货物制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文数据。
（2）中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸．并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
（3）主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，供货人须提供必要的技术数据和图纸。
（4）当系统和设备需试验时，供货人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知招标人：何种试验将在何时何地进行。若招标人不能在指定的时间赶赴现场，供货人将进行试验并被视为招标人在现场进行，同时必须及时将试验报告副本送达采购入。
（5）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同价中。若招标人需要，供货入应解释所有的试验事项，直至招标人满意，若系统在试验中未通过，二次试验费用将由供货人承担。
2、设备的防护、包装及运输
（1）投标人在投标时须提供所供没备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。
（2）所有设备应以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
（3）零部件妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。
（4）螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用盲板封盖严密。
（5）应在包装上予以说明。
（6）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。
[bookmark: _GoBack]（7）在包装箱中，应附有严品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。
（8）随包装箱带均文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。
（9）投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。
（10）投标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。
（11）设备就位、校正完成经招标人、监理、总包单位验收合格后，投标人与总包单位办理移交手续，所有设备移交给总包单位，总包单位派专人对到场货物进行保管。
3、设备到货验收
供货人在所供器材到工地时应通知招标人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。招标人负责提供存放货物的房间。
4、设备铭牌及标记
每台设备都应有铭牌，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。供货人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。
5、项目进度要求
投标人应根据项目总体进度计划要求，制定本项目计划进度。投标人必须每月向招标人提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
6、项目质量标准
（1）确保项目施工质量达到国家相关规范及当地政府主管部门规定的验收合格标准；
（2）确保所有分部分项项目质量验收一次交验合格率为100％；确保整体项目一次验收合格；
7、安全生产要求
（1）杜绝发生死亡事故；杜绝发生重伤及以上事故；杜绝发生直接经济损失超过100万的事故。
（2）轻伤事故频率控制在2次／年·千人以内；
（3）隐患整改率100％；
8、设备安装
（1）安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须完整提供，并经招标人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经招标人同意。
（2）投标人需按招标人的要求和认可，按有关规范、标准的要求负责设备安装，调试及运行。
（3）投标人对设备安装、调试、试运行等负责。
（4）设备安装验收合格、交付招标人使用以前的设备保护(含现场成品保护)费用由投标人负责。
（5）投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。
（6）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。若是非暴露的零件、部件、机器等，可在割造进行除锈、防腐处理。
9、测试和试运行
（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员
投标人派须具有工作经验的工程师作为调试负责人在现场进行带队安装调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。提供相应人员的社保及与投保人合同证明文件。
（2）程序和表格
投标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给招标人，且得到招标人的认可和接受。
（3）测试
当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器。设备应由投标人提供，所有费用应包括在投标报价内。投标人所用这些仪器和设备需经采购入和设计单位认可。
试时所需地更换件、消耗件等应由投标人提供及装配。
和试运行结柬后，投标人向招标人提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准地规定。
（4）试运行
在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及招标人、监理有关人员地监督下进行。试运行期间投标人需常驻现场。
10、验收
为保证项目质量，在纯水设备项目所在地建筑物验收之后，还应进行纯水设备项目单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准要求进行。
验收合格条件为：
运行结果符合产品标准。技术规范和招标文件及合同要求：
所有规定的货物、材料、整套没备图纸及投术文件、竣工资料等都己提交并得到业主接受；
整套设备图纸及技术文档都已提交并得到接受；
整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。
11、产品保护
项目完工后，投标人必须负责承包项目地保护和清洁工作，直至验收合格、I异常运行并交付招标人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标入将负责修理或赔偿损失。交付使用前或来被使用人认可和接收前的成品保护由中标人负责。
12、技术培训
12.1投标人须使用单位进行技术培训，投标人应派须具有工作经验的工程师作为培训负责人在现场带队对使用单位技术人员，维修人员及操作人员进行免费培训，人数3—4人。投标人须在投标文件中提供详细地培训计划，包括培训内容、培训时间。
（四）维保要求
1、质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的7天×24小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按甲方要求增加人员，严格按照甲方要求的时限完成任务。
零配件应保证在免费质保期内正常供应。设备维修期间零配件供应最长时间不超过3个工作日，如不能提供，需提供备用品供采购方使用。
2、投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。
（五）培训要求
需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，负责在工厂或现场对使用单位人员（2～3名）进行培训，培训时间不小于5天，培训不收取任何费用，培训的内容应包括但不限于：
（1）系统的基本构造及工作原理；
（2）系统调试、测试、校准及接口技术；
（3）系统正常操作和使用方法；
（4）系统故障判断及维修方法；
（5）系统日常维护和保养方法。
（六）投标文件提供以下相关内容
1、项目实施方案与技术措施，根据投标人针对本项目整套医疗设备用水中央制水系统的施工组织措施进行评定。包括①施工技术方案（包含纯水管道焊接/连接、设备就位、电气接线等）、②项目实施计划（包含进场准备、基础施工、设备安装、管道施工、电气施工、工期网络图等）、③与交叉工程协调配合方案（包含装饰工程、水电安装工程、消防工程等）。
2、突发事故应急预案与处理能力，根据投标人针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括①应急和重大故障预防措施（包含日常巡检制度、预防性维护、预警机制、备品备件储备等）、②故障分级与分类（包含分级标准、分级依据、典型情形列举等）、③补救措施与处置流程（包含处置流程、备用方案、血透用水保障、水质超标处置等）。
3、售后服务方案，针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括①售后服务机制（包含明确服务团队组成、服务标准、服务响应时间承诺等）、②故障解决方案（包含远程诊断、现场处置、备用方案、故障记录等内容）。
4、提供投标人或所投产品品牌制造商的《售后服务认证证书》。
5、提供投标人或所投产品品牌制造商的质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系认证证书。
6、所投产品提供投标截止时间前五年内完成的类似项目业绩。

九、政府采购政策执行
1、本项目不接受进口产品投标。
2、中小企业政策
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
注：中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（5）绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第六章 评标方法、评分标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

十、综合说明：
1、本项目核心产品：中央纯水主机。
提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
2、采购文件中斜体+下划线的要求为实质性响应要求，不允许负偏离，否则为无效投标。
3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
4、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。
6、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）
7、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。
8、本项目为总价包干制，投标单位一次性报出投标总价。投标人对所投标段内的全部内容响应，总报价包括但不限于人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、总包配合费、中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用；此外甲方不再支付其他任何费用。
9、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。
10、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。
[bookmark: _Hlk145419482][bookmark: _Hlk108429674]
第五章  合同条款
[bookmark: _Hlk108429706]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                               
[bookmark: projectno]项目编号：               
甲方：（买方）张家港市中医医院
联系人： 
电话：

乙方：（卖方） 
联系人： 
电话： 
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	制造厂商
	产地
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。
总报价包括但不限于人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用；此外甲方不再支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。
六、履约保证金
6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以银行支票、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2 设备安装验收完成后甲方无息退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。
6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
七.转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：               
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：               
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：               
九、货款支付
9.1结付程序：
[bookmark: jiefuchengxu][bookmark: _Hlk65328430]供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。
9.2结付期限：
                                                           
9.3乙方收款账户：
单位名称：          
税号：             
单位地址：            
开户行名称：            
银行账号：              
9.4甲方合同款支付方式：转账付款（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
十.税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.4 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须
在    小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。
11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6 上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。
11.7 质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额千分之五支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。
11.8 设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。质保期内后续新开发软件免费提供使用。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。
11.9保障设备正常运行应提供的其他配套软硬件均由乙方承担。
十二、调试和验收
12.1履约验收主体
☑采购人：张家港市中医医院
□采购代理机构
□本项目的其他供应商
□第三方专业机构
□专家
□服务对象
□其他
12.2履约验收时间
设备到货安装调试完成后，正常运行之日起90个工作日内完成验收。
12.3履约验收方式
由采购单位及中标单位现场共同进行验收。
12.4履约验收程序
由采购单位与第三方专业机构在设备正式投入使用前进行性能检测，检测合格后方能投入使用。
甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。设备正常运行之日起，甲方在  90  个工作日内完成验收。
乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
合同签订后，乙方在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件（原厂盖章的原件）等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，甲方有权拒绝验收，并终止合同，并向乙方索取因乙方造成废标、延误装机等相关经济损失。
12.5双方确认本合同交接货物及验收人员的联系方式：
甲方（姓名）：        ；手机：           ；
乙方（姓名）：        ；手机：           ；
如需变更联系人，必须提前三日书面通知另一方。

十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。
13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、补救措施和索赔
14.1如经国家食品药品监督管理局检验确认医疗设备不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：
(1)同意甲方退货，及时为甲方办理退货手续，并将全额货款在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起15日内偿还给甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切直接、间接损失和费用。
(2)按照医疗设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方应折价收取或在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起   15    日内向甲方返还已收取的部分货款。
(3)乙方应在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起组织调换有瑕疵的医疗设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接、间接损失。
14.2如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的(包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失),甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十八、合同其他文件
18.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十九、合同生效及其它
19.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。
19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叄份，乙方一份，采购代理公司一份，张家港市政府采购管理中心一份。
[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：张家港市中医医院                                                  
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：张家港市杨舍镇康乐路4号                                        
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：                        
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：                                             
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月    日          

乙方：           
地址： 
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：       年     月    日

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]代理机构：（盖章）  苏州市卫康招投标咨询服务有限公司                   
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址： 苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层             
经办人：
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：0512-65158848-8015  

备案方：张家港市政府采购管理中心（盖章）


第六章 评标方法、评分标准
一、评标办法
1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）。
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分（保留小数点后2位）。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高前三名推荐为中标候选人。采购人从中确定中标人。
中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。
二、政府采购政策执行办法：
1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
2、针对小微型企业价格评审优惠政策：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
三、评分标准：
本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）投标产品功能及技术参数符合性（38分）
1、根据第四章采购书中“五、主要技术参数与性能指标”▲技术要求的符合情况进行评定。
注▲技术要求12条，每有1条符合得2分，最高24分。
2、根据第四章采购书中“五、主要技术参数与性能指标”普通技术要求的符合情况进行评定。普通技术要求提供投标产品技术对照表完全符合采购要求得8分，否则不得分。
注：如上述技术参数要求提供佐证材料的应当相应提供佐证材料，否则视为负偏离。其余没有要求提供佐证材料的技术参数应当一一对应提供技术对照表加盖投标单位公章，标明是否偏离。未按上述要求提供材料或材料提供不全的视为负偏离。
3、设备布置图展示（6分）
提供中央纯水机房及血透纯水机房的平面设计，三维设计效果图，要求提供根据本项目情况实际优化布置的设备平面图，立体图，设计图内设备完整。
提供平面布置图且标注设备间距和通道尺寸得2分，提供≥2个视角的三维效果图得2分，标注布局动线得2分；
上述每项内容如仅提供平面图和简单效果图，缺少立面图或标注不全的每项得1分；
未提供不得分。
（三）项目实施方案与技术措施（9分）
根据投标人针对本项目整套医疗设备用水中央制水系统的施工组织措施进行评定。
包括①施工技术方案（包含纯水管道焊接/连接工艺说明、设备就位与基础衔接方案、电气接线与安全保护措施）、②项目实施计划（包含进场准备、基础施工、设备安装、管道施工、电气施工、工期网络图等）、③与交叉工程协调配合方案（包含装饰工程、水电安装工程、消防工程等）
每一项子方案描述齐全针对本项目的得3分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
（四）突发事故应急预案与处理能力（9分）
根据投标人针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括①应急和重大故障预防措施（包含日常巡检制度、预防性维护、预警机制、备品备件储备等）、②故障分级与分类（包含列出故障分级标准、分级依据、典型情形列举等）、③补救措施与处置流程（包含处置流程、备用方案、血透用水保障措施、水质超标处置等）
每一项子方案描述齐全针对本项目的得3分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
（五）售后服务方案（6分）
针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括①售后服务机制（包含明确服务团队组成、服务标准、服务响应时间承诺等）、②故障解决方案（包含远程诊断、现场处置、备用方案、故障记录等内容）。
每一项子方案描述齐全针对本项目的得3分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
（六）履约能力（8分）
1、投标人或所投产品品牌制造商具有《售后服务认证证书》的得2分，提供有效期内的认证证书扫描件。【2分】 
2、投标人或所投产品品牌制造商具有质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证有一项得1分，最高得3分，提供有效期内的认证证书扫描件。【3分】 
3、类似业绩：所投产品提供投标截止时间前五年内完成的类似项目业绩（以合同签订时间为准），每个得1分，最高3分。投标人须提供以下资料的清晰扫描件作为业绩证明材料，三项缺一不可，否则该业绩不予计分：正式签订的合同（关键页须完整，包括合同双方信息、项目内容、合同金额、签订时间等）。【3分】
（全文完）
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文件变更记录


变更类型：A-增加、M-修订、D-删除


版本号 变更日期 变更类型 变更人 变更摘要 备注


1.1.0 2022.05.11 M 徐冉 增加【项目采购参与-评审结果


查询】操作说明


1.1.1 2022.08.29 A 徐冉 第八章节增加【项目采购参与-


合同在线签订】、【项目采购参


与-采购合同验收】操作说明；


增加第九章节【质疑投诉申请】


操作说明


1.1.2 2022.09.09 M 徐冉 修改第三章节、第七章第1节【开


评标-进入开标大厅】操作说明


1.1.3 2022.09.20 M 张靖 修改【标书制作】操作说明


1.1.4 2022.09.26 M 徐冉 修改【供应商网上投标参与】、


【标书制作】、【开评标】、【项


目采购参与】操作说明；


1.1.5 2022.09.30 M 张靖 修改【项目参与】、【项目质疑】


操作说明：


1.1.6 2022.10.27 M 张靖 修改第三章【供应商网上投标参


与】、第七章【评审（2 次报价


询标）】


1.1.7 2023.01.16 M 徐冉 修改第三章【供应商网上投标参


与】、第六章【上传投标文件】


操作说明


1.1.8 2023.03.08 M 徐冉 修改第三章【供应商网上投标参


与】操作说明


1.1.9 2023.04.05 M 徐冉 修改开标大厅、工作台相关操作


界面，修改【CA 绑定与解绑】操


作说明


1.2.0 2023.04.20 M 耿晓晓、


徐冉


增加【视频会议】操作说明；


增加【手机绑定与解绑】、【找


回密码】操作说明


1.2.1 2023.05.19 M 徐冉 修改【供应商注册信息】操作说


明；


增加【基本信息变更】操作说明


1.2.2 2023.06.12 M 耿晓晓、


徐冉


第六章增加【模拟解密】、第七


章增加【谈判响应】操作说明


1.2.3 2023.06.30 M 耿晓晓 第七章增加【多轮报价】操作说


明


1.2.4 2023.07.25 M 耿晓晓 第三章增加演示视频上传、更正


公告记录说明；


1.2.5 2023.08.04 M 耿晓晓 第三章修改演示视频上传说明







1.2.6 2023.09.05 M 耿晓晓 CA、签章相关截图修改


1.2.7 2023.09.15 M 李盼 修改【平台首页】相关内容


1.2.8 2023.11.17 M 徐冉 修改【合同签订】操作说明
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一、客户端安装说明


1.1、安装标书制作客户端


客户端可在参与详情页下载


1. 关闭 360 安全卫士、杀毒软件后（如果没有关闭安全卫士和杀毒软件，安装过程


中需要注意，弹出提示框的时候，始终选择允许程序运行），然后双击后缀 exe 的安装程


序，进入安装页面。


2. 点击“安装”按钮，进入安装页面。







1.2、地区选择及控件安装


1. 投标地区选择【苏采云】，CA 驱动选择【政务 CA】，签章厂商自动默认为方正签


章。







启动客户端后如果电脑缺少控件会如下图展示缺少哪些控件，进行下载，安装即可。


安装完控件后，打开客户端如下图页面就可以正常使用了。







二、供应商注册入库


2.1、供应商注册信息


1. 打开苏采云首页，点击用户注册按钮（系统需使用谷歌浏览器）


网址：http://jszfcg.jsczt.cn/


2. 认真阅读注册协议，点击同意按钮。







3. 填写账户信息：


【用户类型】：用户类型勾选供应商。


【机构名称】：填写机构名称。


【用户账号】：填写用户登录系统账号。


【账号密码】：填写用户登录系统密码。


【确认密码】：二次确认密码。


【绑定手机号】：填写账号绑定的手机号。填写未绑定过苏采云账号的手机号码后，


点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【邮 箱】：填写注册邮箱。


账号信息填写完毕后，点击【提交】按钮，提交。


4. 系统提示注册成功，点击登录按钮登录。







5. 选择账号登录，输入注册的账户与密码，完成验证。点击【登录】按钮，登录到


系统中。


6. 按照系统要求，按步骤填写【基本信息】、【资质信息】、【人员信息】、【出


资信息】、【财务信息】信息全部填写完毕后，点击右下角【提交】按钮，提交审核。







2.2、CA 锁办理


根据采购公告中的 CA 办理附件进行 CA 办理。


注：网上参与投标、下载采购文件、上传标书，都需要 CA Key 接入电脑。


2.3、CA 绑定与解绑


1. 审核成功后，使用账户密码登录系统，系统会进行 CA 绑定提示，若无提示，可先


点击“系统设置”或“账号设置”，选中“CA 绑定”进行 CA 绑定。







【立即绑定】：确认插入需绑定的 CA 后，输入 CA 口令绑定，之后用户想要使用该账


号登录系统，只能使用已绑定的 CA 登录。


2. 【立即解绑】：供应商已经绑定过 CA，如果需要更换 CA，需要先解除绑定。输入


CA 口令后，点击【确定】。







3. 解绑成功后，可以绑定新的 CA。


注：CA 到期后，需更换 CA 之前，需要进行 CA 解绑操作。在 CA 申请成功后，重新进行


CA 绑定操作。


2.4、手机绑定与解绑


1. 点击【手机绑定】，在显示的手机绑定栏中进行绑定手机号操作。


【立即绑定】：填写未绑定过苏采云账号的手机号码后，点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【完成绑定】：完成手机号绑定。







2. 【解除绑定】：账号已经绑定过手机号，如果需要更换手机号，需要先解除绑定。


点击【获取验证码】，录入 6 位验证码后，点击【解除绑定】。


3. 解绑成功后，可以绑定新的手机号。


【注意事项】：


绑定手机号可用于找回供应商账号的密码。


2.5、找回密码


1、打开苏采云首页，点击【密码找回】按钮。







2、账号绑定的手机号，点击【获取验证码】按钮，验证码通过短信发送到已绑定的手


机号上。


【绑定手机号】：填写账号绑定的手机号。


【获取验证码】：点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【输入密码】：填写用户登录系统密码。


【再次输入密码】：二次确认密码。


【开始验证】：通过身份验证，完成新密码的设置。


【注意事项】：


密码找回的前提是，账号已绑定手机号并且账号未绑定 CA。若账号已绑定 CA，或登录


账号遗失，无法使用账号密码登录，请联系苏采云首页客服。







三、供应商网上投标参与


1. 供应商登录系统后，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。


2. 点击【采购项目】，进入采购项目参与页面。


3. 选择可参与项目，点击“我要参与”按钮，进入详情。


4. 进入采购项目参与详情，点击“参与投标”按钮，填写确认函后“保存”后进入







签章页面，点击“电子签章”，签章完成后点击“提交”，参与成功。


注：


（1）更正公告记录仅展示更正电子投标文件格式的次数。


5. 当项目要求上传演示视频时，供应商在报名后可以上传演示视频文件，上传的文


件在评标时，可被项目经办人下载查看。







注：


（1）演示视频在报名后即可上传，上传后可以在投标文件接收截止时间之前重新上传


或删除；


（2）单个视频附件压缩包大小不得超过 50M，整体附件压缩包不得超过 300M，压缩包


文件格式为 zip 格式。


6. 如需取消参与，可以点“撤销参与”按钮，点击“确定”，在弹出的 CA 密码验证


窗口中，输入 CA 验证码，点“确定”。







7. 点击“操作指南”，可查看供应商投标步骤，界面如图所示。


四、下载采购文件


选择已参与项目，进入项目采购参与详细，点击“文件下载”，下载招标文件，点击


“客户端下载地址”，下载投标文件客户端。下载的招标文件为加密文件，需使用投标文


件客户端打开并制作投标文件。







五、标书制作


5.1、将下载的采购文件导入标书制作客户端


注：如果项目采购文件变更并发布更正公告。需要重新下载采购文件。


1. 电脑插入 CA 锁，双击打开客户端软件 弹出如下界面。


2. 点击导入新项目。







3. 浏览采购文件所在的路径，选中采购文件并上传。导入成功，如下图。


5.2、招标文件浏览


1. 点击编制，进入制作标书。







2. 招标文件浏览


点击招标文件浏览，可查看项目的基本信息、评审方式、投标文件初稿内容、评分项


等内容。


5.3、投标文件制作


供应商双击页面上方，可选择右上角对应扣除类型，并且标书确认后，无法进行选择。







点击左侧的采购文件目录节点，右侧定位到标书相应章节，将相应的标书内容导入到


其中。


5.3.1、例如填写开标一览表，如下图。


点击左侧菜单“开标一览表”，在右侧填写开标一览表报价等信息，点击“保存”按


钮。







5.3.2、例如填写该项目的“技术参数及性能”节点


点击菜单节点“目录”，右侧栏定位到目录章节，点“导入”按钮导入 word 或者 pdf


文件信息。


注：所有菜单节点都填写完成以后，才能进入下一环节“评审指标响应”，如下图。


5.4、评审指标响应


5.4.1、按大节点加载内容


点击 按钮，左侧显示标书的菜单节点，点击响应点标志，如下图：







“加载内容”按钮，右侧即显示对应的标书内容。


以此项目为例，点击“技术商务评审”的“加载内容”按钮，右侧栏显示具体信息。


5.4.2、响应点（评分点）定位


标书中的大节点后面有“加载内容”按钮，加载内容以后，对节点下方的响应点（或


者说是评分点）进行标书位置的定位，便于评委快速定位到标书的各个响应点位置，进行


评审。


1. 以此项目为例，给 “综合评审评分项”中的响应点“技术商务评审”响应点定位。


点“响应”如下图。


2. 弹出窗口输入评分点名称，然后点确定按钮。







3. “测试”就是刚刚响应的评分点名称，如下图。


4. 将右侧显示的项目方案，翻到第 2 页（右下角翻页按钮）。







5. 点“定位”按钮即可完成响应点定位。


6. 定位完成，显示如下图。如需解除绑定重新定位，点对应的解除按钮即可。


7. 所有响应点（评分点）响应以后，进入下一步“投标文件签章”。







5.5、投标文件签章


1. 点 按钮，对标书进行电子签章，


选择一项，点“签章”按钮签章，签章以后，“是否已签章”显示为 ，所有的章


节都签章以后，才能进行下一步合并标书操作。


例如对“开标一览表”签章，选择以后，点“签章”按钮。


弹出签章页面，选择需要使用的签章，点击盖章建议选择“鼠标一次定位连续在多页


同一位置签章”，然后点“签章”按钮。







点击签章后，弹出请输入密码窗口，输入 CA 锁密码即可，如下图。


注：输入密码后，会默认记住密码。


2. 将显示的签章定位都第一页的签章位置上，单击，则系统自动开始对每页进行签


章，且签章的位置和第一页相同。







3. 签章完一页后记得点保存按钮，保存后章图案会变成√，这样就说明这一项签章


完成了。


5.6、合并标书


所有签章都完成后，点“合并标书”按钮 。







合并完成后可查看合并文件（即制作完成的标书），也可点“导出非加密标书”导出


pdf 格式的标书到本地电脑。


5.7、投标文件导出


点击保存按钮，导出投标文件，如下图，文件后缀为 zip。


点保存按钮，导出成功提示如下图。导出的文件可在制作工具中验证是否完整。







六、上传投标文件


6.1、上传文件


投标文件制作完成后进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的


投标文件，投标流程结束，等待开标。


6.2、模拟解密


投标文件提交后，可通过模拟解密操作检测投标文件包是否可以在开标阶段正常解密。


1. 点击模拟解密，跳出弹窗，注意事项确认。







2. 点击模拟解密，弹出模拟解密页面。


3. 点击开始，第一步验证环境。验证模拟解密环境，若环境不符合，会提示具体不


符合的原因。







4. 环境验证成功后，跳出 CA 密码输入弹窗。输入完毕后进入第二步模拟解密。系统


会验证您的 CA，请确保您用于验证的 CA 和客户端加密投标文件时使用的 CA 相同！若 CA


不一致，系统会给与相应提示。


5. 解密成功后，进入第三步模拟解密结果。


若投标文件不符合，在模拟解密结果处会提示具体的原因。







6.3、撤回文件


如需撤回投标文件，可以点“撤回文件”按钮，点击“确定”，在弹出的 CA 密码验证


窗口中，输入 CA 验证码，点“确定”。


注：如果投标文件在客户端重新修改过了，那就需要重新导出和上传新投标文件。将


原先上传的投标文件撤回，撤回后，就可重新上传新投标文件。


七、开评标


7.1、进入开标大厅


登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。


开评标流程如下：


开标等待---->开标主持---->供应商解密---->唱标---->评审---->评审结束


说明：整个开评标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】


环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均为语音播


报，供应商观看开标即可。







开标大厅 CA 提示信息


选择开标项目







7.2、供应商标书解密


等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后


及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。


开标等待页面 CA 检测提示信息


标书解密界面







1. 进入【供应商解密】环节后，系统会进行语音播报，根据语音播报的要求供应商


进行解密；


2. 在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商


则不可以进行解密操作；


3. 当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入


下一节点【唱标】。


7.3、唱标


1. 该界面投标人名称以及报价自动从电子投标件中获取，供应商确认无误后，可点


击【唱标确认】按钮进行确认；


2. 供应商请在倒计时结束前进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；


3. 当所有供应商都确认或者剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【评标】，


界面会自动切入评标节点，等待评标。







7.4、磋商响应


1. 进入磋商响应环节，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息,查看自己


否


被邀请磋商。（注：采购方式为竞争性磋商时才存在该流程）


2. 供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。







3. 页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商


回复栏内容后，点击【保存并下一步】。


4. 供应商点击【签章】按钮，待磋商响应函签章结束后，点击【提交】，至此供应商







第一轮磋商响应流程结束。


7.5、谈判响应


1. 进入谈判响应环节，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息,查看自己


否被邀请谈判。（注：采购方式为竞争性谈判时才存在该流程）







2. 供应商进入采购包谈判列表界面，点击【响应】按钮进行响应。


3. 页面弹出谈判要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善谈


判回复栏内容后，点击【保存并下一步】。







4. 供应商点击【签章】按钮，待谈判响应函签章结束后，点击【提交】，至此供应


商第一轮谈判响应流程结束。







7.6、评审（最后报价，多轮报价，答疑澄清）


1. 进入【评审】环节，则代表整个开标会议结束；


2. 供应商则会在此页的全部信息中查看到“评审进行中，耐心等待”。


7.6.1、最后报价


若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面。若供应商在有效报价


时间内未进行报价，则视为放弃报价。


1. 最后报价发起后右侧公告栏会出现多次报价请求


2. 自动弹出界面，点击“立即报价”按钮，弹出最后报价确认函，倒计时结束后，


点击我知道了。







3. 若需要修改最后报价，点击【修改报价】按钮，上传分项报价表后，点击【确认


报价】提交流程至签章环节。


4. 供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。







5. 最后报价结束，若需要修改报价信息，需在剩余时间之内进行撤销，重新报价。


7.6.2、多轮报价


对于单一来源采购方式的项目，若评审组长发起多轮报价，开标大厅会显示“立即报


价”界面。若供应商在有效报价时间内未进行报价，则视为放弃报价。


1. 多轮报价发起后右侧公告栏会出现多次报价请求。


2. 自动弹出界面上，点击“立即报价”按钮，弹出报价页面。若需要修改报价，点


击【修改报价】按钮，输入报价金额后，点击【确认报价】提交流程至签章环节。







3. 供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。


4. 多轮报价结束，若需要修改报价信息，需在剩余时间之内进行撤销，重新报价。







7.6.3、答疑澄清


1. 当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，需点击反馈进入。


2. 供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，按钮上显示的数字为截止目前，


该供应商对应询标未回复数量。


3. 供应商点击【响应】按钮，进行询问响应。







4. 填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。







7.7、视频会议


7.7.1、视频检测


供应商可在开标页面检测硬件环境是否符合远程视频会议要求。点击视频检测入口，


自动跳转至设备连接检测页面，对于检测不通过的环境，可以在处理后重新进行检测。


7.7.2、视频会议


评标开始后，供应商在开标大厅等待评标。评标过程中若接收到视频会议邀请，点击


进入，即可进入视频会议房间，可在线与评委，代理机构进行视频沟通。







7.8、评审结束


从评审活动完成，中标供应商确定后，系统自动进入【评审结束】环节，此时系统公


告中会提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑，具体中标（成交）供应商请关注江苏


政府采购网-中标（成交）公告信息。







7.9、辅助功能


7.9.1、公告栏


开评标过程中，各个流程节点会有系统公告的相关信息进行发送，供应商可以在公告


栏直接查看到。


7.9.2、留言板


投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，可通过此功能进行提出；请供应商谨慎发


言以免被禁言。







八、项目采购参与


8.1、合同在线签订


1. 供应商登录苏采云系统，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。


2. 点击【采购项目参与】-【合同在线签订】-【签订】，进入合同签章页面。点击


上方【合同信息】可查看合同详细信息。







3. 点击【签章】按钮，输入验证密码，点击确定，选择位置进行签章操作。点击右


上方【签订】按钮，合同签订成功。


8.2、采购合同验收


1. 点击【采购项目参与】-【采购合同验收】-【验收申请】-【申请】，进入合同验


收申请页面。







2. 点击【选择合同】，自动带出对应合同信息和中标供应商信息。


3. 填入验收信息，点击右下方【保存并提交】按钮，进入流程结转页面，点击右下


方【提交】按钮，完成验收申请流程。







8.3、评审结果查询


1. 点击【采购项目参与】-【评审结果查询】，进入评审结果查询页面。


【项目信息】：供应商所参与项目的信息，包含项目编号、项目名称、采购方式、开


标时间。


【采购包信息】：供应商所参与采购包的信息，包含包号、包名称、报价方式、评审


方式。


【采购结果发布时间】：采购结果发布的时间。


【操 作】：可查看评审结果详情。


2. 点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。


九、基本信息变更


1. 供应商登录苏采云系统，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。







2. 点击【基本信息变更】，进入供应商基本信息变更管理页面。


【待 提 交】：待提交或监管退回的供应商基本信息变更事项。


【审 核 中】：待监管审核的供应商基本信息变更事项。


【已 通 过】：供应商已经变更的申请事项。


3. 点击【发起变更】按钮，进入信息变更申请页面。分为三个部分。







第一部分：选择变更内容


【查 看】：查看目前供应商的基本信息、资质信息、人员信息、出资信息、财务


信息。


根据实际情况选择【基本信息】、【资质信息】、【人员信息】、【出资信息】、【财


务信息】，点击【下一步】。


第二部分：完善变更信息


【变更内容】：第一步选择的需要变更的事项。


【说 明】：需要变更的事项的详细内容。


【状 态】：变更事项的状态，包括未变更、已变更。


【编 辑】：编辑需变更事项的具体变更内容。


【申 请 人】：录入联系人。


【联系方式】：录入联系电话。


完善变更信息后，点击【下一步】。







第三部分：预览变更信息


选择切换预览不同的变更事项，点击 按钮，可查看变更前的内容。确认需要变更的


信息无误后，点击【提交】按钮。


若变更事项包含基本信息、资质信息，则需选择下一步流程处理人，提交监管审核。


若不包含基本信息、资质信息，则无需审核，提交后即生效。


【注意事项】：


1. 变更内容包含基本信息、资质信息需入云受理；调整内容不包含基本信息、资质


信息无需审核。


2. 需入云受理的事项，所有变更内容在监管审核通过后生效；无需审核的事项，供


应商提交后立即生效。


3. 若有在途的变更事项，需审核通过后才能申请新的信息变更。
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