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第一章  磋商邀请函
普信国际工程咨询有限公司受无锡市第二人民医院的委托，对南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。
项目概况
无锡市第二人民医院南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行浏览磋商文件，如有参加意向须在本磋商文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取磋商文件，并于2026年10月8日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
（一）项目基本情况
1.项目名称：无锡市第二人民医院南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目
2.项目编号：JSZC-320200-PXGJ-C2026-0078
3.项目预算金额：330万元（含三年南北院区变电所24小时人员值班费用）；
4.项目最高限价：南北院区变电所、楼层用电等运维人员费用不得超过75万元/年，225万元/三年；集控监测费用不得超过35万元/年，105万元/三年；合计总费用不得超过330万元（三年）（预算费用含服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期检测费）；报价超过最高限价的按无效响应文件处理。
5.采购需求：详见磋商文件第四章《采购需求》；
6.服务期限：三年；
7.本项目标的所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
8.本项目不接受 联合投标；
9.本项目无履约保证金。
（二）申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
2.3本项目的特定资格要求：
（1）投标人具备有效的安全生产许可证（有效期内且年检合格）；
（2）投标人须具备有效期内承装（修、试）电力设施许可证，许可类别及等级须同时具备承修三级（含）以上、承试三级（含）以上。
（三）获取磋商文件
1.时间：本磋商文件有效获取期限以本项目磋商公告中规定的获取采购文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有参加意向的供应商在磋商文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（ http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在磋商文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的磋商文件，视为依法获取的磋商文件。
4.售价：本项目磋商文件免费。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年10月8日09点00分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、开启
1.时间：2026年10月8日9点00分（北京时间）
2.地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋421会议室）
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]八、本项目联系方式
1.采购代理机构：
名称：普信国际工程咨询有限公司
项目联系人：施晓旻（项目负责人）、张玲玲
电话：13914269285、15651504035               
地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼2楼213
邮箱：wxpx2b@163.com
2.采购人：
名称：无锡市第二人民医院
联系人：陈老师
联系电话：0510-68563113
联系地址：无锡市梁溪区中山路68号
九、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取磋商文件
供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定参加本次采购活动，必须在磋商文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
注，因“苏采云”系统原因，系统中针对本项目所称投标文件即指响应文件。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取磋商保证金。
（五）其他事项
1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
2）纸质响应文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质响应文件至现场，成交后成交供应商向采购代理机构提供与电子成交文件完全一致的纸质成交文件（2份：一正、一副）。若最终纸质响应文件与电子响应文件不一致，以系统中提交的电子响应文件为准。
[bookmark: _Toc120614211]3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
4）本磋商文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。














[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、供应商、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《磋商邀请》。
2.2供应商（也称“报价人”“申请人”）：是指响应磋商、参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应满足磋商公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，普信国际工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2根据采购人与采购代理机构签署的代理协议中明确规定本项目采购代理服务费由成交供应商支付，投标单位的投标报价须足额包含该笔费用。
采购代理服务费公式：（100*1.5%+（成交价-100）*0.8%）*0.37（单位：万元）
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件内容与格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7.磋商文件的澄清
7.1本项目不召开磋商前答疑会，供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，应在响应文件提交截止期至少五日前按磋商公告或磋商文件中的通讯地址，参照本章下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8.磋商文件的修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网上发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。因供应商未尽注意义务，未及时更新上传响应文件或未全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合本项目相关磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（响应函、承诺书、磋商报价表、分项报价表、响应偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评审方法与评审标准》中涉及的证明文件、其他供应商认为应附的文件）等内容。
10.2供应商所需提供的相关证明文件和要求以及响应文件的部分格式要求，详见第六章《响应文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与磋商文件不一致的，请以磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.响应函、承诺书和磋商报价表
12.1供应商应按照磋商文件中提供的格式，完整、正确填写响应函、承诺书和磋商报价表。
12.2对于采用货币报价的项目，磋商报价表中的总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按磋商报价表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]13.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
13.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844]14.响应偏离表
14.1供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.磋商有效期
15.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
16.磋商有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17.响应文件的递交
17.1电子响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.提交响应文件截止时间
18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的视作供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件，做无效响应处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改提交响应文件截止时间，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.响应文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.响应文件的撤回和修改
20.1响应文件的撤回
20.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
20.2响应文件的修改
20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
20.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21.响应文件解密
21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.磋商小组
22.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
23.评审过程的保密与公正
23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.评审过程中的澄清
24.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.对响应文件的审查
25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在提交响应文件截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，其响应文件无效，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应。
25.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不确认或不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝，其响应无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及磋商小组的相关询问。
25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
    25.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
25.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
25.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
25.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
    评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。  
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
26.无效响应条款和采购活动终止
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效响应条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.1.3供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件、电子响应文件未按规定期限提交的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4供应商的电子响应文件未按磋商文件要求签章或盖章的。
26.1.5供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于提交响应文件截止日期的。
26.1.6供应商不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一供应商在一个报价环节内提交两种（含两种）以上不同报价的。
26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10供应商的项目（标项、标段、分包）总报价（包括最后总报价）超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的。
26.1.16不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。
26.1.19不同供应商的响应资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求通过“苏采云”系统（或在评审现场）给定的合理时间内提供说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.1.23响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
26.2采购活动终止
26.2.1在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
26.2.2除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
26.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
26.2.5因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
[bookmark: _Toc120614219]27.磋商程序及评审方法与评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商要求函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价（也称最终报价）是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法与评审标准
27.2.1评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
27.2.2评审标准
详见第五章。
六、成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定成交单位
28.1 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商中，按排名先后顺序确定一名成交供应商。
28.2联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
28.3采购人确定成交供应商后，将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效响应条款的，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.4.6在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
28.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
29.质疑处理
29.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见本文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.成交通知书
30.l成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
31.签订合同
31.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.2成交供应商非因不可抗力未履行磋商、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4成交供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
32.服务（包含与服务相关的货物）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]




第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244]（格式，磋商时不需填写）
甲方（采购人）：                         
住所：                         
乙方（中标方）：                         
住所：                         
1、 政府采购编号：                      
2、 项目内容：                                                             
3、 合同总金额：（三年，含税）（大写）                             ；（小写）              
4、 服务质量：                                                       
5、 履行期限及地点和方式：                                                       
6、 支付步骤和办法：                                                   
7、 验收要求及违约责任：                                                             
8、 解决争议的方式：                                                       
9、 其它事项：                                                             
10、 合同不可分割部分：
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
11、 合同备案：
合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
12、 合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方：                （盖章）            乙方：                （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                                                   
        年      月       日                       年      月       日                               
	乙方户名：                             
	乙方开户银行：                         
	乙方账号：                             

合同条款（格式）
南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务
项目合同

甲方：无锡市第二人民医院
乙方：

    依据《中华人民共和国民法典》、本次【南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目】磋商文件、成交通知书、中标人响应文件及澄清文件等，由招标人（甲方）与中标人（乙方）协商一致订立。

1、 项目概况
    1.项目内容：
1.1运行维护范围及设备
（1）南、北院区的10KV总变电所和分变内变压器、高压柜、低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行维护及定期测试，人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修，包括服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期送检、直流屏蓄电池监测等服务。
（2）南院10KV变电所及病房综合楼、急诊大楼分变共7台变压器，容量合计9050KVA，行政楼1层配电房低压5台出线柜、门诊楼1层配电房4台低压出线，病房综合楼 、门诊楼 、行政楼1-4层楼层62只配电二级箱；北院10KV总变电所及分变、行政楼配电房、主变和分变配电房共4台变压器，容量合计6400KVA，AB楼及宿舍楼楼层138只配电二级箱的集控监测运维服务。包括人员24小时值班，对构成系统的项目点内的变电站电力设备设施、传感器硬件、网络、软件平台等的维护、维修、更换故障设备、产品升级。
1.2 数据监测服务：通过信息化手段对上述电力设备电压、电流、功率、合闸、温湿度进行实时远程监测，一旦监测数据出现异常，能第一时间通过本地管理平台或手机APP推送报警，通知巡检人员及时处置等。
1.3 日常巡检保养服务：服务范围包括南、北院区及北创园的10KV总变电所和分变内变压器、高压柜、低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行维护及定期测试，定期对医院变电站高低压电气设备线下巡检，总结巡检录中的问题，结合平台监测数据制作报告，对设备运行状况进行评估。运维期内，结合医院停电计划，提供基于设备状态的保养清扫服务、应急抢修服务（硬件费另算）、紧急事故处理、隐患排除等服务；所有值班人员值班期间不得睡觉。
1.4岗位配置：需派驻持有特种作业操作证（高压电工作业）并且有3年以上实际值班运行经验的电工与医院工作人员共同24小时值班、维护、检查和设备故障抢修，服从采购方排班要求。南院设置2个岗位，分别为操作岗及安全监护岗，配合南院变电所6名工作人员实行双人双岗24小时值守；北院设置岗位数量及名称同南院，需按24小时双人双岗值守的要求配置足够的工作人员。运行初期派驻人员总数不少于10人，待运行平稳后，可视情调整派驻人数。年龄＜60周岁。
1.5 安全用具监测服务：对南、北院区及北创园主、分变电所内的安全用具进行集中安全管理，到期送检，保障安全用具在有效期内可正常使用。
1.6 应急抢修及技术支撑服务：发生问题故障，派专业技术人员为医院提供现场查看及后续解决方案，在医院日常管理中，提供专业技术咨询及服务。
1.7 AI智能助手服务：通过AI智能分析，实现告警异常的标准化处理，对故障维修方案根据大数据及历史维修记录提供处理与解决方案；通过AI深度思考，为医院提供异常原理说明、排查逻辑解释、操作细节指引等技术咨询。
1.8预防性试验服务：对照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）有关标准要求，服务期内对南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次，并根据医院要求定期对南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品提供检测服务并出具预防性试验报告。
2.项目地点：无锡市第二人民医院南院区和北院区
3.项目期限：
合作服务期限：自合同签订之日起三年。自 年 月 日至 年 月 日。
4.项目最高限价：南北院区变电所、楼层用电等运维人员费用不得超过75万元/年，225万元/三年；集控监测费用不得超过35万元/年，105万元/三年；合计总费用不得超过330万元（三年）（预算费用含服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期检测费）；报价超过最高限价的按无效响应文件处理。
二、合同价款及付款
1.合同总金额：（三年，含税）：人民币（大写）                               ；（小写）                 
 价款包含：人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、质保、管理费等全部相关费用以及南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期检测费用。除合同另有约定外，甲方不再另行支付其他费用。
2. 付款方式：每季度支付一次服务费，具体按照考核表、人员考勤及实际监测点位结算，根据《变电所运行维保项目服务质量考核表》每月进行评分，总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每下降1分扣1000元；总得分＜90分，每下降1分扣2000元，若年度考核累计超过三次低于80分，甲方有权终止协议，重新招标。乙方提供对应金额且符合甲方要求的财务发票。甲方收到发票复核准确后 60日内完成付款。如因服务商提供发票迟延致的付款迟延，责任服务商自负。服务商需承诺向院方提供的所有发票均真实、合法、有效，发票的开具内容、金额、主体等信息均与对应交易背景一致，不存在虚开、伪造、变造以及其他任何不符合法律法规及税务机关规定的违法、违规情形；未经院方书面确认，不得对已向院方交付的发票擅自进行红字冲销（红冲）或作废处理。若违反前述承诺，视为根本违约。一经发现，应向院方重新开具合法有效的等额发票，并支付该笔发票金额100%的违约金；院方有权单方书面通知解除合同，并追究全部责任。此外，如因上述行为导致院方无法正常税务抵扣/被税务机关行政处罚/被列入税务风险名单或遭受其他任何损失的，服务商应全额赔偿（包括但不限于滞纳金、罚款、律师费、差旅费等）。
[bookmark: _Toc8227][bookmark: _Toc341797717] 三、项目质量和检查验收
本项目质量标准：按照《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国特种作业操作证》《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构用电安全生产工作管理指南》等电气行业相关国家法律规范及无锡供电公司相关要求和标准。
1. 乙方必须严格按国家颁发的有关规范、采购文件的有关规定、甲方响应文件及甲方要求图纸、技术要求进行运维，并接受甲方的监督检查。
2. 乙方确定的现场负责人及运维人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。
3. 乙方雇用的所有特殊工种人员、各种领班以上人员的资质，均应符合国家及江苏省的有关规定。应培训后持有该项工作的上岗证和资质证书，在服务期间佩戴上岗证上岗或上墙公示，供甲方随时检查。
4. 项目完成后，乙方提交验收申请，甲方组织验收；验收不合格，乙方须限期整改直至验收合格，整改产生全部费用由乙方承担。
四、质量保证与质保期
1.质保期：三年，自项目竣工验收合格之日起计算。
2.乙方为甲方提供的南北院区变电所及楼层配电集控监测软硬件设备须保证产品质量，合同期内设施设备如有损坏由乙方免费更换。合同期内平台软件如有升级，需免费升级，同步至最新版本。
[bookmark: _Toc32761][bookmark: _Toc341797725]五、违约责任
1.合同签署后90天内必须启动南、北院变电所及楼层配电集控监测服务，且需满足院方全部技术需求验收合格。超过90天，每延后一个月扣取总服务费的1%，如合同签署后一年仍未能提供监测服务，另需支付违约金20万元。
2. 由于乙方操作方法不当造成周边的建筑物、设备设施的损坏，乙方应负责修复或照价赔偿。
3. 在运维过程中要保证其他设备的安全，不得随意对其他设备进行变动、改造，如对其他设备造成的损失要恢复完好并按价赔偿。
4. 乙方在维修、抢修施工的过程中，应当负责落实现场安全防护措施，如果发生安全和人员伤亡事故，一切法律责任及其赔偿全部由乙方承担。乙方提供的产品质量及安装错误导致甲方产生安全生产事故，一切责任由乙方负责。
5. 因乙方人员操作不当或失误引起电网及设备的经济损失，由乙方负责，乙方应视违规情节对有关人员严肃处理，处理意见反馈给甲方。
6. 因乙方日常维保工作不到位，导致甲方发生各类安全事故及纠纷风险等问题由乙方负责。
7. 乙方未履行投标响应的运维时限，引发院方因各类硬件设施设备导致问题责任的，由乙方负责。
8. 在实际运维中由于乙方提供的设施设备（包含免费的设施设备）及人员应急措施不及时给甲方造成的损失由乙方负责。
六、合同争议的解决
1.合同在执行过程中，如有未尽事宜，需经合同双方共同协商，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2.如甲乙双方产生纠纷，协商不成，交由无锡市梁溪区人民法院诉讼处理。
七、合同不可分割部分
合同条款、中标通知书、投标文件、招标文件、技术规范、图纸、乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
八、合同备案
合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
九、合同生效
本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。
十、 本合同附件为合同完整的重要组成部分

附件1：
变电所运行维保项目服务质量考核表
考核时间：                                    得分：
	项目
	考 核 内 容
	分值
	得分

	岗位
要求
	严格按照合同，人员配备到位，持证上岗。值班人员认真执行24小时值班制度，不得缺岗，值班人员不得做与工作无关的事情。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	制度和培训
	岗位管理制度、操作规范和应急预案健全，并培训到位。工作人员熟悉掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位。每月组织应急培训1次并做好记录。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	设备
运行
	根据规范及医院要求，制定详细的变电所维保计划。对10kv/400v变电所、发电机等所有设备、设施进行日常维护、保养，配合完成预防性试验工作，确保其始终处于良好的运行状态。对变电所二路进线线路进行检查维护，并做好相应记录。
因维护不到位，造成设施设备故障1次，扣3分。情节严重者，扣3—10分。
	20
	

	日常
运维
	1、按运行规程要求进行运行检查，并做好设备各类运行记录、电度计量记录和交接班记录。
2、规范执行工作票和操作票制度。
3、环境卫生整洁：清扫变电所范围场地，物品、使用器材等摆放有序。
4、对检查发现的隐患应及时登记和上报或处理。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	20
	

	安全
生产
	1、 应急物资齐全、完好，帐物卡相符，摆放整齐，标识清楚。
2、 安全护具、用具齐全，按期试验有合格标志，定点、定位管理，保持清洁、完好，摆放整齐，数量充足，按规定使用；围拦绳、围拦网要规整盘好；围栏齐全，高度符合标准；警告牌齐全准确，数量满足现场要求，并定期对护具进行巡视检查。
3、 电缆沟盖板平整无松动，电缆孔洞封堵可靠，且用阻燃材料封堵。
4、 防小动物（猫、鼠、鸟）措施可靠，高压室内应有防潮措施。
5、 消防设施设备齐备。
6、 对外来人员进行现场安全知识教育，并做好外来人员登记记录。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	应急
抢修
	接到事故抢修通知后，半小时内到达现场实施抢修作业，完成变电所突发性电气设备故障修复并尽快恢复送电。
未按规定时间及时到位或无故拖延修复时间的一次扣2分。情节严重者，扣3—10分。
	10
	

	其他
任务
	遵守医院制定各项规章制度，服从医院安排，上班时间不得脱岗、不得睡觉，积极主动配合完成医院各类应急任务；值守监测平台，及时处理告警，闭环处置隐患，保障院区设施平稳运行。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	其他
	检查中发现考核细则中未包含的问题，视情况进行扣分。
	10
	

	备注
	总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣1000元；总得分＜90分，每1分扣2000元。采购方可根据项目需要修改考核内容。


被考核方：                          考核方：

附件2
南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目服务明细清单

	北院区

	10KV变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	14

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	11

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485，电源：AC220V
	套
	2

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	6

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	72

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	2

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	24

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1

	12
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	13
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	14
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	15
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	16
	
	通讯机柜
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	18
	
	48口光纤配线架
	48口SC配线架(含熔纤)
	套
	1

	19
	
	台式电脑
	主频：3.0GHZ，内存：8G，存储：512G，2G独显，1个RJ45网络接口,标配显示器。
	台
	1

	20
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	21
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	22
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	23
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	24
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	25
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	26
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	27
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV分变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	4

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	4

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485
电源：AC220V
	套
	2

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	31

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	672

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	13

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	224

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	12
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	3

	13
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	14
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	15
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	16
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	4

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	800

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	1000

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政楼配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	2

	2
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	6

	3
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	224

	4
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	4

	5
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	56

	6
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	7
	低压联络监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	1

	8
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	9
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	10
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	11
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	12
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	13
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	14
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	15
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	16
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	17
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	18
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	19
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	20
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	21
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	22
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	23
	
	光缆
	6芯
	米
	500

	24
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	25
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主变和分变配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	2

	2
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	11

	3
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	288

	4
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	5

	5
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	72

	6
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	7
	低压联络监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	1

	8
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	9
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2

	10
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	11
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	12
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	13
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	14
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	15
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	16
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	17
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	18
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	19
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	20
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	21
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	1

	22
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	23
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	24
	
	光缆
	6芯
	米
	200

	25
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	26
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	北院院区楼层配电二级箱
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；
	套
	138

	2
	
	温度监测
	开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	2760

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	南院区

	10KV高压变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	12

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	3

	3
	变压器监测
	红外摄像头
	枪型摄像头，像素：400万；最大分辨率：2688*1520；热成像焦距：1.2mm；可见光镜头焦距4mm；供电电源：DC12V；使用类型：
工业测温型
	套
	2

	4
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；导轨安装；
	套
	8

	5
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	132

	6
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	3

	7
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	44

	8
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	9
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1

	10
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	11
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	12
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	13
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	14
	
	通讯机柜
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	15
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	16
	
	48口光纤配线架
	48口SC配线架(含熔纤)
	套
	1

	17
	
	台式电脑
	主频：3.0GHZ，内存：8G，存储：512G，2G独显，1个RJ45网络接口,标配显示器。
	台
	1

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	3

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	400

	27
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	500

	28
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV变电所（病房综合楼）用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	6

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	3

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	3

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485
电源：AC220V
	套
	3

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	6

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	17

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	399

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	7

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	133

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	12
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2

	13
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	14
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	15
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	16
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV变电所（急诊楼）用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	10

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	7

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2

	4
	
	温度控制器
	设备对接
	套
	2

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	16

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	303

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	7

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	101

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1

	12
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	13
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2

	14
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	15
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	16
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	17
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	18
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	19
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2

	20
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	1

	21
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	22
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	23
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	24
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	800

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	1000

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政楼1层配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	5

	2
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	140

	3
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	3

	4
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	35

	5
	通讯材料
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	6
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	7
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	8
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	9
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	10
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	300

	11
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	12
	
	光缆
	6芯
	米
	500

	13
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	300

	14
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门诊楼1层配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	4

	2
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	100

	3
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	2

	4
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	25

	5
	通讯材料
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	6
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	7
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	8
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	9
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	10
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	1

	11
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	300

	12
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	13
	
	光缆
	6芯
	米
	500

	14
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	300

	15
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	南院院区楼层配电二级箱
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；
	套
	62

	2
	
	温度监测
	开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	1240













第四章 采购需求
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]本项目属性：服务类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离
本项目标的物所属行业：其他未列明行业
第1部分  技术需求：项目配置、技术参数等
（一）服务内容
1.运行维护范围及设备
（1）南、北院区的10KV总变电所和分变内变压器、高压柜、低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行维护及定期测试，人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修，包括服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期送检、直流屏蓄电池监测等服务。
（2）南院10KV变电所及病房综合楼、急诊大楼分变共7台变压器，容量合计9050KVA，行政楼1层配电房低压5台出线柜、门诊楼1层配电房4台低压出线，病房综合楼 、门诊楼 、行政楼1-4层楼层62只配电二级箱；北院10KV总变电所及分变、行政楼配电房、主变和分变配电房共4台变压器，容量合计6400KVA，AB楼及宿舍楼楼层138只配电二级箱的集控监测运维服务。包括人员24小时值班，对构成系统的项目点内的变电站电力设备设施、传感器硬件、网络、软件平台等的维护、维修、更换故障设备、产品升级。
2. 数据监测服务：通过信息化手段对上述电力设备电压、电流、功率、合闸、温湿度进行实时远程监测，一旦监测数据出现异常，能第一时间通过本地管理平台或手机APP推送报警，通知巡检人员及时处置等。
3. 日常巡检保养服务：服务范围包括南、北院区及北创园的10KV总变电所和分变内变压器、高压柜、低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行维护及定期测试，定期对医院变电站高低压电气设备线下巡检，总结巡检录中的问题，结合平台监测数据制作报告，对设备运行状况进行评估。运维期内，结合医院停电计划，提供基于设备状态的保养清扫服务、应急抢修服务（硬件费另算）、紧急事故处理、隐患排除等服务；所有值班人员值班期间不得睡觉。
4.岗位配置：需派驻持有特种作业操作证（高压电工作业）并且有3年以上实际值班运行经验的电工与医院工作人员共同24小时值班、维护、检查和设备故障抢修，服从采购方排班要求。南院设置2个岗位，分别为操作岗及安全监护岗，配合南院变电所6名工作人员实行双人双岗24小时值守；北院设置岗位数量及名称同南院，需按24小时双人双岗值守的要求配置足够的工作人员。运行初期派驻人员总数不少于10人，待运行平稳后，可视情调整派驻人数。年龄＜60周岁。
5. 安全用具监测服务：对南、北院区及北创园主、分变电所内的安全用具进行集中安全管理，到期送检，保障安全用具在有效期内可正常使用。
6. 应急抢修及技术支撑服务：发生问题故障，派专业技术人员为医院提供现场查看及后续解决方案，在医院日常管理中，提供专业技术咨询及服务。
7.  AI智能助手服务：通过AI智能分析，实现告警异常的标准化处理，对故障维修方案根据大数据及历史维修记录提供处理与解决方案；通过AI深度思考，为医院提供异常原理说明、排查逻辑解释、操作细节指引等技术咨询。
8. 预防性试验服务：对照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）有关标准要求，服务期内对南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次，并根据医院要求定期对南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品提供检测服务并出具预防性试验报告。
（二）服务要求
1. 变电所监测要求
（1）高压柜监测：对 10kV高压柜柜体温湿度监测、电能参数，运行故障状态（开关量监测）等实时监测，保障高压柜运行的安全性。
（2）变压器监测：变压器为高低压转换设备，有固定的设计容量，如超负荷运行，较容易发生烧坏变压器造成火灾及大面积停电的事故。对变压器进出线桩头温度、风机运行状态、变压器三相温度及桶体温度实时监测，超阈值报警，可防范以上事故的发生。
（3）低压柜：低压柜因线缆复杂、电流较大、使用频率较高，较容易发生超开关负荷、跳闸等事故。对低压柜次总电能参数、低压出线开关状态实时监测及低压柜出线电缆温度监测，保障用电安全性和稳定性。
（4）环境监测：处于地下室内的变电所，环境潮湿，易发生因湿度过大造成高压电弧，或者温度过高造成火灾的事故。另外电缆沟因地势较低容易造成溢水事故，造成短路和大面积停电的发生。对变电所环境温湿度、电缆沟溢水实时监测可避免以上事故的发生。
（5）直流屏监测：变电所直流屏监测功能包含直流屏总电压实时监测，通过对总电压数据的实时采集与状态监控，确保直流系统工作电压处于正常范围，满足变电所直流电源安全稳定运行要求。
（6）楼层用电安全监测：楼层配电线路的接头松动、老化、过载运行等问题，可导致局部温度异常升高，引发电气火灾，通过监测提前发现线路漏电隐患，避免漏电火花引燃周围可燃物。
2. 集控运维服务要求
（1）监控中心：要求拥有监控运维中心，实现7×24小时平台化值班，任何一个监测数据出现异常，可自动报警，同时生成抢修工单，通知巡检人员前往现场查看处理。
（2）移动运维：南北院区各单独部署外网宽带，系统支持配套移动端，实现全方位监测与人机互联，达成流程化、系统化、智能化管理。可通过移动端实时查看电压、电流、温湿度等监控数据，并支持移动端接收智能告警通知。
（3）巡检保养：巡检人员每周根据医院规定对变电所高低压电气设备线下巡检，并填写巡检记录表，存档备案；巡检主要内容：配电房高压进线柜电缆终端、高压柜柜体、高压柜指示灯、高压状态指示仪、高压微机保护、高压二次仓、高压出线仓、高压出线电缆、变压器温控仪、变压器风机、低压柜柜体、低压柜指示灯、低压多功能仪表、低压出线电缆、电缆沟、电容柜、电容、电容自动补偿装置、电压是否异常、直流屏、安全工器具、灭火器、门窗等；每季度总结巡检记录中的问题，结合平台监测数据制作季度报告，对变电所运行健康状况进行评估；设备状态保养，维保期内，结合院方的停电计划，提供基于设备状态的保养清扫服务（包括配电房现场环境清扫、一般清扫、深度清扫）。
10KV高压柜做好内部设备检查，检查隔离开关、断路器操作机构的机械性能，引排的紧固性能，操作回路、信号回路的电气性能及联锁装置的可靠性，保护继电器定值复验，检查测量仪表。变压器检查，检查温控设备和桩头搭接处，变压器温度等。400V低压柜检查清扫，定期检查柜内母排及接头，开关操作灵活可靠，检查仪表情况，检查二次辅助设施完好情况，检查控制回路。另外还需提供服务期内的10KV高压专线电缆的维护、检查和事故抢修。结合预防性试验按照需求方要求做好定期保养，每三年一次，确保各项设备运行正常。并检查电容器容量及变电所接地网接地电阻（每年至少一次）。发电机维护、检查每月一次。
	设备名称
	巡检内容

	环境巡检
	清洁情况，有无杂物

	
	照明应急灯、烟感、水浸、工作环境噪声是否异常，有无烧焦臭味

	
	室内温湿度情况，除湿、通风设备是否正常

	
	变电所墙面、顶面、地面、窗户等建筑设施的保洁

	
	电缆沟内无杂物、支架牢固，无锈蚀、盖板无破损、路面整洁

	
	变电所安全用具是否在合格期内

	
	变电指示牌是否正确

	
	接地可靠，电缆排整齐，引入室内电缆封堵严密

	变压器
	变压器运行声音是否正常，有无异常气味

	
	变压器本体温度是否正常

	
	变压器进出线接头温度是否正常

	
	变压器柜内风机是否正常

	断路器
	断路器各部分有无异常声音

	
	绝缘子有无裂纹或放电声

	
	引线接头是否良好

	
	分、合闸指示位置与实际运行位置是否相符

	高压柜
	手车式柜“五防”联锁齐全位置正确，柜体封闭良好。

	
	联锁位置正确，接触良好，二次连接插件接触良好。

	
	柜内照明、加热器、储能回路正常完好。

	
	操作电源工作正常，二次系统的控制开关、熔断器、继电器、仪表等均处于正常完好状态

	
	所有信号指示应显示正确， 光字牌、事故音响回路正常完好。

	直流屏系统
	直流母线电压是否正常。

	
	浮充电流大小是否正常。

	
	直流系统各表计及指示灯应正常。

	
	蓄电池外壳、盖子有无裂纹、变形等损伤，无漏液、过热现象

	
	各元器件应无积尘、过热、跳火、异声异味。

	避雷器
	观察接点、接头连接是否良好，

	
	观察接地引下线有无锈蚀和松动。

	电容器
	元件外壳表面、套管及其他电气连接部位应清洁无锈蚀。

	
	电气连接部位牢固可靠，无发热、变色现象。

	
	电容器内部无放电异声。

	
	电容器无渗、漏油现象。

	
	观察电容器功率、电流等

	电缆头
	电缆接头温度检查是否异常

	
	线绝缘套管应完整、清洁，无放电现象。


（4）服务咨询：服务咨询提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到95%以上。在热线电话发生故障情况下，提供其他备份的方便和迅速的联系方式。
（5）平台维护：对所安装的监测设备及监测平台进行日常维护，出现故障第一时间修复，保障平台的7×24小时不间断监测。为医院提供平台子账号，用于查看变电所运行状态，免费软件操作培训。
（6）监测服务：实时监测整个变电所及南北院各楼宇低压配电间电柜运行情况，包含高压柜、变压器、低压柜温湿度等，提供7×24小时不间断监测服务。功能界面需展示整个变电所的详细监测数据，包含高压柜、变压器、低压柜各部分监测的实时数据，数据需能够以图表的方式进行展示。
（7）服务时间：提供7×24小时服务承诺，提供全天候24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
（8）紧急抢修：应急抢修人员7×24待命，承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。
（9）特殊保障：医院有重要活动或自然灾害时，提供现场保电服务。必要时根据帮助协调发电车租用等措施保障医院活动的顺利开展。
（10）运维服务报告：运维服务周期内，提供重大故障维修报告、每季度的设备运行报告、能耗使用优化方案。提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），保证该系统的所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除，可以随时检查、使用该系统获取设备信息。
3. 集控监测运维平台技术要求
（1）首页展示功能：功能界面需展示整个变电所的情况，包含当日用能指标、实时负荷、设备通讯状况、告警状况、点位名称等信息。
（2）变电所当日详情功能：功能界面需展示整个变电所的当日实时用量，以及各个变压器的用量、峰谷平电量分布，图表展示。
（3）实时数据监测功能：功能界面需展示整个变电所的详细监测数据，包含高压柜、变压器、低压柜各部分监测的实时数据，数据需能够以图表的方式进行展示。
（4）一次图展示功能：功能界面需按照变电所实际一次系统图进行模拟展示，可实时监测各监测节点的数据（包含变压器温度、高压柜内温湿度、低压出线柜开关状态、变电所门禁状态等）。
（5）视频监控功能：功能界面需能够查看变电所所有监控摄像头的实时监控画面，可单独查看也可以多摄像头同时查看。
（6）电站总览功能：功能界面需能够查看变电所的详细信息，包含变电所地理位置、负责人、联系方式、实时负荷、实时用量、昨日用量、月度用量同环比展示。
（7）告警记录功能：功能界面需能够查看整个变电所的所有告警信息，需展示告警内容、告警时间、告警类别、告警等级、处理状态等信息。
（8）历史记录功能：功能界面需能够查看各个监测点的历史数值、历史曲线、数据导出等功能。
（9）弹窗提醒功能：当监测平台监测到告警信息时，需实时以弹窗的方式进行展示提醒。
（10）告警分类功能：功能界面需能够按照不同的告警内容进行分类展示。
（11）设备管理：功能界面可对变电所安装的所有设备进行管理编辑。
（12）值班信息：功能界面能够展示变电所的值班信息，包含值班员姓名、值班时间、联系电话等信息。
（13）用电指标分析：功能界面需能够按照电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等指标进行用电分析。
（14）维度分析：功能界面需能够选择不同的两个时间对同一设备的监测数据进行对比分析。
（15）用能分析：功能界面需能够按照日、月、年的维度对整个变电所的用能情况进行统计分析，包含用电情况、电量柱状图、峰谷平饼状图、负荷分布图等信息。
4.  AI助手核心功能要求
（1）告警异常AI智能分析：告警信息自动解析对接系统告警数据源，自动提取并解析告警的核心信息，包括告警类型、告警级别、触发时间、关联设备/服务、告警描述、异常指标等关键字段，完成告警信息的标准化处理。异常根因智能定位基于告警特征、业务链路关联关系、历史故障库及规则模型，自动化分析告警产生的根本原因，精准区分偶发异常、配置错误、资源瓶颈、服务故障、网络异常等故障类型。告警关联与聚合对同源、因果关联、批量触发的告警进行自动聚合与归并，过滤冗余告警信息，提炼核心异常问题，降低告警分析复杂度，避免告警风暴。
（2）AI智能故障处理与解决方案推荐：分级处置建议输出依据告警紧急程度（紧急、重要、一般）及故障影响范围，自动输出对应级别的标准化处理流程、优先排查方向与应急处置原则。场景化解决方案推荐结合当前告警上下文与系统环境，提供针对性的解决方案，包括故障排查步骤、配置调整策略、资源优化方案、服务恢复操作等可落地的处理建议。历史故障经验复用关联同类历史告警的处理记录、解决方案与处置效果，为当前故障处理提供可参考的实战经验，提升故障处理效率。
（3）AI 深度推理：针对告警异常、故障排查、处理逻辑、系统问题等内容进行实时分析。上下文感知应答结合当前告警场景、业务背景与系统状态，提供贴合实际环境的精准应答，而非通用化解答。延伸问题咨询支撑可响应告警相关的延伸性问题，包括异常原理说明、排查逻辑解释、操作细节指引等，满足技术人员深度咨询需求。
5. 服务汇总清单
南北院区变电所、楼层用电等运维人员费用75万元*3年=225万元；
集控监测费用35万元*3年=105万元
预算总费用：330万元（三年）（预算费用含服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期检测费）
6.安全保障要求
（1）服务商对运维工作人员人身、设施设备、施工过程的安全工作负全部责任。
（2）运维工作人员必须具备相应的工作或施工资质，工作过程必须符合国家相应的法律法规及规范要求。
（3）服务商应当加强对运维工作人员的日常安全教育，为运维工作人员制订详细的安全生产规章制度、防护措施并督查检查执行情况，同时为其提供相应的劳动防护工具器材。
（4）维保单位维保人员在维修、抢修施工的过程中，应当负责落实现场安全防护措施，签订安全承诺书、保密协议，如果发生安全和人员伤亡事故，所有刑事、民事、行政、经济责任或赔偿全部由服务商独立承担。
（5）在运维过程中要保证其它设备的安全，不得随意对其它设备进行变动、改造，如对其他设备造成的损失要恢复完好并按价赔偿。
（6）做好变电所设备故障抢修服务，变电所设备发生故障，应急支撑技术人员、维修人员在接到通知半小时内到达现场实施抢修作业，直至设备恢复正常供电。
（7）严格执行变电所安全运行管理制度及设备巡回检查、设备安全检修、值班、安全操作、交接班、维护保养等制度，保证变电所安全运行。
第二部分  商务需求
（一）服务期限：运维服务期共3年。
（二）付款方式：
每季度支付一次服务费，具体按照考核表、人员考勤及实际监测点位结算，根据《变电所运行维保项目服务质量考核表》每月进行评分，总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每下降1分扣1000元；总得分＜90分，每下降1分扣2000元，若年度考核累计超过三次低于80分，采购人有权终止协议，重新招标。服务商提供对应金额且符合院方要求的财务发票。院方收到发票复核准确后 60日内完成付款。
合同签署后90天内必须启动南、北院变电所及楼层配电集控监测服务，且需满足院方全部技术需求验收合格。超过90天，每延后一个月扣取三年总服务费的1%，如合同签署后一年仍未能提供监测服务，另需支付违约金20万元。
如因服务商提供发票迟延致的付款迟延，责任服务商自负。服务商需承诺向院方提供的所有发票均真实、合法、有效，发票的开具内容、金额、主体等信息均与对应交易背景一致，不存在虚开、伪造、变造以及其他任何不符合法律法规及税务机关规定的违法、违规情形；未经院方书面确认，不得对已向院方交付的发票擅自进行红字冲销（红冲）或作废处理。若违反前述承诺，视为根本违约。一经发现，应向院方重新开具合法有效的等额发票，并支付该笔发票金额100%的违约金；院方有权单方书面通知解除合同，并追究全部责任。此外，如因上述行为导致院方无法正常税务抵扣/被税务机关行政处罚/被列入税务风险名单或遭受其他任何损失的，服务商应全额赔偿（包括但不限于滞纳金、罚款、律师费、差旅费等）。
（三）如出现以下情况之一，院方有权根据年度考核情况，依照法律程序解除合同，并追究服务商的违约责任：
1. 因服务商日常维保工作不到位，导致院方发生各类安全事故及纠纷风险的。
2. 未履行投标响应的运维时限，引发院方因各类硬件设施设备导致问题责任的。
3. 在维护保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的。
4. 年度考核累计超过三次低于80分。
（四）其他要求
1. 服务商应当自行对院方变电站情况进行现地踏勘，对集控监测改造具体要求及后期运维进行充分调研。
2. 投标价包含对完成院方需求在内所需发生的一切费用（含为实现集控监测运维改造发生的硬件的维修质保，不含院方原变电站既有设备维修费用），一经报定，服务期内不做调整。
3. 采购方有权根据自身实际选择采购服务中的分项项目组织实施，费用按照单项报价据实结算。
4. 成交方为采购方提供的南北院区变电所及楼层配电集控监测软硬件设备须保证产品质量，合同期内设施设备如有损坏由成交方免费更换。合同期内平台软件如有升级，需免费升级，同步至最新版本。如成交方提供的产品质量及安装错误导致采购方产生安全生产事故，一切责任由成交方负责。
5.在实际运维中由于成交方提供的设施设备（包含免费的设施设备）及人员应急措施不及时给采购方造成的损失由成交方负责。
6.成交方在提供南北院变电所及楼层配电集控监测服务过程中，如须施工须向采购方报备，经采购方同意方可施工。
7.成交方在运维服务过程中须保证医院用电安全，同时保证院内楼宇基建改造过程中的免费拆卸及后期安装，同时采购方有权根据项目需要实时调整服务监测点位数量及位置（南北院调配），成交方须免费配合采购方完成拆卸及安装并确保用电安全。
8.成交方提供的变电所及楼层配电集控监测软硬件设备及平台部署由成交方负责。
9.成交方须加强人员管理，在运维服务过程中由于成交方责任造成采购方安全生产事故，采购方有权终止合同，并追究成交方责任。
10.合同期满后，成交方需根据采购方需求拆除现场全部设施设备，完成线路恢复整改，确保现场用电安全，相关拆除及复原产生全部费用由成交方承担。
11.变电所智能监测项目专项投保，建立专属风险赔付保障机制。
12.服务期内双方如产生履约争议，成交方不得以存在争议为借口擅自停止或缩减服务，应继续按合同约定提供服务，争议通过协商或其他约定途径另行解决，由此造成的一切后果由成交方承担。
附件1：
变电所运行维保项目服务质量考核表
考核时间：                                    得分：
	项目
	考 核 内 容
	分值
	得分

	岗位
要求
	严格按照合同，人员配备到位，持证上岗。值班人员认真执行24小时值班制度，不得缺岗，值班人员不得做与工作无关的事情。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	制度和培训
	岗位管理制度、操作规范和应急预案健全，并培训到位。工作人员熟悉掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位。每月组织应急培训1次并做好记录。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	设备
运行
	根据规范及医院要求，制定详细的变电所维保计划。对10kv/400v变电所、发电机等所有设备、设施进行日常维护、保养，配合完成预防性试验工作，确保其始终处于良好的运行状态。对变电所二路进线线路进行检查维护，并做好相应记录。
因维护不到位，造成设施设备故障1次，扣3分。情节严重者，扣3—10分。
	20
	

	日常
运维
	1、按运行规程要求进行运行检查，并做好设备各类运行记录、电度计量记录和交接班记录。
2、规范执行工作票和操作票制度。
3、环境卫生整洁：清扫变电所范围场地，物品、使用器材等摆放有序。
4、对检查发现的隐患应及时登记和上报或处理。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	20
	

	安全
生产
	7、 应急物资齐全、完好，帐物卡相符，摆放整齐，标识清楚。
8、 安全护具、用具齐全，按期试验有合格标志，定点、定位管理，保持清洁、完好，摆放整齐，数量充足，按规定使用；围拦绳、围拦网要规整盘好；围栏齐全，高度符合标准；警告牌齐全准确，数量满足现场要求，并定期对护具进行巡视检查。
9、 电缆沟盖板平整无松动，电缆孔洞封堵可靠，且用阻燃材料封堵。
10、 防小动物（猫、鼠、鸟）措施可靠，高压室内应有防潮措施。
11、 消防设施设备齐备。
12、 对外来人员进行现场安全知识教育，并做好外来人员登记记录。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	应急
抢修
	接到事故抢修通知后，半小时内到达现场实施抢修作业，完成变电所突发性电气设备故障修复并尽快恢复送电。
未按规定时间及时到位或无故拖延修复时间的一次扣2分。情节严重者，扣3—10分。
	10
	

	其他
任务
	遵守医院制定各项规章制度，服从医院安排，上班时间不得脱岗、不得睡觉，积极主动配合完成医院各类应急任务；值守监测平台，及时处理告警，闭环处置隐患，保障院区设施平稳运行。
发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2—10分。
	10
	

	其他
	检查中发现考核细则中未包含的问题，视情况进行扣分。
	10
	

	备注
	总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣1000元；总得分＜90分，每1分扣2000元。采购方可根据项目需要修改考核内容。


被考核方：                          考核方：

附件2：
南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目服务明细清单

	北院区

	10KV变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	14

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	11

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485，电源：AC220V
	套
	2

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	6

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	72

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	2

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	24

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1

	12
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	13
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	14
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	15
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	16
	
	通讯机柜
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	18
	
	48口光纤配线架
	48口SC配线架(含熔纤)
	套
	1

	19
	
	台式电脑
	主频：3.0GHZ，内存：8G，存储：512G，2G独显，1个RJ45网络接口,标配显示器。
	台
	1

	20
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	21
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	22
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	23
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	24
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	25
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	26
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	27
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV分变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	4

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	4

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485
电源：AC220V
	套
	2

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	31

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	672

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	13

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	224

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	12
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	3

	13
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	14
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	15
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	16
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	4

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	800

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	1000

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政楼配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	2

	2
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	6

	3
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	224

	4
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	4

	5
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	56

	6
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	7
	低压联络监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	1

	8
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	9
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	10
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	11
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	12
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	13
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	14
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	15
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	16
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	17
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	18
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	19
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	20
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	21
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	22
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	23
	
	光缆
	6芯
	米
	500

	24
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	25
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主变和分变配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	2

	2
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	11

	3
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	288

	4
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	5

	5
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	72

	6
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	7
	低压联络监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	1

	8
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	9
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2

	10
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	11
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	12
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	13
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	14
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	15
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	16
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	17
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	18
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	19
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	20
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	21
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	1

	22
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	23
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	24
	
	光缆
	6芯
	米
	200

	25
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	26
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	北院院区楼层配电二级箱
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；
	套
	138

	2
	
	温度监测
	开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	2760

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	南院区

	10KV高压变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	12

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	3

	3
	变压器监测
	红外摄像头
	枪型摄像头，像素：400万；最大分辨率：2688*1520；热成像焦距：1.2mm；可见光镜头焦距4mm；供电电源：DC12V；使用类型：
工业测温型
	套
	2

	4
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；导轨安装；
	套
	8

	5
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	132

	6
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	3

	7
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	44

	8
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	9
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1

	10
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	11
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	12
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	13
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	14
	
	通讯机柜
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	15
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	16
	
	48口光纤配线架
	48口SC配线架(含熔纤)
	套
	1

	17
	
	台式电脑
	主频：3.0GHZ，内存：8G，存储：512G，2G独显，1个RJ45网络接口,标配显示器。
	台
	1

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	3

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	400

	27
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	500

	28
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV变电所（病房综合楼）用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	6

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	3

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	3

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485
电源：AC220V
	套
	3

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	6

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	17

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	399

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	7

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	133

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	12
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2

	13
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	14
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	15
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	16
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV变电所（急诊楼）用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	10

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	7

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2

	4
	
	温度控制器
	设备对接
	套
	2

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	16

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	303

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	7

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	101

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2

	11
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1

	12
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1

	13
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2

	14
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1

	15
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	16
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	17
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	18
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1

	19
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2

	20
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	1

	21
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1

	22
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1

	23
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2

	24
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	800

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	1000

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政楼1层配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	5

	2
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	140

	3
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	3

	4
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	35

	5
	通讯材料
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	6
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	7
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	8
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	9
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	10
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	300

	11
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	12
	
	光缆
	6芯
	米
	500

	13
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	300

	14
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门诊楼1层配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	4

	2
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	100

	3
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	2

	4
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	25

	5
	通讯材料
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1

	6
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1

	7
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1

	8
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1

	9
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1

	10
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	1

	11
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	300

	12
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300

	13
	
	光缆
	6芯
	米
	500

	14
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	300

	15
	
	铁管
	JDG25
	米
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量

	1
	南院院区楼层配电二级箱
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；
	套
	62

	2
	
	温度监测
	开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	1240



注：
五合一设备：①温度：0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度：0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光：1～65535lx分辨率1lx；④紫外光：1～65535lx分辨率1lx；⑤声强：30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB ；
成交后采购人有权要求成交单位提供证明上述设备满足全部技术指标的检测报告；成交单位未在采购人规定时限内提交对应材料的，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。   
第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
11.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

















第五章  评标方法与评标标准
第一部分评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名成交候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。


第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
6.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（斜线划除的地方无需填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《细目报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元




1、 评分标准
（一）价格分（满分25分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的价格（以三年总报价作为计算）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。
[bookmark: _Hlk61473266]（二）商务标部分（满分20分）
1. 业绩（4分）
服务商2023年6月1日至今以来承担过类似变电所运维项目的，一个得2分，最多得4分。（提供业绩合同复印件扫描上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分，时间以合同签订时间为准）
2. 资质证书（7分）
（1）服务商持有有效期内与变电所智慧运维相关的知识产权管理体系认证证书，得 2分（提供证书扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
（2）服务商具备与“电力安全”“安全监测”相关的发明专利证书或实用新型专利证书的一个得1分，最高2分（提供证书扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
（3）服务商提供具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证》，软著名称包含“物联网数据分析”、“运维巡检”、“电力能效监测”、“智能监测预警”、“设备数据采集”、“监测系统数据分析”等类似关键词，上述6个内容有1个得0.5分，最多得3分，每个内容不重复得分（提供证书扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
3. 团队实力（6分）
（1）项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师证书和具备《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》B证的得2分。（提供以上人员证书及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明，不能提供或证书不在有效期内的不得分，提供证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
（2）组员持有电工职业技能等级证书（三级 / 高级工）及以上（含改革前人社核发、现仍有效的电工职业资格三级高级工证书）的，有一个得2分，最高得4分（提供以上人员证书及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明，不能提供或证书不在有效期内的不得分，提供证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
4.应急响应（3分）
应急事件发生时，承诺维修人员在接到通知25—30分钟内（含）到达现场实施抢修作业，得1分；承诺接到通知20—25分钟以内（含）到达现场实施抢修作业，得2分；承诺20分钟以内（含）到达现场的得3分。（承诺内容包含但不限于本项内容，承诺书格式自拟，提供承诺书和能在规定时间内到达的证明材料上传至投标系统中并加盖公章，两者缺一不可，不提供或提供不符合要求均不得分。）
（三）技术标部分（满分55分）：
1. 服务能力（10分）
服务商提供的变电所运维服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。
（1）方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理，得10分；
（2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；
（3）方案普通，针对性、可行性、可操作性一般，得4分；
（4）方案简单，针对性、可行性、可操作性差，得1分；
（5）方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
2. 服务方案（9分）
服务方案全面，具有系统可靠性、先进性、稳定性、安全性指标，软件产品性能和技术指标满足或超过招标文件要求。技术路线与设计理念先进、可行，便于扩展和维护。响应文件系统功能齐全，满足实际应用需要。
（1）方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理，得9分；
（2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；
（3）方案普通，针对性、可行性、可操作性一般，得4分；
（4）方案简单，针对性、可行性、可操作性差，得1分；
（5）方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
3. 实施方案（9分）
包括各模块实施内容、人员团队配置、实施进度及对应的成果要求、计划完成时间、质量管控措施、关键节点控制，项目整体交付结果把控等。
（1）方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理，得9分；
（2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；
（3）方案普通，针对性、可行性、可操作性一般，得4分；
（4）方案简单，针对性、可行性、可操作性差，得1分；
（5）方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
4.岗前培训及阶段性培训管理（9分）
能根据项目特点，合理安排技术培训，提供分层次的、周密、完善现实可行的培训方案和培训计划。
（1）方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理，得9分；
（2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；
（3）方案普通，针对性、可行性、可操作性一般，得4分；
（4）方案简单，针对性、可行性、可操作性差，得1分；
（5）方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
5.日常维护保养、快速维修应急响应时间方案（9分）
（1）方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得9分；
（2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；
（3）方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得4分；
（4）方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得2分；
（5）方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
6.其他特色服务或优惠措施（9分）
（1）服务或措施贴合本项目实际情况，针对性强、可操作性强，优惠力度大得9分；
（2）服务或措施较贴合本项目实际情况，针对性强、可操作性较强，优惠力度较大得7分；
（3）服务或措施与本项目实际情况关联不大，针对性、可操作性一般，优惠力度一般得4分；
（4）服务或措施与本项目实际情况关联不大，针对性、可操作性较差，优惠力度较差得2分；
（5）服务或措施与本项目实际情况无关联，针对性、可操作性差，无实际优惠力度或无优惠措施，不得分。
注：除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在3人及3人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及响应文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。



第六章  响应文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]第一部分响应文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标供应商如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人）相关月份的社保缴费证明）；
	

	4
	投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告和所附已审财务报告（投标供应商如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	5
	投标供应商近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	投标供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标供应商为联合体时须提供，格式自拟）。



说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则响应文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。其中第3项若被授权人为法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供有关法定代表人的劳动合同和社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。
按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2）上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则响应文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4）上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标供应商为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则响应文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	响应函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	磋商报价表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	响应偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表（给定格式）
	

	7
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则响应文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第7项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则响应文件无效。
（3） 如项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第7项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评审方法与评审标准》中涉及的证明文件。
2.供应商认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。



第二部分  响应文件格式
一、封面格式（参考格式）：


响  应  文  件




项目编号：
项目名称：
供 应 商：
日    期：



二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书
我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标供应商名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

普信国际工程咨询有限公司：
我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：
日期： 


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
四、中小企业声明函（给定格式）： 

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效响应文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
           日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



七、响应函（给定格式）：

响应函
致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵方                （项目编号）磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的磋商。
1、 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《磋商报价表》。
2、 我方愿意提供采购代理机构在磋商文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按磋商文件中的规定，从磋商文件规定的磋商有效期内遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意磋商文件规定的决定成交者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在提交响应文件截止期后撤回响应文件及成交后拒绝遵守响应承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        

供应商名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：
承诺书
    （投标人名称）    针对本项目在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：


九、磋商报价表（给定格式）：

磋商报价表
本次为首次报价                                            货币单位:人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总报价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总报价（大写）：　　　
	


供应商名称（盖章）：


填写说明：
1、因“苏采云”系统自带“磋商报价表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“磋商报价表”），此处可不用再重复填报。投标人的“磋商报价表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
2、上述报价为三年总报价。本项目投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括：材料费、人工费、机械费、保险费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用。成交后，采购人除政策等特殊情况下不再额外支付费用。
3、总价不得超过330万元（三年）（预算费用含服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期检测费）；报价超过最高限价的按无效响应文件处理。
4、上述总价为分项报价表（一）中三年合计金额。



[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066]十、分项报价表（格式）

分项报价表（一）

项目编号：
	序号
	服务内容
	单项报价
（元/年）
	总报价（元/三年）

	1
	南北院区变电所、楼层用电等运维人员费用　
	
	

	2
	　集控监测费用
	
	

	合计（元/3年）
	



投标供应商名称（盖章）：

分项报价表（二）
南北院区变电所及楼层配电集控监测运维服务项目服务明细清单

	北院区

	10KV变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	14
	
	

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	11
	
	

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2
	
	

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485，电源：AC220V
	套
	2
	
	

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4
	
	

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	6
	
	

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	72
	
	

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	2
	
	

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	24
	
	

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	11
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1
	
	

	12
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	13
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1
	
	

	14
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	15
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	16
	
	通讯机柜
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	18
	
	48口光纤配线架
	48口SC配线架(含熔纤)
	套
	1
	
	

	19
	
	台式电脑
	主频：3.0GHZ，内存：8G，存储：512G，2G独显，1个RJ45网络接口,标配显示器。
	台
	1
	
	

	20
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1
	
	

	21
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2
	
	

	22
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	23
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	24
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	25
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	26
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500
	
	

	27
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600
	
	

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV分变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	4
	
	

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	4
	
	

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2
	
	

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485
电源：AC220V
	套
	2
	
	

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4
	
	

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	31
	
	

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	672
	
	

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	13
	
	

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	224
	
	

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	11
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	12
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	3
	
	

	13
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	14
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	15
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	16
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2
	
	

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	4
	
	

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2
	
	

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	800
	
	

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800
	
	

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	1000
	
	

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政楼配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	2
	
	

	2
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	6
	
	

	3
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	224
	
	

	4
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	4
	
	

	5
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	56
	
	

	6
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	7
	低压联络监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	1
	
	

	8
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	9
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1
	
	

	10
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	11
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	12
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	13
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	14
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	15
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1
	
	

	16
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2
	
	

	17
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	18
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	19
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	20
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	21
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500
	
	

	22
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	23
	
	光缆
	6芯
	米
	500
	
	

	24
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600
	
	

	25
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主变和分变配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	2
	
	

	2
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	11
	
	

	3
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	288
	
	

	4
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	5
	
	

	5
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	72
	
	

	6
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	7
	低压联络监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	1
	
	

	8
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	9
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2
	
	

	10
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	11
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	12
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	13
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	14
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	15
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1
	
	

	16
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2
	
	

	17
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	18
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	19
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	20
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	21
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	1
	
	

	22
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500
	
	

	23
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	24
	
	光缆
	6芯
	米
	200
	
	

	25
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600
	
	

	26
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	北院院区楼层配电二级箱
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	138
	
	

	2
	
	温度监测
	开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	2760
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	南院区

	10KV高压变电所用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	12
	
	

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	3
	
	

	3
	变压器监测
	红外摄像头
	枪型摄像头，像素：400万；最大分辨率：2688*1520；热成像焦距：1.2mm；可见光镜头焦距4mm；供电电源：DC12V；使用类型：
工业测温型
	套
	2
	
	

	4
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；导轨安装；
	套
	8
	
	

	5
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	132
	
	

	6
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	3
	
	

	7
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	44
	
	

	8
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	9
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1
	
	

	10
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	11
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1
	
	

	12
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	13
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	14
	
	通讯机柜
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	15
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	16
	
	48口光纤配线架
	48口SC配线架(含熔纤)
	套
	1
	
	

	17
	
	台式电脑
	主频：3.0GHZ，内存：8G，存储：512G，2G独显，1个RJ45网络接口,标配显示器。
	台
	1
	
	

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	1
	
	

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	3
	
	

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2
	
	

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500
	
	

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	400
	
	

	27
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	500
	
	

	28
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV变电所（病房综合楼）用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	6
	
	

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	3
	
	

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	3
	
	

	4
	
	温度控制器
	测温：-40℃~200℃，精度：±1℃；
通讯：RS485
电源：AC220V
	套
	3
	
	

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	6
	
	

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	17
	
	

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	399
	
	

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	7
	
	

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	133
	
	

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	11
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	12
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2
	
	

	13
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	14
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	15
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	16
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	17
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	18
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2
	
	

	19
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	2
	
	

	20
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	21
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	22
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	23
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	24
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	2
	
	

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	500
	
	

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800
	
	

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	600
	
	

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10KV变电所（急诊楼）用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	高压柜监测
	温湿度变送器
	供电：DC5~30V；RS485通讯；温度量程：-40~80℃；湿度量程：0~95%RH；
	套
	10
	
	

	2
	
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	7
	
	

	3
	变压器监测
	五合一设备
	①温度 0～120℃ 分辨率0.1℃；②湿度 0～100%RH 分辨率0.1%RH；③可见光 1～65535lx；④紫外光 1～65535lx；⑤声强 30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB；
	套
	2
	
	

	4
	
	温度控制器
	设备对接
	套
	2
	
	

	5
	电容柜监测
	热解粒子式电气火灾监控探测器
	额定工作电压
DC24V（宽压范围DC9-36V）
工作电流≤35mA/≤45mA
工作湿度≤95%RH
环境温度-30℃~70℃
通讯方式
开关量或RS485，总通讯≤1.5km
	套
	4
	
	

	6
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测≥20路出线温度；
	套
	16
	
	

	7
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	303
	
	

	8
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	7
	
	

	9
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	101
	
	

	10
	低压次总监测
	电力物联网仪表
	电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1(6)A,计量精度：0.5S级，通讯方式：RS485通讯，配测温。
	套
	2
	
	

	11
	直流屏监测
	直流电能表
	工作电源：AC/DC 85-265VDC 或 DC12V
电源输入：DC 0-1000V
精度：1级
通讯接口：RS485
	套
	1
	
	

	12
	通讯设备
	8口POE交换机
	端口：8*10/100/1000M自适应RJ45，交换容量：16Gbps
	套
	1
	
	

	13
	
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	2
	
	

	14
	
	16路开关量采集模块
	输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线
	套
	1
	
	

	15
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	16
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	17
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	18
	
	不间断电源
	稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/1000W
	套
	1
	
	

	19
	安防监控
	球机摄像头
	像素：500万；最大分辨率：2560*1920；镜头焦距：4mm；网络接口：1*RJ45。
	套
	2
	
	

	20
	
	枪机摄像头
	像素：400万；最大分辨率：2560*1440；镜头焦距6mm；供电电源：DC12V
	套
	1
	
	

	21
	
	硬盘录像机
	4路IP接入；最大接入400/500万像素；硬盘1*SATA3，1*RJ45口；
	套
	1
	
	

	22
	
	监控硬盘
	1T
	套
	1
	
	

	23
	
	红外探测器
	电源输入：9-15VDC；
报警输出：常闭/常开；
	套
	2
	
	

	24
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	25
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	800
	
	

	26
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	27
	
	光缆
	6芯
	米
	800
	
	

	28
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	1000
	
	

	29
	
	铁管
	JDG25
	米
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政楼1层配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	5
	
	

	2
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	140
	
	

	3
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	3
	
	

	4
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	35
	
	

	5
	通讯材料
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1
	
	

	6
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	7
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	8
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	9
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	10
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	300
	
	

	11
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	12
	
	光缆
	6芯
	米
	500
	
	

	13
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	300
	
	

	14
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	门诊楼1层配电房用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	低压柜监测
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	4
	
	

	2
	
	温度监测
	低压柜开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	100
	
	

	3
	
	市电模块
	工作电源：95～250VAC/DC；
DI 输入：21路开关量输入
通讯接口：RS-485，2 线方式
	套
	2
	
	

	4
	
	开关状态
	低压柜开关状态，DI接口
	个
	25
	
	

	5
	通讯材料
	通讯网关
	电压范围：95 V～250 V AC/DC；
串口类型：2个RJ45+4个RS-485；
	套
	1
	
	

	6
	
	导轨电源盒
	直流电压 24V；额定电流 2.5A 
额定功率 60W ；
	套
	1
	
	

	7
	
	光纤分纤箱
	12芯光纤分纤箱满配
	套
	1
	
	

	8
	
	通讯箱
	弱电防护箱500*600*200
	套
	1
	
	

	9
	环境监测
	温湿度记录仪
	供电：DC10-30V，通讯：RS485,精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH,标准86外壳。
	套
	1
	
	

	10
	
	水浸传感器
	供电：DC24V(12-36V)
继电器输出
	套
	1
	
	

	11
	线管
	电源线
	RVV4*0.5
	米
	300
	
	

	12
	
	网线
	超五类屏蔽
	米
	300
	
	

	13
	
	光缆
	6芯
	米
	500
	
	

	14
	
	信号线
	RVSP4*1
	米
	300
	
	

	15
	
	铁管
	JDG25
	米
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层用电安全监测

	序号
	监测内容
	使用设备
	参数
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	南院院区楼层配电二级箱
	组合式电气火灾监控探测器
	电源：AC220V；监控报警：温度、电压、电流；1路无源常开触点；可测20路出线温度；导轨安装；电流精度：±0.2%；电压精度：±0.3%；有功电量精度：±1%；温度精度：有功电量精度：±0.5%；
	套
	62
	
	

	2
	
	温度监测
	开关测温，PT100（-50~200摄氏度）
	个
	1240
	
	

	分项报价表（二）合计（元/年）
	

	分项报价表（二）合计（元/三年）
	



投标供应商名称（盖章）：
 
注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件原件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。	
（4）上述分项报价表（一）合计费用为磋商报价表中的总价。
（5）上述分项报价表（二）三年合计费用为投标人所报集控监测费用的总价，集控监测费用不得超过35万元/年，105万元/三年。
（6）南北院区变电所、楼层用电等运维人员费用不得超过75万元/年，225万元/三年；集控监测费用不得超过35万元/年，105万元/三年；合计总费用不得超过330万元（三年）（预算费用含服务期内的南北院及北创园变电所高压配电预防性试验各一次以及南、北院及北创园的主、分变电所的防护用品的定期检测费）；报价超过最高限价的按无效响应文件处理。
[bookmark: _Toc120614284]

十一、响应偏离表（给定格式）：

响应偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


供应商名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。





十二、拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）

拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表
（1）人员配置表

	序号
	姓   名
	年龄
	性别
	学 历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：







（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　  政府采购编号：
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近3年内负责的相关项目：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
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