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[bookmark: _Toc26885]第一章  投标邀请


[bookmark: _GoBack]江苏省张家港保税区规划建设局保税区路灯改造能源管理服务项目JSZC-320582-HYJS-G2026-0013招标项目的潜在投标人应在苏州市政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年11月02日13时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831][bookmark: _Toc21684]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2026-0013
项目名称：保税区路灯改造能源管理服务项目
预算金额：12000万元
最高限价：12000万元
采购方式：公开招标 
采购需求：采用能源托管模式实施张家港保税区路灯提升改造，目前保税区以及三个街道共有10228杆路灯，其中普通路灯9516杆， 造型路灯712杆，造型路灯主要集中在镇山路、勤政路、兴港路、金港路、中港路、崇真路以及蟠港路。通过招标确定节能服务公司，节能服务公司按照能源费用托管模式对区街现有路灯进行节能改造、更换旧电缆及灯头，并增设路灯接地设施，建设路灯智慧化管理平台，对区街路灯灯杆、灯具及附属设施统一进行维护。
财政每年支付托管电费作为托管基数；托管服务期内中标单位负责项目的节能诊断、设计、采购、安装、调试、检测、设备运营、后期维护、电费代缴等工作；具体详见招标文件第四章项目需求。
合同履行期限：建设周期半年，于2027年5月31日前完成项目改造并通过竣工验收；竣工验收合格后进入10年能源托管服务期。
[bookmark: _Hlk156940366][bookmark: _Toc13118]本项目（是/否）接受联合体投标：是。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）；
7.关于资格证明文件的书面承诺；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，本项目采购预算预留份额40%面向中小企业采购，供应商符合如下之一的，可参加本项目投标：
①符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）；
②本项目接受大型企业向一家或者多家中小企业分包，分包意向协议约定的由中小企业承担的合同份额应占到合同总金额的40%以上（该40%合同金额中，由小微企业承担为60%）；
③本项目接受大型企业和中小企业联合体投标，且联合体协议约定中小企业承担的的合同份额应占到合同总金额的40%以上（该40%合同金额中，由小微企业承担为60%）；也可以中小企业组成联合体投标。
（组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
    时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载 
[bookmark: _Toc13911]售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年11月02日13点30分
[bookmark: _Toc7858]地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
[bookmark: _Toc24543]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）本项目接受联合体投标，若以联合体形式投标，须满足以下条件：
（1）联合体组成单位不超过三家，且联合体牵头单位及成员必须满足本项目的一般资格条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）；
（2）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，联合体牵头单位应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（3）联合体各成员之间应在《联合体协议书》中明确联合体牵头人和各成员单位的权利义务。
（4）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加其他联合体投标。
（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc20362]（三）其他注意事项：
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：江苏省张家港保税区规划建设局
单位地址：张家港市滨江大厦
联系人：顾超
联系电话：58320278
2.采购代理机构信息
单位名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
单位地址：张家港市国泰北路15号
联系人：朱小燕、袁敏珠
联系电话：18556763136
3.项目联系方式
项目联系人：朱小燕、袁敏珠
电话：18556763136



[bookmark: _Toc14339][bookmark: _Toc29806][bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc2329][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc23527][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；
4.2.2 代理费用收取方式：转账；
4.2.3 代理费用收取标准：本次采购，预算金额包含采购代理服务费，采购代理服务费按苏州市政府采购网公示的《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表》收费标准的15.323%计取，由中标（成交）供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。本项费用无需在投标报价表中单列。
本次预算金额为12000万元，则代理服务费＝（100×1.5%+400×1.1%+500×0.8%+4000×0.5%+5000×0.25%+2000×0.05%）×15.323%；即66500元。
中标服务费收款账号：
账户名：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
账号：1052 5801 0400 1913 2 
开户行：中国农业银行张家港分行
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc26767][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]7.招标文件的澄清或修改
7.1在投标截止时间前。张家港保税区宏宇建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc26824][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10.投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（含工资、奖金、福利、培训、社会保险、住房公积金等，需满足本合同约定的人员配置要求）；道路路灯所有设施（含灯杆、LED灯具、单灯控制器、集中控制器、花灯、电缆等）的设计、采购、运输、安装、调试、检测、验收等费用；通信费、系统使用费、电费、耗材费、备品备件费等运行费用；后期维护、维修、设备更新等保障费用；管理费用、合理利润、各类税金，以及政策性文件规定、合同隐含的所有风险、责任、义务所涉及的费用。 
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc1358][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc32444]四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b][bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7][bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300]20.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc7542][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc17299]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc200451960]26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;  
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc29240]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标人
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
28.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将完整的评审报告送采购人确认。采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购人式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购人提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
29.3.1采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
30.1在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc10512]七、授予合同
31. 签订合同
31.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 本合同约定的全部服务内容，原则上由中标人自行组织实施并直接提供。未经采购人书面同意，中标人不得将本合同权利义务整体转让给任何第三方。中标人确需分包本合同部分非主体、非关键性工作的，必须在分包意向协议中载明拟分包内容及分包对象，并事先经采购人书面审核同意。中标人就分包项目向采购人承担连带责任。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款2％。
32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购。
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690]34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]
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以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同
项目名称：                            
项目编号：           
甲方：（买方）          
乙方：（卖方）            
甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司         项目公开招标的结果（项目编号：              ），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	每年支付的服务费
（万元/年）
	10年总计支付的服务费（万元）

	保税区路灯改造能源管理服务项目
	
	


二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
本项目总价为综合报价，应包括但不限于以下所有费用：人员费用（含工资、奖金、福利、培训、社会保险、住房公积金等，需满足本合同约定的人员配置要求）；道路路灯所有设施（含灯杆、LED灯具、单灯控制器、集中控制器、路灯控制箱、花灯、电缆等）的设计、采购、运输、安装、调试、检测、验收等费用；通信费、系统使用费、电费、耗材费、备品备件费等运行费用；后期维护、维修、设备更新等保障费用；管理费用、合理利润、各类税金，以及政策性文件规定、合同隐含的所有风险、责任、义务所涉及的费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向采购人交纳人民币        元（大写：_______元整）作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方存在不履行本合同主要义务、履行义务不符合约定且拒不整改等违约情形的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1 本合同约定的全部服务内容，应由乙方自行组织实施并直接提供，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给任何第三方，不得将服务内容整体或部分转包给他人。
4.2乙方确需分包本合同部分非主体、非关键性工作的，必须在分包意向协议中载明拟分包内容及分包对象，并事先经甲方书面审核同意。乙方就分包项目向甲方承担连带责任。
4.3 若乙方违反本条约定进行转包或分包，甲方有权立即终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方承担由此造成的一切损失。
五、服务期限：
本合同服务期限为      年（含建设期）。其中，建设期自合同生效之日起_____个月，且最迟不晚于2026年____月____日前完成项目改造并通过竣工验收，每延误1日乙方支付违约金0.5万元，从履约保证金中扣除；服务期自项目验收合格次日起计算，为期10年能源托管服务期，即自____年____月____日至____年____月____日止。
六、货款支付
6.1 结付程序：                      。
6.2 结付期限：合同签订后，采购单位预付中标单位年合同价的10%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款规定），所有改造路灯全部竣工验收合格之日起采购单位每三个月支付一次服务费用。实际电费由中标单位支付。每三个月采购单位支付结算一次服务费用，每月按总中标价/10年/12月计算。电费调差、考核扣款、代缴外接电在每年年终结算时计算。
6.3 乙方收款账户信息：
账户名称：                             
开户银行：                              
银行账号：                                 
6.4 甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，甲方不得强制其接受非现金支付方式）。
七、税
7.1 本合同履行过程中所涉及的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
8.1 乙方应严格按照本项目招标文件要求、乙方投标文件承诺及本合同约定，制定详细的服务实施方案、人员管理规范、安全作业制度、应急处置流程等相关规范、制度。
8.2 甲方有权根据张家港市城市管理相关规定及项目实际需求，对乙方的服务实施过程进行全过程监督管理，乙方应积极配合，接受甲方的检查、考核及合理指令。
8.3 改造路灯拆下来的旧材料，按合同能源管理的要求，由乙方规范处理。材料归乙方，其残值和无害化处理的费用包含在合同价内。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）负责审定乙方拟定的路灯安装、维护、维修等管理制度及服务方案，提出修改意见并监督实施。
（2）有权对乙方的服务实施过程、制度执行情况进行定期或不定期检查、监督，并依据双方确认的考核细则进行月度、年度考核，考核结果作为服务费支付的重要依据。
（3）负责审定乙方提交的路灯维修维护管理服务年度计划、资金使用计划及重大设备更新方案。
（4）负责审核乙方提供的设备材料质量合格证、检测报告、验收报告等相关文件资料，对不符合合同约定的有权要求乙方整改。
（5）若乙方存在严重违约行为（如服务质量严重不达标、擅自转包、拒不履行整改义务等），甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，并要求乙方赔偿损失。
（6）有权在服务期内根据张家港市城市发展、政策调整及项目实际需求，提出考核细则修改意见，经与乙方协商一致后，以补充协议形式确定，新的考核细则自双方签字盖章之日起生效。
（7）负责委托国家电光源质量检验检测中心（上海）对各路段路灯照度参数进行定期或不定期复检抽查，检测费用由乙方承担。
（8）按照本合同约定及时审核乙方提交的结算资料，并按时支付服务费。
（9）向乙方提供开展服务所需的基础资料（如路灯设施原有图纸、路段分布信息等），并协调相关部门为乙方开展工作提供必要便利；负责协调第三方系统对接事宜，确保第三方系统接口免费开放。
9.2 乙方的权利和义务
（1）严格遵守国家法律法规、行业标准及张家港市地方相关规定，依据本合同约定及项目技术要求，制定完善的路灯安装及维修维护管理制度、安全作业规范，并严格执行。所供LED灯具、控制器、电源等设备需符合本合同约定的技术参数及相关国家标准，其中LED灯具需具备CQC认证证书，且所有设备需接入张家港保税区智慧照明管理平台，满足平台对接及信创安全要求，相关数据（至少包括灯具运行参数及控制器的运行参数）通过保税区智慧路灯管理平台传送到张家港市平台。
（2）按照合同约定及考核细则要求，全面履行路灯的维修维护管理服务职责，确保路灯设施完好率、亮灯率达到招标文件及投标文件要求标准。承担甲方抽查灯具的国家电光源质量检验检测中心（上海）检测的费用，若检测不合格，乙方应在甲方规定期限内免费更换为合格灯具，不合格复检的多次检测费用均包含在合同总价内，甲方不另行支付。
（3）负责编制路灯维修维护年度管理计划、季度及月度工作安排，经甲方审定后组织实施，并定期向甲方汇报计划执行情况。
（4）严格执行安全生产相关规定，负责做好服务过程中的劳动安全防护工作，为作业人员配备合格的安全防护用品，制定安全事故应急预案。服务过程中发生的人身伤亡、财产损失等安全事故，其责任及费用均由乙方承担。
（5)路灯设施改造、日常运维、检修、安全巡查工作由乙方负责。因乙方施工质量问题或未尽维护检修义务、操作不当、管理疏漏等乙方过错，导致路灯设施故障引发第三方人身、财产损害的，全部赔偿责任及相关费用由乙方承担； 如事故系甲方提供设备先天质量缺陷、甲方指令违规、第三方故意破坏、不可抗力等非乙方原因造成，由对应过错方承担责任；双方均存在过错的，按各自过错比例分担损失。 
(6)乙方须自行投保足额公众责任险（覆盖第三方人身、财产损害赔偿）、雇主责任险 / 建筑工程团体意外伤害保险（覆盖全部在岗员工工作意外、工伤风险），全部保险费用由乙方承担；保险有效期须覆盖本项目全部服务周期，出险后所有赔偿、诉讼费用由乙方自行承担。
（7）乙方不得在路灯设施管理范围内擅自搭建临时性建筑、堆放杂物或从事其他影响设施安全及城市市容的活动，确因工作需要临时占用场地的，需提前报甲方及相关主管部门审批。
（8）如遇张家港市重大活动、参观接待、应急抢险等任务，乙方应在甲方通知后1小时内组织人员到位，全力配合完成各项突击任务，确保路灯设施正常运行及周边环境整洁。
（9）乙方必须规范用工管理，按约定配置足额合格人员并保持稳定，与所有服务人员签订合法的劳动合同，按时足额支付工资，依法缴纳社会保险及住房公积金，保障员工合法权益。如因用工问题引发劳动争议、纠纷或行政处罚，由乙方自行承担全部责任。
（10）本合同终止或解除后，乙方须在30个工作日内，向甲方或政府相关部门完整移交全部资产（含新增及更新的路灯设施）、档案资料（含设计图纸、维修记录、检测报告等），确保移交资料的完整性、准确性；移交时需满足亮灯率100%、设备完好率99%，相关光照参数符合标准要求。
（11）在本合同生效后15日内，乙方必须落实应急驻场条件，配备相应的抢修车辆停放场地、备品备件存放场所及值班值守人员，确保在接到故障报修后 30分钟内 抵达现场实施抢修，并将相关材料证明报采购人备案。乙方在合同履约期限内若无法持续满足上述应急响应时效要求的，视为违约，采购人有权依据合同违约条款追究中标人责任。
（12）乙方承担本项目全部改造施工费用，负责更换下的原有路灯灯头无害化处理；配合甲方在竣工前完成现有电表过户或电费缴纳手续办理，承担招标范围内路灯电费缴纳义务，若因未按时缴纳电费导致路灯不亮，引发的交通事故索赔、行政处罚等一切责任及费用由乙方全额承担。
（13）安装施工中如果涉及国家规范规定需有资质的单位施工的项目，必须由有资质单位实施。
（14）合同期内，乙方应定期巡查整个项目的建设和运行情况，发现有影响照明质量的问题，应主动整改。如甲方巡查发现问题，要求整改的，乙方在接到整改通知书后，应按整改通知书规定的时间和要求整改完成。如在规定时间内未按要求完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权委托第三方进行整改（乙方仍对第三方整改的质量及内容负责），乙方须无条件配合提供备品备件，整改的费用按市场价审计后由乙方承担，同时乙方须按审计后整改费用的50%向甲方支付违约金，整改费用及违约金由甲方在当期能源费结算时扣除。
 （15）路灯改造要按市政工程施工规范实施。
十、服务质量
10.1 甲方有权委托第三方管理单位对乙方建设期内的施工过程进行监督管理，乙方须无条件接受第三方的监督管理。
10.2 乙方提供的能源管理服务及路灯设施运行质量，应达到乙方投标文件所承诺的目标及本项目技术要求，具体标准包括但不限于：路灯设施完好率不低于99%，亮灯率不低于99%，应急故障修复及时率100%；LED灯具光衰、道路照度等需持续满足招标文件、投标承诺及国家/省规范；服务期内若政策有相应调整，按最新政策执行。
10.3 项目建设期结束后，竣工验收以国家电光源质量检验检测中心（上海）现场实测后出具的《道路照明检测报告》合格为准；服务运维期内，服务质量以甲方委托的第三方检测机构定期或不定期抽查检测合格的报告及甲方月度、年度考核结果为准，检测费用由乙方承担。
10.4 若服务质量未达到约定标准，乙方应在甲方提出的整改通知规定期限内完成整改，整改费用由乙方自行承担；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权按照考核细则进行处罚，直至终止合同。
十一、违约责任
11.1 甲方应向乙方提供必要的工作条件并协调相关部门配合。
11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额的万分之五向乙方支付违约金；无故逾期超过60日的，乙方有权暂停提供服务，由此产生的后果由甲方承担。
11.3 乙方未能按照招标投标文件内容或者本合同所列其他文件或标准的要求履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，并且甲方有权依据《张家港保税区道路照明设施考核细则》扣除相应比例的服务费；造成甲方或第三方损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方未能按照前述文件或标准的要求在规定期限内整改到位的，甲方有权解除合同。
11.4 乙方中标后一个月内未设立符合本合同约定条件的固定办事处，或办事处无法满足30分钟内到达故障现场要求的，甲方有权每月扣除合同年度服务费的5%作为违约金；逾期超过3个月仍未达标，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，并要求乙方赔偿损失。
11.5 乙方未按甲方要求及投标承诺配置备品备件，或未在中标后30个工作日内将备品备件存入指定仓库的，或仓库取用后未及时补足，甲方有权要求乙方在15个工作日内整改；逾期未整改的，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，由此导致的路灯故障无法及时修复的损失，由乙方承担。
11.6 乙方未根据当地政府部门规定及甲方要求提前做好人员安排、路灯设备采购等准备工作，导致项目建设期延误或服务期内无法正常提供服务的，每延误或提供服务一日，应向甲方支付合同总金额0.1%的违约金；乙方延误或无法提供服务超过30日的，甲方有权终止合同、没收履约保证金，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。
11.7 乙方存在擅自转包分包、擅自停止服务、提供虚假检测报告或验收资料、泄露甲方商业秘密等严重违反合同约定或不服从甲方合理管理的行为，甲方有权立即终止合同，没收履约保证金，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需补足。
11.8 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方协商一致签订补充协议外，责任方须向对方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿对方因此遭受的直接经济损失（包括但不限于前期投入、重新采购成本等）。
11.9 合同终止情形及后续处理：
（1）乙方存在本合同约定的终止合同违约情形的，甲方有权发出终止合同通知书，合同自通知书送达乙方之日起终止。
（2）能源托管期间，经检测发现路灯设施或服务质量不合格的，乙方应在甲方规定的整改期限内完成整改，整改期间甲方停止支付相应能源托管费用；检测合格后，甲方一次性补付停付的费用。若乙方拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权终止合同，终止后不再支付任何托管费用。
（3）合同终止后，不再支付能源托管费用，甲方另行采购。乙方应确保路灯设施正常运行至甲方另行采购的服务单位就位，然后根据甲方计划拆除已有灯头。所有的损失（包括再招标的费用）全部由乙方负责。乙方安装的路灯设施（灯头除外）甲方有权折价后留下使用，甲方按折旧后残值支付给乙方（不同的年份折旧后残值计算方法：验收后甲方委托造价咨询机构对乙方安装的路灯设施（灯头除外）进行审计，合同终止时间在运维期开始后2年以内的，按造价咨询机构审定价的60%确定残值；以后每增加1年（不足一年的按1年取整计算），在审定价60%基础上减少10%，直至残值为零。如在第四年解除合同的则残值为审定价的60%-2*10%=40%。），支付后对应的路灯设施产权归甲方所有。在新的单位就位前，乙方要确保路灯正常亮灯，如果未交电费、设备损坏等问题造成路灯不亮，在此期间引起的交通事故索赔、行政处罚等相关责任及费用均由乙方承担，后期拆除路灯设施后，乙方需负责拆除过程中涉及的绿地开挖、路面修复等审批及费用。
合同终止后，乙方应配合甲方办理电费缴纳变更事宜。
合同终止后甲方发出拆除灯头通知书，乙方未在规定期限内拆除的，则灯头由甲方自行处置，不补偿乙方任何费用，并没收全部履约保证金。
（4）退出机制：乙方存在下列行为之一的，甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金：
①建设期内违约情形：
A.乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；
B.乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
C.因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 
D.乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
E.乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
乙方发生上述违约情况时，甲方或其委托的第三方管理人员向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方在整改通知书指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件，甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。
合同解除后，乙方应按照甲方的指示完成现场的清理和撤离；乙方应支付因解除合同给甲方造成的损失及违约金；
甲方和乙方应在合同解除后进行清算，乙方实际完成的合格工作对应的合同价款。乙方已提供的合格材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值由甲方委托造价咨询单位进行估价，估价后按估价价值的70%进行清算。甲方出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，可以向张家港市人民法院起诉解决。
②能源托管服务期违约情形：
A月度考核扣款超出月能源托管费用的40%及以上（二次及以上）；
B未提供合格服务，受到社会媒体曝光、群众投诉、上级部门批评造成一定影响的达三次；
C亮灯率考核连续两个月低于98%；设备完好率连续两个月低于95%；
D甲方将养护中发现和存在的问题以限期整改意见书形式通知乙方，收到限期整改意见书后，超过三周整改或拒不整改；
E乙方应按规定做好保税区举办的各类国际国内及大型节庆活动保障，确保路灯照明设施正常运行。活动前一周乙方应反复检查养护区域内设施，及时排除各类故障，要求亮灯情况、设施完好情况达到规定要求，活动当天应安排工作人员现场保障。在接到甲方的书面通知后未响应的，未按要求保障大型节庆活动照明设施正常运行，或接到书面通知后未响应现场保障需求的；
F未按甲方要求提供备品备件（按招标文件清单配置 ）或未按招标文件落实应急驻场条件以及配备相应的抢修车辆停放场地、备品备件存放场所及值班值守人员，确保在接到故障报修后 30分钟内 抵达现场实施抢修；
G乙方未在规定期限内（中标后 15 日内）主动提供人员清单及相应证明（身份证、相关证书、 驾驶证等复印件），车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数等相关证明材料（租赁的同时提供租赁协议复印件）的，或未经甲方确认后开展项目的，或经甲方确认后不满足要求的；
H其他严重不遵守合同约定事项或不服从采购人管理的行为。
如解除合同，除甲方根据情况另行书面决定外，乙方须继续执行本项目相关要求直至甲方完成接管或找到新的接替服务企业，在此期间乙方仍应承担全部合同责任，否则造成的影响和损失全部由乙方承担。 
11.10本合同项下的履约保证金，当乙方发生违约行为并因此对甲方负有金钱支付义务  时，甲方首先有权从应付给乙方的任何到期款项中直接抵销相等金额，不够部分从履约保证金中出，仍不足的乙方应继续支付。甲方行使抵销权后，应书面通知乙方。抵销不影响甲方就未获清偿的部分继续向乙方或履约担保单位追偿。履约保证金中扣除违约金后，乙方应马上补足到原金额。
因乙方原因导致保函被银行冻结、止付、撤销、宣告无效的，甲方有权立即向银行主张全部保函担保金额的索赔，同时有权中止本合同并不予支付全部费用或单方解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
十二、不可抗力事件处理
12.1 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等。
12.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行本合同义务的，应在不可抗力事件发生后48小时内书面通知对方，并在事件发生后15个工作日内，向对方提交有关权威机构出具的证明文件（如气象部门证明、政府公告等）。
12.3 因不可抗力导致合同履行延误的，合同履行期可相应延长，延长期限与不可抗力影响期限一致，双方互不承担违约责任。不可抗力影响消除后，受影响方应立即通知对方，并积极采取措施恢复合同履行。
12.4 若不可抗力事件持续120天以上，双方应在事件发生后通过友好协商，确定是否继续履行本合同。
十三、诉讼
13.1 本合同履行过程中，双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
13.2 本合同签订地约定为：江苏省张家港市。
13.3 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他义务。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)乙方中标的投标文件；
(3)本项目招标文件；
(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字，并加盖双方公章后生效,生效后报送张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，双方应遵照《中华人民共和国民法典》合同编及相关政府采购法律法规，经甲乙双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，其中甲方执三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。


甲方：                                 乙方：
地址：                                 地址：
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：
签订日期：      年    月  日      

采购代理机构：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
地址：张家港市杨舍镇国泰北路15号
经办人：
联系电话：0512-58358805

备案方：张家港市政府采购管理中心
联系人：
联系电话：


[bookmark: _Toc1478]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc28248]一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	保税区路灯改造能源管理服务项目
	1.00
	项
	无
	其他未列明行业
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品
环境标志产品政府采购品目清单:无
4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
注意事项：
1.在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购人负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。
二、技术要求
（一）项目基本情况介绍
目前保税区以及三个街道共有10228杆路灯，其中普通路灯9516杆， 造型路灯712杆主要集中在镇山路、勤政路、兴港路、金港路、中港路、崇真路以及蟠港路。
	区域
	灯杆合计
	普通路灯
	造型路灯

	保税区
	3023
	3023
	

	金港街道
	3679
	3063
	595

	后塍街道
	2225
	2108
	117

	德积街道
	1301
	1322
	

	合计
	10228
	9516
	712


保税区及街道现有道路路灯灯头16698火，造型灯装饰灯头9501火，路灯照明配电柜289套。
	区域
	路灯数量
	装饰灯头数量
	配电柜数量

	保税区
	4645
	
	62

	金港街道
	6887
	8136
	117

	后塍街道
	3663
	1365
	80

	德积街道
	1503
	
	30

	合计
	16698
	9501
	289


当前保税区钠灯占比高达56.67%，能耗颇高。为践行国家"3060"双碳战路,需以绿色节能LED灯代替，以节约电费，推进智能化管理，实现节能减排目标。
	区域
	LED灯数量
	高压钠灯数量
	合计

	保税区
	2018
	2627
	4645

	金港街道
	2471
	4416
	6887

	后塍街道
	2073
	1590
	3663

	德积街道
	673
	830
	1503

	合计
	7235
	9463
	16698


本次改造建议将老旧钠灯和老旧LED灯具全部进行节能改造并安装单灯智能控制系统，全部纳入智慧平台进行智慧化管理。
通过市场化招标确定节能服务公司，节能服务公司按照能源费用托管模式对区街现有路灯进行节能改造、更换旧电缆及灯头，并增设路灯接地设施，建设路灯智慧化管理平台，对区街路灯灯杆、灯具及附属设施统一进行维护；
由规划建设局、金港、后塍及德积街道对节能服务公司路灯管养情况进行考核，并按考核结果支付能源托管费用。
具体改造路段：
长江路（十字港桥-长江北路）、江堤路 ，渤海路、青海路南延 ，长江北路、黄海路、北海路、东华路 ，景新路、朝东圩路、段山路、天妃路、德兴路、南海路、巡逻道、纬六路等 。电缆更换：金港街道三甲里路、天永路、天台北路更换路灯电缆，后塍街道西墩路、人民北路、镇山路、长江明珠路电缆改造，德积街道护漕港路（天霸路-德申路）、元丰路（德申路南）、友邦路、环宇北路、福中路电缆更换。
采用能源托管模式实施张家港保税区及三个街道路灯提升改造，共计改造路灯（高压钠灯、LED灯等）约 10228杆， 财政每年支付托管电费作为托管基数。托管服务期内中标单位负责项目的节能诊断、旧路灯及电缆改造 、设备运营、电费代缴。包括设计、采购、安装、调试、检测及后期维护、交电费等工作
预算价为12000万元
最高限价为12000万元。
合同履行期限：改造建设周期半年，如果局部道路目前不具备安装路灯的条件，这些路段的建设期可以从具备安装条件开始计算。这些路段的运维期从本路段验收完成开始，运维费从本路段竣工验收后开始计算，至合同服务期结束。
 竣工验收完成后开始能源托管周期10年。
（二）详细技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	项目概况
	本项目采用能源托管合同能源管理模式，由中标单位全额投资建设，在合同能源管理期内，中标单位以节约电费作为本项目改造投资及运营回报。采购单位按照合同约定支付相应的路灯托管服务费。
项目主要内容分为两部分：
保税区及3个街道路灯总计约16698余盏灯具，其中高压钠灯光源灯具9463余盏，LED光源灯具7235余盏。在满足城市道路照明标准的前提下，对张家港保税区及三个街道市政道路9463余盏钠灯及7235盏余盏老旧LED光源灯具全部进行节能改造，全部替换为照明亮度更高，更节能且具有单灯控制功能的新LED路灯，并负责维护。原有路灯灯头由中标单位负责拆除并进行无害化处理；加装的路灯智能控制系统应能接入建立的张家港保税区的智慧照明管理平台，相关数据(至少包括灯具运行参数及控制器的运行参数)通过保税区智慧路灯管理平台传送到张家港市平台。所有操作与数据均应在张家港保税区智慧照明管理平台操作显示（中标单位应承担张家港保税区智慧照明管理平台开发及平台对接所产生的费用，并提供相关承诺书）；中标单位需承担上述路灯及相关配套设施的日常运维工作。
中标单位承担招标范围内路灯电费缴纳，采购单位配合中标单位在竣工前完成与供电局的电费代缴手续，具体详见《道路路灯电表清单》。
中标单位需承担路灯改造（含老的LED灯改造）、增加接地、灯杆、更换部分电缆、单灯控制器、集中控制器、路灯控制箱、智慧控制平台建设、专用工具、接线板、灯头线、信号线等设备材料的采购费、运输装卸费、安装调试费、检测费、验收费、技术资料费、培训费、托管期内的路灯电费、智慧控制平台运维费和网络资费，以及路灯、电缆、灯杆、配电箱、路灯井等相关配套设施的日常运维费，以及需要支付第三方的服务费（如前期调研费、咨询、设计、中标服务费等）、保险、税金、利润等与该项目相关的所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
电表甲供。
中标单位应对张家港保税区及三个街道区域的市政道路现有路灯及附属设备进行详细调查、测试，充分评估存在的故障、安全隐患、设备功能及性能等所有指标数据，在对项目能源系统进行全面诊断的基础上，提出项目节能改造和智能控制系统方案，并在合同签订后30天内编制完整的路灯改造方案报采购单位，经采购单位书面确认后实施。
采购单位将委托具有相应资质的工程监理机构对改造建设期间的质量、安全、进度、文明施工等情况进行监理，相应的监理费用由采购单位支付。

	2
	招标内容及技术要求
	2.1项目内容:
(1)路灯升级改造:将传统的高压钠灯灯具、原有旧的LED灯具全面替换为照明亮度更高、更节能的LED路灯。包含灯具采购、制作、安装、调试、安装单灯控制器、路灯控制箱改造及旧灯具拆除，费用由中标单位支付。
(2)集中控制设备改造:对招标范围内路灯的配电箱改造升级，安装通信模块及数据监测模块，实现对配电箱、线路、灯具等路灯设施设备运行数据的监测、控制、调节，达到用电安全、供电可靠、用能清晰。变压器维修不包含在中标价内，发生时采购人按确认的价格另行支付。
(3)增加接地，接地改造后达到国家规范要求的接地网络。
(4)路灯改造：长江路（十字港桥-长江北路）、江堤路路灯改造，渤海路、青海路南延、长江北路、黄海路、北海路、东华路、景新路、朝东圩路、段山路、天妃路、德兴路、南海路、巡逻道、纬六路。（中标后这些路段的路灯改造设计需经采购人确认后实施，设计费约23万元由中标单位支付）
(5)金港街道三甲里路、天永路、天台北路更换路灯电缆，后塍街道西墩路、人民北路、镇山路、长江明珠路电缆改造，德积街道护漕港路（天霸路-德申路）、元丰路（德申路南）、友邦路、环宇北路、福中路电缆更换。
（6）托管期服务项目
①对能源托管范围内所有照明路灯及配套设施进行日常运维，保证设备正常运行（亮灯率≥99%，设备完好率≥99%）；
②对改造范围内所有照明设备及智能管控设备进行提升。
③现在电缆的情况投标人应踏勘现场，除后附电缆更换表内需更换的路段外，其他路段是否更换，以后是否需要陆续更换，投标人自行制定方案，不能因电缆问题影响路灯照明及路灯设施安全。电缆更换的实施和费用由中标单位负责、维护由中标单位负责，电缆被盗由中标单位负责。
项目托管服务期内，项目范围内所有路灯配套电力电缆（含原有存量电缆、乙方改造敷设新增电缆）的日常巡检、故障检修、老化破损更换、接头养护全部由中标单位（乙方）全权负责，所需电缆材料、人工、机械、辅材等全部包含在运维服务费内，甲方不再另行付费。 乙方对电缆运行全过程安全承担主体责任：负责定期绝缘检测、隐患排查、破损修复、接地与防雷维护；因电缆老化、检修不到位、施工不规范、材料不合格引发漏电、起火、人员触电、财产损毁等一切安全事故、经济赔偿及行政处罚，均由乙方全部承担。 因甲方擅自改动管线、第三方施工破坏、不可抗力造成的电缆损坏及安全隐患，乙方仅负责抢修处置，相关修复费用及安全责任由责任方承担。
④新增或减少路灯的运维费增减按每年105元/杆结算。

	
	
	2.2建设要求
（1）建设目标
改造后道路照明照度水平满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 规定的对应道路类型的高档值标准要求。
（2）改造要求
采用4GCat.1方式实现对灯具的单灯控制，对所属道路路灯控制箱加装集中控制器，实现道路照明智能化管理。接入路灯智慧控制平台，实现网上巡查路灯、网上管理路灯、网上控制路灯，建立的张家港保税区的智慧照明管理平台，能将数据推送到张家港市城管局的智慧照明管理平台。

	3
	建设标准以及技术要求
	3.1 建设标准
本项目技术要求中引用以下技术规范和标准（包括但不限于），如有最新规范以新规范为准：
（1）项目验收标准及测量方法：
GB/T5700-2023    《照明测量方法》；
CJJ45-2015       《城市道路照明设计标准》；
（2）灯具产品规范与标准：
GB/T7000.1-2023 《灯具 第1部分：一般要求与试验》；
GB7000.203-2013 《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》；
GB/T20138-2023 《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》
GB/T17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》
GB/T2423.10-2019 《环境试验 第2部分：试验方法　试验Fc：振动(正弦)》
GB 17743-2021 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；
GB 17625.1-2022 《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；
GB/T 18595-2014 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》；
GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》；
GB/T 24819-2023 《普通照明用 LED 模块 安全规范》；
GB/T 24824-2009 《普通照明用LED模块测试方式》
GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》；
GB/T 2423.17-2024 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法》；
IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》
GB/T24825-2022 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》
GB/T2423.22-2012 《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》
GB/T 19510.211-2023《光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》；
根据道路照度要求《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）]及灯具设备的技术参数，采用高光效的LED灯具对现有照明灯具进行节能改造，要求灯具防护等级不低于IP66。投标单位应确保改造后的道路照明相关指标和LED灯具符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和本项目路灯技术要求。

	
	
	3.1.1道路照明分类
（1）根据道路使用功能，城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人的人行道路照明两类。
（2）机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。

	
	
	3.1.2道路照明评价指标
（1）机动车交通道路照明应以路面平均照度（路面平均亮度）、路面照度均匀度（或路面亮度均匀度）、眩光限制等为评价指标。
（2）人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。

	
	
	3.1.3机动车交通照明标准值
（1）设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表1的规定。
（2）在设计道路照明时，应确保其具有良好的诱导性。
（3）对同一级道路选定照明标准值时，应考虑城市的性质和规模，交通控制系统和道路分隔设施完善的道路，宜选择表1中的低档值，反之宜选择高档值。
表1 机动车交通道路的简单划分方法及相应照度值
	道路级别
	车道数（条）
	对应的照度值（lx）

	快速路/主干路
	4～6
	20～30

	次干路
	2～4
	15～20

	支路
	1～2
	8～10


机动车交通道路照明标准值
	级别
	道路
类型
	路面亮度
	路面照度
	眩光限制阈值增量T1（%）最大初始值
	环境比SR最小
值

	
	
	平均亮度Lav（cd/m2）
	总均匀度Uo最小值
	纵向均匀度UL最小值
	平均照
度Eav（lx）维持值
	均匀度UE最小值
	
	

	Ⅰ
	快速路、主干路
	1.5/2.0
	0.4
	0.7
	20/30
	0.4
	10
	0.5

	Ⅱ
	次干路
	1.0/1.5
	0.4
	0.5
	15/20
	0.4
	10
	0.5

	Ⅲ
	支路
	0.5/0.75
	0.4
	—
	8/10
	0.3
	15
	-


注:
a.表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约30%。根据本标准附录A给出的平均亮度系数可求出相同的路面平均亮度，沥青路面和水泥混凝土路面分别需要的平均照度。
b.对于市区路段的道路类型，由采购单位依据实际路况确定。
（4）交会区照明标准值
交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合表2的规定。
表2交会区照明标准值
	交会区类型
	路面平均照度Eav（lx），维持值
	照度均匀度UE
	眩光限制

	主干路与主干路交会
	30/50
	0.4
	在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm

	主干路与次干路交会
	
	
	

	主干路与支路交会
	
	
	

	次干路与次干路交会
	20/30

	
	

	次干路与支路交会
	
	
	

	支路与支路交会
	15/20
	
	


注:（1）灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。
表中对每一类道路交会区的路面平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。
（5）人行道标准值
主要供行人和非机动车混合的商业区、居住区人行道路的照明标准值应符合表3的规定。
表3人行道标准值
	夜间行人流量
	区域
	路面平均照度Eav（lx），维持值
	路面最小照度Emin（lx），维持值
	最小垂直照度Evmin（lx），维持值

	流量大的道路
	商业区
	20 
	7.5 
	4 

	
	居住区
	10 
	3 
	2 

	流量中的道路
	商业区
	15 
	5 
	3 

	
	居住区
	7.5 
	1.5 
	1.5 

	流量小的道路
	商业区
	10 
	3 
	2 

	
	居住区
	5 
	1 
	1 


注:
（1）最小垂直照度为道路中心线上距路面1.5m高度处，垂直于路轴的平面的两个方向上的最小照度。
（2）机动车交通道路一侧或两侧设置的与机动车道没有分隔的非机动车道的照明应执行机动车交通道路的照明标准；与机动车交通道路分隔的非机动车道路的平均照度值宜为相邻机动车交通道路的照度值的1/2。
（3）机动车交通道路一侧或两侧设置的人行道路照明，当人行道与非机动车道混用时，人行道路的平均照度值与非机动车道路相同。当人行道路与非机动车道路分设时，人行道路的平均照度值宜为相邻非机动车道路的照度值的1/2，但不得小于5lx。

	
	
	3.2现状灯具情况（详见其他部分1）
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	技术要求
	4.1项目背景
对张家港保税区及三个街道路灯进行改造，改造后通过能源托管服务模式便于统一管理，可以在10年内保证市政照明的质量达到《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015规定的值；同时响应国家节能减排的号召，贯彻绿色发展理念，进一步推动节能减排工作，不断提高城市管理水平，促进城市照明朝绿色节能方向发展。项目完成后将保证路灯的照明质量和效果可持续发展，方便广大市民夜间出行，美化环境，完善功能，改善保税区及三个街道的人居环境。 以能源托管方式对区街路灯进行路灯设施节能改造及运营维护，财政每年支付托管费用。托管服务期内中标单位负责项目的节能诊断、项目建设、设备运营、电费代缴 。

	
	
	4.2项目内容：
4.2.1实施内容
包括以上清单道路灯具安装、接地增加、调试、检测、通信费、系统使用费、电费及后期维护等工作。 将《现有高压钠灯需改造路灯清单》中设施改造为 LED节能路灯设施，现存的LED路灯设施替换为照明亮度更高、更节能的LED路灯设施 ，并增加路灯智能控制系统，保证改造后路面光照度、均匀度、眩光限制阈值增量等相关参数满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 规定的对应道路类型的高档值标准要求；并承担合同期内改造的范围内的路灯设施的维护运行管理及电费缴纳。
电费缴纳由中标单位负责，与供电局的缴纳手续由中标单位办理，采购单位配合。
4.2.2合同预算金额
采购预算：人民币1200万元/年*10年。
4.2.3能源托管服务费用：按服务期10年计算，以投标单位所报费用为准。其费用包含了道路路灯所有设施的设计、采购、安装、调试、检测、通信费、系统使用费、电费及后期维护等费用。

	
	
	4.3改造标准
4.3.1改造后、服务期内及服务期满移交时的路面光照度、均匀度、眩光限制阈值增量等相关参数满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 规定的对应道路类型的标准要求；达到附表的光通量要求。
4.3.2灯具具有智能控制功能，能接入同步建设的保税区智慧路灯管理平台，并能按要求将相关数据上报张家港市现有路灯智能控制管理系统进行管理。应能实现以下基本功能:能在控制室控制和设置开关灯时间、亮灯模式;具有自动巡检故障定位功能;远程监控路灯工作状态功能;亮灯率统计功能；同时也可以在控制室对配电箱的运行情况、回路状态以及用电量进行显示；支持对配电箱回路的远程开关功能。

	
	
	4.4灯具技术要求
（1）灯具额定供电电压AC220V，电压波动±20%内灯具应能正常工作；
（2）灯具色温要求：快速路、主干路及次干路4000K；支路3000K；
（3）灯具显色指数＞70，灯具整灯光效≥140Lm/W；  
（4）灯具功率因数≥0.95；
（5）灯具防护等级≥IP66；
（6）电器绝缘等级:Class I；
（7）灯具适用环境温度范围-40℃~+55℃；
（8）灯具壳体为压铸铝铝合金材质或高强度塑料外壳，灯具外表面喷塑或烤漆。灯体具备雨水自洁性能和对流散热性能。灯具开闭紧固装置须为金属材质，上开盖免工具开启。灯具需有独立的电源腔。内部导线应为耐高温导线。灯具需有防坠落结构。灯具安装接口尺寸φ60mm（造型灯除外）。
（9）灯具满足GB 37478-2025《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》中1级能效等级的要求，灯具满足GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》的要求，防冲击性能不低于IK08。 
（10）灯具应获得中国质量认证中心(CQC 认证)出具的认证证书；
（11）灯具浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595-2014的规定；
（12）灯具的控制装置的浪涌抗扰度应符合《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T17626.5-2019的规定；
（13）驱动电源效率≥88%，具有过流、短路、抑制涌浪电压等保护功能，含10KV浪涌保护器；
（14）LED发光芯片采用原厂封装大功率LED发光管，单颗光源额定功率不低于2W，芯片光效≥180Lm/W，不得采用COB集成式芯片；
（15）灯具使用寿命不低于50000h。
（16）单灯智能控制器、集中控制器应能接入保税区智慧照明管理平台，所有操作与数据均应在智慧照明管理平台操作显示，投标单位需提供承诺书和方案。

	
	
	4.5单灯控制器技术要求
（1）需通过CQC认证（投标人提供CQC认证证书）。
（2）通讯方式：采用4G Cat.1等方式实现对灯具的单灯控制。（若采用4G Cat.1控制方式，需提供由中华人民共和国工业和信息化部的 SRRC 证书。）
（3）灯具控制：设备应支持不少于1路灯具的开关控制及检测；设备应支持不少于1路0~10V调光接口。可根据平台级、设备级调光策略进行节能控制。
（4）防护性能：
工作温度范围应不小于：-40℃~55℃
IP等级应不低于：IP67
（5）数据采集：设备应支持对灯具电压、电流、功率、功率因素、能耗、开关灯状态、调光等级、亮灯时间、工作时间等数据采集，且采集精度应≤2%。
（6）告警功能：
设备应支持异常开灯、异常关灯、倾斜告警、通信异常/离线、欠流、欠压、过流、过压等故障告警；
当灯具故障恢复正常时，设备应具备主动向平台上报解除报警信息的告警恢复功能。
（7）运行安全监测：
设备应内置漏电交流传感器，检测灯具漏电情况及向平台自动告警以保证用电安全；
设备应支持外接水浸传感器，用于检测灯杆内部积水情况及告警以保证用电安全；
设备应集成倾角传感器，可监控杆体倾斜状况，异常告警以保证物理安全；
（8）设备应内置RTC实时时钟和超级电容电池，产品掉电后仍可准确记录时间，可根据设定的时控 计划自主运行。且时钟及存储信号掉电后应不丢失，确保在现场恢复供电后继续运行。
（9）设备应支持远程在线升级的方式对产品进行程序升级。
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	服务费用测算支付
	5.1根据目前的电费水平（0.749元/度）测算每年支付的电费；电费价格的调差按0.749元/度为基准价格，根据缴款发票全年平均单价（全年总电费/全年总电量），当涨跌超过5%时，按实际年平均单价调整单价，电量按全年实际电量为基数。一年一调，在年终最后一期结算。预交电费的成本报价时要考虑在内，采购单位不另行支付。
5.2中标单位每年需支付代缴外接电费，采购单位每三个月按实际发生数另行结算。
5.3供电部门对电费有考核，中标单位应防止功率因数下降，因下降导致处罚，处罚费用由中标单位承担，未达到供电部门的要求进行改造的费用也由中标单位承担。
5.4.服务期内如遇路灯照明设施迁移、拆除等情况由中标单位负责进行实施，施工费用结算按申请迁移单位委托第三方审计出具的审计报告为准。当路段有改造造成路灯数量增加或减少时，按照本项目照明调光计划计算。调光计划时间按照开灯后满功率运行4.2小时，调光至60%再运行2小时，调光至50%再运行4.5小时，满功率再运行1小时后关灯。 
能源管理费的变化按下列公式计算调整金额：
P：路灯增减总功率（千瓦）
A：电费单价（元）
M：年增减电费（元）
LED路灯年运行电费增减计算公式：
M = ( P*4.2*100% + P*2*60% + P*4.5*50% + P*1*100% ) * 365 * A

	6
	拟投入提升改造人员配备和设备要求
	6.1拟投入管理人员
(1)项目经理、技术负责人、安全管理员、质检员、资料员，各配备1人；
(2)拟投入项目经理具有市政公用或机电工程施工经验；
(3）拟投入技术负责人具有中级及以上以上职称；
(4）拟投入项目组其他成员（管理人员、技术负责人除外）；
(5）安全管理员具有安全生产考核合格证书C证；
(6）其他人员有单位的聘用证明。
（7）投标文件中提供上述人员的相关证书，以及投标单位为上述人员缴纳的最近一期社保证明材料。
6.2拟投入技术操作人员共 9人，其中高空特殊操作低压电工 6 人，需持有有效期内的低压电工证或建筑电工证并同时持有有效期内的高处作业证；高压电工1人，持有有效期内的高压电工证，高空作业车驾驶员 2人， 需持有与高空作业车总质量匹配的有效机动车驾驶证（机动车 A证）；投标文件中提供上述人员的相关证书，以及投标单位为上述人员缴纳的最近一个月的社保证明材料。
6.3设备配置至少需满足以下要求：投标单位具有18米及以上高空作业车1辆；投标单位具有12米及以上高空作业车1辆；9米及以上高空作业车1辆；有1辆应急抢修车（面包车类的小型客车）。皮卡或其他巡检车辆5辆。并承诺在中标后一个月内安装GPS车辆定位系统交张家港保税区规划建设管理，相关费用由中标单位负责。
（设备如自有的，请在投标文件中提供车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度等参数的证明材料；如租赁的，请在投标文件中提供车辆租赁合同、车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度等参数的证明材料。车辆相关高度参数证明材料中的车辆型号、车架号、发动机型号、车牌号需与行驶证或产权证中相关参数对应）
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	开标后检验要求
	7.1在开标后公示期内。中标候选人应提供投标灯具中250W、120W、40W灯具，由采购单位送至指定检测单位进行指定检测项目的复检。若复检结果与投标文件中所提供的材料负偏离，取消中标资格。
7.2在开标后公示期内，中标候选人应提供所有投标文件所需要的检测报告原件至采购单位进行核验。若经核验发现存在虚假或伪造，取消中标资格。
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	进场检验要求
	8.1签订合同30天内中标单位应向采购单位提供完整详尽的项目实施技术方案和施工组织方案报采购单位审核。
8.2正式进场安装前，中标单位需提供各规格灯具样品各一套。采购单位审核灯具外形及颜色与现场的协调性，经采购单位确认达标后方可进行下一步实施。如发现现场样灯与投标文件规定的要求不符，采购单位有权要求更换为符合要求的灯具。

	9
	路灯安装要求
	9.1 安装过程应该遵守国家、省级、张家港市的相关法律法规及制度要求。
9.2 安装运输等过程中遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织制作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全辅助措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。
9.3 中标单位承担改造施工的费用，包含安装和改造费用，并对安装队伍的资质以及安装的质量负责；对产品及工程第三者责任负责。
9.4 中标单位编制施工方案，经采购单位及监理方(如有)认可后方可实施。在施工期间，接受采购单位及监理方(如有) 现场督导。
9.5 250W LED灯具照明安装条件
道路类型：主干路；
道路总宽度：35米，机动车道（4x3.75m）+中分带（5m）+机动车道（4x3.75m）
车道数：8；
道路表面材料：沥青路；
灯具布置方式：双侧对称布置；
灯具安装高度：13 m；
灯具安装间距：40~43 m；
灯具挑臂长度：1.5 m；
灯具仰角：5~15°
维护系数：0.7
9.6 120W+40W LED灯具安装条件
道路类型：主干路；
道路总宽度：15米，机动车道（4x3.75m）；
车道数：4；
道路表面材料：沥青路
灯具布置方式：双侧对称布置；
灯具安装高度：机动车道灯具：12m，非机动车道灯具：10m；
灯具安装间距：42~45 m；
灯具挑臂长度：1.5 m；
灯具仰角：5~15°
维护系数：0.7
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	产品质量要求
	10.1中标单位交货时须提供原出厂产品合格证、产品说明书、产品质量保证书和产品检测报告。
10.2中标单位必须提供全新的原厂原装货物和完善服务，所提供的货物质量指标达到相应的生产标准及技术要求。
10.3中标单位应按合同要求以及适用法律、法规、规范对中标路段的道路照明改造进行设计和安装并承担相应费用。

	11
	验收标准
	11.1本项目采取一次性工程整体验收方式。
11.2验收标准：最新CJJ45城市道路照明标准、招标文件和投标文件。
11.3验收由采购方指定第三方检测机构对灯具功率、道路照度、亮度各项指标进行测试现场抽查，根据城区路段情况各抽1%-2%的道路进行检测，竣工验收时的检测费含在本项目投标总价之内。服务期内的检测费用由采购单位负责，检测未达到要求的，复检的费用由中标单位负责。中标单位应及时进行整改。 如改造达不到招标文件要求及投标文件响应内容，投标单位应及时进行整改，所有检测费用均由中标单位负责，整改合格后，由第三方检测机构出具《道路照明检测报告》，中标单位依据合格报告提交项目竣工报告，采购方收到项目竣工报告后30天内组织一次性工程整体验收。
11.4施工安装按照《城市道路照明施工及验收规程》(CJJ89-2012)对投标单位施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。 
11.5道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。
11.6验收方法：第三方检测机构现场抽查并出具检测报告。
11.7软件平台的验收以使用部门出具的验收合格报告为准。
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	合同期的维护及服务要求
	12.1维护要求
（1）实行24小时人员值班制，每班需配备人员6人（负责人1人、维护工2人）并配备GPRS集控巡查人员1人，高压操作电工待命1人，高空作业车驾驶员待命1人。
（2）应配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如高空抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应的电工工具等，安装GPS车辆定位系统交张家港保税区规划建设局管理。
（3）维保单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。
①实行岗位责任制；
②工作人员持证上岗；
③统一着装并配备必要的安全防护用品；
④按操作规程进行维护作业。
维护巡检要求:
[bookmark: _Toc19872]主次干路的功能照明灯具应每周至少巡检一次，支路的功能照明灯具应每月至少巡检一次；变压器、配电箱（柜）每月巡检一次；架空线路每半年巡检一次；地埋电缆线路每年巡检一次；接地（或接零）装置每年在干燥季节巡检一次；独立的防雷装置应在每年的雷雨季节前巡检一次；漏电保护装置应每季巡检一次；集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置每半年巡检一次；中、高杆照明设施的卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮等转动系统和控制系统应每年检修一次并添加润滑油。设施被盗频发地段应安排防盗人员每天巡查；连续高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候，应按城市照明监管机构要求进行防火、防汛、防台、防雷、抗雪等专项检查并增加巡检次数，必要时作临时断电处理。
（5）维保单位必须准备充足的维修材料（如各设备备品备件、电缆及网线等。（维修材料与各维护区域内设施相对应，与投标文件相符）
（6）维保单位值班电话对外公布并24小时开通，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。
12.2服务要求
(1)中标单位需无偿提供每种规格灯具备品，见备品备件表。放入中标单位在张家港地区的仓库，备品备件用掉，中标单位需在3天内无条件补足。
(2)因产品自身瑕疵、寿命造成的灯具损坏、损毁，由中标单位承担费用；因气象条件、自然灾害等不可抗力原因造成的项目灯具损坏、损毁，中标单位承担费用；因交通事故或者其他人为因素造成的项目灯具损坏、损毁，由中标单位配合采购单位报警并依相关法律确认费用承担主体追索，非产品自身瑕疵、寿命造成的灯具损坏、损毁等情况的突发事件出现，由中标单位负责。
(3)合同期内LED照明产品光衰必须满足招标文件技术要求、国家及省相关的规范要求，城市道路照明质量必须满足招标文件、投标文件承诺使用产品不得低于招标文件、投标文件提供的产品技术要求，采购单位不定期委托第三方进行检测，测量灯具的各项指标情况，无法达到招标要求时，中标单位应在30个工作日内及时予以更换，如逾期未能更换完成，同时采购方下发书面整改通知书，停止能源托管费用的支付，如在整改通知书约定的时间范围内未能按照要求进行更换为检测合格的灯具视情节甲方有权终止合同。
张家港保税区管委会委托职能部门或管理单位不定期巡查路灯运维情况，发现问题，及时要求中标单位整改。中标单位未按整改通知单要求的时间完成整改的按《张家港保税区道路照明设施考核细则》进行处罚，直至解除合同。如果对整改内容有异议的，委托第三方检测机构进行检测，测量灯具的各项指标情况，无法达到招标要求时按前款执行。检测费用由中标单位承担，达到招标要求的标准的，检测费用由采购单位承担。
如果未交电费造成路灯不亮，在此期间引起的交通事故索赔都由中标单位承担。
(4)项目合同结束后，节能设备所有权无偿移交给采购方，资产、财务同时移交。合同期满，路灯移交要求：
①亮灯率100%，设备完好率99%。
②移交时现场路面光照度、均匀度、眩光限制阈值增量等相关参数满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 规定的对应道路类型的要求、光衰维持率符合采购要求，相关数据由采购单位指定的第三方检测机构检测认定满足要求后出具检测报告（根据城区路段情况各抽1%-2%的道路进行检测）。
③多余备品备件归投标单位所有。
④甲乙双方就移交清单确认签字。

	13
	合同履行期内，中标单位有下列行为的，甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金
	13.1建设期内:
（1）中标单位违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）中标单位违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因中标单位原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）中标单位未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（5）中标单位明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
中标单位发生上述违约情况时，甲方或其委托的第三方管理人员向中标单位发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
中标单位在整改通知书指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购单位有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，采购单位有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、中标方的文件和由中标方或以其名义编制的其他文件，采购单位继续使用的行为不免除或减轻中标单位应承担的违约责任。
合同解除后，中标单位应按照采购的指示完成现场的清理和撤离；中标单位应支付因解除合同给采购单位造成的损失及违约金；
双方在合同解除后进行清算，中标单位实际完成的合格工作对应的合同价款，以及中标单位已提供的合格材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值由采购单位委托造价咨询单位进行估价，估价后按估价价值的70%进行清算。出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因中标单位违约解除合同的，采购单位有权暂停对中标单位的付款，查清各项付款和已扣款项。双方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，可以向张家港市人民法院起诉解决。

13.2能源托管服务期：
（1）中标单位月度考核扣款超出月能源托管管理费的40%（含）以上时（二次及以上）；
（2）中标单位未提供合格服务，受到社会媒体曝光、群众投诉、上级部门考核批评等，经查证属实满三次的；
（3）亮灯率考核连续两个月低于98%的；
（4）完好率考核连续两个月低于95%的；
（5）张家港保税区规划建设局及三个街道将养护中发现和存在的问题以限期整改意见书形式通知维保单位，维保单位超过三周整改或不整改的；
（6)能源管理单位应按规定做好保税区及三个街道举办的各类国际国内及大型节庆活动保障，确保路灯照明设施正常运行。活动前一周维保单位应反复检查养护区域内设施，及时排除各类故障，要求亮灯情况、设施完好情况达到规定要求，活动当天应安排工作人员现场保障，在接到张家港保税区规划建设局的书面通知后未响应的；
(7)为保障本项目路灯运维及抢修的响应时效，中标人须在整个项目服务期间，于张家港保税区范围内落实应急驻场条件，配备相应的抢修车辆停放场地、备品备件存放场所及值班值守人员，确保在接到故障报修后 30分钟内 抵达现场实施抢修。中标人应在合同生效后15日内完成驻场场地的落实，并将相关材料证明报采购人备案。中标人在履约期限内若无法持续满足上述应急响应时效要求的，视为违约，采购人有权依据合同违约条款追究中标人责任。
(8)未按采购单位要求提供备品备件的 ；
(9）中标单位未在规定期限内（中标后15日内）主动提供人员清单及相应证明（身份证、相关证书、驾驶证等复印件），车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数等相关证明材料（租赁的同时提供租赁协议复印件）的，或在投标文件中确定的人员及相关车辆设备，实际进场减少与变更的，或未经采购单位确认后开展项目的，或经采购单位确认后不满足要求的；
（10）其他严重不遵守合同约定事项或不服从张家港保税区规划建设局管理的行为。

	14
	投标方案要求
	14.1投标单位根据针对本项目的需求提供实地路况的勘测及调研方案；
14.2投标单位根据张家港保税区及三个街道市政道路照明情况提供节能改造方案；
14.3加装的路灯智能控制系统应能接入自行开发的张家港保税区智慧照明管理平台，平台应本地部署，所有操作与数据均应在自行开发的张家港保税区智慧照明管理平台操作显示（中标单位需承担所有平台建设（含软硬件）、对接及开发所产生的费用，并提供相关承诺书），投标文件中提供承诺书和方案；
14.4投标单位针对本项目提供施工组织设计方案（施工组织设计方案包括但不限于路灯改造施工进度计划、项目管理、项目组织结构、验收、质量管理、安全施工、文明施工等方面）；
14.5投标单位根据本项目需求提供包括不限于路灯灯具、材料、安装等质量控制的所有关键点，质控措施科学合理，质控体系健全，质控人员配备等方面的质量保证措施。
14.6投标单位针对本项目的新技术、新工艺、新材料的应用、承诺、技术措施等进行方案阐述。
14.7投标单位根据招标文件的要求针对本项目提供日常维护方案（日常维护方案包括但不限于运维人员配备、运维资料管理、日常巡查、日常维护、定期养护计划、培训方案、投诉响应时效等方面）；
14.8投标单位针对本项目提供项目移交方案（项目移交方案包括但不限于项目移交计划、移交措施等方面）。
14.9投标单位针对本项目提供应急预案（应急预案包括但不限于停电、防汛、防台、突发事件应急处理及重大活动保障等方面）。

	15
	其他要求,
	15.1本项目所有使用的灯具和单灯控制器等设备须经采购单位确认后才能投入使用。
15.2本次钠灯集中改造要求所用不同功率的灯具必须为同一品牌。
15.3改造路灯拆下来的旧材料，按合同能源管理的要求，由乙方规范处理，材料归乙方。其残值和无害化处理的费用在投标报价中综合考虑。



三、商务条款
1 服务期限
1.1、服务期限
改造建设周期应在2027年5月31日前完成并竣工验收，竣工验收每延误1天，支付0.5万元/天的违约金，从履约保证金内扣除。竣工验收完成后开始能源托管，周期10年。
1.2、服务地点：由采购单位指定。
2 货款支付
2.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
2.2、结付期限
（1）服务费的支付： 
合同签订后，采购单位预付中标单位年合同价的10%作为预付款，所有改造路灯全部竣工验收合格之日起采购单位每三个月支付一次服务费用。实际电费由中标单位支付。每三个月采购单位支付结算一次服务费用，每月按总中标价/10年/12月计算。电费调差、考核扣款、代缴外接电在每年年终结算时计算。根据苏财购【2020】52号建立政府采购资金预付款制度的相关规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款的规定。
2.3、支付方式：
数字人民币
3 投标货币 
3.1、投标货币 
人民币 
4 备品备件及耗材等要求 
4.1、备品备件及耗材等要求 
见附件一。
四、其他部分
1、为保障本项目路灯运维及抢修的响应时效，中标人须在整个项目服务期间，于张家港保税区范围内落实应急驻场条件，配备相应的抢修车辆停放场地、备品备件存放场所及值班值守人员，确保在接到故障报修后 30分钟内 抵达现场实施抢修。中标人应在合同生效后15日内完成驻场场地的落实，并将相关材料证明报采购人备案。中标人在履约期限内若无法持续满足上述应急响应时效要求的，视为违约，采购人有权依据合同违约条款追究中标人责任。

2、中标后中标单位应在公示期（7天)内把所有投标时提供的证书、检测报告及其他证明材料的原件交招标代理公司核查，如发现弄虚作假将按提供虚假材料交政府采购有关部门处理。


2. 灯具情况
	2.1保税区现有高压钠灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	路段
	灯杆类型
	光源类型
	功率（W）
	数量(杆)
	道路等级
	色温（K）
	整灯最低光通量（lm）

	1
	上海路
	东大门—台湾路
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+250
	55
	主干路
	4000
	主灯：27000 
辅灯：7200

	
	
	台湾路—巡逻道西
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+250
	14
	
	
	27000 
（慢车道挑臂拆除）

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	13
	
	
	27000 

	2
	北京路
	天霸路—金运通
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	133
	次干路
	4000
	主灯：14400 
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	1
	
	
	主灯：14400 
辅灯：7200
（增加挑臂）

	3
	福建路
	北京路—上海路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	18
	支路
	3000
	10800

	
	
	上海路—巡逻路东
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	19
	支路
	3000
	10800

	4
	丰田路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	16
	支路
	3000
	10800

	5
	巡逻道
	福建路南—金港路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	16
	支路
	3000
	10800

	
	
	金港路—上海路西
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	33
	
	
	10800

	6
	南京东路
	黄海路—南海路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	18
	支路
	3000
	10800

	7
	南京中路
	东海路—江堤路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	7
	支路
	3000
	18000

	8
	南京西路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	27
	支路
	3000
	14400

	9
	中华路
	长江路-善政桥
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+250
	77
	主干路
	4000
	主灯：36000
辅灯：7200

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+250
	6
	
	
	主灯：36000
辅灯：7200

	
	
	善政桥-S338
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+150
	119
	主干路
	4000
	主灯：36000
辅灯：7200

	10
	东新路
	长江北路—严子港泵站
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	20
	支路
	3000
	14400

	
	
	千禧北路—长江北路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	22
	支路
	3000
	主灯：14400
辅灯：7200

	11
	香港路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	11
	支路
	3000
	18000

	12
	大连路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	19
	支路
	3000
	10800

	13
	厦门路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	29
	支路
	3000
	10800

	14
	青岛路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	21
	支路
	3000
	10800

	15
	深圳路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	29
	支路
	3000
	10800

	16
	宁波路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	17
	支路
	3000
	10800

	17
	巡逻道
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	22
	支路
	3000
	10800

	18
	北大门（高架灯）
	
	高杆灯 8火
	钠灯
	8*400
	2
	
	4000
	32400

	19
	港华路
	南海路-东海路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	65
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	东海路-港丰公路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	23
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	天霸路-渤海路
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+150
	44
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	渤海路-南海路
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+150
	56
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	20
	港丰公路
	中华路-大新界
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	69
	主干路
	4000
	27000

	
	
	
	中杆灯 4火
	钠灯
	4*250
	5
	
	
	32400

	
	
	
	立杆投光 2火
	钠灯
	2*150
	2
	
	
	14400

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+250
	39
	
	
	主灯：45000
辅灯：45000

	
	
	
	单臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	163
	
	
	45000

	21
	长江路
	五节桥-双龙路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	108
	主干路
	4000
	主灯：32400
辅灯：7200

	
	
	双龙路-船闸大桥
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	42
	主干路
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	
	
	船闸大桥
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	38
	
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	8
	
	4000
	21600

	
	
	船闸大桥-高峰
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	75
	主干路
	4000
	主灯：3套32400，其余18000
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	16
	
	4000
	18000

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。
	





	2.2保税区现有LED灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	路段
	灯杆类型
	光源类型
	功率（W）
	数量(杆)
	道路等级
	色温（K）
	整灯最低光通量（lm）

	1
	北京路
	巡逻路东—巡逻路西
	双臂杆 2火
	LED
	150+80
	96
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED 
	150
	15
	
	
	14400

	2
	金港路
	南大门—北大门
	双臂杆 2火
	LED
	150+80
	94
	主干路
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	3
	华达路
	长江路—北京路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	71
	次干路
	4000
	18000

	
	
	北京路-港丰公路
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	港丰公路—长山路
	双臂杆 2火
	LED
	150+90
	76
	次干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	
	
	长山路—晨丰公路
	双臂杆 2火
	LED
	130+50
	25
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：7200

	4
	南海路
	南京东路—长江路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	54
	次干路
	4000
	14400

	5
	东海路
	南京中路—长江路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	36
	次干路
	4000
	14400

	
	
	长江路-北京路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	34
	次干路
	4000
	14400

	
	
	北京路-港华路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	69
	次干路
	4000
	14400

	6
	晨港路
	港华路-中华路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	103
	主干路
	4000
	27000

	
	
	中华路-直港桥
	双臂杆 2火
	LED
	150+75
	59
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	
	
	
	中杆灯 3火
	LED
	3*200
	1
	
	4000
	32400

	7
	长山路
	港华路—中华路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	71
	次干路
	4000
	18000

	8
	东大门（高架灯）
	
	中杆灯 3火
	LED
	3*200
	4
	
	4000
	32400

	
	
	
	中杆灯 5火
	LED
	5*200
	2
	
	4000
	32400

	9
	小明沙路
	长江东路-港丰公路（仅130杆路灯
预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	140
	205
	主干路
	4000
	18000

	10
	北园路
	东新路-通港路
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	34
	支路
	3000
	14400

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	15
	
	
	14400

	11
	天津路
	巡逻道-福建路
	单臂杆 1火
	LED
	60
	40
	支路
	3000
	10800

	12
	港澳路
	巡逻道-长江路
	单臂杆 1火
	LED
	90
	89
	支路
	3000
	10800

	13
	台湾路
	巡逻道-长江路
	单臂杆 1火
	LED
	60
	75
	支路
	3000
	10800

	14
	青海路
	南海路-东海路
	单臂杆 1火
	LED
	75
	70
	支路
	3000
	10800

	15
	发展路
	
	
	
	
	
	
	已建成
	

	16
	南海路
	长江路-护漕港（预留接口）
	双臂杆 2火
	LED
	100+60
	110
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	卡口
	单臂杆 1火
	LED
	100
	2
	次干路
	4000
	14400

	17
	天妃路
	北京北路-港华路
	单臂杆 1火
	LED
	80
	37
	支路
	3000
	10800

	
	
	港华路-护漕港
	单臂杆 1火
	LED
	100
	19
	支路
	3000
	14400

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。预留接口指单灯控制器需预留接口。
	





	2.3保税区现有控制箱需改造清单

	序号
	道路名称
	路段
	控制箱数量
（台）
	控制箱位置
	备注

	1
	上海路
	东大门—台湾路
	2
	上海路金港路东南角、上海路雨水泵站
	

	
	
	台湾路—巡逻道西
	
	
	

	2
	北京路
	巡逻路东—巡逻路西
	2
	美极环球对面西南角、北京路福建路西南角
	

	
	
	天霸路—金运通
	6
	金运通市政对面、北京路南海路西南角、北京路南海路西北角、北京路南海路东南角、北京路南海路东北角、北京路天霸路西北角
	

	3
	金港路
	南大门—北大门
	1
	灿勤科技西侧
	

	4
	福建路
	北京路—上海路
	1
	福建路南尽头
	

	
	
	上海路—巡逻路东
	
	
	

	5
	南京东路
	黄海路—南海路
	1
	南京路南海路东北角
	

	6
	南京西路
	南京西路
	1
	物流西区南京路东首
	

	7
	中华路
	长江路-善政桥
	3
	善政村对面、东大门东南角、东大门西北角
	

	
	
	
	1
	十字港加油站南侧
	

	
	
	善政桥-S338
	2
	137号杆边、77号杆边
	

	8
	东新路
	千禧北路—长江北路
	1
	胜牌隔壁
	

	9
	华达路
	长江路—北京路
	1
	江南涂料厂区外
	

	
	
	北京路-港丰公路
	
	
	

	
	
	港丰公路—长山路
	1
	华达路晨港路路口、长山路华达路路口
	

	
	
	长山路—晨丰公路
	1
	华达路长山路西南角
	

	10
	南海路
	南京东路—长江路
	1
	南海路南京路东北角
	

	11
	东海路
	南京中路—长江路
	1
	东海路长江路西北角
	

	
	
	长江路-北京路
	1
	东海路长江路东南角
	

	
	
	北京路-港华路
	1
	东海路青海路东南角
	

	12
	香港路
	香港路
	1
	香港大连路东北角 
	

	13
	厦门路
	厦门路
	1
	厦门路大连路东北角
	

	14
	宁波路
	宁波路
	1
	厦门路宁波路西南角 
	

	15
	晨港路
	港华路-中华路
	2
	天生港侨西侧、晨港路华达路东北角
	

	
	
	中华路-直港桥
	1
	晨港路金港路西南角
	

	16
	长山路
	港华路—中华路
	1
	长山路华达路西南角
	

	17
	小明沙路
	长江东路-港丰公路
	3
	南海路南侧280米路西侧，小明沙路渤海路东南角、天霸路北侧580米
	

	18
	港华路
	南海路-东海路
	1
	30#路灯旁
	

	
	
	东海路-港丰公路
	1
	112#路灯旁
	

	
	
	天霸路-渤海路
	
	
	

	
	
	渤海路-南海路
	1
	161#-163#路灯之间
	

	19
	北园路
	东新路-通港路
	1
	北园路天字圩路东南角
	

	20
	天津路
	巡逻道-福建路
	1
	港澳路天津路西北角
	

	21
	港澳路
	巡逻道-长江路
	2
	港澳路福建路西北角、港澳路北京路西北角
	

	22
	台湾路
	巡逻道-长江路
	2
	台湾路巡逻道西北角、台湾路天津路西北角
	

	23
	青海路
	南海路-东海路
	1
	中远物流外
	

	24
	港丰公路
	中华路-大新界
	3
	49#路灯旁、港华路-港丰公路东北角、港丰公路-港华路东南角
	

	25
	长江路
	五节桥-双龙路
	7
	21号路灯杆边、68号杆边、14号杆边、47号杆边、123号杆边、149号杆边、174号杆边
	

	
	
	双龙路-船闸大桥
	
	
	

	
	
	船闸大桥
	
	
	

	
	
	船闸大桥-高峰
	
	
	

	26
	南海路
	长江路-护漕港
	2
	护漕港河桥北，北京路港华路中间
	

	27
	天妃路
	北京北路-港华路
	1
	天妃路港华路路口
	

	
	
	港华路-护漕港
	1
	护漕港河边
	







	2.4 金港街道现有高压钠灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	路段
	灯杆类型
	光源类型
	功率（W）
	数量
(杆)
	道路等级
	色温
（K）
	整灯最低光通量
（lm）

	1
	双龙南路
	长江路-通贸街
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	16
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	2
	通贸街
	金港农贸市场
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	4
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	
	
	香山路-双龙南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	15
	支路
	3000
	10800

	3
	中兴南路
	中南路-金港人民法庭
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	52
	次干路
	4000
	主灯18000
辅灯：7200

	
	
	长江路-中南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	50
	次干路
	4000
	14400

	4
	双山路
	中港路-江海路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	24
	次干路
	4000
	21600

	5
	天台南路
	蟠港南路-天福北路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+70
	34
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	2
	
	
	主灯：14400
辅灯：7200
（增加挑臂）

	6
	天台北路
	长江路-双山路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+70
	25
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	3
	
	
	主灯：14400
辅灯：7200
（增加挑臂）

	7
	滩上路
	蟠港南路-江海路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	20
	支路
	3000
	10800

	8
	宝灵路
	长江路以北
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	6
	支路
	3000
	10800

	9
	从善路
	中港路-张大圩岸巷
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	9
	支路
	3000
	10800

	10
	崇德路
	中港路-中兴南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	6
	支路
	3000
	10800

	11
	金桥路
	中兴南路-中港路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	33
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	12
	金厦路
	中兴南路-中港路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	28
	支路
	3000
	10800

	13
	团结路
	长江中路-双山路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	11
	支路
	3000
	10800

	14
	长宏路
	香山南路-长江路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	46
	支路
	3000
	10800

	15
	振兴路
	中港路-张大圩岸巷
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	6
	支路
	3000
	10800

	16
	中圩路
	江海路-中港路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	35
	支路
	3000
	10800

	17
	义兴路
	天台南路-蟠港南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	8
	支路
	3000
	7200

	18
	长阳路
	江海南路以东
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	23
	支路
	3000
	10800

	19
	天永路
	香南东路-港西中路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	18
	支路
	3000
	10800

	20
	香山大街
	江海路-南沙大桥
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	37
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	南沙大桥-三甲
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	10
	
	4000
	14400
（慢车道挑臂拆除）

	21
	府前街
	香山大街-蒲家湾路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	7
	支路
	3000
	10800

	22
	望江路
	蒲家湾路-香山山顶
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	25
	支路
	3000
	10800

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+250
	4
	
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	23
	长欣路
	镇山中路-张杨公路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	38
	支路
	3000
	10800

	24
	崇真路
	金港路-柏林路
	造型杆 4火+5火
	钠灯
	250+100*3+5*12
	103
	次干路
	4000
	主灯：10800
辅灯（每杆3套）：7200
装饰灯：1875

	25
	蟠港北路
	长江路-双山码头
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	54
	次干路
	4000
	14400

	26
	蟠港南路
	长江路-黄泗浦路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+70
	24
	次干路
	4000
	主灯：14400辅灯：7200

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	2
	
	4000
	主灯：14400辅灯：7200

	27
	蟠港路
	金港路-柏林路
	造型杆 4火+5火
	钠灯
	250+100*3+5*12
	95
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯（每杆3套）：10800
装饰灯：1875

	28
	勤政路
	晨丰公路-中兴路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	14
	次干路
	4000
	主灯：18000辅灯：7200

	
	
	祥云路-晨丰路
	造型杆 4火+18火
	钠灯
	250+100*3+18*7
	71
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯（每杆3套）：10800
装饰灯：1875

	29
	兴港路
	祥云路-晨丰路
	造型杆 4火+18火
	钠灯
	250+100*3+18*7
	80
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯（每杆3套）：10800
装饰灯：1875

	30
	金港路
	张杨公路-南大门
	造型杆 4火+18火
	钠灯
	400+250+100*2+18*7
	93
	主干路
	4000
	主灯：32400
辅灯（每杆3套）：18000
装饰灯：1875

	31
	殷家埭路
	兴港路-中港路
	双臂杆 2火
	钠灯
	150+70
	41
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	32
	祥云路
	兴港路-中港路
	双臂杆 2火
	钠灯
	150+70
	44
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	33
	岭南路
	烈士陵园-香南西路西环
	单臂杆 1火
	钠灯
	150 
	99
	支路
	3000
	10800

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	150+70
	20
	
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	34
	江海北路
	双山路-长江路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	24
	次干路
	4000
	18000

	35
	江海中路
	长江路-黄泗浦路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	35
	次干路
	4000
	18000

	36
	江海路
	张杨公路-香南西路
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+150
	83
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	
	
	香南西路-江阴
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	45
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：7200

	37
	柏林路
	蟠港路-崇真路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	4
	次干路
	4000
	27000

	38
	黄泗浦路
	中港新村-中港路东
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	29
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	江海路-天台南路
	
	
	
	10
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：7200

	
	
	天台南路-蟠港北路
	
	
	
	20
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：7200

	39
	中港南路
	长江路-黄泗浦路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	44
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	
	
	黄泗浦路-张杨公路
	造型杆 4火+18火
	钠灯
	400+250+100*2+18*7
	97
	主干路
	4000
	主灯：36000
辅灯（每杆3套）：18000
装饰灯：1875

	40
	镇山路
	金港路-中港路
	造型杆 4火+18火
	钠灯
	400+250+100*2+18*7
	56
	主干路
	4000
	主灯：32400
辅灯（每杆3套）：18000
装饰灯：1875

	
	
	江海路-港上路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	28
	主干路
	4000
	18000

	
	
	香山路-长江路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	59
	主干路
	4000
	18000

	
	
	长江路-江阴
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	72
	次干路
	4000
	14400

	41
	香山路
	巫山桥-长宏路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	25
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250 
	17
	
	
	27000

	42
	港上路
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	14
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	43
	君秀路
	黄泗浦西路至长江西路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	4
	支路
	3000
	10800

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。预留接口指单灯控制器需预留接口
	




	2.5 金港街道现有LED灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	路段
	灯杆类型
	光源类型
	功率
（W）
	数量
(杆)
	道路等级
	色温
（K）
	整灯最低光通量
（lm）

	1
	双龙南路
	通贸街-黄泗浦路（桥面道路）
	单臂杆 1火
	LED
	90
	10
	次干路
	4000
	14400

	
	
	通贸街-黄泗浦路（地面道路）
	单臂杆 1火
	LED
	90
	14
	
	4000
	14400

	
	
	东西向辅路
	单臂杆 1火
	LED
	90
	13
	
	4000
	10800

	2
	工农桥
	黄泗大桥-港上路
	双臂杆 2火
	LED
	140+70
	10 
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	140 
	26 
	
	4000
	10800

	3
	晨丰公路
	金桥路-金港路
	双臂杆 2火
	LED
	150+75
	54
	主干路
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	4
	中兴北路
	长江路-西五节桥街
	单臂杆 1火
	LED
	120
	23 
	次干路
	4000
	18000

	5
	双山路
	江海路-蟠港北路
	单臂杆 1火
	LED
	120 
	30
	次干路
	4000
	14400

	6
	天台南路
	天福北路-长江路
	双臂杆 2火
	LED
	120+60
	17 
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	7
	天福南路
	蟠港南路-江海中路
	单臂杆 1火
	LED
	60 
	17 
	支路
	3000
	10800

	8
	天福北路
	蟠港南路-江海中路
	单臂杆 1火
	LED
	60 
	17 
	支路
	3000
	10800

	9
	宝灵路
	长江路以北
	单臂杆 1火
	LED
	140 
	7
	支路
	3000
	10800

	10
	安利路
	蟠港北路-翟家岸北路
	单臂杆 1火
	LED
	70 
	12
	支路
	3000
	10800

	11
	翟家岸北路
	长江路-双山路
	单臂杆 1火
	LED
	70 
	14
	支路
	3000
	10800

	12
	振兴路
	中港路-张大圩岸巷
	单臂杆 1火
	LED
	100 
	9
	支路
	3000
	10800

	13
	中圩路
	中港路-中兴路
	单臂杆 1火
	LED
	100 
	21
	支路
	3000
	10800

	
	
	中兴路-张大圩岸巷
	单臂杆 1火
	LED
	100 
	5
	
	3000
	10800

	14
	中南路
	金港现代城-中港新村
	单臂杆 1火
	LED
	120 
	21
	支路
	3000
	10800

	15
	虎苑路
	东山路-江海路
	单臂杆 1火
	LED
	60 
	14
	支路
	3000
	10800

	16
	天永路
	香南东路-港西中路
	单臂杆 1火
	LED
	100 
	20
	支路
	3000
	10800

	17
	东山路
	石头巷-张杨公路
	双臂杆 2火
	LED
	90+60
	33
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	90 
	1
	
	3000
	10800

	18
	香山大街
	南沙大桥
	双臂杆 2火
	LED
	100+50
	19
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：10800

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	100
	1
	
	4000
	18000

	
	
	
	桥下吸顶灯（4套）
	LED
	150
	0
	
	4000
	27000

	19
	天华路
	香山大街-张杨公路
	双臂杆 2火
	LED
	100+70
	8
	支路
	3000
	7200

	20
	石头港路
	江海路-香山大街
	单臂杆 1火
	LED
	70 
	31
	支路
	3000
	7200

	21
	竹风路西延伸路段
	中港路-港东北路
	双臂杆 2火
	LED
	70+70
	24
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	22
	西塘坊圩路
	马桥小区南北向
	单臂杆 1火
	LED
	140 
	26
	支路
	3000
	10800

	23
	西五节桥
	西五节桥-江海弄
	单臂杆 1火
	LED
	70 
	10
	支路
	3000
	10800

	24
	蟠港南路
	黄泗浦路-天台路（预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	120 
	14
	次干路
	4000
	27000

	25
	蟠港南路南延
	天台路-江海路
	单臂杆 1火
	LED
	150 
	3
	次干路
	4000
	27000

	
	
	江海路-港东北路
	双臂杆 2火
	LED
	150+100
	23
	次干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	26
	香南东路
	江海路-柏林南路
	双臂杆 2火
	LED
	140+70
	31
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	140 
	28
	次干路
	4000
	14400

	27
	香南西路
	江海路-江阴
	双臂杆 2火
	LED
	240+120
	105
	次干路
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	120 
	20
	
	
	21600

	28
	江海大桥
	黄泗浦路-镇山路
	双臂杆 2火
	LED
	150+60
	54
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	29
	江海路
	镇山路-张杨公路
	双臂杆 2火
	LED
	300+150
	52
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	30
	柏林路
	上耀路-蟠港路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	20
	次干路
	4000
	14400

	
	
	崇真路-镇山路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	17
	
	
	14400

	
	
	崇真路-镇山路
	双臂杆 2火
	LED
	150+60
	2
	
	
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	镇山路-南端
	单臂杆 1火
	LED
	150
	2
	
	
	14400

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	150+60
	42
	
	
	主灯：14400
辅灯：7200

	31
	三甲里路
	香南东路-张杨公路
	单臂杆 1火
	LED
	150 
	56
	次干路
	4000
	14400

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	150+150
	10
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：14400

	32
	黄泗浦路
	中港路东-江海路
	双臂杆 2火
	LED
	120+60
	37
	次干路
	4000
	主灯：3套32400，其余18000
辅灯：10800

	
	
	蟠港北路-香山大桥
	单臂杆 1火
	LED
	90 
	41
	次干路
	4000
	14400

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	120+60
	1
	
	
	主灯：18000
辅灯：7200

	33
	中港北路
	长江路-双山路
	双臂杆 2火
	LED
	150+100
	18
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	34
	镇山路
	中港路-江海路
	双臂杆 2火
	LED
	200+100
	26
	主干路
	4000
	主灯：27000
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	200 
	38
	
	
	27000

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	150 
	38
	
	
	21600

	
	
	港上路-香山路
	单臂杆 1火
	LED
	120 
	27
	主干路
	4000
	18000

	35
	香山路
	长江路-巫山桥
	双臂杆 2火
	LED
	120+60
	8
	主干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：10800

	36
	金香花苑外围镇海路、大圩埭路
	港西路-江海路
	双臂杆 2火
	LED
	140+70
	77
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	37
	渡江路
	
	单臂杆 1火
	LED
	150 
	11
	支路
	3000
	14400

	38
	园林路
	
	单臂杆 1火
	LED
	90 
	10
	支路
	3000
	10800

	39
	石头浜路
	
	单臂杆 1火
	LED
	80 
	14
	支路
	3000
	10800

	40
	港西南路
	
	单臂杆 1火
	LED
	140 
	17
	支路
	3000
	10800

	41
	港西北路
	
	单臂杆 1火
	LED
	60 
	36
	支路
	3000
	10800

	42
	港西路西延路灯
	镇山大桥-工农桥
	双臂杆 2火
	LED
	150+100
	118
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	43
	上耀路
	
	单臂杆 1火
	LED
	120 
	25
	支路
	3000
	10800

	44
	新兴沙路
	中港路西侧
	单臂杆 1火
	LED
	50 
	34
	支路
	3000
	10800

	45
	宝岛路
	
	单臂杆 1火
	LED
	100 
	14
	支路
	3000
	14400

	46
	君秀路
	黄泗浦西路至长江西路
	单臂杆 1火
	LED
	60
	4
	支路
	3000
	10800

	47
	锦南路
	镇山西路以北
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	20
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	48
	安居路
	金康路至中圩路
	单臂杆 1火
	LED
	80
	5
	支路
	3000
	10800

	49
	金康路
	中港北路以西
	单臂杆 1火
	LED
	80
	8
	支路
	3000
	10800

	50
	润德路
	勤政路至中港南路
	单臂杆 1火
	LED
	210
	22
	支路
	3000
	14400

	51
	黄君秀埭路
	香山南路西侧
	单臂杆 1火
	LED
	100
	8
	支路
	3000
	10800

	52
	海南路
	长江路-黄泗浦西路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	14
	支路
	3000
	10800

	53
	大德路（华达路西）
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	21
	支路
	3000
	10800

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。
	





	2.6金港街道现有控制箱需改造清单

	序号
	道路名称
	路段
	控制箱数量
（台）
	控制箱位置
	备注

	1
	双龙南路
	长江路-通贸街
	1
	农贸市场2#变南侧
	

	
	
	通贸街-黄泗浦路
	1
	通贸街-黄泗浦路
	

	2
	工农桥
	黄泗大桥-港上路
	1
	黄泗大桥-港上路
	

	3
	通贸街
	金港农贸市场
	1
	君秀路变下方
	

	
	
	香山路-双龙南路
	
	
	

	4
	晨丰公路
	金桥路-金港路
	1
	晨丰路勤政路路口（6622947527）
	

	5
	中兴南路
	中南路-金港人民法庭
	2
	中兴路029#路灯东侧
	

	
	
	长江路-中南路
	
	
	

	6
	中兴北路
	长江路-西五节桥街
	1
	长江中路南侧中兴南路西侧
	

	7
	双山路
	中港路-江海路
	1
	长江花苑27幢楼西侧
	

	
	
	江海路-蟠港北路
	1
	江海路-蟠港北路
	

	8
	天台南路
	蟠港南路-天福北路
	2
	051#路灯杆北侧
	

	
	
	天福北路-长江路
	
	龙泉变下方
	

	9
	天台北路
	长江路-双山路
	1
	商贸楼变下方
	

	10
	滩上路
	蟠港南路-江海路
	1
	蟠港南路-江海路
	

	11
	天福南路
	蟠港南路-江海中路
	1
	蟠港南路-江海中路
	

	12
	天福北路
	蟠港南路-江海中路
	1
	蟠港南路-江海中路
	

	13
	宝灵路
	长江路以北
	1
	江海粮油2#变下方
	

	14
	从善路
	中港路-张大圩岸巷
	1
	中兴桥西北侧
	

	15
	崇德路
	中港路-中兴南路
	1
	中兴桥西北侧
	

	16
	金桥路
	中兴南路-中港路
	1
	九牧洁具东弄里
	

	17
	金厦路
	中兴南路-中港路
	1
	新雅酒店北侧（桥边）
	

	18
	安利路
	蟠港北路-翟家岸北路
	1
	安利路变下方
	

	19
	翟家岸北路
	长江路-双山路
	1
	翟家岸北变下方
	

	20
	团结路
	长江中路-双山路
	1
	中圩新村15组变下方
	

	21
	长宏路
	香山南路-长江路
	1
	香山南路-长江路
	

	22
	振兴路
	中港路-张大圩岸巷
	1
	黄泗浦大桥西南侧
	

	23
	中圩路
	江海路-中港路
	1
	小学西变下方
	

	
	
	中港路-中兴路
	
	
	

	
	
	中兴路-张大圩岸巷
	
	
	

	24
	中南路
	金港现代城-中港新村
	1
	64幢西侧
	

	25
	义兴路
	天台南路-蟠港南路
	1
	天台南路西侧义兴路北侧
	

	26
	虎苑路
	东山路-江海路
	1
	东山路-江海路
	

	27
	长阳路
	江海南路以东
	1
	长阳路-天永路路口（ 6700074628）
	

	28
	天永路
	香南东路-港西中路
	1
	香南东路-港西中路
	

	29
	东山路
	石头巷-张杨公路
	1
	石头巷-张杨公路
	

	30
	香山大街
	江海路-南沙大桥
	3
	东山村2#路灯变下方，东山村1#路灯变下方，南沙大桥西南侧
	

	
	
	南沙大桥
	
	
	

	
	
	南沙大桥-三甲
	
	
	

	31
	府前街
	香山大街-蒲家湾路
	1
	府前街变北侧
	

	32
	望江路
	蒲家湾路-香山山顶
	2
	蒲家湾路-香山山顶
	

	33
	天华路
	香山大街-张杨公路
	1
	香山大街-张杨公路
	

	34
	长欣路
	镇山中路-张杨公路
	2
	邱家埭变下方
	

	35
	石头港路
	江海路-香山大街
	1
	东山村部2#路灯变下方
	

	36
	竹风路西延伸路段
	中港路-港东北路
	1
	马桥小区5幢东侧围墙外
	

	37
	西塘坊圩路
	马桥小区南北向
	1
	马桥小区南北向
	

	38
	西五节桥
	西五节桥-江海弄
	1
	西五节桥-江海弄
	

	39
	崇真路
	金港路-柏林路
	3
	兴港路崇真路路口（6622947528）、勤政路崇真路路口（6622947529）、中港路崇真路西南角
	

	40
	蟠港北路
	长江路-双山码头
	1
	蟠港北路东侧双山路南侧
	

	41
	蟠港南路
	天台路-长江路
	2
	5#路灯杆西侧
	

	42
	蟠港南路南延
	三节桥-江海路
	1
	三节桥-江海路
	

	43
	蟠港路
	金港路-柏林路
	3
	兴港路蟠港东路路口（6622947528）、中港路老张杨路口、中港路蟠港东路路口（ 6622740074）
	

	44
	勤政路
	晨丰公路-中兴路
	1
	金桥小区内
	

	
	
	祥云路-晨丰路
	2
	勤政路殷家埭路路口（6622947531）、勤政路崇真路路口（6622947529）
	

	45
	兴港路
	祥云路-晨丰路
	2
	兴港路蟠港东路路口（6622947528）、兴港路南尽头（6622947530）
	

	46
	金港路
	张杨公路-南大门
	3
	金港路金都东门（6622684122）、金港路后塍高中围墙东侧（6620027306）、金港路南首（6622947530）
	

	47
	殷家埭路
	兴港路-中港路
	1
	勤政路殷家埭路路口（6622947531）
	

	48
	祥云路
	兴港路-中港路
	1
	兴港路祥云路路口（6622947530）
	

	49
	岭南路
	烈士陵园-香南西路西环
	3
	烈士陵园-香南西路西环
	

	50
	香南东路
	江海路-柏林南路
	1
	江海路-柏林南路
	

	51
	香南西路
	江海路-江阴
	2
	江海路-江阴
	

	52
	江海北路
	双山路-长江路
	1
	231#路灯杆南侧
	

	53
	江海中路
	长江路-黄泗浦路
	1
	207#路灯杆北侧
	

	54
	江海大桥
	黄泗浦路-镇山路
	1
	江海大桥西侧黄泗浦路南侧
	

	55
	江海路
	镇山路-张杨公路
	1
	江海路镇山路西南角（6700103688）
	

	
	
	张杨公路-香南西路
	1
	烈士陵园门口
	

	
	
	香南西路-江阴
	1
	21#路灯杆西侧（ 6700082563）
	

	56
	柏林路
	上耀路-蟠港路
	3
	柏林路
	

	
	
	蟠港路-崇真路
	
	
	

	
	
	崇真路-镇山路
	
	
	

	
	
	崇真路-镇山路
	
	
	

	
	
	镇山路-南端
	
	
	

	57
	三甲里路
	香南东路-张杨公路
	3
	香南东路-张杨公路
	

	58
	黄泗浦路
	中港路东-江海路
	4
	黄泗浦路
	

	
	
	东-中港路东
	
	
	

	
	
	江海路-天台南路
	
	
	

	
	
	天台南路-蟠港北路
	
	
	

	
	
	蟠港北路-香山大桥
	
	
	

	59
	中港北路
	长江路-双山路
	1
	长江路-双山路
	

	60
	中港南路
	长江路-黄泗浦路
	1
	中圩路南侧中港路西侧
	

	
	
	黄泗浦路-张杨公路
	3
	镇山路中港路路口（6622684951）、镇山路中港路路口（6622684951）、中港路老张杨路口（6622740074）
	

	61
	镇山路
	金港路-中港路
	2
	后塍高中围墙东侧（6620027306）、镇山路中港路路口（6622684951）
	

	
	
	中港路-江海路
	1
	中港路-江海路
	

	
	
	江海路-港上路
	1
	江海南路西侧镇山路南侧
	

	
	
	港上路-香山路
	1
	港上路-香山路
	

	
	
	香山路-长江路
	1
	江海南路西侧镇山路南侧
	

	
	
	长江路-江阴
	2
	长江路-江阴
	

	62
	香山路
	长江路-巫山桥
	1
	巫山大桥西侧
	

	
	
	巫山桥-长宏路
	
	
	

	63
	金香花苑外围镇海路、大圩埭路
	港西路-江海路
	2
	港西路-江海路
	

	64
	港上路
	港上路
	1
	港上路
	

	65
	渡江路
	渡江路
	1
	渡江路
	

	66
	园林路
	园林路
	1
	园林路
	

	67
	石头浜路
	石头浜路
	1
	石头浜路
	

	68
	港西南路
	港西南路
	1
	港西南路
	

	69
	港西北路
	港西北路
	1
	港西北路
	

	70
	港西路西延路灯
	镇山大桥-工农桥
	1
	镇山大桥-工农桥
	

	71
	宝岛路
	宝岛路
	1
	宝岛路
	

	72
	君秀路
	黄泗浦西路至长江西路
	1
	黄泗浦西路至长江西路
	

	73
	锦南路
	镇山西路以北
	1
	大圩埭港西路西延路口
	

	74
	安居路
	金康路至中圩路
	1
	金康路至中圩路
	

	75
	金康路
	中港北路以西
	1
	中港北路以西
	

	76
	黄君秀埭路
	香山南路西侧
	1
	香山南路西侧
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	2.7后塍街道现有高压钠灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	路段
	灯杆类型
	光源类型
	功率（W）
	数量(杆)
	道路等级
	色温（K）
	整灯最低光通量（lm）

	1
	后塍中街
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	3
	支路
	3000
	7200

	2
	后塍新街
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	10
	支路
	3000
	7200

	3
	后塍北街
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	3
	支路
	3000
	7200

	4
	银河街
	中华路-新街
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	18
	支路
	3000
	10800

	5
	西墩路
	塍南路-解放路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	11
	支路
	3000
	10800

	6
	东隆东路
	健康路东-人民南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	5
	支路
	3000
	7200

	7
	文星路南段
	张杨公路两侧
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	5
	次干路
	4000
	14400

	
	
	张杨公路匝道以南
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	40
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	2
	
	
	14400

	
	
	文星南路匝道
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	5
	次干路
	4000
	14400

	8
	陈家场弄
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	2
	支路
	3000
	7200

	9
	康新路
	健康南路-文星南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	6
	支路
	3000
	7200

	10
	文昌路
	澄杨路-文昌小区
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	6
	支路
	3000
	7200

	11
	健康路斜路
	塍南路-健康南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	6
	支路
	3000
	10800

	12
	健康北路
	塍中路北侧桥-澄杨路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	6
	支路
	3000
	10800

	13
	袁塍路南侧
	袁塍路南侧
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	51
	支路
	3000
	10800

	14
	袁塍路
	长江明珠路以西
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	34
	支路
	3000
	21600

	
	
	袁塍路东侧道路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	4
	支路
	3000
	10800

	15
	双河路
	袁塍路-嘉鹏路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	11
	支路
	3000
	10800

	16
	长江明珠路
	张杨公路-袁塍路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	19
	支路
	3000
	10800

	17
	新学路
	文星南路-塍德小区
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	6
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	18
	高梧庄路
	酒香路至港华路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	12
	支路
	3000
	7200

	19
	朱家宕村东风路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	3
	支路
	3000
	10800

	20
	朱家宕村科技路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	10
	支路
	3000
	10800

	21
	崇真路
	金港路-金田路
	造型杆 4火+5火
	钠灯
	250+100*3+5*12
	28
	次干路
	4000
	主灯：10800
辅灯（每杆3套）：7200
装饰灯：1875

	22
	蟠港路
	金港路-金田路
	造型杆 4火+5火
	钠灯
	250+100*3+5*12
	29
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯（每杆3套）：10800
装饰灯：1875

	23
	镇山路
	金港路-中华路
	造型杆 4火+18火
	钠灯
	400+250+100*2+18*7
	60
	主干路
	4000
	主灯：32400
辅灯（每杆3套）：2套32400，其余18000
装饰灯：1875

	24
	晨丰公路
	中华路-华达路
	双臂杆 2火
	钠灯
	400+150
	29
	主干路
	4000
	32400
(慢车道挑臂拆除)

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	400
	27
	
	
	32400

	25
	港华路
	江阴-塍东路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+100
	50
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+250
	2
	
	
	主灯：45000
辅灯：45000

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	53
	
	
	45000

	
	
	
	中杆灯 4火
	钠灯
	4*250
	1
	
	
	32400

	
	
	
	中杆灯 2火
	钠灯
	2*250
	4
	
	
	14400

	
	
	塍东路-晨港路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+100
	94
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	5
	
	
	45000

	
	
	
	中杆灯 4火
	钠灯
	4*250
	2
	
	
	32400

	
	
	晨港路-港丰公路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+100
	76
	主干路
	4000
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	7
	
	
	45000

	
	
	
	中杆灯 4火
	钠灯
	4*250
	6
	
	
	32400

	
	
	路灯恢复路段
	单杆1火
	暂未安装
	
	22
	主干路
	4000
	45000

	
	
	
	单杆2火
	暂未安装
	
	55
	
	
	主灯：45000
辅灯：7200

	
	
	
	立杆2火
	暂未安装
	
	2
	
	
	14400

	26
	三新路
	三新路
(文昌小区门口-文昌小区北侧道路)
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	14
	支路
	3000
	10800

	27
	新塍花苑路
	新塍路至文星南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	150
	10
	支路
	3000
	10800

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。
	





	2.8后塍街道现有LED灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	路段
	灯杆类型
	光源类型
	功率
（W）
	数量
(杆)
	道路等级
	色温
（K）
	整灯最低光通量
（lm）

	1
	塍南路
	中华路-文星路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	23
	支路
	3000
	10800

	2
	人民路北段
	澄杨路以北
	单臂杆 1火
	LED
	70
	6
	支路
	3000
	7200

	3
	人民北路
	澄杨路-塍中路
	单臂杆 1火
	LED
	70
	8
	次干路
	4000
	14400

	4
	人民南路
	塍中路-张杨公路
	单臂杆 1火
	LED
	90
	42
	次干路
	4000
	14400

	5
	小道
	人民北路-文星北路
	单臂杆 1火
	LED
	60
	18
	支路
	3000
	7200

	6
	解放西路
	
	单臂杆 1火
	LED
	150
	15
	支路
	3000
	10800

	7
	解放东路
	中华路-人民北路（预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	120
	23
	支路
	3000
	7200

	8
	东隆东路
	健康路东-人民南路
	单臂杆 1火
	LED
	70
	4
	支路
	3000
	7200

	9
	东隆西路
	人民南路-中华路
	双臂杆 2火
	LED
	150+60
	14
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	1
	
	3000
	10800

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	6
	
	
	主灯：10800
辅灯：7200

	10
	文星路南段
	塍东路-塍南路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	14
	次干路
	4000
	21600

	11
	文星北路
	塍东路-澄杨路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	9
	次干路
	4000
	14400

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	4
	
	
	18000

	12
	健康南路
	塍南路-塍中路北侧桥
	单臂杆 1火
	LED
	120
	21
	支路
	3000
	10800

	13
	金城三村西侧道路
	蟠港东路-晨丰公路
	单臂杆 1火
	LED
	70
	11
	支路
	3000
	10800

	14
	袁塍路
	长江明珠路-新澄路
	单臂杆 1火
	LED
	60
	21
	支路
	3000
	10800

	15
	中华路南延
	张杨公路以南
	双臂杆 2火
	LED
	150+70
	22
	主干路
	4000
	主灯：32400
辅灯：7200

	16
	双朱路
	新塍路-港华路
	单臂杆 1火
	LED
	70
	16
	支路
	3000
	10800

	17
	新学路
	新澄路-文星南路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	14
	支路
	3000
	10800

	
	
	文星南路-塍德小区（预留接口）
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	12
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	18
	新塍路
	张杨公路-新学路
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	1
	支路
	3000
	主灯：14400
辅灯：10800

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	20
	
	3000
	10800

	
	
	新学路-双朱路（预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	70
	21
	支路
	3000
	10800

	19
	高桥路
	
	单臂杆 1火
	LED
	70
	17
	支路
	3000
	10800

	20
	高梧庄路
	酒香路至港华路
	单臂杆 1火
	LED
	70
	3
	支路
	3000
	7200

	21
	港阳路
	（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	120
	83
	支路
	3000
	10800

	22
	朱家宕村东风路
	（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	70
	13
	支路
	3000
	10800

	23
	晨丰公路
	金港路-中华路
	双臂杆 2火
	LED
	150+75
	55
	主干路
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	24
	长山路
	金港路-中华路
	双臂杆 2火
	LED
	150+60
	43
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	25
	金田路
	晨港路-蟠港东路
	双臂杆 2火
	LED
	150+60
	62
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	26
	晨港路
	港华路-杨舍界（需预留接口）
	普通杆
	LED
	150
	62
	次干路
	4000
	18000

	27
	塍东路
	健康路-文星南路（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	100
	10
	次干路
	4000
	18000

	
	
	文星南路-兴塍桥（需预留接口）
	双臂杆 2火
	LED
	100+70
	8
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	兴塍桥（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	100
	4
	次干路
	4000
	10800

	
	
	（兴塍桥-高桥路）（需预留接口）
	双臂杆 2火
	LED
	180+70
	15
	次干路
	4000
	主灯：21600
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	180
	5
	
	
	21600

	
	
	
	中杆灯 2火
	LED
	160+160
	4
	
	
	32400

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	180+70
	4
	
	
	主灯：21600
辅灯：10800

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	180+150
	24
	
	
	主灯：21600
辅灯：18000

	
	
	
	隧道灯（75套）
	LED
	20
	0
	
	
	3600

	
	
	高桥路-杨舍界
	双臂杆 2火
	LED
	160+20
	66
	次干路
	4000
	主灯：10800
辅灯：7200

	28
	塍中路
	人民路-健康路（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	120
	15
	次干路
	4000
	10800

	29
	塍西路
	中华路-人民路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	25
	次干路
	4000
	10800

	30
	澄杨路
	中华路-港华路（需预留接口）
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	97
	主干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	2
	
	
	14400

	31
	双朱路
（港华路以东）
	
	双臂杆 2火
	LED
	120+70
	79
	支路
	3000
	主灯：10800
辅灯：7200

	32
	肖封路
	肖封路-长江明珠路道路照明工程
	单臂杆 1火
	LED
	60
	38
	支路
	3000
	10800

	33
	三新路
	三新路
(澄杨路-文昌小区门口)
	单臂杆 1火
	LED
	120
	9
	支路
	3000
	10800

	
	
	三新路
(文昌小区北侧道路以北)
	单臂杆 1火
	LED
	120
	14
	次干路
	4000
	14400

	34
	文化路
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	14
	支路
	3000
	10800

	35
	酒香路
	澄杨路-塍东路
	双臂杆 2火
	LED
	160+20
	26
	次干路
	4000
	主灯：10800
辅灯：7200

	
	
	塍东路-张杨公路
	双臂杆 2火
	LED
	160+20
	27
	
	
	主灯：10800
辅灯：7200

	36
	华达路南延
	晨丰公路以南（预留接口）
	双臂杆 2火
	LED
	180+70
	28
	次干路
	4000
	主灯：18000
辅灯：7200

	
	
	
	中杆灯 4火
	LED
	4*180
	4
	
	
	32400

	
	
	华达路至三新路
（文昌小区北侧道路）
	单臂杆 1火
	LED
	120
	28
	次干路
	4000
	14400

	
	
	三新路至港华路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	10
	次干路
	4000
	14400

	37
	澄杨路
	港华路至新高桥
	单臂杆 1火
	LED
	50
	13
	支路
	3000
	10800

	
	
	下穿道路（港华路）（预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	150
	11
	次干路
	4000
	21600

	
	
	
	双臂杆 2火
	LED
	80+80
	10
	
	
	主灯：14400
辅灯：14400

	
	
	
	中杆灯 4火
	LED
	4*160
	4
	
	
	32400

	38
	老张杨公路
	新高桥至高架
	单臂杆 1火
	LED
	50
	64
	支路
	3000
	10800

	
	
	
	单臂杆 1火
	LED
	100
	1
	
	
	10800

	39
	三新路西延
	许家圩路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	28
	次干路
	4000
	14400

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。预留接口指单灯控制器需预留接口。
	





	2.9后塍街道现有控制箱需改造清单

	序号
	道路名称
	路段
	控制箱数量
（台）
	控制箱位置
	备注

	1
	塍南路
	中华路-文星路
	2
	塍南路108号房后面，健康路西侧
	

	2
	人民路北段
	澄杨路以北
	1
	人民北路1#路灯南侧
	

	
	
	
	1
	人民路北段
	

	3
	人民北路
	澄杨路-塍中路
	1
	澄杨路-塍中路
	

	4
	人民南路
	塍中路-张杨公路
	2
	塍中路-张杨公路
	

	5
	小道
	人民北路-文星北路
	1
	人民北路-文星北路
	

	6
	后塍中街
	后塍中街
	1
	中街3#路灯
	

	7
	后塍新街
	后塍新街
	1
	新街6#路灯
	

	9
	解放西路
	解放西路
	1
	信达段造东侧
	

	10
	解放东路
	中华路-人民北路
	1
	中华路-人民北路
	

	11
	银河街
	中华路-新街
	1
	锦源驾校西侧
	

	12
	西墩路
	塍南路-解放路
	1
	西墩路变变压器下方
	

	13
	东隆东路
	健康路东-人民南路
	1
	健康路东-人民南路
	

	14
	东隆西路
	人民南路-中华路
	2
	人民南路-中华路
	

	15
	文星路南路
	塍东路-塍南路
	1
	塍东路-塍南路
	

	
	
	张杨公路两侧
	2
	文星路南路
	

	
	
	张杨公路匝道以南
	
	
	

	16
	文星北路
	塍东路-澄杨路
	1
	后塍劳保用品商店北侧墙上
	

	17
	陈家场弄
	陈家场弄
	1
	申联超市南电杆上
	

	18
	康新路
	健康南路-文星南路
	2
	文星南路与塍中路交叉口
	

	19
	文昌路
	澄杨路-文昌小区
	1
	澄杨路-文昌小区
	

	20
	健康路斜路
	塍南路-健康南路
	1
	塍南路-健康南路
	

	21
	健康南路
	塍南路-塍中路北侧桥
	1
	建设银行南角
	

	22
	健康北路
	塍中路北侧桥-澄杨路
	1
	健康北路3#路灯北侧
	

	23
	金城三村西侧道路
	蟠港东路-晨丰公路
	1
	蟠港东路-晨丰公路
	

	24
	袁塍路南侧
	袁塍路南侧
	2
	南庄东变变压器边，16#路灯东侧
	

	25
	袁塍路
	长江明珠路-新澄路
	1
	长江明珠路-新澄路
	

	
	
	长江明珠路以西
	2
	袁塍路9#，20#路灯西侧
	

	
	
	
	
	
	

	26
	双河路
	袁塍路-嘉鹏路
	1
	双河路3#路灯北侧
	

	27
	长江明珠路
	张杨公路-袁塍路
	1
	雷墩头变变压器下方
	

	28
	中华路南延
	张杨公路以南
	1
	张杨公路以南
	

	29
	双朱路
	新塍路-港华路
	1
	新塍路-港华路
	

	30
	新学路
	新澄路-文星南路
	1
	新澄路-文星南路
	

	
	
	
	
	
	

	31
	新塍路
	张杨公路-新学路
	1
	律动琴行北墙边
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	新学路-双朱路
	1
	新学路-双朱路
	

	32
	高桥路
	高桥路
	2
	高桥路
	

	33
	高梧庄路
	酒香路至港华路
	2
	高吾庄中变变压器电杆上
	

	34
	港阳路
	港阳路
	1
	港阳路
	

	35
	朱家宕村东风路
	朱家宕村东风路
	1
	朱家宕村东风路
	

	36
	朱家宕村科技路
	朱家宕村科技路
	1
	朱家宕村科技路
	

	37
	崇真路
	金港路-金田路
	1
	金港路后塍高中围墙东侧（6620027306）
	

	38
	蟠港路
	金港路-金田路
	1
	金田路蟠港东路路口（6623239018）
	

	39
	镇山路
	金港路-中华路
	1
	后塍大酒店门口（6622740183）
	

	40
	晨丰公路
	金港路-中华路
	1
	金田路晨丰路路口（6623239018）
	

	
	
	中华路-华达路
	1
	中华路-华达路
	

	41
	长山路
	金港路-中华路
	1
	金港路-中华路
	

	42
	金田路
	晨港路-蟠港东路
	1
	晨港路-蟠港东路
	

	43
	港华路
	江阴-塍东路
	1
	双朱路北两百米港华路西侧（6622855669）
	

	
	
	塍东路-晨港路
	2
	港华路澄杨路西南角（6622855671）、港华路晨港路西北角（临时）6622855673
	

	
	
	晨港路-港丰公路
	1
	晨港路-港丰公路
	

	44
	晨港路
	港华路-杨舍界
	2
	严家埭变南线005#杆下方，004#杆东侧
	

	45
	塍东路
	健康路-文星南路
	2
	塍东路
	

	
	
	文星南路-兴塍桥
	
	
	

	
	
	兴塍桥
	
	
	

	
	
	（兴塍桥-高桥路）
	1
	（兴塍桥-高桥路）
	

	
	
	高桥路-杨舍界
	1
	高桥路-杨舍界
	

	46
	塍中路
	人民路-健康路
	2
	人民路-健康路
	

	47
	塍西路
	中华路-人民路
	1
	塍西路3#路灯东侧
	

	48
	澄杨路
	中华路-港华路
	2
	中华路-港华路
	

	49
	双朱路
（港华路以东）
	双朱路
（港华路以东）
	1
	双朱路
（港华路以东）
	

	50
	肖封路
	肖封路-长江明珠路道路照明工程
	1
	肖封路-长江明珠路道路照明工程
	

	51
	三新路
	三新路
(澄杨路-文昌小区门口)
	1
	三新路
	

	
	
	三新路
(文昌小区门口-文昌小区北侧道路)
	
	
	

	
	
	三新路
(文昌小区北侧道路以北)
	
	
	

	53
	酒香路
	澄杨路-塍东路
	1
	酒香路与塍东路路口东南
	

	
	
	塍东路-张杨公路
	
	
	

	54
	华达路南延
	晨丰公路以南
	1
	华达路南延
	

	
	
	华达路至三新路
（文昌小区北侧道路）
	
	
	

	
	
	三新路至港华路
	1
	华达路南延
	

	55
	澄杨路
	港华路至新高桥
	1
	港华路至新高桥
	

	56
	老张杨公路
	新高桥至高架
	1
	新高桥至高架
	

	57
	三新路西延
	许家圩路
	1
	许家圩路
	

	58
	新塍花苑路
	新塍路至文星南路
	1
	新塍路至文星南路
	





	2.10德积街道现有高压钠灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	道路区段
	灯杆类型
	光源类型
	功率
（W）
	数量
(杆)
	道路等级
	色温
（K）
	整灯最低光通量
（lm）

	1
	福民路
	护槽港南路-千禧南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	14
	支路
	3000
	10800

	2
	德申路
	环宇南路-元丰路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	11
	次干路
	4000
	14400

	
	
	元丰路-灿香路
	双臂杆 2火
	
	250+100
	14
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	3
	灿香路
	天霸路-太丰路
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+150
	54
	次干路
	4000
	主灯：14400
辅灯：7200

	
	
	
	单臂杆 1火
	
	250
	2
	
	
	14400

	4
	友邦路
	灿香路-小明沙路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	21
	次干路
	4000
	14400

	5
	健康路
	长江东路-交通路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	9
	支路
	3000
	10800

	6
	环宇南路
	明德路-友邦路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	5
	支路
	3000
	10800

	7
	永兴生态园
	环宇北路-永兴园
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	19
	支路
	3000
	10800

	8
	元丰路
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	19
	支路
	3000
	7200

	9
	护漕港南路
	德申路-永顺圩港路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	28
	支路
	3000
	10800

	10
	千禧南路
	港华路-长江路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	58
	次干路
	4000
	14400

	11
	沿江公路
	长江北路-朝东圩港
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	260
	主干路
	4000
	18000

	
	
	
	双臂杆 2火
	钠灯
	250+100
	86
	
	
	主灯：18000
辅灯：7200

	
	
	
	中杆灯 4火
	钠灯
	4*250
	12
	
	
	32400

	12
	天霸路
	护漕港南路-千禧南路
	单臂杆 1火
	钠灯
	250
	12
	次干路
	4000
	10800

	13
	张皋路（沿江公路以北）
	
	单臂杆 1火
	钠灯
	 
	16
	支路
	3000
	10800

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。
	





	2.11德积街道现有LED灯需改造路灯清单

	序号
	道路名称
	道路区段
	灯杆类型
	光源类型
	功率
（W）
	数量
(杆)
	道路等级
	色温
（K）
	整灯最低光通量
（lm）

	1
	福民路
	千禧南路-北京路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	38
	支路
	3000
	10800

	
	
	
	中杆灯 2火
	LED
	150
	1
	
	
	32400

	2
	德申路
	千禧南路-环宇南路
	单臂杆 1火
	LED
	140
	10
	次干路
	4000
	14400

	
	
	
	双臂杆 2火
	
	140+50
	8
	
	
	主灯：14400
辅灯：7200

	3
	灿香路
	太丰路-长江东路（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	140
	13
	次干路
	4000 
	14400

	4
	友邦路
	千禧南路-灿香路（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	150
	43
	次干路
	4000 
	14400

	
	
	灿香路-小明沙路（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	150
	23
	次干路
	4000 
	14400

	5
	环宇南路
	长江东路-明德路
	单臂杆 1火
	LED
	150
	8
	支路
	3000
	10800

	
	
	友邦路-德申路
	单臂杆 1火
	LED
	100
	15
	支路
	3000
	10800

	6
	环宇北路
	长江东路-幼儿园
	单臂杆 1火
	LED
	30
	20
	支路
	3000
	7200

	
	
	幼儿园-永兴村委
	单臂杆 1火
	LED
	30
	22
	支路
	3000
	7200

	7
	永兴生态园
	环宇北路-永兴园
	单臂杆 1火
	LED
	140
	5
	支路
	3000
	10800

	8
	太丰路
	环宇南路-长江东路（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	70
	57
	支路
	3000
	10800

	9
	北京路
	天霸路—长江路段（需预留接口）
	单臂杆 1火
	LED
	140
	64
	次干路
	4000 
	14400

	10
	千禧北路
	东新路-金城路
	单臂杆 1火
	LED
	140
	44
	支路
	3000
	14400

	
	
	金城路长江东路
	单臂杆 1火
	LED
	140
	24
	次干路
	4000
	10800

	11
	天霸路
	小明沙路-护漕港南路
	单臂杆 1火
	LED
	140
	58
	次干路
	4000
	14400

	
	
	护漕港南路-千禧南路
	单臂杆 1火
	LED
	140
	15
	次干路
	4000
	10800

	
	
	千禧南路-北京路
	单臂杆 1火
	LED
	140
	35
	次干路
	4000
	14400

	12
	金城路
	
	单臂杆 1火
	LED
	120
	19
	支路
	3000
	10800

	13
	晨德路
	
	单臂杆 1火
	LED
	30
	42
	支路
	3000
	14400

	
	
	
	单臂杆 1火
	太阳能LED
	/
	3
	
	
	14400

	14
	天霸路
	北京路-长江路
	单臂杆 1火
	LED
	120
	38
	次干路
	4000
	14400

	15
	恒阳路

	
	单壁LED低杆灯
	LED
	150
	21
	支路
	3000
	10800

	
	
	
	双臂补角灯
	LED
	2x250
	3
	支路
	3000
	10800

	16
	张皋路（沿江公路以北）
	
	单壁LED低杆灯
	LED
	150
	28
	支路
	3000
	10800

	
	
	
	中杆灯
	LED
	4x250
	4
	支路
	3000
	10800

	注：表中数据为根据现状统计数据，但可能因数据统计存在误差，或者因路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量等因素存在误差，实际的内容、数量可能与上表中不一致，最终以现场实际道路设施设备数量为准。投标单位须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标单位责任、义务的免责条款。预留接口指单灯控制器需预留接口。
	





	2.12德积街道现有控制箱需改造清单

	序号
	道路名称
	道路区段
	控制箱数量
（台）
	控制箱位置
	备注

	1
	福民路
	千禧南路-北京路
	1
	西鸭子圩新村23号西侧
	

	
	
	护槽港南路-千禧南路
	
	
	

	2
	德申路
	千禧南路-环宇南路
	2
	德丰小区4幢楼北侧，幼儿园东北侧
	

	
	
	环宇南路-元丰路
	
	
	

	
	
	元丰路-灿香路
	
	
	

	3
	灿香路
	天霸路-太丰路
	2
	德丰小区144幢楼东北侧，德丰小区51幢楼西北侧
	

	
	
	太丰路-长江东路
	1
	
	

	4
	友邦路
	千禧南路-灿香路
	2
	元丰小区1幢楼东北侧，灿香路东同济堂药店东侧
	

	
	
	灿香路-小明沙路
	
	
	

	5
	健康路
	长江东路-交通路
	1
	健康路变北线6#杆南侧
	

	6
	环宇南路
	长江东路-明德路
	1
	环宇南路
	

	
	
	友邦路-德申路
	
	
	

	
	
	明德路-友邦路
	
	
	

	7
	环宇北路
	长江东路-幼儿园
	1
	环宇北路
	

	
	
	幼儿园-永兴村委
	
	
	

	8
	永兴生态园
	环宇北路-永兴园
	1
	环宇北路-永兴园
	

	9
	元丰路
	元丰路
	1
	元丰路
	

	10
	太丰路
	环宇南路-长江东路
	1
	环宇南路-长江东路
	

	11
	护漕港南路
	德申路-永顺圩港路
	1
	德申路-永顺圩港路
	

	12
	北京路
	天霸路—长江路段
	1
	天霸路—长江路段
	

	13
	千禧南路
	港华路-长江路
	2
	伊清牛肉面南侧，老菜场西侧（傻子瓜子门口）
	

	14
	千禧北路
	东新路-金城路
	1
	千禧北路
	

	
	
	金城路长江东路
	
	
	

	15
	沿江公路
	长江北路-朝东圩港
	6
	长江北路-朝东圩港
	

	16
	天霸路
	小明沙路-护漕港南路
	2
	天霸路
	

	
	
	护漕港南路-千禧南路
	
	
	

	
	
	千禧南路-北京路
	
	
	

	17
	金城路
	金城路
	1
	金城路
	

	18
	晨德路
	晨德路
	1
	晨德路
	

	19
	天霸路
	北京路-长江路
	1
	北京路-长江路
	





	2.13保税区及金港街道已建成LED路灯清单
（新建不用改造，但需要接入系统运维）

	序号
	道路名称
	道路区段
	灯杆类型
	光源类型
	功率
（W）
	数量
(杆)
	道路等级

	1
	长江路
	五节桥-十字港桥
	双臂杆 2火
	LED
	180+60
	109
	主干路

	
	
	
	中杆灯 4火
	LED
	4*180
	4
	

	
	
	
	中杆灯 3火
	LED
	3*120
	2
	

	
	
	
	中杆灯 5火
	LED
	5*180
	2
	

	2
	发展路
	
	单臂杆 1火
	LED
	180
	26
	次干路

	
	
	
	中杆灯 2火
	LED
	2*180
	7
	

	3
	金都大桥
	
	中杆灯 3火
	LED
	3*120
	6
	次干路

	4
	崇真大桥
	
	中杆灯 3火
	LED
	3*120
	6
	次干路






	2.14保税区及金港街道已建成控制箱清单

	序号
	道路名称
	道路区段
	控制箱数量（台）
	控制箱位置
	备注

	1
	长江路
	五节桥-十字港桥
	1
	长江路
	

	2
	发展路
	发展路
	1
	发展路
	







	需要改造的路段的灯改造工程量清单表

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量

	
	北海路路灯改造

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯2、灯具： AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	24

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	24

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	12

	4
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	24

	5
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	990

	6
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	312

	7
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	312

	8
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	900

	9
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	288.35

	10
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	2

	11
	牵拉管4*PE90实壁电力管
	1、4×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	60

	12
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	24

	13
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	35

	14
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	24

	15
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	1750

	渤海路南延路灯改造

	1
	LED双臂路灯一
	1、名称：LED双臂路灯一
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,60W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	77

	2
	LED双臂路灯二
	1、名称：LED双臂路灯二
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=10m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	11

	3
	LED三火中杆灯
	1、名称：LED三火中杆灯
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	8

	4
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	96

	5
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	48

	6
	200KVA箱式变压器
	1.200KVA箱式变压器含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。
2.含箱变基础等
3.竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
4.200KVA箱式变压器，干式节能型箱变，箱体热镀锌钢板喷塑+防腐木，高压柜进线柜、出线柜、电容柜、PT柜各一，四出；外线图内线图参见供电部门要求核准为准。
	台
	1

	7
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸1765mmx950mx550mm,箱内安装单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内）
 
	台
	1

	8
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	200

	9
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	20

	10
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	4675

	11
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	1980

	12
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	1980

	13
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	4264

	14
	配管
	1.名称：PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径∅80mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	18

	15
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实 
	套
	21

	16
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	1182.6

	17
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	21

	18
	路灯计量控制箱基础
	1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	1

	19
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	410

	20
	牵拉管4*PE90实壁电力管
	1、4×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	30

	21
	路灯基础（LED双臂路灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.5m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	88

	22
	路灯基础（LED三火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	8

	23
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	131

	24
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	3240

	东华路路灯改造

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具：AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	28

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	28

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	14

	4
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	28

	5
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	1130

	6
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	380

	7
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	380

	8
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	1036

	9
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	9

	10
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	500

	11
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	328.5

	12
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	4

	13
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	35

	14
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	28

	15
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、 工程量按路面延长米计量；
	m
	106

	黄海路路灯改造

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	23

	2
	LED三火中杆灯
	1、名称：LED三火中杆灯
2、灯具： AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型；
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	2

	3
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	25

	4
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	12.5

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	29

	6
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	1024

	8
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	340

	9
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	340

	10
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	945

	11
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	31

	12
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	1530

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	284.7

	14
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	4

	15
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	60

	16
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	25

	17
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、 工程量按路面延长米计量；
	m
	54

	18
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	800

	青海路南延路灯改造

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,90W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	30

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	30

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	15

	4
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸1765mmx950mx550mm,箱内安装单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内）
 
	台
	1

	5
	200KVA箱式变压器
	1.200KVA箱式变压器含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。           2.含箱变基础等
 
3.竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
4.200KVA箱式变压器，干式节能型箱变，箱体热镀锌钢板喷塑+防腐木，高压柜进线柜、出线柜、电容柜、PT柜各一，四出；外线图内线图参见供电部门要求核准为准。
	台
	1

	6
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	30

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	20

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	1165

	9
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	390

	10
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	390

	11
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	1150

	12
	配管
	1.名称：PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径∅80mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	18

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	368.65

	14
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	4

	15
	路灯计量控制箱基础
	1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	1

	16
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	30

	17
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	14

	18
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	44

	长江北路路灯改造

	1
	LED双臂路灯
	1、名称：LED双臂路灯
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,60W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=10.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	117

	2
	LED四火中杆灯
	1、名称：LED四火中杆灯H=14m
2、灯具：（AC220V，LED，180W，4000K，投光型）*4
3、H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	1

	3
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	118

	4
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	59

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	238

	6
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	4

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	5650

	8
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	2840

	9
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	2840

	10
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	4795

	11
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	70

	12
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	4850

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	1475.7

	14
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	30

	15
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	517

	16
	路灯基础（LED双臂路灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	117

	17
	路灯基础（LED四火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.9*0.9m，上口尺寸1*1m，高度1.8m），含模板搭设与拆除；
2.6*M22预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	1

	18
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	28

	19
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	4043

	长江路（十字港桥-长江北路）路灯改造

	1
	LED双臂路灯
	1、名称：LED双臂路灯
2、灯具： AC220V,180W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,60W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	185

	2
	LED四火中杆灯
	1、名称：LED四火中杆灯H=14m
2、灯具：（AC220V，LED，180W，4000K，投光型）*4
3、H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	9

	3
	LED三火中杆灯
	1、名称：LED三火中杆灯
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	14

	4
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	208

	5
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	104

	6
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸1765mmx950mx550mm,箱内安装单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内）
	台
	2

	7
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	448

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	110

	9
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	9985

	10
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	6230

	11
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	6230

	12
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	8565

	13
	配管
	1.名称：PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径∅80mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	90

	14
	配管
	1.名称：热镀锌钢管 DN80
2.敷设方式：明敷,配5#5mm厚热镀锌扁钢抱箍支架
	m
	3

	15
	配管
	1.名称：热镀锌钢管 DN50
2.敷设方式：明敷,配5#5mm厚热镀锌扁钢抱箍支架
	m
	40

	16
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	2500.25

	17
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	97

	18
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	8035

	19
	路灯计量控制箱 拆除
	1.名称:落地式路灯计量控制箱 拆除，撤旧物品运送至甲方指定仓库保存
	台
	2

	20
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	90

	21
	路灯计量控制箱基础
	1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	2

	22
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	1165

	23
	牵拉管4*PE90实壁电力管
	1、4×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	146

	24
	路灯基础（LED双臂路灯、LED三火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场， 
	座
	199

	25
	路灯基础（LED四火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.9*0.9m，上口尺寸1*1m，高度1.8m），含模板搭设与拆除；
2.6*M22预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场， 
	座
	9

	26
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	220

	27
	破除及恢复道板路面
	1、道板路面拆除、垃圾外运、处置；
2、道板路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,原状恢复道板面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	12

	28
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	6600

	
	景新路
	

	1
	箱式变电站
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试
	台
	1

	2
	照明控制柜AL1
	1.名称、型号：照明控制柜AL1,参考尺寸:(800x500x1600)。
2.端子接线;
3.成品单台系统配置:内配浪涌保护器，箱内按规定配线及配置。
4.柜体用2mm厚Q304不锈钢板制成,防护等级不低于IP54;柜体喷涂户外粉,内外表面颜色按业主要求;柜体要求特殊加工,整体坚固,并要求防水,且绝缘良好。
5.本控制柜对路灯有三种控制方式:现场手动、光时控、三遥远程监控,三种控制方式互相独立,三遥控制可实现远方控制中心统一管理控制,三遥监控终端箱选用产品必须与当地路灯管理部门现行系统兼容。
6、工作内容含送配电装置调试。
	台
	1

	3
	防火堵洞
	1、名称：防火堵洞
2、材质：防水防火封堵
3、部位：进出线缆
4、整个工程综合考虑，结算不调整
	项
	1

	4
	配管SC100
	1.名称：热镀锌钢管
2.规格：SC100*4mm
3.敷设方式：埋地敷设
4.挖填土另计
	m
	545.8

	5
	配管PE63
	1.名称：PE管
2.规格：De63*4.5mm
3.敷设方式：埋地敷设
	m
	1598.5

	6
	电力电缆YJV-5X35mm2
	1.名称：电力电缆YJV-5X35mm2  
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	13.1

	7
	电缆终端头5X35mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5X35mm2(铜芯)
	个
	2

	8
	电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
	1.名称：电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	1802.9

	9
	电缆终端头5×16mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5×16mm2(铜芯)
	个
	92

	10
	配线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
	1.名称：铜芯软导线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
2.敷设方式：路灯管内敷设
	m
	829

	11
	LED路灯P=200W h=12m
	1.名称：LED路灯P=200W h=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.5米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号及单灯控制器等安装 
	套
	32

	12
	LED路灯P=250W h=12m
	1.名称：LED路灯P=250W h=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.5米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足
配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯250W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号及单灯控制器等安装 。
	套
	6

	13
	LED路灯P=150W+60W,H=10m
	1.名称：LED路灯P=150W+60W,H=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.0米(含一拖二单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度
12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯150W+60W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供
灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号及单灯控制器等安装 。
	套
	2

	14
	定向照明灯(LED灯具)P=3x200W h=12m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=3x200W,H=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含一拖三单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	6
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	挖管沟土方
	挖管沟土方，人工配合机械挖土，沟底需坚固平整。
	m3
	281.4

	16
	管沟C15混凝土垫层
	管沟C15混凝土垫层
	m3
	9.2

	17
	管沟回填土方
	管沟回填土方，回填土压实系数≥0.85。
余方弃置市政综合考虑。
	m3
	263.5
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	箱变基础
	1.挖土方(机械开挖人工配合)
2.底板、壁板采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，无筋(含支模拆模)
3.过梁采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，有筋(含支模拆模)
4.面层采用1:2水泥砂浆抹平,
5.通风百叶窗530*200mm(IP23),4个，
6.地脚螺丝(镀锌件),
7.电缆进出口埋设SC100钢管,进线2根,出线20根,埋设深度不应小于0.5m。施工时钢管两端作成喇叭口并磨光;内壁防腐,外壁防渗漏;
8.L50X50X5热镀锌角钢接地极,长2.5m
9.接地母线,50×5热镀锌扁钢，
 
	座
	1
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	控制柜基础
	1.挖土方
2.C15砼垫层
3.C20无筋砼基础
4.M16地脚螺丝(镀锌件)
5.φ20铜包钢接地极,长2.0m
6.接地母线,50×5不锈钢扁钢
	座
	1

	20
	路灯基础800*800*2000(h)
	路灯基础800*800*2000(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	2
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	路灯基础800*800*2500(h)
	路灯基础800*800*2500(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	44

	22
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
1、挖基坑土方(人工配合机械)
2、C15代垫层100mm厚(含积水罐)；
3、Mu10页岩砖砌筑井壁（120mm厚）,水泥砂浆强度为M7.5
4、内壁用1:2.5水泥砂浆抹面
5、C25砼井座
6、C25钢筋砼盖板
7、回填土，回填土压实系数≥0.85
 
	座
	14
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	接地装置调试
	整个工程接地系统调试
	系统
	1

	
	朝东圩港路
	
	

	1
	箱式变电站
	1、采用欧式箱变,箱变型号为ZBW-160kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
	台
	1

	2
	照明控制柜AL1
	1.名称、型号：照明控制柜AL1,参考尺寸:(800x500x1600)。
2.端子接线;
3.成品单台系统配置:内配浪涌保护器，箱内按规定配线及配置。
4.柜体用2mm厚Q304不锈钢板制成,防护等级不低于IP54;柜体喷涂户外粉,内外表面颜色按业主要求;柜体要求特殊加工,整体坚固,并要求防水,且绝缘良好。
5.本控制柜对路灯有三种控制方式:现场手动、光时控、三遥远程监控,三种控制方式互相独立,三遥控制可实现远方控制中心统一管理控制,三遥监控终端箱选用产品必须与当地路灯管理部门现行系统兼容。
6、工作内容含送配电装置调试。
	台
	1

	3
	防火堵洞
	1、名称：防火堵洞
2、材质：防水防火封堵
3、部位：进出线缆
	项
	1

	4
	配管SC100
	1.名称：热镀锌钢管
2.规格：SC100*4mm
3.敷设方式：埋地敷设
 
	m
	189.7

	5
	配管PE63
	1.名称：PE管
2.规格：De63*4.5mm
3.敷设方式：埋地敷设
	m
	1448.9

	6
	电力电缆YJV-5X35mm2
	1.名称：电力电缆YJV-5X35mm2  
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	11.3

	7
	电缆终端头5X35mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5X35mm2(铜芯)
	个
	2

	8
	电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
	1.名称：电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	1613.8

	9
	电缆终端头5×16mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5×16mm2(铜芯)
	个
	90

	10
	配线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
	1.名称：铜芯软导线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
2.敷设方式：路灯管内敷设
	m
	636

	11
	LED路灯P=80W h=10m
	1.名称：LED路灯P=80W h=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.0米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯100W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、单灯控制器、路灯编号等安装 。
	套
	41

	12
	定向照明灯(LED灯具)P=3*150W,H=10m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=3*150W,H=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含一拖三单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,
不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	4

	13
	挖管沟土方
	挖管沟土方，人工配合机械挖土，沟底需坚固平整。
	m3
	348.4

	14
	管沟C15混凝土垫层
	管沟C15混凝土垫层
	m3
	3.3

	15
	管沟回填土方
	管沟回填土方，回填土压实系数≥0.85。
 
	m3
	338.8

	16
	箱变基础
	1.挖土方(机械开挖人工配合)
2.底板、壁板采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，无筋(含支模拆模)
3.过梁采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，有筋(含支模拆模)
4.面层采用1:2水泥砂浆抹平,
5.通风百叶窗530*200mm(IP23),4个，
6.地脚螺丝(镀锌件),
7.电缆进出口埋设SC100钢管,进线2根,出线20根,埋设深度不应小于0.5m。施工时钢管两端作成喇叭口并磨光;内壁防腐,外壁防渗漏;
8.L50X50X5热镀锌角钢接地极,长2.5m
9.接地母线,50×5热镀锌扁钢，
 
	座
	1

	17
	控制柜基础
	1.挖土方
2.C15砼垫层
3.C20无筋砼基础
4.M16地脚螺丝(镀锌件)
5.φ20铜包钢接地极,长2.0m
6.接地母线,50×5不锈钢扁钢
	座
	1

	18
	路灯基础800*800*2000(h)
	路灯基础800*800*2000(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	45

	19
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
1、挖基坑土方(人工配合机械)
2、C15代垫层100mm厚(含积水罐)；
3、Mu10页岩砖砌筑井壁（120mm厚）,水泥砂浆强度为M7.5
4、内壁用1:2.5水泥砂浆抹面
5、C25砼井座
6、C25钢筋砼盖板
7、回填土，回填土压实系数≥0.85
 
	座
	10

	20
	接地装置调试
	整个工程接地系统调试
	系统
	1

	
	段山路
	

	1
	箱式变电站
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
	台
	1

	2
	照明控制柜AL1、AL2
	1.名称、型号：照明控制柜AL1、AL2,参考尺寸:(800x500x1600)。
2.端子接线;
3.成品单台系统配置:内配浪涌保护器，箱内按规定配线及配置。
4.柜体用2mm厚Q304不锈钢板制成,防护等级不低于IP54;柜体喷涂户外粉,内外表面颜色按业主要求;柜体要求特殊加工,整体坚固,并要求防水,且绝缘良好。
5.本控制柜对路灯有三种控制方式:现场手动、光时控、三遥远程监控,三种控制方式互相独立,三遥控制可实现远方控制中心统一管理控制,三遥监控终端箱选用产品必须与当地路灯管理部门现行系统兼容。
6、工作内容含送配电装置调试。
	台
	2

	3
	防火堵洞
	1、名称：防火堵洞
2、材质：防水防火封堵
3、部位：进出线缆
 
	项
	1

	4
	配管SC100
	1.名称：热镀锌钢管
2.规格：SC100*4mm
3.敷设方式：埋地敷设
 
	m
	885.9

	5
	配管PE63
	1.名称：PE管
2.规格：De63*4.5mm
3.敷设方式：埋地敷设
	m
	5065.6

	6
	电力电缆YJV-5X35mm2
	1.名称：电力电缆YJV-5X35mm2  
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	29.6

	7
	电缆终端头5X35mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5X35mm2(铜芯)
	个
	4

	8
	电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
	1.名称：电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	5760.3

	9
	电缆终端头5×16mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5×16mm2(铜芯)
	个
	306

	10
	配线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
	1.名称：铜芯软导线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
2.敷设方式：路灯管内敷设
	m
	2110

	11
	LED路灯P=80W h=10m
	1.名称：LED路灯P=80W h=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.0米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯100W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、单灯控制器、路灯编号等安装 。
	套
	139

	12
	定向照明灯(LED灯具)P=150W h=12m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=150W,H=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,
不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	4

	13
	定向照明灯(LED灯具)P=3x200W h=12m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=3x200W,H=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含一拖三单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度
12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	10

	14
	挖管沟土方
	挖管沟土方，人工配合机械挖土，沟底需坚固平整。
	m3
	2352.9

	15
	管沟C15混凝土垫层
	管沟C15混凝土垫层
	m3
	12.1

	16
	管沟回填土方
	管沟回填土方，回填土压实系数≥0.85。
 
	m3
	2316.4

	17
	箱变基础
	1.挖土方(机械开挖人工配合)
2.底板、壁板采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，无筋(含支模拆模)
3.过梁采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，有筋(含支模拆模)
4.面层采用1:2水泥砂浆抹平,
5.通风百叶窗530*200mm(IP23),4个，
6.地脚螺丝(镀锌件),
7.电缆进出口埋设SC100钢管,进线2根,出线20根,埋设深度不应小于0.5m。施工时钢管两端作成喇叭口并磨光;内壁防腐,外壁防渗漏;
8.L50X50X5热镀锌角钢接地极,长2.5m
9.接地母线,50×5热镀锌扁钢，
 
	座
	1

	18
	控制柜基础
	1.挖土方
2.C15砼垫层
3.C20无筋砼基础
4.M16地脚螺丝(镀锌件)
5.φ20铜包钢接地极,长2.0m
6.接地母线,50×5不锈钢扁钢
	座
	2

	19
	路灯基础800*800*2000(h)
	路灯基础800*800*2000(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	139

	20
	路灯基础800*800*2500(h)
	路灯基础800*800*2500(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	14

	21
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
1、挖基坑土方(人工配合机械)
2、C15代垫层100mm厚(含积水罐)；
3、Mu10页岩砖砌筑井壁（120mm厚）,水泥砂浆强度为M7.5
4、内壁用1:2.5水泥砂浆抹面
5、C25砼井座
6、C25钢筋砼盖板
7、回填土，回填土压实系数≥0.85
 
	座
	12

	22
	接地装置调试
	整个工程接地系统调试
	系统
	2

	
	D 江堤路（长江路-福临门工业园东南门）路灯改造
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	10

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	10

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	5

	4
	路灯分控箱
	1.名称:路灯分控箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸410mm*400mm*310mm,Q235 DN120钢立柱,热镀锌喷塑
3.规格:控制箱相关电器配置
	台
	1

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	10

	6
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x10mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	380

	7
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	90

	8
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	90

	9
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	375

	10
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	118.63

	11
	路灯基础
	路灯基础
1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	10

	12
	路灯分控箱基础
	路灯分控箱基础，
报价含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1

	13
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3 工程量按路面延长米计量；
	m
	21

	14
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	6

	15
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	340

	天妃路

	1
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置符合规范要求
	台
	1

	2
	路灯计量控制箱基础
	路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1

	3
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,灯杆间距35米,仰角10度,自带附件
	套
	26

	4
	定向照明灯
	1、名称：定向照明灯
2、灯具： P=2x200W，LED光源,
3、定向照明灯杆灯杆h=12m,自带附件
	套
	1

	5
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	8

	6
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	27

	7
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	27

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	1000

	9
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	400

	10
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	300

	11
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	30

	12
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	900

	13
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	300

	14
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	328.5

	德兴路

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,灯杆间距35米,仰角10度,自带附件
	套
	16

	2
	定向照明灯
	1、名称：定向照明灯
2、灯具： P=2x200W，LED光源,
3、定向照明灯杆灯杆h=12m,自带附件
	套
	2

	3
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	6

	4
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	18

	5
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1

	6
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	18

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	800

	8
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	300

	9
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200

	10
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	22

	11
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	700

	12
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	200

	13
	箱式变压器
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
13、报价含箱变基础，含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
	座
	1

	14
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	255.5

	南海路

	1
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置，满足规范要求
	台
	1

	2
	路灯计量控制箱基础
	路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1

	3
	LED双臂路灯
	1、名称：LED双臂路灯
2、灯具： P=150W+60W光源 h=9m/6m
3、双臂灯杆，杆高9m/6m,自带附件
	套
	40

	4
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： P=200W 光源,
3、灯杆h=10m
	套
	5

	5
	定向照明灯
	1、名称：定向照明灯
2、灯具： P=2x200W，LED光源,
3、定向照明灯杆灯杆h=12m,自带附件
	套
	2

	6
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场；
2、相关路灯型号投标单位现场核实 
	套
	37

	7
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	16

	8
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套

	47

	9
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1

	10
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2000mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	45

	11
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	2

	12
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	1600

	13
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	600

	14
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200

	15
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	51

	16
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	1600

	17
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	150

	18
	 管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	584

	巡逻道

	1
	路灯计量控制箱
	 1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置，满足规范要求
	台
	2

	2
	路灯计量控制箱基础
	 路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	2

	
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,仰角10度,自带附件
	套
	1

	3
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=10m
	套
	2

	4
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,50W,LED光源,
3、灯杆h=6m
	套
	42

	5
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价
	座
	2

	6
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	45

	7
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	2

	8
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2000mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	44

	9
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座 
	1

	10
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	1000

	11
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	400

	12
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200

	13
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	53

	14
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	1000

	15
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	200

	16
	箱式变压器
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
13、报价含箱变基础，含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
	座
	1

	17
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	365

	纬六路

	1
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置，满足规范要求
	台
	1

	2
	路灯计量控制箱基础
	路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1

	3
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,灯杆间距35米,仰角10度,自带附件
	套
	6

	4
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	1

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	6

	 6
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1

	7
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	6

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	250

	9
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	100

	10
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200

	11
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	9

	12
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	220

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	80.3

	其他

	1
	所有路灯涉及的路灯用电申请
	路灯用电申请，含供电公司提供表箱(三相)
	项
	1




	保税区及三个街道路灯补杆明细表

	序号
	道路名称
	名称
	特征描述
	单位
	工程量

	1
	福建路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，H=8.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	2
	中华路
	LED双臂路灯
	AC220V，200W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	4 

	3
	东新路
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,3000K，LED光源，H=10m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	4
	华达路
	LED双臂路灯
	AC220V，150W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	
	
	LED双臂路灯
	AC220V，100W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	5
	晨港路
	LED双臂路灯
	AC220V，150W+40W,4000K，LED光源，H=12.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	6
	港华路
	LED双臂路灯
	AC220V，250W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	4 

	7
	港丰公路
	LED单臂路灯
	AC220V，250W,4000K，LED光源，H=13m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	
	
	LED单臂路灯
	AC220V，150W,4000K，LED光源，H=9.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	8
	长江路
	LED双臂路灯
	AC220V，180W+40W,4000K，LED光源，H=11.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	
	
	LED双臂路灯
	AC220V，100W+40W,4000K，LED光源，H=9.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	
	
	LED单臂路灯
	AC220V，100W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	9
	潘港南路
	LED单臂路灯
	AC220V，150W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	10
	殷家埭路
	LED双臂路灯
	AC220V，80W+40W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	11
	岭南路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	6 

	12
	香南西路
	LED双臂路灯
	AC220V，120W+40W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	13
	镇山路
	LED单臂路灯
	AC220V，100W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	14
	宝岛路
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,3000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	15
	文星南路匝道
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	16
	健康南路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，H=7.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	17
	双河路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，H=6m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	18
	晨德路
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,3000K，LED光源，H=6m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	3 

	19
	兴港路
	造型灯
	AC220V，100W+60W+60W+60W+18*25W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	20
	中港路
	造型灯
	AC220V，200W+100W+100W+100W+18*25W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	21
	虎苑路
	电杆灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，尺寸按实际，Q235B,热镀锌喷塑，壁厚4mm，含热镀锌抱箍及螺栓套件
	杆
	2 

	22
	西墩路
	电杆灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，尺寸按实际，Q235B,热镀锌喷塑，壁厚4mm，含热镀锌抱箍及螺栓套件
	杆
	5 

	23
	香山路
	双挑臂
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm
	杆
	8 

	24
	东隆西路
	单挑臂
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm
	杆
	14 

	25
	天台南路
	慢车道挑臂
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm
	杆
	36 

	26
	君秀路
	电杆灯挑臂套件
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm，含热镀锌抱箍及螺栓套件
	杆
	4 

	27
	上海路
	挑臂装饰球
	304不锈钢装饰球，⌀120mm,厚1mm
	个
	14 

	28
	香山大街
	挑臂装饰球
	304不锈钢装饰球，⌀120mm,厚1mm
	个
	10 

	29
	中兴南路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	50 

	30
	中兴北路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	22 

	31
	中南路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	21 

	32
	从善路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 

	
	
	管口盖帽
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 

	33
	中圩路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 

	
	
	管口盖帽
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 

	34
	殷家埭路
	转接头（方转圆）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	80 

	35
	祥云路
	转接头（方转圆）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	88 

	36
	中兴南路
	投光灯及灯盘
	AC220V，3*180W,4000K，LED光源，中光束，100mm*60mm*4mm横担，Q235B，热镀锌喷塑，含单灯控制器及管线
	杆
	1 

	37
	金桥路
	投光灯及灯盘
	AC220V，3*180W,4000K，LED光源，中光束，100mm*60mm*4mm横担，Q235B，热镀锌喷塑，含单灯控制器及管线
	杆
	2 

	38
	金港路
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	3 

	39
	华达路
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	40
	东海路
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 

	41
	北大门
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 

	42
	港华路（新开河桥）
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	4 

	43
	主要路口
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	32 



备注：管线基础合到灯杆灯具造价里，按杆算.具体补的位置中标后按采购人指令执行。


	
	更换电缆统计表
	
	

	街道
	路名
	规格
	长度（米）

	金港街道：
	三甲里路
	5*16 
	2200

	
	天永路
	5*16 
	1075

	
	天台北路
	5*25
	1310

	后塍街道
	西墩路 
	5*10
	470

	
	人民北路 
	5*16 
	270

	
	长江明珠路
	5*16 
	1260

	德积街道
	护漕港路(天霸路-德申路)
	5*10
	660

	
	元丰路(德申路南 )
	5*16 
	491

	
	友邦路 
	5*25
	2454

	
	环宇北路 
	5*10
	1205

	
	福中路 
	5*16 
	1300

	合计
	
	
	

	
	
	
	

	含拆装




四、附件部分
附件一：备品备件清单
	序号
	型号
	规格
	备品数量
	备注

	1
	电缆
	VV4*16+E16
	500米
	

	2
	电缆
	VV4*10+E10
	500米
	

	3
	电缆
	VV4*25+E16
	500米
	

	4
	花式灯杆
	
	1杆
	

	5
	普通灯杆
	
	2杆
	

	15
	不锈钢路灯控制箱36KW
	
	1台
	

	16
	不锈钢路灯控制箱50KW
	
	1台
	

	17
	1米路灯窨井
	
	1套
	

	18
	0.8米路灯窨井
	
	1套
	

	19
	单灯控制器
	
	不低于总数的1%
	

	20
	集中控制器
	
	2套
	

	21
	LED灯具
	每种规格
	不低于总量的1%，数量不满5套，按5套计算
	






附件二：
承诺书（格式一）
张家港保税区规划建设局：
 在张家港保税区规划建设局的保税区路灯改造能源管理服务项目
（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证自合同生效后15日内在张家港保税区范围内落实应急驻场条件，配备相应的抢修车辆停放场地、备品备件存放场所及值班值守人员，接到故障报修通知后30分钟内抵达现场开展抢修作业。若合同履约期间无法持续满足该应急响应要求，视为我方违约，愿意承担合同约定的全部违约责任。


投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日

承诺书（格式二）
张家港保税区规划建设局：
在张家港保税区规划建设局的保税区路灯改造能源管理服务项目

（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证按照招标文件要求承诺备品备件在中标后30个工作日内进仓库。


投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日


承 诺 书（格式三）
张家港保税区规划建设局：
在张家港保税区规划建设局的保税区路灯改造能源管理服务项目（        号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证按照招标文件要求承诺在规定期限内（中标后15日内）主动提供人员清单及相应证明（身份证、相关证书、驾驶证等复印件），车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数等相关证明材料（租赁的同时提供租赁协议复印件），并保证在投标文件中确定的人员及相关车辆设备，实际进场不减少与变更，并经采购单位确认后开展项目，同时保证提供的相关人员、车辆满足采购单位要求。


投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日


附件三：张家港保税区道路照明设施考核细则
	序号
	类别
	项 目
	考核标准
	操作细则
	 

	1
	能
源
管
理
单
位
内
部
管
理
要
求
	 
	1.实行24小时人员值班制，每班需配备人员6人（负责人1人、维护工2人）并配备GPRS集控巡查人员1人，操作电工待命1人，高空作业车驾驶员待命1人。发现人员缺岗的，扣除2000元/次·人，班组人员全部不在岗的，扣除10000元/次。检查人员定位。
	发现人员缺岗的，扣除2000元/次·人，班组人员全部不在岗的，扣除10000元/次。
	 

	
	
	
	2.应配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如高空、抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应的电工工具等，安装GPS车辆定位系统交张家港保税区规划建设局管理。
	1.未储备上述设备的，每少一样扣10000元/次。
	 

	
	
	
	3.能源管理单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。
	1.未实行岗位责任制扣2000元/次；
2.工作人员未持证上岗或人员不稳定扣2000元/次；
3.未统一着装并配备必要的安全防护用品扣2000元/次；
4.未按操作规程进行维护作业扣3000元/次
	 

	
	
	
	4.能源管理单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等）。
	1.维修材料不充足，每缺一项扣10000元/次。（维修材料与各维护区域内设施相对应，如灯杆、灯具、控制箱等，与投标文件相符）。
	 

	
	
	
	5.能源管理单位值班电话对外公布并24小时开通，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。
	1.能源管理单位无值班电话或未24小时开通，扣1000元/次；
2.接听电话不文明引起投诉，每次扣200元。
	 

	2
	设
施
整
洁
	 
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	1.铁丝、绳索等缠绕物未及时清除的，每处扣200元；
2.设置户外广告等悬挂物未及时发现或发现后未上报的，每杆扣200元；
3.乱张贴、乱涂写未及时清除的，每杆扣200元。
	 

	3
	亮灯率
	 
	亮灯率标准均为99％
	1.每低于1%，扣管护单位5000元，不足1%的按插入法计算；低于98%的，每低于0.1%，扣管护单位2000元。
	 

	4
	设施完率≥99%
	配电箱柜等
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	1.设施内任一部件都必须完好运行，每月因设施故障导致熄灯的，均按照1%故障率计算，每个点每次计算一个1%，每月累计数为该月故障率；
2.每月抽查管护范围内路灯各项设施不少于管护总数的20%；
3.设施完好率每低于1%，扣管护单位5000元，不足1%的按插入法计算；低于98%的，每低于0.1%，扣管护单位2000元。
	 

	
	
	架空线路
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	
	 

	
	
	电缆线路
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	
	 

	
	
	照明器具
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	
	 

	
	
	高杆照明
	参照《道路照张家港市明设施维护质量标准》
	
	 

	
	
	专用灯杆
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	
	 

	
	
	三遥集控及时控器
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	
	 

	
	
	安全保护
	参照《张家港市道路照明设施维护质量标准》
	
	 

	5
	运行
故障
	 
	1.能源管理单位需要在白天开灯检修时，应事先经张家港保税区规划建设局批准。
	1.运行故障每次扣20000元。
	 

	
	
	
	2.无因运行故障造成的成片或成线的灭灯。
	
	 

	6
	完成社会承诺
	 
	1.一般故障24小时内修复，复杂故障72小时内修复遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因除外）
2.投诉及故障处理结束后，应在24小时内将处理情况报保税区规划建设局，同时回复反映人。
3.接收公安110联动指令的必须在30分钟赶到现场， 采取紧急措施，排除险情。
4.12345或数字化城管派单的，按派单限定期限处理完成，无法完成的，需提前报规划建设局 同意。
5.张家港保税区规划建设局交办的其它相关任务
6.配合对路灯电费进行抄表，按时抄送管理部门，
	1.各类故障、事故未按期修复的，每拖延一天（24小时）扣除10000元/次（盏、套）天；
2.投诉未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉，每次扣3000元；
3.抢修未能在规定时间内赶到现场的每次扣3000元；
4.未及时回复的每次扣5000元；
5.交办任务未按要求及时完成，每次扣5000元；
6.不按时抄送及抄错扣10000元/处。
	 

	7
	安全
	 
	无重大安全责任事故
	1.安全措施未落实，每次扣5000元；
2.发生全责或主责的人身伤害事故和重大财产损失，根据市安全生产管理规定相关要求执行；发生次责的根据事故造成危害程度确定；
3.发生责任死亡事故，中止合同。
	 

	8
	台帐
	 
	1.年度、月度维护作业计划（根据巡修频次制定）
2.维护技术文件（路灯分布图、控制系统图、变压器、节电器等相关技术资料）
3.维护管理台帐（值班制度、人员培训、应急预案等）
4.巡查维修台帐
5.安全工作台帐（制定安全生产责任制及网络图、人员培训、安全生产检查制度、安全操作规程、安全隐患排查等）
	1.无相关台帐，每缺一项扣500元；
2.未按计划进行巡修，每次扣500元；
3.台帐不完整或数据不准确，每处扣200元；
4.在规定巡修周期内应发现并及时处理或汇报的设施问题，未及时处理或汇报，每处扣200元。
	 

	9
	其他
	 
	1.因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与 规划建设局联系，并立即组织修补，撞坏路灯设施（含事故逃逸）需立即组织处理现场,因偷盗造成的路灯设施损坏报警后需立即组织处理现场。能源管理单位应配合规划建设局报警并依相关法律确认费用承担主体追索
2.能源管理单位不得擅自变更除灯具以外的设计、所用光源及规格品牌等均应事先报告规划建设局批准。
3.能源管理单位及职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。
4.能源管理单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：（1）擅自拆除、迁移道路照明设施；
（2）在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物；
（3）在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为；
（4）巡查发现私自接用路灯电源；
5.能源管理单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖道路，确需开挖的应办理相关审批手续。
	1.发生非正常损坏未及时组织修复，每处扣10000元
2.擅自改变照明设施的，每处扣10000元
3.擅自转供其他用电设施的，每处扣10000元
4.未能及时发现私接路灯用电的，每处扣20000元
5.未能及时发现擅自拆除、迁移、私自接用路灯电源等危害公共照明设施行为的，每次扣50000元
6.未遵守文明施工相关规定，每次扣2000元
	 

	10
	维修及时考核要 求
	 
	规划建设局将养护中发现和存在的问题以限期整改意见书形式通知能源管理单位，能源管理单位需在规定期限内予以改正。
	如超出期限七个工作日未改正的每次予以扣2000元，超过二周未改正的每次予以扣10000元。
	 

	11
	大型活动保障
	 
	路灯能源管理单位应保障区域内举办的各类国际国内会议及大型节庆活动亮灯状况，活动前一周能源管理单位应反复检查养护区域内设施，及时排除或修复各类故障，要求亮灯率、设施完好率达到考核时指标，活动当天应安排工作人员现场保障，在接到规划建设局的书面通知后未响应的，规划建设局有权委托他人维护，所发生的费用从能源管理单位维护费中扣除。
	活动期间保障不力，每处扣10000元。
	 

	12
	按时缴纳电费
	
	能源管理单位应该按时缴纳电费
	有一次延误电费缴纳承担滞纳金，并且罚款100000元。
	


注：
1.保税区规划建设局和金港、后塍及德积街道对道路照明设施的维修养护进行检查和考核，考核方式采取每月随机抽查的方法进行。
2.中标后签订合同之日起，中标单位应对能源委托项目的所有灯具进行维修维护（规划建设局依照第1条进行检查考核），维修维护费用包含在整体报价中。



附件四：张家港保税区道路照明设施维护质量标准
	序号
	检查项目
	质量标准

	1
	设施整洁
	1.路灯变压器、计量箱、控制箱、灯杆等相关设施外观整洁，无积污、无破损、无严重锈蚀、无乱张贴、乱涂写、乱牵乱挂等影响市容的情况；
2.无未经批准设置的户外广告或其他悬挂物品；
3.灯具、灯杆等应定期清洗。

	2
	配电箱（柜）室
	1.配电室（箱）门窗清洁无破损，挂锁完好，室内整洁无异物，警告标志齐全，房屋无渗漏水现象；
2.配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验；
3.箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐；
4.接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响；
5.电器各触点、熔断器无烧热变色；
6.配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动；
7.各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图；
8.室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求；
9.三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20％；
10.箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。

	3
	架空线路
	1.电杆不歪斜，横担平直；
2.导线弧垂符合规定，无断股；
3.瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象；
4.拉线无锈蚀，无松弛现象；
5.架空线路周围无影响线路正常运行的树木；
6.所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象；
7.混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。

	4
	电缆线路
	1.电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品；
2.电缆未端电压应不低于额定电压的20%；
3.电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；
4.接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好；
5.分段的绝缘电阻不低于10兆欧；
6.灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚；
7.巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。

	5
	照明器具
	1.灯具、灯架完好清洁、无断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换；
2.灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头；
3.灯具保持光亮无积污；
4.悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺，所有紧固螺母牢固无松动；
5.更换损坏的光源、电器元件应符合安装质量标准并与原设计规格一致。

	7
	高杆照明
	1.灯盘、灯具等应符合照明器具维护要求；
2.传动机构钢丝绳无损伤、无锈蚀，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常，灯盘连接牢固；
3.电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常；
4.限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损；
5.导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常；
6.灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。

	8
	专用灯杆
	1.灯杆杆身倾斜不超过杆长1%；
2.金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，喷塑无脱落，油漆杆无油漆剥落；
3.灯杆基础周围土地坚实无松动凸筋；
4.基础法兰螺栓无松动；
5.金属灯杆保护接地良好，接地电阻≤4欧。

	9
	单灯控制器及集中控制器
	1.无擅自拆除、移位、调整线路等改变集控终端数据信息的操作。

	10
	安全保护
	1.保护接地线路连接可靠，无锈蚀；
2.接地电阻满足要求；
3.剩余电流动作保护器运行正常。

	11
	亮灯率
	1.亮灯率≥99%

	12
	完好率
	1.完好率≥99%



管护范围：张家港保税区及三个街道市政道路照明
1.管护内容：
（1）道路路灯；
（2）负责所有路灯照明GPRS集控终端的维护；
（3）负责路灯照明设施更换维修，确保亮灯效果；
（4）负责对拥有产权的灯具、单灯控制器、集中控制器及相关控制设备的安装牢固情况的检查及维修外，还应对灯杆、管线、控制箱、箱变、接地设施及其其他相关设备安装牢固度的检查及维修（产权外设备的一般故障维修由维保单位负责）；
（5）运行值班：维保单位除正常维护外，还需做好各项领导检查及节日保障活动；做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护责任；
（6）管护标准：确保路灯亮灯率在99%以上，设施完好率99%以上。一般故障24小时内修复，特殊事故72小时内修复。110、12345派单事件及时完成率100%。
2.保洁工作：
负责计量箱、控制箱、箱变及路灯灯杆及灯具的清洁工作；
3.日常巡检：
（1）实行24小时人员值班制，每班需配备人员6人（驾驶员1人、负责人1人、维护工2人）并配备GPRS集控巡查人员1人，高压操作电工待命1人。
（2）维保单位巡检人员每日都要对管辖内设备进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；
（3）电气元件、电气设备、电缆、灯具、箱变等照明设施运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；易损易耗件更换，补足；
（4）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；
（5）养护期限内发生偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案。
（6）对运行时间超过十五年的设备应每年进行安全专项检查，检查结果报规划建设局。
4.故障维修说明：
（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化﹙如遇台风、洪涝等﹚；
（2）维保单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；
（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；
（4）维保单位人员及维保单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对维保单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作。
5.路灯照明维保单位内部管理要求:
（1）机构及硬件设施
1.1 路灯照明维保单位必须建立合理完善高效的运作管理体制。应建立由公司总经理领导、项目质量技术负责人负责的质量管理机构。采用项目法施工管理，根据路灯照明维修的特点、规模及项目施工要求成立项目经理部。
1.2 应建立齐全规范的人员岗位管理、考勤值班、日常巡修制度、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度。
1.3 必须具备固定的办公和工作场所，具备办公室、仓库、停车场等场所。
1.4 必须配备用于路灯照明维护的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆、高空作业装备及相应的电工工具等。
1.5 应建立和健全所管辖区域内路灯照明设施资料管理档案（控制系统图、分布图等），并根据变化及时修正，保证其准确性。
1.6 各维修队伍应根据各自维修区域、维修总量及其特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制。明确各岗位职责，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。
1.7 维保单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件需要。
（2）工作人员要求
2.1 工作人员必须熟悉路灯照明配电设备、所管辖区域内路灯照明控制线路网络的正确操作和维护方法，确保路灯照明配电设备安全运行无事故。
2.2 工作人员必须按规定着统一标识服装，严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。
2.3 工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。
（3）安全、文明施工
3.1 确定安全责任制度，总经理为安全第一责任人，全面负责照明维修人员、装备等安全工作，项目经理为安全负责人。
3.2维保单位须自行投保足额公众责任险（覆盖第三方人身、财产损害赔偿）、雇主责任险 / 建筑工程团体意外伤害保险（覆盖全部在岗员工工作意外、工伤风险），全部保险费用由乙方承担；保险有效期须覆盖本项目全部服务周期，出险后所有赔偿、诉讼费用由乙方自行承担。  
3.3 建立完善的安全生产管理制度，包括①安全生产检查制度②电工安全操作规程③高空作业安全操作规程④安全行车的有关规定⑤员工安全生产教育培训制度。
3.4 路灯照明设施因维护不到位引起的安全事故由维保单位承担。
3.5 路灯照明维保单位应严格执行安全施工的相关规定，施工人员必须持证上岗并进行安全教育，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故。
3.6 路灯照明维保单位必须建立完善的文明施工、环境保护措施，落实文明施工和环境保护相关责任人。因维修工作造成对采购方或者第三方财产损坏的，由维保单位负责赔偿。


 附件五、履约验收方案
一、验收方案概况
（一）编制依据
依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）及本项目政府采购招标文件、投标响应文件、正式采购合同、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）和《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）要求（上述如有最新标准出台的，则按照最新标准执行）及其他行业技术标准等相关规定，结合项目能源管理服务、路灯改造、长效运维的服务特性，制定本履约验收方案。
（二）项目概况
本项目为张家港保税区路灯改造能源管理服务项目，对保税区及3个街道路灯总计约16588余盏灯具进行节能改造，属于政府采购公共服务类项目，主要内容包含辖区内路灯改造、相关设施改造、老旧灯具设备拆除、新型节能路灯安装改造、智能照明系统搭建、日常路灯运维、能耗监测、电费缴纳、节能效益保障、故障应急处置等一体化能源管理服务。 
项目履约周期长、服务覆盖面广、涉及公共民生保障，采用分期分段验收+年度绩效验收+末期总体验收的模式开展履约验收工作，全面核查供应商合同履约情况、设备质量、服务效能、节能指标达成情况。
（三）验收原则
严格遵循《江苏省政府采购履约验收管理办法》要求，坚持依法依约、全面完整、客观真实、诚实信用、及时规范、公开透明原则，落实应验必验、验收必严、违约必究工作要求，杜绝形式化验收、虚假验收，全面核查项目硬件改造质量、软件系统功能、长效服务能力及节能履约成效。
（四）适用范围
本方案适用于张家港保税区路灯改造能源管理服务项目全周期履约验收工作，涵盖路灯改造施工验收、设备安装验收、智能系统调试验收、日常运维服务阶段性验收、年度节能绩效验收、项目整体竣工总验收及所有合同约定的服务内容、指标、质保义务核查工作。
二、验收主体及职责
（一）采购人（验收责任主体）
张家港保税区规划建设局为本项目履约验收工作法定责任主体，全面负责验收工作组织、统筹、监管，建立项目履约验收内控管理机制，把控验收全流程合规性，依法处置验收发现的违约、质量问题，承担验收主体责任。主要职责包括启动验收工作、组建验收小组、审核验收方案、确认验收结果、落实资金支付、归档验收资料、对接监督检查等。
（二）项目验收小组
根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》第十五条规定，采购人组建专项验收小组，作为验收实施主体，具体开展核查、检测、评议工作 。
（三）第三方专业机构（辅助验收）
本项目为技术复杂、专业性强的公共服务项目，针对节能数据核算、智能系统性能检测、路灯设备质量核验等专业内容，采购人委托具备合法资质的第三方检测评估机构参与验收，出具专业检测报告 ，作为验收核心依据之一，第三方机构对出具的专业意见真实性、有效性负责。
（四）供应商（履约配合主体）
供应商需全面配合验收工作，完整提供项目施工资料、设备合格证、检测报告、运维台账、能耗数据、整改记录等全套验收资料，配合现场查验、设备调试、数据核验、满意度调研工作，对资料真实性、履约行为合规性负责，及时完成验收发现问题的整改闭环。
三、验收方式与验收周期
结合本项目能源管理服务长效履约、分期落地的特性，严格按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》第九条、第二十条规定，采用分期分段验收+年度绩效验收+末期总体验收相结合的验收方式，杜绝一次性笼统验收，实现全周期履约管控。
（一）阶段性验收（分段验收）
首先核对落实政府采购政策的承诺是否兑现核对如下内容：
本项目采购预算预留份额40%面向中小企业采购，供应商是否是
①符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）；
②大型企业向一家或者多家中小企业分包，分包意向协议约定的由中小企业承担的合同份额应占到合同总金额的40%以上（该40%合同金额中，由小微企业承担为60%）；
③大型企业和中小企业联合体投标，且联合体协议约定中小企业承担的的合同份额应占到合同总金额的40%以上（该40%合同金额中，由小微企业承担为60%）；也可以中小企业组成联合体投标。（组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）
针对路灯改造分批施工、分批交付的特点，按施工标段、交付区域开展分段验收。每一批次路灯改造安装、系统调试完成，达到合同约定验收条件后， 启动验收，核查设备安装质量、亮化效果、基础功能、施工合规性，出具阶段性验收意见，合格后方可进入运维服务阶段。
（二）年度绩效验收
项目履约期间，每年合同对应周期届满后开展年度专项验收，重点核查全年路灯运维服务质量、故障处置效率、设备完好率、能耗节约数据、系统运行稳定性、日常台账完整性，考核年度履约绩效，作为年度服务费支付依据。
（三）末期总体验收
项目整体履约周期届满、所有合同义务履行完毕后，开展最终总体验收，汇总各阶段、各年度验收资料，全面核查整体改造质量、节能指标总达成情况、质保服务落实情况、问题整改闭环情况，出具项目总体验收结论。
四、核心验收依据
严格按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》第十三条规定，以法定有效文件作为唯一验收依据，所有验收标准不得擅自变更、降低或扩大范围：
政府采购招标文件、供应商投标响应文件、澄清答疑文件；本项目正式政府采购合同、补充协议及双方有效书面约定；国家、省市市政照明工程施工规范、节能照明技术标准、智能路灯系统技术规范；第三方专业检测报告、设备质量检测报告；
项目封存样品、施工竣工资料、运维台账、故障处置记录等过程资料；日常监管考核记录。
五、详细验收内容及标准
结合项目改造+运维+节能的核心内容，分四大模块开展全覆盖验收，所有验收标准严格对标合同约定及行业规范。
（一）路灯改造工程及设备验收
设备配置验收：核查改造路灯数量、型号、功率、材质、智能模块、控制系统配件等，完全匹配合同及投标承诺参数，设备具备合格证、质检报告、3C认证，无假冒伪劣、以次充好、参数不符情况。
施工质量验收：检查路灯基础施工、灯杆安装、线路铺设、接地防护、防水处理等施工工艺，符合市政照明工程规范，灯杆稳固、线路规整、安全防护到位，无安全隐患，施工现场清理完毕。
亮化功能验收：现场测试路灯照明亮度、均匀度、显色指数、开关控制功能，夜间亮化效果满足园区道路通行、公共区域照明需求，无大面积暗区、频闪、故障不亮等问题。
智能系统验收：核查智能照明管控平台、远程开关、定时调控、故障报警、能耗监测、数据统计等功能，系统运行稳定、数据实时精准、操控响应及时，可实现全域路灯精细化管控。
（二）日常运维服务验收
设备完好率：严格按照合同约定考核路灯设备完好率、亮灯率，达标率需满足合同及行业标准，故障路灯及时修复，无长期故障搁置情况。
故障处置时效：核查故障报修、巡查记录、处置台账，一般故障、紧急故障修复时长符合合同约定，应急处置机制完善，极端天气、突发故障响应及时。
日常巡检养护：供应商按约定开展日常巡查、设备清洁、线路检修、系统维护、隐患排查，留存完整巡检台账、养护记录、隐患整改资料，养护频次、质量符合合同要求。
人员设备保障：核查运维团队配置、驻场服务、维修设备、应急物资配备情况，满足项目长效运维需求，人员在岗履职、服务规范。
资料完整性：核查项目全周期资料，包含施工竣工资料、设备档案、运维台账、能耗报告、整改记录、培训记录等，资料齐全、归档规范。
质保履约情况：核查质保期服务承诺落实情况，质保机制健全，免费维修、设备更换、技术支持等义务全面履行。
六、标准化验收流程
严格按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定的六步流程，规范化开展验收工作，全程留痕、全程合规。
（一）启动验收，下发通知
项目分段施工、年度服务、整体履约达到合同验收条件后，采购人进行验收筹备，向供应商正式下发《政府采购履约验收通知单》，明确验收时间、范围、内容、需准备资料及相关要求。供应商也可在履约达标后主动申请启动验收。
（二）组建验收小组，制定实施方案
采购人确定合规验收小组及负责人，结合当期验收内容，制定专项验收实施方案，明确验收起止时间、验收范围、核查标准、人员分工、检测方式、评议规则，报采购人备案后实施。
（三）资料初审与现场核验
验收小组首先对供应商提交的全套履约资料进行初审，核查资料完整性、真实性、合规性；随后开展现场实地查验、设备测试、系统调试、能耗数据核验、满意度调研，同步委托第三方机构开展专业检测，全程做好文字、影像记录，留存原始验收台账。
（四）综合评议，出具验收意见
验收小组结合资料初审结果、现场核验情况、第三方检测报告 ，开展综合评议，对照合同约定逐项判定履约达标情况。按照少数服从多数原则出具书面验收意见，对不同意见如实记录存档，所有验收成员签字确认。
（五）双方确认，公示结果
采购人与供应商对验收意见进行核对确认，无异议的签署《政府采购履约验收书》；存在异议的，双方协商解决，协商不成的依法依规处理。本项目为公共服务项目，验收结束后2个工作日内，在江苏政府采购网公开验收结果，接受社会监督。
（六）问题整改与闭环核验
验收发现轻微瑕疵、不影响整体履约质量的，明确整改时限、整改要求，督促供应商限期整改，验收小组复核闭环；验收存在质量不达标、指标未完成、服务违约等问题的，判定验收不合格，暂停资金支付，依据合同及法律法规追究违约责任，整改合格后重新组织验收。
七、验收结果处置与资金支付
（一）验收合格处置
阶段性、年度、末期验收合格的，采购人按照合同约定及时支付对应服务款项、退还对应履约保证金，无拖延、拖欠、违规扣留情况，完整留存支付凭证及验收归档资料。
（二）验收不合格处置
1.轻微问题：限期整改、限时复核，整改到位前暂缓支付当期款项；
2.一般违约：扣除对应履约违约金，责令限期整改，整改合格后方可继续履约及付款；
3.严重违约：项目核心指标不达标、服务严重缺失、存在虚假履约等情况，依据合同解除服务约定、追究违约责任，上报财政部门纳入信用记录，依法依规处置。
（三）特殊情形处置
若供应商履约标准优于合同约定、实现技术升级、提升服务质量，且未增加财政资金成本、不影响项目整体运行质量的，由验收小组组织专家论证，论证通过后可视同验收合格，双方签订补充协议备案。
八、档案管理与费用规范
（一）验收档案管理
项目验收全周期资料统一归档管理，包含验收方案、验收通知单、原始查验记录、检测报告、满意度问卷、验收意见、履约验收书、整改资料、公示截图、支付凭证等，档案真实完整、规范留存，不得伪造、篡改、隐匿、销毁，全程接受财政、审计、纪检部门监督检查。
（二）验收费用规范
验收过程中产生的第三方检测费、专业技术人员服务费等，合同有约定的按合同执行，无约定的由采购人承担 ；本单位参与验收的工作人员不领取劳务报酬，严格遵守费用管理规范。
九、监督管理与责任追究
（一）日常监督
采购人将本项目履约验收纳入单位政府采购内控管理体系，主管预算单位常态化指导、核查验收工作；财政部门依法开展财会监督，重点核查验收制度落实、主体责任履行、问题处置、档案管理等情况。
（二）信用管理
对验收过程中出现的虚假验收、串通造假、供应商虚假履约、采购人拖欠款项等违规行为，如实上报财政部门，纳入政府采购信用档案，实施信用惩戒。
（三）责任追究
对未按规定组织验收、验收流于形式、违规操作、弄虚作假的相关单位及个人，由财政、纪检、审计部门依法依规追责；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。
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一、评标方法与定标原则
1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。
2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
投标人若进行联合体投标、分包，应提供联合体投标协议、分包意向协议（详见第六章），并且联合体协议、分包意向协议中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；联合或分包的中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
投标人若未有联合体协议或分包协议，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
[bookmark: _Toc16617][bookmark: _Toc11720][bookmark: _Toc505611721] 二、评标标准
（一）价格分25分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其它投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*25%*100（保留二位小数）。
（二）技术方案分35分
1.实地路况的勘测及调研方案5分
根据投标单位针对本项目提供的实地路况勘测及调研方案（方案内容包括但不限于路段照片、道路名称、灯杆类型、车道数量、人行道宽度、绿化带宽度等方面）进行综合评审：方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得4分，方案内容简略且基本无实质性意义的得2分,未提供方案说明的不得分。【0/2/4/5】
2.节能改造方案5分
根据投标单位对张家港保税区市政道路照明情况提供的节能改造方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、预防措施及解决方案等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/4/5】
3.智慧平台开发及接入方案3分
开发建立张家港保税区的智慧照明管理平台，且要能将数据推送到张家港市城管局的智慧照明管理平台，所有操作与数据均应在张家港保税区智慧照明管理平台操作显示。根据投标单位针对本项目提供的智慧平台开发及接入方案进行综合评分。方案包含但不限于：智慧平台功能规划、技术实现路径、与路灯现有系统及设备兼容性、开发进度安排、安全保障措施等方面。方案完全包含上述内容，各方面阐述详细且完全满足项目需求，对智慧平台开发及接入有清晰、合理规划的得3分；方案内有部分内容缺少，或部分内容阐述不够详细、实质性意义稍欠，但整体仍能基本满足项目需求的得2分；方案内容简略，各方面描述均较模糊，基本无实质性意义，仅对智慧平台开发及接入有初步提及的得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/2/3】
4.施工组织设计方案5分
根据投标单位针对本项目提供的项目施工组织设计方案进行综合评分。方案包含但不限于：路灯改造施工进度计划、项目管理、项目组织结构、验收、质量管理、安全施工、文明施工等方面。方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/4/5】
5.质量保证措施5分
根据投标单位针对本项目提供的质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖路灯灯具、材料、安装等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/4/5】
6.日常维护方案5分
根据投标单位针对本项目提供的日常维护方案（日常维护方案包括但不限于运维人员配备、运维资料管理、日常巡查、日常维护、定期养护计划、培训方案、投诉响应时效等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/4/5】
7.应急预案4分
根据投标单位针对本项目提供的应急抢险方案综合评分。包含但不限于：1.应急组织机构与职责； 2.各项应急措施(对恶劣天气影响、自然灾害、疫情影响的应急措施，设备故障的应急措施，停电致使相关设备无法正常工作的应急措施，人员人身安全的应急措施等）； 3.应急保障（人力、物资、通信等），方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得4分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/4】
8.项目移交方案3分
根据投标单位针对本项目提供的合同到期移交方案（项目移交方案包括但不限于项目移交计划、移交措施等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得3分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得2分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/2/3】
（三）商务分10分
1.拟投入人员配备8分
①拟投入项目经理（1人）具有市政公用工程或机电工程专业一级建造师注册证书的得2分，同时具有高级及以上专业技术职称证书的加1分，同时具有中级专业技术职称证书的加0.5分，本项最高3分；
②拟投入项目技术负责人（1人）具有高级工程师及以上职称证书、网络工程师证书、IT服务工程师（ITSS）证书的，有1项得1分；满分3分。
③拟投入的安全管理人员，持有安全生产考核合格证C证，人员数量满足项目需求得1分，每增加1人，加1分，此项最高2分，
本项最高8分（请在投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件，以及投标单位为上述人员缴纳的最近3个月中任一个月的社保证明材料。同一人仅认同一次）。未按要求提供或未提供不得分。
2.拟投入车辆设备配备2分
投标单位拟投入车辆设备在完全满足招标文件要求的基础上每增加1辆符合招标要求的高空作业车加1分；最多得1分，每增加1辆符合招标要求的工程抢修车加1分，最多得1分。本项最多得2分。
注：设备如自有的，请在投标文件中提供车辆行驶证、产权证的扫描件，以及车辆外观图片及车辆相关高度等参数的证明材料。如租赁的，请在投标文件中提供车辆租赁合同、车辆行驶证、产权证的扫描件，以及车辆外观图片及车辆相关高度等参数的证明材料。车辆相关高度参数证明材料中的车辆型号、车架号、发动机型号、车牌号需与行驶证或产权证中相关参数对应，不对应的不得分，未按要求提供或未提供的不得分。
四.检测报告6分
4.1路灯CQC认证证书3分
LED灯具制造商生产的路灯产品获得CQC产品认证证书，且灯具使用温度Ta≥55℃的，灯具应具有控制端口调光功能和防腐性能，防腐等级应为WF2，得3分；有效证明材料：证书内需同时体现Ta值、控制端口调光、WF2方可得分。提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。
4.2单灯控制器CQC认证证书3分
单灯控制器需获得CQC产品认证证书，且使用温度Ta≥60℃的，防护等级应为IP67,得3分，不提供不得分。有效证明材料：证书内需同时体现Ta值、IP等级可得分。提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。
五、灯具照明质量水平（24分）
5.1 120W+40W LED灯具照明质量水平12分
在满足以下灯具安装系统条件，灯具性能以及标准值评分如下：
道路类型：主干路；
道路总宽度：15米，机动车道（4x3.75m）；
车道数：4；
道路表面材料：沥青路
灯具布置方式：双侧对称布置；
灯具安装高度：机动车道灯具：12m，非机动车道灯具：10m；
灯具安装间距：42~45m；
灯具挑臂长度：1.5m；
灯具仰角：5~15°
维护系数：0.7
（1）满足机动车道路灯灯具光通量≥16800lm前提下，灯具输入功率（系统功耗）≤132W；满足非机动车道灯具光通量≥5600lm前提下，灯具输入功率（系统功耗）≤44W。整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥190lm/W得 1 分，≥180lm/W得 0.5 分，≥140lm/W得 0.25 分，其他不得分。
（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.2（cd/m2）得 2分，≥2.1（cd/m2）得1 分，≥2.0（cd/m2）得0.5分，其他不得分。
（3）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.6得 2 分，≥ 0.5得1 分，≥ 0.4得 0.5 分，其他不得分。
（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.85得 2 分，≥ 0.75得 1分，≥ 0.7得 0.5 分，其他不得分。
（5）平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 35Lx得 2分，≥ 33Lx得1分，≥ 30Lx得 0.5 分，其他不得分。
（6）照度均匀度 UE最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.5得 2 分，≥ 0.45得 1分，≥ 0.4得 0.5 分，其他不得分。
（7）眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤ 10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤ 5%得 1 分，≤ 7%得 0.5 分，≤ 10%得 0.25 分，其他不得分。
说明：以上7项照明指标评分项为评审基础指标。若7项中任意一项得0分的，则该总分项12分判为得0分。
有效证明文件：投标人须提供由具有CMA 检验检测资质、且检测能力范围包含道路 LED 照明光学性能的第三方检测机构出具的检测报告，报告须加盖 CMA 标志并支持通过扫描二维码进行真伪验证。
投标时须同时提供：①检测报告原件扫描件；②该机构 CMA 资质认定证书及与本项目相关的完整能力附表页复印件（加盖公章）；上述资料不提供不得分。
5.2 250W LED灯具照明质量水平12分
在满足以下灯具安装系统条件，灯具性能以及标准值评分如下：
道路类型：主干路；
道路总宽度：35米，机动车道（4x3.75m）+中分带（5m）+机动车道（4x3.75m）；
车道数：8；
道路表面材料：沥青路；
灯具布置方式：双侧对称布置；
灯具安装高度：13m；
灯具安装间距：40~43m；
灯具挑臂长度：1.5m；
灯具仰角：5~15°；
维护系数：0.7；
（1）满足灯具光通量≥35000lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗） ≤ 275W。整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥190lm/W得 1 分，≥180lm/W得 0.5 分，≥140lm/W得 0.25 分，其他不得分。
（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥ 2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.25（cd/m2）得 2分，≥2.1（cd/m2）得 1分，≥2.0（cd/m2）得 0.5 分，其他不得分。
（3）亮度总均匀度 U0最小值≥ 0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.65得 2 分，≥ 0.55得1分，≥ 0.4得 0.5 分，其他不得分。
（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥ 0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.85得 2分，≥ 0.75得 1 分，≥ 0.7得 0.5 分，其他不得分。
（5） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥ 30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 40Lx得 2分，≥ 35Lx得1分，≥ 30Lx得 0.5 分，其他不得分。
（6） 照度均匀度 UE最小值≥ 0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.55得 2分，≥ 0.5得1 分，≥ 0.4得 0.5 分，其他不得分。
（7） 眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤ 10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤ 5%得 1 分，≤ 7%得 0.5 分，≤ 10%得 0.25 分，其他不得分。
说明：以上7项照明指标评分项为评审基础指标。若7项中任意一项得0分的，则该总分项12分判为得0分。
有效证明文件：投标人须提供由具有CMA 检验检测资质、且检测能力范围包含道路 LED 照明光学性能的第三方检测机构出具的检测报告，报告须加盖 CMA 标志并支持通过扫描二维码进行真伪验证。
投标时须同时提供：①检测报告原件扫描件；②该机构 CMA 资质认定证书及与本项目相关的完整能力附表页复印件（加盖公章）；上述资料不提供不得分。
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一、封面
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二、投标函格式
﻿ 
投标函

致张家港保税区宏宇建设咨询有限公司：
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                        
邮    编：                        
电    话：                        
传    真：                        
投标单位代表姓名：                
投标单位名称：                    
公    章：                        
日    期：          年    月    日
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三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称
	投标总报价（元）

	
	小写：      （元人民币）

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
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1、 [bookmark: _Toc19523][bookmark: _Toc24830]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc5936][bookmark: _Toc30436]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
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报价分析表（一）
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万）
	备注

	一
	节能改造部分
	
	
	
	
	

	1
	传统灯具及旧LED灯节能改造费用
	项
	
	
	
	

	2
	改造后的日常运维费用 
	项
	
	
	
	

	3
	改造路灯、电缆、补灯杆费用（见后附表）集控箱改造、电表改造、接地改造
	项
	
	
	
	

	4
	改造后所用电费
	W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	



 


改造路灯工程量清单报价表（二）
	[bookmark: _Toc25290]序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	全费用综合单价
	合价

	
	北海路路灯改造
	
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯2、灯具： AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	24
	
	

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	24
	
	

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	12
	
	

	4
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	24
	
	

	5
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	990
	
	

	6
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	312
	
	

	7
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	312
	
	

	8
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	900
	
	

	9
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	288.35
	
	

	10
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	2
	
	

	11
	牵拉管4*PE90实壁电力管
	1、4×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	60
	
	

	12
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	24
	
	

	13
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	35
	
	

	14
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	24
	
	

	15
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	1750
	
	

	渤海路南延路灯改造
	
	

	1
	LED双臂路灯一
	1、名称：LED双臂路灯一
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,60W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	77
	
	

	2
	LED双臂路灯二
	1、名称：LED双臂路灯二
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=10m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	11
	
	

	3
	LED三火中杆灯
	1、名称：LED三火中杆灯
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	8
	
	

	4
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	96
	
	

	5
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	48
	
	

	6
	200KVA箱式变压器
	1.200KVA箱式变压器含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。
2.含箱变基础等
3.竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
4.200KVA箱式变压器，干式节能型箱变，箱体热镀锌钢板喷塑+防腐木，高压柜进线柜、出线柜、电容柜、PT柜各一，四出；外线图内线图参见供电部门要求核准为准。
	台
	1
	
	

	7
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸1765mmx950mx550mm,箱内安装单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内）
 
	台
	1
	
	

	8
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	200
	
	

	9
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	20
	
	

	10
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	4675
	
	

	11
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	1980
	
	

	12
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	1980
	
	

	13
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	4264
	
	

	14
	配管
	1.名称：PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径∅80mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	18
	
	

	15
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实 
	套
	21
	
	

	16
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	1182.6
	
	

	17
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	21
	
	

	18
	路灯计量控制箱基础
	1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	1
	
	

	19
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	410
	
	

	20
	牵拉管4*PE90实壁电力管
	1、4×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	30
	
	

	21
	路灯基础（LED双臂路灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.5m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	88
	
	

	22
	路灯基础（LED三火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	8
	
	

	23
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	131
	
	

	24
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	3240
	
	

	东华路路灯改造
	
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具：AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	28
	
	

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	28
	
	

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	14
	
	

	4
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	28
	
	

	5
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	1130
	
	

	6
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	380
	
	

	7
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	380
	
	

	8
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	1036
	
	

	9
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	9
	
	

	10
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	500
	
	

	11
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	328.5
	
	

	12
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	4
	
	

	13
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	35
	
	

	14
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	28
	
	

	15
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、 工程量按路面延长米计量；
	m
	106
	
	

	黄海路路灯改造
	
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	23
	
	

	2
	LED三火中杆灯
	1、名称：LED三火中杆灯
2、灯具： AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型；
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	2
	
	

	3
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	25
	
	

	4
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	12.5
	
	

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	29
	
	

	6
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1
	
	

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	1024
	
	

	8
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	340
	
	

	9
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	340
	
	

	10
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	945
	
	

	11
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	31
	
	

	12
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	1530
	
	

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	284.7
	
	

	14
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	4
	
	

	15
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	60
	
	

	16
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	25
	
	

	17
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、 工程量按路面延长米计量；
	m
	54
	
	

	18
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	800
	
	

	青海路南延路灯改造
	
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,90W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	30
	
	

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	30
	
	

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	15
	
	

	4
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸1765mmx950mx550mm,箱内安装单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内）
 
	台
	1
	
	

	5
	200KVA箱式变压器
	1.200KVA箱式变压器含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。           2.含箱变基础等
 
3.竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
4.200KVA箱式变压器，干式节能型箱变，箱体热镀锌钢板喷塑+防腐木，高压柜进线柜、出线柜、电容柜、PT柜各一，四出；外线图内线图参见供电部门要求核准为准。
	台
	1
	
	

	6
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	30
	
	

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	20
	
	

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	1165
	
	

	9
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	390
	
	

	10
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	390
	
	

	11
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	1150
	
	

	12
	配管
	1.名称：PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径∅80mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	18
	
	

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	368.65
	
	

	14
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	4
	
	

	15
	路灯计量控制箱基础
	1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	1
	
	

	16
	路灯基础
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	30
	
	

	17
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	14
	
	

	18
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	44
	
	

	长江北路路灯改造
	
	

	1
	LED双臂路灯
	1、名称：LED双臂路灯
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,60W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=10.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	117
	
	

	2
	LED四火中杆灯
	1、名称：LED四火中杆灯H=14m
2、灯具：（AC220V，LED，180W，4000K，投光型）*4
3、H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	1
	
	

	3
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	118
	
	

	4
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	59
	
	

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	238
	
	

	6
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	4
	
	

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	5650
	
	

	8
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	2840
	
	

	9
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	2840
	
	

	10
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	4795
	
	

	11
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	70
	
	

	12
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	4850
	
	

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	1475.7
	
	

	14
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	30
	
	

	15
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	517
	
	

	16
	路灯基础（LED双臂路灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场。 
	座
	117
	
	

	17
	路灯基础（LED四火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.9*0.9m，上口尺寸1*1m，高度1.8m），含模板搭设与拆除；
2.6*M22预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	1
	
	

	18
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	28
	
	

	19
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	4043
	
	

	长江路（十字港桥-长江北路）路灯改造
	
	

	1
	LED双臂路灯
	1、名称：LED双臂路灯
2、灯具： AC220V,180W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,60W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	185
	
	

	2
	LED四火中杆灯
	1、名称：LED四火中杆灯H=14m
2、灯具：（AC220V，LED，180W，4000K，投光型）*4
3、H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	9
	
	

	3
	LED三火中杆灯
	1、名称：LED三火中杆灯
2、灯具： AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；AC220V,120W,4000K,LED光源,180lm/w,半截光型；
3、灯杆h=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	14
	
	

	4
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	208
	
	

	5
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	104
	
	

	6
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸1765mmx950mx550mm,箱内安装单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内）
	台
	2
	
	

	7
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	448
	
	

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	110
	
	

	9
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	9985
	
	

	10
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	6230
	
	

	11
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	6230
	
	

	12
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	8565
	
	

	13
	配管
	1.名称：PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径∅80mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	90
	
	

	14
	配管
	1.名称：热镀锌钢管 DN80
2.敷设方式：明敷,配5#5mm厚热镀锌扁钢抱箍支架
	m
	3
	
	

	15
	配管
	1.名称：热镀锌钢管 DN50
2.敷设方式：明敷,配5#5mm厚热镀锌扁钢抱箍支架
	m
	40
	
	

	16
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	2500.25
	
	

	17
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	97
	
	

	18
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	8035
	
	

	19
	路灯计量控制箱 拆除
	1.名称:落地式路灯计量控制箱 拆除，撤旧物品运送至甲方指定仓库保存
	台
	2
	
	

	20
	人（手）孔井500*500*1000mm
	手孔井500*500*1000mm
1.10cm厚C25混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.500*500mm成品配筋砼井盖，含配套钢筋砼井圈；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	90
	
	

	21
	路灯计量控制箱基础
	1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场 。
	座
	2
	
	

	22
	牵拉管2*PE90实壁电力管
	1、2×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	1165
	
	

	23
	牵拉管4*PE90实壁电力管
	1、4×PE90实壁电力管,允许公差+0~0.03,壁厚5mm,内径Φ80mm；
2、牵拉施工，工程量按延长米计算；
	m
	146
	
	

	24
	路灯基础（LED双臂路灯、LED三火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场， 
	座
	199
	
	

	25
	路灯基础（LED四火中杆灯）
	1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.9*0.9m，上口尺寸1*1m，高度1.8m），含模板搭设与拆除；
2.6*M22预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场， 
	座
	9
	
	

	26
	破除及恢复沥青路面
	1、沥青路面拆除、垃圾外运、处置；
2、沥青路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,加抗裂贴摊铺50mm改性细沥青面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	220
	
	

	27
	破除及恢复道板路面
	1、道板路面拆除、垃圾外运、处置；
2、道板路面恢复，C30砼浇筑恢复路基,原状恢复道板面层；
3、工程量按路面延长米计量；
	m
	12
	
	

	28
	侧分带绿化恢复
	1、侧分带绿化原装恢复；
2、工程量按管沟延长米计量；
	m
	6600
	
	

	
	景新路
	
	
	

	1
	箱式变电站
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试
	台
	1
	
	

	2
	照明控制柜AL1
	1.名称、型号：照明控制柜AL1,参考尺寸:(800x500x1600)。
2.端子接线;
3.成品单台系统配置:内配浪涌保护器，箱内按规定配线及配置。
4.柜体用2mm厚Q304不锈钢板制成,防护等级不低于IP54;柜体喷涂户外粉,内外表面颜色按业主要求;柜体要求特殊加工,整体坚固,并要求防水,且绝缘良好。
5.本控制柜对路灯有三种控制方式:现场手动、光时控、三遥远程监控,三种控制方式互相独立,三遥控制可实现远方控制中心统一管理控制,三遥监控终端箱选用产品必须与当地路灯管理部门现行系统兼容。
6、工作内容含送配电装置调试。
	台
	1
	
	

	3
	防火堵洞
	1、名称：防火堵洞
2、材质：防水防火封堵
3、部位：进出线缆
4、整个工程综合考虑，结算不调整
	项
	1
	
	

	4
	配管SC100
	1.名称：热镀锌钢管
2.规格：SC100*4mm
3.敷设方式：埋地敷设
4.挖填土另计
	m
	545.8
	
	

	5
	配管PE63
	1.名称：PE管
2.规格：De63*4.5mm
3.敷设方式：埋地敷设
	m
	1598.5
	
	

	6
	电力电缆YJV-5X35mm2
	1.名称：电力电缆YJV-5X35mm2  
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	13.1
	
	

	7
	电缆终端头5X35mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5X35mm2(铜芯)
	个
	2
	
	

	8
	电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
	1.名称：电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	1802.9
	
	

	9
	电缆终端头5×16mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5×16mm2(铜芯)
	个
	92
	
	

	10
	配线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
	1.名称：铜芯软导线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
2.敷设方式：路灯管内敷设
	m
	829
	
	

	11
	LED路灯P=200W h=12m
	1.名称：LED路灯P=200W h=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.5米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号及单灯控制器等安装 
	套
	32
	
	

	12
	LED路灯P=250W h=12m
	1.名称：LED路灯P=250W h=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.5米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足
配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯250W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号及单灯控制器等安装 。
	套
	6
	
	

	13
	LED路灯P=150W+60W,H=10m
	1.名称：LED路灯P=150W+60W,H=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.0米(含一拖二单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度
12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯150W+60W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供
灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号及单灯控制器等安装 。
	套
	2
	
	

	14
	定向照明灯(LED灯具)P=3x200W h=12m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=3x200W,H=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含一拖三单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	6
	
	

	15
	挖管沟土方
	挖管沟土方，人工配合机械挖土，沟底需坚固平整。
	m3
	281.4
	
	

	16
	管沟C15混凝土垫层
	管沟C15混凝土垫层
	m3
	9.2
	
	

	17
	管沟回填土方
	管沟回填土方，回填土压实系数≥0.85。
余方弃置市政综合考虑。
	m3
	263.5
	
	

	18
	箱变基础
	1.挖土方(机械开挖人工配合)
2.底板、壁板采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，无筋(含支模拆模)
3.过梁采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，有筋(含支模拆模)
4.面层采用1:2水泥砂浆抹平,
5.通风百叶窗530*200mm(IP23),4个，
6.地脚螺丝(镀锌件),
7.电缆进出口埋设SC100钢管,进线2根,出线20根,埋设深度不应小于0.5m。施工时钢管两端作成喇叭口并磨光;内壁防腐,外壁防渗漏;
8.L50X50X5热镀锌角钢接地极,长2.5m
9.接地母线,50×5热镀锌扁钢，
 
	座
	1
	
	

	19
	控制柜基础
	1.挖土方
2.C15砼垫层
3.C20无筋砼基础
4.M16地脚螺丝(镀锌件)
5.φ20铜包钢接地极,长2.0m
6.接地母线,50×5不锈钢扁钢
	座
	1
	
	

	20
	路灯基础800*800*2000(h)
	路灯基础800*800*2000(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	2
	
	

	21
	路灯基础800*800*2500(h)
	路灯基础800*800*2500(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	44
	
	

	22
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
1、挖基坑土方(人工配合机械)
2、C15代垫层100mm厚(含积水罐)；
3、Mu10页岩砖砌筑井壁（120mm厚）,水泥砂浆强度为M7.5
4、内壁用1:2.5水泥砂浆抹面
5、C25砼井座
6、C25钢筋砼盖板
7、回填土，回填土压实系数≥0.85
 
	座
	14
	
	

	23
	接地装置调试
	整个工程接地系统调试
	系统
	1
	
	

	
	朝东圩港路
	
	
	
	

	1
	箱式变电站
	1、采用欧式箱变,箱变型号为ZBW-160kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
	台
	1
	
	

	2
	照明控制柜AL1
	1.名称、型号：照明控制柜AL1,参考尺寸:(800x500x1600)。
2.端子接线;
3.成品单台系统配置:内配浪涌保护器，箱内按规定配线及配置。
4.柜体用2mm厚Q304不锈钢板制成,防护等级不低于IP54;柜体喷涂户外粉,内外表面颜色按业主要求;柜体要求特殊加工,整体坚固,并要求防水,且绝缘良好。
5.本控制柜对路灯有三种控制方式:现场手动、光时控、三遥远程监控,三种控制方式互相独立,三遥控制可实现远方控制中心统一管理控制,三遥监控终端箱选用产品必须与当地路灯管理部门现行系统兼容。
6、工作内容含送配电装置调试。
	台
	1
	
	

	3
	防火堵洞
	1、名称：防火堵洞
2、材质：防水防火封堵
3、部位：进出线缆
	项
	1
	
	

	4
	配管SC100
	1.名称：热镀锌钢管
2.规格：SC100*4mm
3.敷设方式：埋地敷设
 
	m
	189.7
	
	

	5
	配管PE63
	1.名称：PE管
2.规格：De63*4.5mm
3.敷设方式：埋地敷设
	m
	1448.9
	
	

	6
	电力电缆YJV-5X35mm2
	1.名称：电力电缆YJV-5X35mm2  
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	11.3
	
	

	7
	电缆终端头5X35mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5X35mm2(铜芯)
	个
	2
	
	

	8
	电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
	1.名称：电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	1613.8
	
	

	9
	电缆终端头5×16mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5×16mm2(铜芯)
	个
	90
	
	

	10
	配线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
	1.名称：铜芯软导线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
2.敷设方式：路灯管内敷设
	m
	636
	
	

	11
	LED路灯P=80W h=10m
	1.名称：LED路灯P=80W h=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.0米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯100W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、单灯控制器、路灯编号等安装 。
	套
	41
	
	

	12
	定向照明灯(LED灯具)P=3*150W,H=10m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=3*150W,H=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含一拖三单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,
不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	4
	
	

	13
	挖管沟土方
	挖管沟土方，人工配合机械挖土，沟底需坚固平整。
	m3
	348.4
	
	

	14
	管沟C15混凝土垫层
	管沟C15混凝土垫层
	m3
	3.3
	
	

	15
	管沟回填土方
	管沟回填土方，回填土压实系数≥0.85。
 
	m3
	338.8
	
	

	16
	箱变基础
	1.挖土方(机械开挖人工配合)
2.底板、壁板采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，无筋(含支模拆模)
3.过梁采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，有筋(含支模拆模)
4.面层采用1:2水泥砂浆抹平,
5.通风百叶窗530*200mm(IP23),4个，
6.地脚螺丝(镀锌件),
7.电缆进出口埋设SC100钢管,进线2根,出线20根,埋设深度不应小于0.5m。施工时钢管两端作成喇叭口并磨光;内壁防腐,外壁防渗漏;
8.L50X50X5热镀锌角钢接地极,长2.5m
9.接地母线,50×5热镀锌扁钢，
 
	座
	1
	
	

	17
	控制柜基础
	1.挖土方
2.C15砼垫层
3.C20无筋砼基础
4.M16地脚螺丝(镀锌件)
5.φ20铜包钢接地极,长2.0m
6.接地母线,50×5不锈钢扁钢
	座
	1
	
	

	18
	路灯基础800*800*2000(h)
	路灯基础800*800*2000(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	45
	
	

	19
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
1、挖基坑土方(人工配合机械)
2、C15代垫层100mm厚(含积水罐)；
3、Mu10页岩砖砌筑井壁（120mm厚）,水泥砂浆强度为M7.5
4、内壁用1:2.5水泥砂浆抹面
5、C25砼井座
6、C25钢筋砼盖板
7、回填土，回填土压实系数≥0.85
 
	座
	10
	
	

	20
	接地装置调试
	整个工程接地系统调试
	系统
	1
	
	

	
	段山路
	
	
	

	1
	箱式变电站
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
	台
	1
	
	

	2
	照明控制柜AL1、AL2
	1.名称、型号：照明控制柜AL1、AL2,参考尺寸:(800x500x1600)。
2.端子接线;
3.成品单台系统配置:内配浪涌保护器，箱内按规定配线及配置。
4.柜体用2mm厚Q304不锈钢板制成,防护等级不低于IP54;柜体喷涂户外粉,内外表面颜色按业主要求;柜体要求特殊加工,整体坚固,并要求防水,且绝缘良好。
5.本控制柜对路灯有三种控制方式:现场手动、光时控、三遥远程监控,三种控制方式互相独立,三遥控制可实现远方控制中心统一管理控制,三遥监控终端箱选用产品必须与当地路灯管理部门现行系统兼容。
6、工作内容含送配电装置调试。
	台
	2
	
	

	3
	防火堵洞
	1、名称：防火堵洞
2、材质：防水防火封堵
3、部位：进出线缆
 
	项
	1
	
	

	4
	配管SC100
	1.名称：热镀锌钢管
2.规格：SC100*4mm
3.敷设方式：埋地敷设
 
	m
	885.9
	
	

	5
	配管PE63
	1.名称：PE管
2.规格：De63*4.5mm
3.敷设方式：埋地敷设
	m
	5065.6
	
	

	6
	电力电缆YJV-5X35mm2
	1.名称：电力电缆YJV-5X35mm2  
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	29.6
	
	

	7
	电缆终端头5X35mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5X35mm2(铜芯)
	个
	4
	
	

	8
	电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
	1.名称：电力电缆YJV-0.6/1kV,5×16mm2
2.敷设方式：穿管敷设
	m
	5760.3
	
	

	9
	电缆终端头5×16mm2
	1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面5×16mm2(铜芯)
	个
	306
	
	

	10
	配线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
	1.名称：铜芯软导线BVV-0.5kV-3X2.5mm2
2.敷设方式：路灯管内敷设
	m
	2110
	
	

	11
	LED路灯P=80W h=10m
	1.名称：LED路灯P=80W h=10m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,挑臂长2.0米(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图;灯臂为钢管,直径60mm,壁厚3.5mm。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯100W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13、PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、单灯控制器、路灯编号等安装 。
	套
	139
	
	

	12
	定向照明灯(LED灯具)P=150W h=12m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=150W,H=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,
不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	4
	
	

	13
	定向照明灯(LED灯具)P=3x200W h=12m
	1.名称：定向照明灯(LED灯具)P=3x200W,H=12m,4000K,中光束,110lm/W,IP65,自带附件(含一拖三单灯控制器)
2.灯杆为一次成型圆锥型杆,管径219mm,锥度
12:1000 ;钢板采用A3板;钢板厚度为4mm,底板厚度为20mm,底板孔距按设计图。
3.灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象。
4.灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式,并加装∅4防护链条,采用∅8沉头内三角螺丝上锁,内设置一个专用接
地螺栓,配电门须按设计图加工,要考虑防盗防水功能。灯柱配电门向人行道侧。
5.灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子,接线端子为插接式,并且要满足配电接线要求。
6.灯杆焊接部位必需通焊,不允许点焊、虚焊、漏缝,焊口不允许打磨。
7.灯具为高压铸铝一次成型结构,灯具开盖合页应采用灯体外壳一体铸铝成型结构;灯具内外壳表面要求光洁圆滑,无针孔蜂窝,灯具需密封的部位,必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈;灯具防护等级为IP65。
8.光源采用LED灯200W,功率因数≥ 0.9 ,光源及电器必需统一品牌,配线应采用双护套铜芯软导线。
9.灯头座应采用耐高温、抗老化的绝缘材料;灯具反光板应采用进口高纯度阳极氧化铝板。
10.灯具及灯杆紧固螺钉、螺母、门链条均为不锈钢件。
11.灯杆各部位尺寸详灯具厂家提供的技术资料。
12.施工时应根据实际到货情况核对安装孔位置,如孔位有异,需作相应调整。
13.PE线应与接地片可靠连接;
14.电缆均采用连接端子背靠背栓接,并用热缩套管封闭。
15.具体加工详图由供货厂家完成;施工单位应先提供灯具灯杆样板,待监理及建设单位认可后再采购安装。
16.含灯杆、灯架、灯具、法兰盘、熔断器、路灯编号、单灯控制器、避雷针及避雷引下线等安装 。
	套
	10
	
	

	14
	挖管沟土方
	挖管沟土方，人工配合机械挖土，沟底需坚固平整。
	m3
	2352.9
	
	

	15
	管沟C15混凝土垫层
	管沟C15混凝土垫层
	m3
	12.1
	
	

	16
	管沟回填土方
	管沟回填土方，回填土压实系数≥0.85。
 
	m3
	2316.4
	
	

	17
	箱变基础
	1.挖土方(机械开挖人工配合)
2.底板、壁板采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，无筋(含支模拆模)
3.过梁采用C20防水混凝土,抗渗标号S6，有筋(含支模拆模)
4.面层采用1:2水泥砂浆抹平,
5.通风百叶窗530*200mm(IP23),4个，
6.地脚螺丝(镀锌件),
7.电缆进出口埋设SC100钢管,进线2根,出线20根,埋设深度不应小于0.5m。施工时钢管两端作成喇叭口并磨光;内壁防腐,外壁防渗漏;
8.L50X50X5热镀锌角钢接地极,长2.5m
9.接地母线,50×5热镀锌扁钢，
 
	座
	1
	
	

	18
	控制柜基础
	1.挖土方
2.C15砼垫层
3.C20无筋砼基础
4.M16地脚螺丝(镀锌件)
5.φ20铜包钢接地极,长2.0m
6.接地母线,50×5不锈钢扁钢
	座
	2
	
	

	19
	路灯基础800*800*2000(h)
	路灯基础800*800*2000(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	139
	
	

	20
	路灯基础800*800*2500(h)
	路灯基础800*800*2500(h)
1.挖基础土方
2.基础钢筋笼制安
3.M24双螺母地脚螺丝
4.φ20铜包钢接地极,长2.0m
5.接地母线,50×5不锈钢扁钢
6.C25砼基础
7.路灯底法兰盘
8.C20砼盖面
 
	座
	14
	
	

	21
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
	检查井800mmX800mmx1150mm(深)
1、挖基坑土方(人工配合机械)
2、C15代垫层100mm厚(含积水罐)；
3、Mu10页岩砖砌筑井壁（120mm厚）,水泥砂浆强度为M7.5
4、内壁用1:2.5水泥砂浆抹面
5、C25砼井座
6、C25钢筋砼盖板
7、回填土，回填土压实系数≥0.85
 
	座
	12
	
	

	22
	接地装置调试
	整个工程接地系统调试
	系统
	2
	
	

	
	D 江堤路（长江路-福临门工业园东南门）路灯改造
	
	
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,3000K,LED光源,180lm/w,半截光型
3、灯杆h=7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含单灯控制器接口
4、含路灯接线盒安装，含熔断器 RT-14 6A 220V
	套
	10
	
	

	2
	接地极
	1、角钢接地极（热镀锌角钢，50x50x5，L=2500）制作安装
	根
	10
	
	

	3
	接地母线
	1.名称：户外接地母线敷设-4*40mm2
	m
	5
	
	

	4
	路灯分控箱
	1.名称:路灯分控箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器,箱体尺寸410mm*400mm*310mm,Q235 DN120钢立柱,热镀锌喷塑
3.规格:控制箱相关电器配置
	台
	1
	
	

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	10
	
	

	6
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：VV-0.6/1KV-5x10mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	m
	380
	
	

	7
	路灯接线敷设,护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3×2.5mm2
	m
	90
	
	

	8
	屏蔽信号线
	1.名称：屏蔽信号线KVVP-2x0.75mm2敷设，使用部位为单灯控制器至灯头
	m
	90
	
	

	9
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	m
	375
	
	

	10
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	118.63
	
	

	11
	路灯基础
	路灯基础
1.C30混凝路灯基础（下口尺寸0.75*0.75m，上口尺寸0.8*0.8m，高度1.3m），含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	10
	
	

	12
	路灯分控箱基础
	路灯分控箱基础，
报价含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1
	
	

	13
	破除及恢复砼路面
	1、砼路面拆除、垃圾外运、处置；
2、砼路面恢复，C30砼一次性浇筑恢复；
3 工程量按路面延长米计量；
	m
	21
	
	

	14
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场
2、相关路灯型号投标单位现场核实
	套
	6
	
	

	15
	电缆拆除
	1、名称：电缆拆除， 撤旧电缆归中标单位所有，运离现场。 
	m
	340
	
	

	天妃路
	
	

	1
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置符合规范要求
	台
	1
	
	

	2
	路灯计量控制箱基础
	路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1
	
	

	3
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,灯杆间距35米,仰角10度,自带附件
	套
	26
	
	

	4
	定向照明灯
	1、名称：定向照明灯
2、灯具： P=2x200W，LED光源,
3、定向照明灯杆灯杆h=12m,自带附件
	套
	1
	
	

	5
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	8
	
	

	6
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	27
	
	

	7
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	27
	
	

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	1000
	
	

	9
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	400
	
	

	10
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	300
	
	

	11
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	30
	
	

	12
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	900
	
	

	13
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	300
	
	

	14
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	328.5
	
	

	德兴路
	
	

	1
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,灯杆间距35米,仰角10度,自带附件
	套
	16
	
	

	2
	定向照明灯
	1、名称：定向照明灯
2、灯具： P=2x200W，LED光源,
3、定向照明灯杆灯杆h=12m,自带附件
	套
	2
	
	

	3
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	6
	
	

	4
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	18
	
	

	5
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1
	
	

	6
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	18
	
	

	7
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	800
	
	

	8
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	300
	
	

	9
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200
	
	

	10
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	22
	
	

	11
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	700
	
	

	12
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	200
	
	

	13
	箱式变压器
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
13、报价含箱变基础，含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
	座
	1
	
	

	14
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	m3
	255.5
	
	

	南海路
	
	

	1
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置，满足规范要求
	台
	1
	
	

	2
	路灯计量控制箱基础
	路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1
	
	

	3
	LED双臂路灯
	1、名称：LED双臂路灯
2、灯具： P=150W+60W光源 h=9m/6m
3、双臂灯杆，杆高9m/6m,自带附件
	套
	40
	
	

	4
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： P=200W 光源,
3、灯杆h=10m
	套
	5
	
	

	5
	定向照明灯
	1、名称：定向照明灯
2、灯具： P=2x200W，LED光源,
3、定向照明灯杆灯杆h=12m,自带附件
	套
	2
	
	

	6
	拆除旧路灯
	1、项目名称：拆除旧路灯，撤旧器材归中标单位运离现场；
2、相关路灯型号投标单位现场核实 
	套
	37
	
	

	7
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	16
	
	

	8
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套

	47
	
	

	9
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1
	
	

	10
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2000mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	45
	
	

	11
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	2
	
	

	12
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	1600
	
	

	13
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	600
	
	

	14
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200
	
	

	15
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	51
	
	

	16
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	1600
	
	

	17
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	150
	
	

	18
	 管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	584
	
	

	巡逻道
	
	

	1
	路灯计量控制箱
	 1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置，满足规范要求
	台
	2
	
	

	2
	路灯计量控制箱基础
	 路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	2
	
	

	
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,仰角10度,自带附件
	套
	1
	
	

	3
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=10m
	套
	2
	
	

	4
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,50W,LED光源,
3、灯杆h=6m
	套
	42
	
	

	5
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价
	座
	2
	
	

	6
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	45
	
	

	7
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	2
	
	

	8
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2000mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	44
	
	

	9
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座 
	1
	
	

	10
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	1000
	
	

	11
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	400
	
	

	12
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200
	
	

	13
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	53
	
	

	14
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	1000
	
	

	15
	配管
	1.名称：镀锌钢管 SC 100  4mm厚
2.敷设方式：埋地敷设（过接管）
	M
	200
	
	

	16
	箱式变压器
	1、箱式变电站,箱变型号为ZBW-100kVA-10/0.4kV(户外型,高压柜为单台环网柜)。
2、城市照明自动监控系统终端的型号为WJ-3005C,安装在箱变内,由路灯管理部门负责安装、调试。
3、指挥信号灯及线路布置另见交通工程有关图纸,本工程仅预留电源及预埋管。
4、箱变低压母排出线应包封绝缘护套。
5、要求电力调压装置输出自动稳压精度为±2%。
6、要求电力调压装置采用带时钟设置的PLC可编程序控制器,具有精确的额定运行电压时间、经济运行时间、停机时间等参数的设置。
7、各出线回路的漏电断路器的额定剩余电流为150mA,动作时间为0.2s。
8、无功补偿由厂家配套,应具有动态跟踪分相进行补偿的功能,补偿后功率因数应≥0.9。
9、本工程采用低压计量，计量系统应由供电部门确认后方可安装。
10、低压配电柜中根据其回路互感器配置电流表。
11、箱变需自带防盗设施。
12、工作内容含变压器及高低压柜等变电站内所有设备及线路的调试。
13、报价含箱变基础，含附属高压电缆以及其它的全部附属设备安装以及相关调试以及供电局相关外部线路设计费用等。竣工需要通过供电部门验收，符合供电部门的相关标准要求。
	座
	1
	
	

	17
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	365
	
	

	纬六路
	
	

	1
	路灯计量控制箱
	1.名称:路灯计量控制箱
2.型号:2mm厚304不锈钢箱体,含系统图所有低压电器
3.规格:控制箱相关电器配置，满足规范要求
	台
	1
	
	

	2
	路灯计量控制箱基础
	路灯计量控制箱基础
1.10cm厚C15混凝土垫层，含模板搭设与拆除；
2.M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖120mm井壁；
3.1.5cm厚1:2.5水水泥砂浆内外抹灰
4.2*M18预埋螺栓，C25砼回填控制箱；
5.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	1
	
	

	3
	LED单臂路灯
	1、名称：LED单臂路灯
2、灯具： AC220V,100W,LED光源,
3、灯杆h=12m，挑臂长2.0米,灯杆间距35米,仰角10度,自带附件
	套
	6
	
	

	4
	手孔井
	手孔井800mmX800mm（过街井）。报价含含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价。
	座
	1
	
	

	5
	单灯控制器
	1、名称：单灯控制器安装，通讯方式:4G Cat.1通讯方式,安装在灯具内或灯杆检修门内
	套
	6
	
	

	 6
	单灯集中控制器
	1、名称：单灯集中控制器（上行通信:支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统,下行通信:支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式,安装在路灯计量控制箱内），安装于路灯计量箱内，实现相关集中控制功能
	套
	1
	
	

	7
	路灯基础
	路灯基础800mmX800mm*2500mm
1.C30混凝土路灯基础，含模板搭设与拆除；
2.4*M20预埋螺栓，Φ8箍筋固定，含配套螺帽、垫片；
3.含土方开挖回填等全部内容，投标单位自行勘探现场，综合考虑报价；
	座
	6
	
	

	8
	电缆
	1、名称：电缆敷设
2、.型号、规格：YJV-0.6/1KV-5x16mm2
3、敷设方式：穿管敷设
	M
	250
	
	

	9
	护套线
	1、名称：路灯接线敷设,护套线
2、规格：BVV-0.5KV-3×2.5mm2
	M
	100
	
	

	10
	接地母线-不锈钢扁钢
	1.名称：户外接地母线敷设(-不锈钢扁钢)-50*5mm2
	M
	200
	
	

	11
	铜包钢接地极
	1、铜包钢接地极（2.0m,φ20）制作安装
	根
	9
	
	

	12
	配管
	1.名称：PE63实壁电力管,壁厚允许公差+0~0.03,壁厚4mm,内径∅55mm
2.敷设方式：埋地敷设
	M
	220
	
	

	13
	管沟土方
	1.管沟土方  (挖沟，回填土)
	M3
	80.3
	
	

	其他
	
	

	1
	所有路灯涉及的路灯用电申请
	路灯用电申请，含供电公司提供表箱(三相)
	项
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：全费用单价人工、材料、机械、管理费、利润、税金及所有措施项目费、规费、风险费。





路灯补杆清单报价表（三）
	序号
	道路名称
	名称
	特征描述
	单位
	工程量
	全费用综合单价
	合价

	1
	福建路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，H=8.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	2
	中华路
	LED双臂路灯
	AC220V，200W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	4 
	
	

	3
	东新路
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,3000K，LED光源，H=10m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	4
	华达路
	LED双臂路灯
	AC220V，150W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	
	
	LED双臂路灯
	AC220V，100W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	5
	晨港路
	LED双臂路灯
	AC220V，150W+40W,4000K，LED光源，H=12.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	6
	港华路
	LED双臂路灯
	AC220V，250W+40W,4000K，LED光源，H=12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	4 
	
	

	7
	港丰公路
	LED单臂路灯
	AC220V，250W,4000K，LED光源，H=13m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	
	
	LED单臂路灯
	AC220V，150W,4000K，LED光源，H=9.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	8
	长江路
	LED双臂路灯
	AC220V，180W+40W,4000K，LED光源，H=11.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	
	
	LED双臂路灯
	AC220V，100W+40W,4000K，LED光源，H=9.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	
	
	LED单臂路灯
	AC220V，100W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	9
	潘港南路
	LED单臂路灯
	AC220V，150W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	10
	殷家埭路
	LED双臂路灯
	AC220V，80W+40W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	11
	岭南路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	6 
	
	

	12
	香南西路
	LED双臂路灯
	AC220V，120W+40W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	13
	镇山路
	LED单臂路灯
	AC220V，100W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	14
	宝岛路
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,3000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	15
	文星南路匝道
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,4000K，LED光源，H=9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	16
	健康南路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，H=7.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	17
	双河路
	LED单臂路灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，H=6m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	18
	晨德路
	LED单臂路灯
	AC220V，80W,3000K，LED光源，H=6m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚4mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	3 
	
	

	19
	兴港路
	造型灯
	AC220V，100W+60W+60W+60W+18*25W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	20
	中港路
	造型灯
	AC220V，200W+100W+100W+100W+18*25W,4000K，LED光源，杆高、材质、壁厚、灯杆颜色等参数与现状路灯一致，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	21
	虎苑路
	电杆灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，尺寸按实际，Q235B,热镀锌喷塑，壁厚4mm，含热镀锌抱箍及螺栓套件
	杆
	2 
	
	

	22
	西墩路
	电杆灯
	AC220V，60W,3000K，LED光源，尺寸按实际，Q235B,热镀锌喷塑，壁厚4mm，含热镀锌抱箍及螺栓套件
	杆
	5 
	
	

	23
	香山路
	双挑臂
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm
	杆
	8 
	
	

	24
	东隆西路
	单挑臂
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm
	杆
	14 
	
	

	25
	天台南路
	慢车道挑臂
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm
	杆
	36 
	
	

	26
	君秀路
	电杆灯挑臂套件
	尺寸按实际，Q235B，热镀锌喷塑，壁厚4mm，含热镀锌抱箍及螺栓套件
	杆
	4 
	
	

	27
	上海路
	挑臂装饰球
	304不锈钢装饰球，⌀120mm,厚1mm
	个
	14 
	
	

	28
	香山大街
	挑臂装饰球
	304不锈钢装饰球，⌀120mm,厚1mm
	个
	10 
	
	

	29
	中兴南路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	50 
	
	

	30
	中兴北路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	22 
	
	

	31
	中南路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	21 
	
	

	32
	从善路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 
	
	

	
	
	管口盖帽
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 
	
	

	33
	中圩路
	转接头（小转大）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 
	
	

	
	
	管口盖帽
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	2 
	
	

	34
	殷家埭路
	转接头（方转圆）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	80 
	
	

	35
	祥云路
	转接头（方转圆）
	尺寸按实际，Q235B钢热镀锌喷塑，壁厚5mm
	个
	88 
	
	

	36
	中兴南路
	投光灯及灯盘
	AC220V，3*180W,4000K，LED光源，中光束，100mm*60mm*4mm横担，Q235B，热镀锌喷塑，含单灯控制器及管线
	杆
	1 
	
	

	37
	金桥路
	投光灯及灯盘
	AC220V，3*180W,4000K，LED光源，中光束，100mm*60mm*4mm横担，Q235B，热镀锌喷塑，含单灯控制器及管线
	杆
	2 
	
	

	38
	金港路
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	3 
	
	

	39
	华达路
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	40
	东海路
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	1 
	
	

	41
	北大门
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	2 
	
	

	42
	港华路（新开河桥）
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	4 
	
	

	43
	主要路口
	中杆灯
	AC220V，4*180W,4000K，LED光源，中光束，H=14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，壁厚6mm，含单灯控制器、基础及管线
	杆
	32 
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



注：全费用单价含管线、基础、杆的人工、材料、机械、管理费、利润、税金及所有措施项目费、规费、风险费。
更换电缆清单报价表（四）
	街道
	路名
	规格
	长度（米）
	全费用综合单价
	总价

	金港街道：
	三甲里路
	5*16 
	2200
	
	

	
	天永路
	5*16 
	1075
	
	

	
	天台北路
	5*25
	1310
	
	

	后塍街道
	西墩路 
	5*10
	470
	
	

	
	人民北路 
	5*16 
	270
	
	

	
	长江明珠路
	5*16 
	1260
	
	

	德积街道
	护漕港路(天霸路-德申路)
	5*10
	660
	
	

	
	元丰路(德申路南 )
	5*16 
	491
	
	

	
	友邦路 
	5*25
	2454
	
	

	
	环宇北路 
	5*10
	1205
	
	

	
	福中路 
	5*16 
	1300
	
	

	合计
	
	
	
	
	



注：全费用单价含拆除、安装的人工、材料、机械、管理费、利润、税金及所有措施项目费、规费、风险费。
[bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc10284][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc32613]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）（格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.中小企业声明函等
9。联合体协议书（如有）
10.分包意向协议书（如有）
11.承诺书（格式见后）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：



参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标单位（加盖公章）：



[bookmark: _Toc32389]1、授权委托书
本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc19377]2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日
授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供定代表人身份证明书。）

[bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc13190]关于资格证明文件的书面承诺

[bookmark: _Toc14114][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc15106][bookmark: _Toc12431]我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：


中小企业声明函等
中小企业声明函（服务） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加 江苏省张家港保税区规划建设局（单位名称）的保税区路灯改造能源管理服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  保税区路灯改造能源管理服务项目 ，属于  其他未列明  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                                 企业名称（盖章）：   
日期：  年   月   日   
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。 


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


 
残疾人福利性单位声明函 
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司： 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 
                                             单位名称（盖章）：   
日期：   年   月    日   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 






分包意向协议书（若进行分包需提供）

分包意向协议书
（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。
2.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。
3.分包意向单位2     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。
4.分包意向单位3     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。
……
三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。
四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。
五、其他补充内容
六、本意向协议书正本一式  份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。
注：
1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认
2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。
3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


甲公司（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

乙公司（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

……公司（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日




联合体协议（联合体投标需提供）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加张家港保税区宏宇建设咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（供应商单位1）全称为（大型、中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。（供应商单位2）全称为（大型、中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。（注：联合体中各供应商都应明示企业类型及所承担的份额）。

联合体中各供应商全称（公章）：     
日期：



承诺书
承诺书（格式一）
张家港保税区规划建设局：
 在张家港保税区规划建设局的保税区路灯改造能源管理服务项目
（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证自合同生效后15日内在张家港保税区范围内落实应急驻场条件，配备相应的抢修车辆停放场地、备品备件存放场所及值班值守人员，接到故障报修通知后30分钟内抵达现场开展抢修作业。若合同履约期间无法持续满足该应急响应要求，视为我方违约，愿意承担合同约定的全部违约责任。


投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日

承诺书（格式二）
张家港保税区规划建设局：
在张家港保税区规划建设局的保税区路灯改造能源管理服务项目

（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证按照招标文件要求承诺备品备件在中标后30个工作日内进仓库。


投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日


承 诺 书（格式三）
张家港保税区规划建设局：
在张家港保税区规划建设局的保税区路灯改造能源管理服务项目（        号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证按照招标文件要求承诺在规定期限内（中标后15日内）主动提供人员清单及相应证明（身份证、相关证书、驾驶证等复印件），车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数等相关证明材料（租赁的同时提供租赁协议复印件），并保证在投标文件中确定的人员及相关车辆设备，实际进场不减少与变更，并经采购单位确认后开展项目，同时保证提供的相关人员、车辆满足采购单位要求。


投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日




[bookmark: _Toc2973]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: _Toc20809][bookmark: _Toc2823][bookmark: _Toc20216]

六、服务方案
[bookmark: _Toc35266041][bookmark: _Toc22126][bookmark: _Toc10503][bookmark: _Toc43285583]服务方案

[bookmark: _Toc15946][bookmark: _Toc10971]（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc29047][bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc29323][bookmark: _Toc1005]
七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
1.类似业绩
2.相关证书
3.检测报告
……

