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第一章  投标邀请
受[扬中市机关事务管理中心]的委托，就[扬中市行政中心建筑综合能源服务项目]([项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0019])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (扬中市行政中心建筑综合能源服务项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年11月2日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0019；
2.项目名称：扬中市行政中心建筑综合能源服务项目；
3.预算金额：315.2万元/年，10年共计3152万元；
4.本项目（设定）最高限价，最高限价为 315万元/年，10年共计3150万元；
5.采购需求(简介)：扬中市政府位于江苏省镇江市扬中市中电大道8号，为扬中市核心政务办公枢纽，2008年正式投入使用。园区总占地面积248亩，包含主楼、会议中心、档案馆、审批中心等共9栋办公楼。总建筑面积67291m，其中地上63431m2、地下3860m2，中央空调供冷(暖)面积约6.2万m，是典型的大型公共建筑用能单位。建筑功能覆盖行政办公、会议接待、政务服务、档案管理等。本项目旨在通过实施技术、专业化能源管理解决方案，采用能源费用托管型管理方式。招标人按照协议约定向供应商支付能源费用托管服务费。供应商负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳本项目能源托管期内的相关费用（电费、水费、天然气费）。项目由节能技改、运维及相关服务、能耗监控平台建设三大部分组成，包括与之相关的设计、采购、施工、能耗监控平台开发建设等。改造项目的投资规模由投标人自行控制，托管期内的经济效益风险由投标人自行承担。详细内容见本招标文件第四章；
6. 合同履行期限：合作期限10年；
7. 本项目是否仅面向中小微企业采购：是□  否☑；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函】；【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力{提供投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）；【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
D.提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见投标函第7条）；【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府活动成本减轻政府投标人负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与第B至第E项相关的证明材料即可参加活动。
②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，应承担相应的法律责任。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
①无；
②依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
4.本项目 接受 联合体投标。组成联合体投标的，联合体成员不得超过2家。
（1）由负责提供本项目能源托管服务的投标单位作为联合体牵头单位，双方必须签订联合体协议(协议中应规定所有联合体成员在合同中共同的和各自的责任，牵头人应被授权代表所有联合体成员接受指令，并且由牵头人负责整个合同的全面实施，联合体协议详见投标文件格式)。
（2）组成联合体投标的，由联合体牵头单位负责网上报名、递交投标响应文件等流程。
（3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独报名参与本项目，也不得组成新的联合体参加报名。
5.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交投标文件截止时间之日止。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。
（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
3.“CA数字证书”的获取
供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
4.招标文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。
5.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年11月2日 14点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，招标人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.现场勘察：
（1）招标人不组织现场踏勘，投标人可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便投标人自行查明或核实有关编制响应文件和签订合同所必需的资料。
（2）现场踏勘期间，投标人承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，招标人均不负责。
2.本项目需要落实的政府政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府支持中小企业力度的通知》（财库【2023】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。
7、 本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：扬中市机关事务管理中心
地址：江苏省镇江市扬中市中电大道8号
联系方式：0511-88356926
2.采购代理机构信息
名称：江苏金居工程项目管理有限公司
地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室
联系人：张梦雅
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：19814712528
八、其他
1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。
2. 本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律及政策功能
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.1支持中小企业发展
3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
3.3支持绿色发展
3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
3.3.4招标人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
3.5支持创新发展
3.5.1招标人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]3.7招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府需求标准（试行）》实施相关活动。
   3.8根据国家扶持中小企业的有关政策，组织方负责代理的项目中标（中标）企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（中标）通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府”网站。
3.9实施本国产品标准及相关政策
3.9.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：


财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
3.9.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.9.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.9.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.10本次招标及由本次产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
3.11投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费。
4.3招标代理费收费标准：招标代理费根据比价结果，最终按玖万贰仟元整（￥92000.00）收取。
4.4招标代理费收取方式：由中标人支付。本项目代理服务费已纳入项目成本测算，中标人投标报价时应综合考虑，招标人不再另行承担。
由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，招标人或代理机构保留诉讼的权利。中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。
4.5 本次采购代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。
付款账户如下：
单位名称：江苏金居工程项目管理有限公司
统一代码：91321182567838330L
营业地址：扬中市三茅街道浩云湾27幢04室
账号：10333001040629988
开户银行：中国农业银行扬中市支行
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的澄清和修改
8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
8.3 招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为招标人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，招标人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 招标人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1招标人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
26.4评审注意事项
评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc120614219]评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:
(1) 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与招标人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。






















第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
合同编号：YZCJJ2026-0xx合同备案章



扬中市政府采购合同
项目名称：                                 
项目编号：                                  
采购单位：                                  
中标单位：                                    


江苏金居工程项目管理有限公司
二○二六年  月    日

项目名称：扬中市行政中心建筑综合能源服务项目
项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0019
甲方：（买方）扬中市机关事务管理中心
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据 扬中市行政中心建筑综合能源服务项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0019）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：扬中市行政中心建筑综合能源服务项目；
1.2标的质量：合格；
1.3 标的数量（规模）：鉴于本合同双方同意在不改变现有服务保障模式的基础上，按“合同能源管理”模式就扬中市行政中心建筑综合能源服务项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行能源托管型服务，并由甲方支付相应的能源托管费用；
1.4 履行时间（期限）：10年，自 20  年  月   日 始，至 20   年  月   日止，托管期共10年。（为与能耗考核期保持一致以及能耗发票次月开票上一月份的实际，乙方自合同签订之日起开始承担甲方上一月的能耗费用，如因乙方因办理水、电、气代缴手续时间滞后、乙方与甲方原能源费用支出方、乙方与甲方原能源费用收取方协议变更支付主体时间滞后，合同起始时间可根据实际情况顺延；甲方原能源费用支出/收取说明如下：（1)江苏大航微电网科技有限公司，甲方支出光伏发电用于市行政中心电费(2)国网江苏省电力有限公司扬中市供电分公司,甲方支付电网用于市行政中心电费（3）扬中金州水务有限公司，甲方支付水费（4）扬中市中燃城市燃气发展有限公司，甲方支付燃气费（5）迎宾楼，甲方收取水电费后全部支付至乙方，迎宾楼租户退租后，相关费用均由乙方承担。（6）江苏大航微电网科技有限公司，甲方收取返还市行政中心光伏电费。
1.5 履行地点：扬中市；
1.6履行方式：
（1）合同能源管理：能源服务公司与用能单位以契约形式约定能源项目的节能（供能）目标，能源服务公司为实现节能（供能）目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益或用能费用支付能源服务公司的投入及其合理利润的能源服务机制。
（2）能源费用托管型：用能单位委托能源服务公司对能源系统进行投资、设计、建设、改造和运行管理，并按照合同约定支付能源托管费用。能源服务公司通过提高能源效率降低能源费用，并按照合同约定拥有全部或部分能源费用。由甲方委托能够提供用能诊断、改造设计、改造施工、节能信息化建设、运行管理等服务的乙方进行水、电、天然气及迎宾楼的水、电、天然气的运行、管理、维护和改造，甲方将根据能源基准确定的费用支付给乙方作为托管费用，乙方通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。
（3）本合同所述行政中心建筑是指扬中市中电大道8号的行政中心公共建筑。
（4）本合同及相关附件中所涉及的其他有关名词和技术术语，其定义和解释依据中华人民共和国国家标准GB/T24915—2020《合同能源管理技术通则》。本合同所引用或涉及的所有标准、规范及技术要求，均以现行有效的最新版本为准。合同履行期间，如上述标准被修订、替代或废止，自新标准实施之日起自动适用新标准。
（5）项目资产:由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等资产。
（6）托管期第4年结束后进行首次审计，其后每3年审计一次。合同履行期结束后，甲方进行最终审计。通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民
币。
2.2乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运营、监
测的所有费用，包括项目所需设备、设施、技术购置、更换的费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的
有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3甲乙双方应当按照项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。甲方负责提供原能源系统的设计、施工方案、图纸等等，乙方提供节能改造相应的设计、施工方案、图纸等。因未获甲方或相关部门施工审批而影响工期的，工期自动顺延。
3.4项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同规定修改之外，不得修改。
3.5乙方应当依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。
5.2 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。  
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
合同款项的支付方式及进度安排
8.1双方确定采用“能源托管型”合同能源管理模式，由甲方委托乙方对现有能源系统进行改造。合同期内，由乙方对甲方能源系统日常运营维护及管理给予技术协助，甲方需按照本协议约定向乙方支付能源托管费用，乙方负责承担甲方能源费用托管期内的原由甲方承担的电费（含光伏发电费）、水费（按实际用量代收代缴）及天然气费用，并收取光伏发电返还甲方费用和迎宾楼租户缴甲方的水电费。
双方约定，由乙方按月向国网江苏省电力有限公司扬中市供电分公司缴纳迎宾楼电费。甲方负责收取租户(包括原租户及以后新承租租户，下同) 的迎宾楼电用能费用，甲方将应收的租户电费，在托管合同期内，全额按季度转付乙方，甲方每季度向乙方出具迎宾楼用能结算证明，双方认可后，乙方按结算证明开具发票，甲方收到发票后将迎宾楼能耗费支付给乙方。租户能源费用按实际结算，甲方收取租户能源费计算方式与托管协议生效前保持一致。甲方与租户之间的费用结算，不影响甲方与乙方之间的正常费用结算。【如迎宾楼租户退租后，则不产生额外的能源费用。】
8.4双方基于现有的用能设备现状及能源费用，约定首年能源托管费用人民币（大写：   ）¥        元（含税价）。十年托管期共计人民币（大写：         ）¥         元（含税价）。乙方开具当期电费、燃气费、水费、服务费等额发票（各费用税率按税务要求执行）后，甲方以银行转账方式向乙方指定账户支付。
（1）进入托管期后，甲方以乙方在合同中列明的年度能源托管金额为标准，按月度向乙方支付能源托管费用，甲方于当月收到乙方当期服务发票后支付托管费用（年度能源托管费用/12个月）给乙方，甲方每年度对乙方节能率、服务品质等合同履约情况及能耗或能源单价变动因素考核后，若根据相应考核内容经双方确认无异议后，甲方支付托管年度的最后一个月度能源托管费用。
（2）中标方迟延开具增值税专用发票、无法开具增值税专用发票、开票不符合要求或开具的增值税专用发票金额低于约定金额的，招标人有权相应地迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的增值税专用发票金额来付款，并对此不承担任何责任。
（3）因托管年限时间较长，若托管期限内能源价格出现波动，即可导致托管费用的发生变化，现约定如下：托管期间遇供能部门调整电力、自来水、天然气等各类能源（资源）单价发生变化，若单项能源的单价波动率≤5%，托管费用不调整；若单项能源的单价波动率＞5%增减托管费用调整方式如下：
能源单价波动率计算公式：能源单价波动率=（调整后能源单价-能源基准单价）/能源基准单价，正值为增长率，负值为下降率，调整的时间为价格调整后的同步时间。
1、增长率＞5%时，托管费用进行能源基准单价波动差额调整，即：调整托管费用金额=托管能源基准量*[调整后能源单价-（能源基准单价*1.05）]，正值为增补金额；
2、下降率＞5%时，托管费用进行能源基准单价波动差额调整，即：调整托管费用金额=托管能源基准量*[（调整后能源单价-（能源基准单价*0.95）]，负值为扣减金额；
当热源类型、热值变化时，能源托管费用由双方另外商定。本项目约定能源种类基准单价：电力0.736元/千瓦时；水3.65元/立方米；燃气淡季3.97元/m³，旺季4.7元/m³。
8.5合同期内，因能源单价波动触发能源基准量调整的，每个托管年度结束后结算上一年度能源差价。
8.6因节能率考核的需要，每考核年度预留¥100000.00元用于节能率考核，当年预留费用在当期年度考核扣完即止，在考核结果双方确认后于次月结算该考核年度预留费用。因国家相关部门或国家电网、供排水部门、蒸汽、供燃气部门给予甲方、乙方优惠政策而降低的能源资源消耗费用应由甲、乙方各自受益。
8.7如发生用能设备增、减（累计50kW及以上），极端天气及设备损坏、遭外力破坏，用能人员增、减（累计30人及以上）、能源政策调整、作息时间调整等原因导致的能源费用变化，甲乙双方可协商能源费用调整方式和托管费用，并经市财政（采购中心）确认后执行，具体方式以书面补充协议形式确定。
8.8节能扶持资金及碳排放交易收益
甲方配合乙方争取相关奖励或节能减排政策扶持资金，本项目合同期内的碳排放交易收益归乙方所有。
8.9乙方应当自合同签订之日起按约定开具发票，甲方自收到发票完成支付。因乙方未开具发票导致甲方未及时完成支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。
甲方开票信息： 
名称: 
纳税号: 
单位银行账号户名: 
开户行: 
账号: 
单位地址: 
项目负责 联系人: 
联系电话: 
乙方开票信息： 
名称: 
纳税号: 
单位银行账号户名: 
开户行: 
账号: 
单位地址: 
联系电话: 
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、节能改造
10.1 托管项目范围内，进行节能改造，乙方应制定专项或者综合节能改造方案；甲、乙双方应就改造的范围，拟使用的节能技术、产品，投资数额，投资形成的资产所有权，施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。
10.2 节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。
10.3乙方合同签订需制定详细、专门针对本项目出具的节能改造方案，经甲方书面认可后方可实施，方案确认无误后365天内完成全部改造并通过审计及验收。
十一、安全生产和环境保护
11.1 乙方在运营管理过程中应严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。
11.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。
11.3 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应制定专项规范，划分相关的责任。
十二、甲乙双方应尽义务
12.1甲方的义务
（1） 如根据相关的法律法规，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者是批准。
（2） 甲方应当根据乙方的合理要求，尽可能提供改造项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。
（3） 甲方应提供项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如清理施工现场、合理调整办公、设备试运行等。
（4） 甲方应会同乙方就改造项目实施前对被改造设备进行检查，确保改造前设备完好，运行正常。
（5） 根据相关规定，甲方指派或委托物业公司具有一定专业的操作人员，参加由乙方指定专业人员实施的培训。
（6） 甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收。
（7） 在合同有效期内，甲方指派或委托物业公司对设备运行、维修和保养定期作出记录并妥善保存10年。甲方应根据乙方的合理要求，协助相关数据的查阅。
（8） 能源费用托管期间，如乙方改造设备发生故障、损坏和丢失，甲方应配合乙方对设备进行维修和监管，相关费用由乙方承担（因甲方原因导致的除外）。
（9） 甲方应按照乙方提出的用能建议，树立节能意识，养成良好的用能习惯，合理利用能源，杜绝浪费。
（10） 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方，乙方自行配备必要的防护用品。
（11） 合同有效期内甲方不得自行改造或加装用能设施。确实需要改造或加装的，需与乙方协商后实施。
（12）  甲方同意本项目范围内不再许可其他单位或个人以其他方式从事能源相关服务（即许可他人从事与乙方相竞争业务或服务）否则由此造成的乙方投资损失，甲方按实补偿。
（13） 其他：根据法律法规及相关政策规定，属于甲方应履行的其他义务。
12.2乙方的义务
（1）为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，乙方应在获得甲方的同意下，不断进行节能改造设备投入。 
（2）如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由乙方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。
（3）乙方应当按照相关项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。
（4）乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。乙方项目经理：         ，身份证号：         。乙方项目联系人：         ，联系电话：         。乙方联系人应保持通讯畅通并提供应急联系电话，以便甲方应急联系。乙方变更项目经理和联系人的，应在7日内以书面形式通知甲方。未及时通知并影响本合履行或造成损失的，应承担相应的责任。乙方管理人员进人甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。
（5）乙方应当依照相关规定，对甲方委托物业公司或指派的操作人员进行培训，乙方确保操作人员具备对改造设备的日常操作、维护、保养能力。
（6）乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。
（7）乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。乙方进场施工前应与甲方另签订施工安全协议。
（8）在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换，乙方改造的设备维修费用由乙方承担（因甲方原因导致的除外）。
（9）乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守甲方的相关规章制度。
（10）年末考核计算节能率时，乙方应如实向甲方提供能耗计算所必需的原始发票复印件。
（11）合同期内，乙方监控数据的远程传输由乙方自行与中国电信或中国移动公司联系，费用由乙方承担；合同正常履行期满后，乙方将网络移交甲方，由甲方续费。
（12）合同中止或终止前，乙方结清与甲方原能源供应单位的相关费用及滞纳金。
（13）乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。
（14）乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备记录。
（15）乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。
（16）乙方不得未经甲方同意而采取断水、断电、断供冷供热等断供行为，因乙方未缴纳能源费用、乙方实施改造等乙方原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担。
（17）其他：根据法律法规及相关政策规定，属于乙方应履行的其他义务。
十三、项目的更改
13.1项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人应当至少每季度进行一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。
13.2如在项目的建设期间出现乙方作为专业的能源改造服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。
13.3在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核同意后实施，甲方应予以配合，所有的改造费用由乙方承担。
13.4在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。
十四、所有权和风险分担
14.1在本合同到期并甲方付清本合同下全部款项，且项目累计运行满10年后，该等项目资产的所有权无偿移交给甲方，乙方应保证该等项目资产正常运行。
14.2项目资产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目资产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的该等授权（含该项目资产继续使用涉及第三方的服务或相关知识产权的授权许可），并提供设备设施至少3年保修的售后服务。
14.3项目资产的所有权不因一方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目资产依照合同规定处理。
14.4在本合同期间，因甲方原因造成项目资产灭失、被窃、人为损坏的风险由甲方承担，非甲方原因的，由乙方承担。
十五、项目考核
15.1供暖质量：供暖季保证每天每间办公室室内温度满足不低于18℃的条件。（不低于改造前水平）
15.2供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不高于26℃的条件。（不低于改造前水平）
15.3节能指标：电按2023-2025年三年电量平均值282.28万kWh乘以单价0.736397元/kWh，基数为207.87万元/年；水按2023-2025年三年用水量平均值7.81万乘以单价3.65元/吨，基数为28.51万元/年；燃气按2025年燃气费用值64.61万元，综合单价参照原托管燃气单价3.9749元/m³（淡季），4.7元/m³（旺季）；基数为64.61万元/年。项目方案内容改造完成后，按自然年度每年考核一次，节能率不低于12%（相对于甲乙方约定的能耗基准），节能率每低0.1%，甲方在乙方当年预留的考核费用中扣除0.1万元，托管期首年和末年的月份合并为一期纳入最后一个年度考核（如合同续签，末年解释为续签协议托管期的最后一年，乙方妥善保留考核所必需的原始材料），预留的考核费用在本期考核结束后的一个月内结清。节能率以单位面积消耗的综合能耗降低幅度为标准，综合能耗的计算按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）执行。托管期内能独立计量的新增及扩建等用能从综合能耗中扣除，不计入节能降幅指标。
15.4自来水用能按实际用能及能源价格政策进行多退少补，其他能源按实际能源价格政策进行多退少补。
15.5运维服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。
15.6故障响应时间：乙方投资的设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决；紧急情况下，乙方应立即远程复位或移除投资的设备设施保证甲方设备正常运行。
十六、项目验收
16.1 甲方依法组织履约验收工作。
16.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
16.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
16.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
16.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
16.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
16.7乙方根据项目的运行情况，按国家相关标准的要求向甲方提出验收申请，验收合格后双方共同签署项目验收单。
16.8如甲方未按上述约定进行验收，则项目试运行一个月后即视为验收合格。
16.9双方约定乙方投资范围为甲方水、电、气等能源相关设备（不包括消防设施），具体改造时应征得甲方同意。乙方承诺合同期内利用空调系统自动化节能改造技术、能源在线监测技术等国内外先进能源技术，统筹推进扬中市行政中心公共建筑能源系统改造，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。
16.10双方资产界定：乙方在合同能源管理期限内仅拥有乙方所投资的所有设备的产权，原甲方能源设备所有权均归甲方所有。
16.11在合同能源管理期限内，甲乙双方所有能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由甲方投资的均由甲方承担，但由乙方投资改造的设备运营管理、维护保养及维修费用由乙方承担。
十七、违约责任
17.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值1‰的违约金。
17.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
17.3 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
17.4系乙方自身原因，如乙方未按照本合同的规定及时向供电、供水、供气等部门及时支付能源款项，造成停水停电停气等事故的，由此造成甲方的直接、间接损失由乙方赔付。因乙方与甲方原能源供应单位结算不及时产生的滞纳金(按每日1‰的比率支付）和其他费用由乙方负责；如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该等延误是由于不可抗力或者是甲方过错造成，则乙方应当按照每日1000元向甲方支付违约金。
17.5未经甲方许可，乙方不得与甲方原能源供应单位另签订能源协议，如违反，甲方有权单方解除合同，合同终止。
17.6乙方如不能提供甲方考核所必需的原始发票复印件或复印件与原件数据不同，或当年节能率小于等于0时，甲方扣除乙方预留的当年度节能考核费用，并承担甲方维权律师代理费。
17.7如果乙方违反除17.6条外的其他义务，甲方有权对由此造成的损失选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任。
(a)直接要求乙方赔偿损失（含律师代理费）；
(b)依照规定，解除合同，并要求乙方赔偿损失。
17.8本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。
17.9一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
十八、不可抗力事件处理
18.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或
原因，包括但不限于：
(a)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病（含公共卫生疫情）、隔离、辐射或放射性污染； 
(b)任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。
18.2  如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。
18.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。
18.4在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履
行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
18.5不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
18.6不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行
合同。
18.7在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响万承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。
十九、解决争议的方法
19.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
二十、合同生效及其它
20.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。
20.2若实际中标量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。
20.3甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
20.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。
20.5本合同一式陆份，甲方、乙方各执2份、政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。
甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）
代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）
地址：                             地址：

采购代理（加盖公章）： 
代表：（签字）　　　
地址：            
                  
签约日期： 年 月 日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:服务类项目。
一、项目概况
1.1扬中市政府位于江苏省镇江市扬中市中电大道8号，为扬中市核心政务办公枢纽，2008年正式投入使用。园区总占地面积248亩，包含主楼、会议中心、档案馆、审批中心等共9栋办公楼。总建筑面积67291m，其中地上63431m2、地下3860m2，中央空调供冷(暖)面积约6.2万m，是典型的大型公共建筑用能单位。建筑功能覆盖行政办公、会议接待、政务服务、档案管理等。本项目旨在通过实施技术、专业化能源管理解决方案，采用能源费用托管型管理方式。招标人按照协议约定向供应商支付能源费用托管服务费。供应商负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳本项目能源托管期内的相关费用（电费、水费、天然气费）。项目由节能技改、改造更换设备的维保及相关服务、能耗监控平台建设三大部分组成，包括与之相关的设计、采购、施工、能耗监控平台开发建设等。
1.2本项目采用“能源费用托管型合同能源管理+专业运维”模式，本项目的能源系统的节能改造和运维管理投资、风险由供应商自行承担。
1.3本项目托管的能源范围为行政中心的水、电、天然气及迎宾楼的水、电、天然气。
1.4根据国家对能源管理的要求及GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》标准要求，介于行政中心当前现状，现拟委托专业能源托管服务供应商，采用“能源费用托管型”合同能源管理方式，由招标人委托供应商进行行政中心能源系统的运行、管理、维护和节能技术改造。
二、服务需求
2.1项目目标
本项目旨在通过技术改造与精细化能效管理结合的方式，使扬中市行政中心实现节能目标。通过综合能源解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进行政中心能源系统改造，并建立能效管控平台，实现能源利用高效化、智能化、数字化，降低建筑的整体能耗。改造项目的投资规模由投标人自行控制，托管期内的经济效益风险由投标人自行承担。
2.2服务对象概况
（1）建筑面积(用能面积)
扬中市政府位于中电大道8号，驻地共有9栋办公楼，2008年正式投入使用，总建筑面积约为67291㎡，其中地上63431㎡，地下3860㎡。
（2）供冷(暖)面积
行政中心中央空调供冷(暖)为6.2万㎡。
（3）用能人员数量
目前有32个部门入住办公，用能人员约1450人。合同约定办公人员增、减30人及以上，甲乙双方可协商能源费用调整方式，并经市财政和采购中心确认。
（4）办公时间
目前扬中市政府的办公时间为工作日的上午九点至下午六点。若因上班时间调整导致用能时间变化的，甲乙双方可协商能源费用调整方式。
（5）供冷供暖日期
① 供冷期：5月15日至10月15日（含两端日）。供冷启动/停止以气候条件为准：室外最高气温连续5天＞26℃、或2天＞29℃、或当天＞31℃开始供冷；连续5天＜24℃、或2天＜23℃、或当天＜21℃停止供冷。梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，按招标人需求供冷。
② 供暖期：11月15日至次年3月25日（含两端日）。供暖启动/停止以气候条件为准：室外最低气温连续5天＜15℃、或2天＜14℃、或当天＜11℃开始供热；连续5天＞15℃、或2天＞14℃、或当天＞11℃停止供热。气温骤降等特殊情况按招标人需求增加应急供热。 
③ 温度标准：供冷期室内温度不高于26℃；供暖期室内温度不低于18℃。
④ 本文件及合同中对供冷供暖日期、温度、条件如有其他表述，以本条为准。
（6）当前水电气单价如下:
电力单价取2023年1月至2025年12月综合电力单价：0.736397元/kWh；电费核查联到户电价平均值0.736397元/kWh；
水(代缴)：按实际用量代缴，水价3.65元/m³；
燃气：3.9749元/m³（淡季）、4.7元/m³（旺季）。
2.3主要用能设备
（1）扬中市行政中心主要用能设备包括中央空调系统、照明、电梯和各种办公设备等。这些用能设备主要消耗的能源品种为电力。
（2）扬中市政府建筑主要用电设备表见下表，根据现有主要用电设备表，如发生用能设备功率增、减累计达到50kW及以上时，双方可协商能源费用调整方式。
单位主要用能设备详见表1-3-1各主要用能设备表。
表1-3-1主要用能设备表
	用能
系统
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	备注

	空调 暖通系统
	1
	离心式冷水机组
	YKCECDQ75CNF
	约克
	3
	2台定频、1台变频

	
	2
	螺杆式冷水机组
	YBWC240sc50B
	约克
	1
	供迎宾楼使用

	
	3
	真空热水锅炉
	BOV-2500G
	富士特
	1
	

	
	4
	真空热水锅炉
	—
	富士特
	1
	

	
	5
	真空热水锅炉
	BOV-500G
	富士特
	1
	供迎宾楼使用

	
	6
	冷冻水泵
	H=52m;
N=75kW
	/
	4
	三用一备，备用 泵未加变频

	
	7
	冷却水泵
	H=32m;
N=55kW
	/
	4
	三用一备，备用 泵未加变频

	
	8
	冷冻水泵
	N=30kW
	/
	2
	一 用 一 备，供迎宾楼机组使用

	
	9
	冷却水泵
	N=30kW
	/
	2
	一 用 一 备，供迎宾楼机组使用

	
	10
	冷却塔
	Q=400T/h,
N=11kW
	/
	3
	供离心机组使用

	
	11
	冷却塔
	Q=200T/h,
N=7.5kW
	/
	1
	供螺杆机组使用

	电梯系统
	1
	电梯
	垂直电梯
	/
	3
	15kW一台

	
	2
	电梯
	垂直电梯
	/
	3
	35kW一台

	电开
水炉
	1
	电开水炉
	9K2-60
	微电脑
	23
	9kW一 台


招标人需保证原用能系统的维修和保养,保证设备的正常稳定运行。
中标单位保证不因中标单位技术改造影响招标人用能设备的正常稳定运行。
3、 能耗数据
3.1近三年能耗数据
扬中市行政中心近三年（2023-2025年）用能数据如下：
	年度
	2023年度
	2024年度
	2025年度

	电
	市电
	电量/万kwh
	218.24
	224.98
	211.89

	
	
	电费/万元
	159.30
	165.91
	153.92

	
	光伏电
	电量/万kwh
	59.30
	62.30
	69.95

	
	
	电费/万元
	30.58
	31.50
	35.25

	
	总电量/万kWh
	277.72
	287.28
	281.84

	
	总电费/万元
	189.88
	197.41
	189.17

	水
	用水量/万吨
	11.92
	5.76
	5.75

	
	水费/万元
	43.52
	21.03
	20.97

	燃气
	用量/万m³
	18.89
	16.83
	13.75

	
	燃气费/万元
	90.14
	78.98
	64.61

	总费用
	323.53
	297.39
	274.76


3.2能耗基准
能源基准反映的是特定时间段内的能源利用状况，其目的是确保节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标、开展能源管理。作为用以比较基期、报告期能源绩效的定量参考依据，其选值大小将直接影响合同能源管理效果、节能量、节能率、节能效益等指标。
1.基准单价：
[bookmark: _Hlk236321375]（1）电力单价取2023年1月至2025年12月综合电力单价0.736397元/kWh；电费核查联到户电价平均值0.736397元/kWh
（2）水（代缴）：按实际用量代缴，水价3.65元/m³，代缴基数9万吨；
（3）天然气单价取原托管基准为3.9749元/m³（淡季）、4.7元/m³（旺季）。
2.托管基准费用：


1



	
数值   

                                                                                                                    年度
	电
	水
	燃气

	
	用电量
（万kwh）
	单价
（元/kWh）
	电费
（万元）
	电费基数
(万元)
	用水量
（万吨）
	按现行固定水费
（元/吨）
	水费
(万元)
	水费基数
(万元)
	燃气费（万元）
	燃气费基数
(万元)

	2023
	277.72
	0.736397
	204.51
	207.87
	11.92
	3.65
	43.51
	28.51
	90.14
	64.61

	2024
	287.28
	0.736397
	211.55
	
	5.76
	3.65
	21.02
	
	78.95
	

	2025
	281.83
	0.736397
	207.54
	
	5.75
	3.65
	20.99
	
	64.61
	


1.电：按2023-2025年三年电量平均值282.28万kWh乘以单价0.736397元/kWh，基数为207.87万元/年；
2.水：按2023-2025年三年用水量平均值7.81万乘以单价3.65元/吨，基数为28.51万元/年；
3.燃气：按2025年燃气费用值64.61万元，综合单价参照原托管燃气单价3.9749元/m³（淡季），4.7元/m³（旺季）；基数为64.61万元/年。

四、采购标的总表
1、服务类标的：
	序号
	服务类标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	扬中市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目
	年
	10
	采用能源费用托管型合同能源管理方式，与供应商签订合同能源管理合同，由供应商对行政中心进行节能诊断设计、施工改造、能源管理信息系统建设优化及运维等一揽子改造服务，并支付水、电、气（含光伏发电费用）全部的能源费用以及新增、改造、更换设备的维修保养费用等。
	按月支付服务费用，月度款金额为年能源服务费÷12，调价部分金额双方在每个托管年度服务结束后进行核算


[bookmark: _Toc148279463][bookmark: _Toc148866649]五、服务内容及要求
1、服务内容
包括：节能改造、智慧能源管理平台建设、代缴托管单位电力、水、燃气（含税收）等能源费用，定期对前期投入的节能改造设备进行巡视、定期维保，同时对各用能单位潜在节能点进行深入挖掘，配合各用能单位做好日常节能宣传工作。
2、服务要求
[bookmark: _Hlk227754573]2.1 合同期内，中标人负责对本次新投入的设备的维保、维修以及更换的一切费用；对于其他原有设备的维保、维修、更换，由甲方负责；
2.2所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由招标人合理管控，中标人须在招标人认可的情况下对用能设备进行合理提醒协助管控。托管期间，中标人有义务对招标人给予提供的公物财产要合理使用，如人为造成的损失则由中标人负责赔偿，未经过招标人允许，不得随意停止水、电、气的供应，不得随意关闭灯具、办公等设备，不得随意降低项目用水压力等参数。
2.3中标人投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由中标人负责。
2.4因中标人未按期缴纳电费、水费、燃气费（含光伏发电费用），导致招标人断电、断水、断气事故或造成其他损失的，责任由中标人承担。
2.5中标人须负责对人员的安全进行管理，在合同履行期内，因中标人原因出现的安全（人身损害或财产伤害）事故由中标人负责承担。
2.5中标人在接管项目之前，应当协助招标人制作项目移交清单，并将用能设备编号贴牌。双方应明确托管项目所有设备及所有设备的状态、运行情况，进行验收检查并详细记录列出设备设施清单由双方签字、盖章确认。如合同到期后移交回的设备有损坏的由中标人进行修复或更换（非招标人原因造成的设备损坏外的均由中标人负责修复或更换）。
2.6本项目设备改造后效果不佳或未达到招标人预期效果，则中标人需承担后期设备增加的所有费用直至改造后效果的达到招标人的要求。
2.7中标人须遵守招标人与第三方现有合作单位签订的相关能源协议（光伏协议）。
3、投标人方案要求
投标人须针对本项目提供完整的技术方案，方案内容包括但不限于以下要求，具体内容详见评分办法：
项目实施方案：需包含进度计划、管理措施、实施质量要求、验收方法和标准等。
（2）项目组织方案：需包含但不限于人员配备情况、人员分工情况等。
（3）项目管理方案：需包含但不限于管理质量目标，空调及照明等设备，设施关键部位管理技术，重点、难点分析及相应的解决办法。
（4）节能现状诊断分析方案：需包含但不限于①能源系统排查（电、水、燃气）；②制冷系统诊断；③供热系统诊断④空调末端系统诊断⑤照明系统诊断；⑥节水系统诊断；⑦节能量理论测算。
（5）节能改造方案：需包含但不限于 ①总体方案；②设计思路；③改造实施方案； ④改造目标；
（6）空调AI智控系统方案：方案内容应包括但不限于①系统定位和总体架构②算法模型及原理③策略简介④安全保护机制⑤系统界面展示及功能介绍等。
（7）智慧能源管理平台方案：需包含但不限于①系统定位和总体架构②应用开发方案③系统界面展示和功能介绍等。
（8）应急措施方案，内容应包括但不限于提供能源系统（冷、热源）应急保障方案及措施。
[bookmark: _Toc138705295]六、项目总体要求
1、改造原则：投标人须基于现场实际调查情况，遵循因地制宜原则，优先选用技术先进、经济合理的技术方案或产品；所选技术或产品须具备成熟性、稳定性及可靠性，且不得对原建筑结构安全造成任何影响。
2、施工原则：施工改造期间须严格保障采购方人员正常工作秩序，原则上不得影响其日常工作；如遇特殊情况确需停水停电的，须至少提前3天向招标人提交书面申请，经审批同意后方可实施。
3、施工工期：中标人须在合同签订后365个日历天内完成招标文件响应的全部改造内容并通过审计及验收（包括节能改造设备的采购、安装、调试等全流程工作），因招标人组织会审改造方案、图纸等所需时间不计入工期。
4、舒适度保障：节能改造项目完成后，须确保招标人的工作环境舒适度不低于改造前水平；使用先进、节能设备替换原有设备的，新设备须符合国家相关标准规范，且不得降低招标人的正常使用体验。
5、非改造设备兼容性：技术改造实施过程中，不得影响非改造设备的正常使用；须确保项目整体运行的安全性与可靠性。中标人须对改造范围内的自有改造设备全权负责，若因改造关联部分导致异常问题（如非改造设备受影响），由中标人负责解决并承担全部责任。
6、施工管理要求：中标人须严格服从招标人管理，遵守其各项规章制度；施工过程须做到文明施工、安全施工，因施工引发的所有安全责任事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失等）均由中标人承担。如发生重大伤亡事故，中标人须按国家相关规定立即上报有关部门，并同步通知招标人代表。
7、费用承担范围：中标人须承担服务期内与本项目相关的全部费用，包括但不限于设备采购、辅助材料、劳务用工、运输、管理、指导安装、技术支持与培训、质量保证、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术使用费，以及政策性文件规定的其他费用和合同明示/隐含的所有风险、责任等。
七、节能技术改造要求
1、需要对主要耗能设备的能耗接入智慧后勤能源管理平台，可通过该平台对各设备的能效指标进行实时分析、监测，并由专人进行管理维护。
2、合同签订之日起1年内完成改造，达到“空调系统改造施工达到规范要求”相关标准参照：《 通风与空调工程施工质量验收规范 》（GB50243-2012）。
3、项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。
4、设备要求
使用先进、节能的设备替换原有设备的实施项目，保证新投入设备必须要有符合国家规定的证明文件，满足招标人正常使用。
5、验收标准
由招标人组织验收（参照相关标准规范执行的要求和标准进行）
6、运行维护
6.1 供应商应设专门的服务管理部门，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。
6.2 项目中改造、加装或更换的设备设施的质保，在托管期内均由供应商负责。
7、具体技术要求如下：
	项目
	分项名称
	建设需求明细

	技术需求部分
	诊断设计方案
	诊断部分
	提供行政中心现状诊断分析，对现有系统进行现状分析，现状分析针对性强，有效找出现有能耗设备的痛点。

	
	
	空调系统智控改造
	针对现有的制冷站、供热站、空调末端系统的自控进行升级改造，对末端传感器进行升级更新，并利用先进的空调控制算法进行动态控制策略寻优，搭建一套智慧空调节能控制系统平台。

	
	
	制冷系统
	新增磁悬浮冷水机组1台，机组额定制冷量≥500kW，分担部分建筑冷负荷；

	
	
	
	评估原有空调水泵运行工况，对低效、不匹配水泵进行更换或增加变频改造，并提供节能测算依据。

	
	
	
	对冷却塔填料进行改造更换，对现有布水系统进行均匀分布改造，并提供节能测算依据；

	
	
	
	对机房现有管路进行改造布置，使系统合理运行，打造标准机房。

	
	
	
	搭建制冷机房智慧群控系统，接入冷水机组、水泵、冷却塔等全部制冷设备，实现机房设备集中监测、联动调节、自动节能运行。

	
	
	供暖系统
	对项目现有供暖热源实施升级改造，采用热泵机组搭配辅助热源复合供热形式，整套热源系统供热能力满足建筑实际供暖负荷，由供应商自行设计并核算，确保设备极寒天气（-10℃以下）正常运行。

	
	
	
	提供供暖系统水泵配置

	
	
	
	提供热泵机组噪音校核计算并出具承诺书

	
	
	
	提供机组选址、布置、管路系统设计方案及结构安全加固设计

	
	
	
	提供极寒天气应急实施方案和针对性的实施措施

	
	
	照明系统
	原有传统非节能灯具更换为LED节能灯具，降低照明系统能耗。

	
	
	其它
	潜在节能措施

	
	实施运维方案设计
	节能改造方案
	针对制冷、供暖、照明改造等系统提供设备拆除及更换、管路施工、电气化施工等节能改造方案方案

	
	
	
	针对项目施工重点难点分析提供解决方案，并编制设备吊装专项方案。

	
	
	
	提供安全文明施工专项方案

	
	
	
	提供施工管理人员组织架构及一览表

	
	
	
	在总体工期目标为365天的总工期下提供工期保障措施

	
	能源智慧管理平台建设方案
	智慧管理平台
	提供能管平台及能管系统建设，包括能源管理数字化、智慧化、可视化建设，能耗监测系统及智能化群控系统建设等


备注：
（1）合同期满后，供应商所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及能耗监控系统的产权归招标人所有，智慧管理平台端口对招标人免费开放，且供应商不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。
（2）如有改造范围外的增减需获得招标人的书面认可。
（3）如有拟投入改造的冷水机组等强制节能目录产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件扫描件。
（4）供应商须提供拟投入主要设备的品牌、型号及报价（至少包含冷水机组、空气源热泵机组）”及驻场运维人员费用。
八、项目管理要求
8.1人员组织要求
8.1.1 投标人或其联合体单位投入项目负责人1名，负责能源费用托管区域化管理，项目负责人应提前向采购单位及公共机构报备，需要更换人员时需提前提出。
8.1.2  投标人或其联合体单位应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维、安全等相关经验及相应的职称证书。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过招标人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。招标人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经招标人同意并办理交接手续后方可更换。
8.1.3 投标人或其联合体单位应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对招标人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守招标人的相关规章制度。
8.2进度管理要求
（1）中标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经招标人同意，中标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。
（2）中标方施工前编制工程施工方案，经招标人审核后按方案、规范要求施工。
（3）中标方须充分考虑行政中心的特殊性，节能改造施工中停电、停水、停天然气须提前报招标人审批后施工。
8.3风险管控要求
（1）实际运行过程中，风险随时可能出现，中标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应急预案。
（2）中标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守招标人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从招标人合理的现场指挥。
（3）中标方维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由维护单位自行负责。
8.4改造质量要求
中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足招标人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。
8.5文明施工
（1）投标人维修人员应衣着干净、整洁、穿工作服，佩戴工作牌、讲话文明礼貌；
（2）与招标人管理部门联系沟通后，征得招标人同意才进场施工；
（3）每一次维修完毕必须复原及清洁施工现场；
（4）做好设备运行维修记录和工作签单手续；
（5）如因投标人员责任造成的损失由投标人负责赔偿，投标人负责安全施工，发生安全事故由投标人自行承担。
8.6配合管理要求
（1）建立切实可行的设备设施维护制度。
（2）配合招标人相关其他部门的常规检测和问询。
（3）提供合理可行的应急响应及服务承诺。
（4）提供合理可行的维护保养方案。
8.7设备改造及维护要求
（1）现场施工不得影响或干扰用能单位的正常办公；
（2）因能源改造而新安装的所有设备设施的维护由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%；
（4）保障各设施设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。
8.8项目技术要求
（1）节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定。
（2）节能量测量和验证方案作为合同的必要内容应充分参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：
a)准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标。
b)完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。
c)透明性。应对双方公开相关技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。
（3）项目的技术改造应保证系统运行的安全性、可靠性。
8.9知识产权要求
对于结合招标人专门服务需求开发的部分，招标人享有知识产权。中标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。
8.10保修或售后服务要求
（1）项目中加装或更换的设备的维修和保养在能源托管期内均由中标方负责，费用自理。
（2）具备专业的团队，保证有维保人员能随时提供服务，对能源管理项目进行巡视，完善档案记录，保证设备安全、正常运行。
（3）24小时接受紧急故障处理和技术性的服务，接到通知后及时赶到现场，进行处理和服务。若因故障不能及时修复而影响系统运作的，应将故障及时通知招标方，同时做好相应的补救措施，大修时及时上报招标方并提供解决方案。
（4）工作人员在现场作业时，应遵守招标方的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由中标方负责。
（5）由于中标人维修保养不到位导致发生事故，其事故责任和损失由中标人承担，并赔偿招标人因此造成的一切损失。
（7）人员培训。
人员培训的目的是为了使采购方工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。定期组织开展对采购方一般工作人员及系统维护人员、通信人员的培训，培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式。
8.11保密措施要求
（1）中标方必须严格遵守招标人信息安全方面的要求。
（2）中标方组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守招标人规定的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露招标人的商业秘密。
8.12建筑安全要求
节能改造过程应满足以下安全要求：
（1）保持既有建筑的初始功能和基本结构，满足改造后的建筑功能需求，不降低其建筑安全性和耐久性；
（2）在改造施工中，有效控制粉尘、废气、废料、噪音、震感等污染和危害。针对建筑特点和改造方向，做好施工组织设计等相关文档资料。做好施工现场的安全监护，建立健全的改造项目档案。
（3）确定选择符合标准的改造材料，增加既有建筑改造后的各项性能值；
（4）不得改变原有的建筑防火分区、疏散系统、疏散构件和防火分隔等设施，必须确保消防设施完好有效。
8.13项目服务要求
服务指标：能源消耗量、能源费用等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。
服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，提供最灵活的用能体验。
故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。
8.14在托管合同期内由供应商承担所投设备的日常运行，主要内容如下：
（1）每年的运维业务培训；
（2）托管范围内设备的管理维护；
（3）托管合同期间全面负责行政中心供冷、供热系统的运行技术支持服务管理，应满足行政中心空调的正常使用需求。
九、商务要求
9.1能源费用托管期内能耗确定
能源费用托管期（以年为计算周期）内可采用的原始数据主要包括能源计量器具读数记录、能耗在线监测系统数据记录、能源统计报表、能源费用账单等。
招标人及中标人可充分利用上述原始数据采用共同确认或以第三方能源审核机构测量和验证等方式确定项目在能源费用托管期内的实际消耗量。
9.2节能率
在托管期间内，中标单位承诺年节能率不低于12 %（相对于双方认定的基准能耗）。连续 2 年达不到承诺的节能率，经分析为非用能单位不当引起的，招标人有权要求中标单位优化节能措施，加大节能改造投入。
9.3服务监督
（1）合同期内随时对中标方工作质量及服务态度进行监督检查。
（2）中标方项目人员未遵守行政中心规章制度或服务态度不好的，招标人有权提出批评或要求更换人员。
（3）中标方项目人员进入行政中心工作，须遵守招标人相关规章制度，否则招标人有权拒绝中标方项目人员进入，给招标人造成的所有损失由中标方负责。
9.4投标报价
（1）投标人所报的能源托管服务费为包干制，包括投标人在托管期内应缴纳的能源使用费用（电费、水费）、节能改造工程费用、能源管理服务费用及其他完成本项目服务要求所需的一切费用等。
（2）节能改造工程费用：投标人的工程投资额为完成采购文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、调试、税金、包干预备费、政策性文件规定及采购文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。
9.5考核标准
项目方案内容改造完成后，按自然年度每年考核一次，每年节能率不低于12%，节能率每低0.1%，甲方在乙方当年预留的考核费用中扣除0.1万元，托管期首年和末年的月份合并为一期纳入最后一个年度考核（如合同续签，末年解释为续签协议托管期的最后一年，乙方妥善保留考核所必需的原始材料），预留的考核费用在本期考核结束后的一个月内结清。节能率以单位面积消耗的综合能耗降低幅度为标准，综合能耗的计算按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）执行。
9.6注意事项
（1）中标人不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。
（2）投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准。
（3）当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。
（4）中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，原招标人能源设备所有权均归招标人所有。
（5）在合同期限内，由招标人投资的用能系统及设备的日常运营管理、维护保养及产生的费用是由招标人承担，由中标人投资改造的设备的日常操作、维护、保养工作及故障维修费用由中标人承担。
[bookmark: _Hlk177201946]（6）合同期满后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给招标人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和／或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向招标人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由招标人承担。
十、违约责任及风险条款
10.1节能率违约责任
项目方案内容改造完成后，按自然年度每年考核一次，每年节能率不低于12%，节能率每低0.1%，甲方在乙方当年预留的考核费用中扣除0.1万元，托管期首年和末年的月份合并为一期纳入最后一个年度考核（如合同续签，末年解释为续签协议托管期的最后一年，乙方妥善保留考核所必需的原始材料），预留的考核费用在本期考核结束后的一个月内结清。节能率以单位面积消耗的综合能耗降低幅度为标准，综合能耗的计算按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）执行。托管期内能独立计量的新增及扩建等用能从综合能耗中扣除，不计入节能降幅指标。
10.2风险条款
若中标人未按照规定的时间和要求完成项目的建设，招标人有权要求更换项目负责人，由此带来的损失，由中标人承担；项目建设每延期一日应当向招标人支付违约金1000元。但此等延误是由于不可抗力或者是招标人的过错造成的除外。
十一、基本服务要求
1、所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
2、中标人须按招标人要求将所有工作内容在规定的时间内实施完毕。
3、中标人采购的设备和材料必须符合国家规范,确保安全、环保及质量要求。
4、提交项目验收所需的全部技术资料、成果数据和成果资料。
5、对上级主管部门审批中发现的问题及时补充修改。
6、招标人向中标单位提供的全部资料及中标单位生产的全部成果资料(包括中间资料),其版权归招标人所有,中标单位不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用,否则,谈判文件保留追究其法律责任的权利。
7、中标人在履行合同过程中,一切事故的责任由中标单位自行承担。































[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“附件:投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
一、综合评分各因素所占分值为：
（1）最终报价                      10分
（2）技术部分                      67分
（3）商务部分                      23分
二、评分办法
2.1报价评价（10分）
综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10
2.2技术部分（67分）
2.2.1项目实施方案（10分）
根据投标人对本次项目实施方案综合评定，投标人结合采购需求，提供包括但不限于进度计划、管理措施、实施质量要求、验收方法和标准等。方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得10分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得7分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得4分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得2分；未提供方案的不得分。
2.2.2项目组织方案（6分）
根据投标人提供的组织方案综合评定，投标人结合采购需求，提供包括但不限于项目组织架构与职责分工、改造实施阶段的组织管理、运维管理阶段的组织安排、关键保障措施等。方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得4分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得1分；未提供方案的不得分。
2.2.3 项目管理方案（6分）
根据投标人提供的项目管理方案综合评定，投标人结合采购需求，提供包括但不限于管理质量目标是否明确，是否有空调照明、施工组织方案等重点施工管理方案，设施关键部位管理技术，重点、难点分析及相应的解决办法等。方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得4分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得1分；未提供方案的不得分。
2.2.4节能现状诊断分析方案（10 分）
根据投标人提供的综合节能改造前的项目诊断工作方案综合评定 。投标人结合采购需求，提供包括但不限于①能源系统排查（电、水、燃气）；②制冷系统诊断；③供热系统诊断④空调末端系统诊断⑤照明系统诊断；⑥节水系统诊断；⑦节能量理论测算等，方案内容完整、完全满足实际要求、现状分析方案针对性强、有效找出行政中心现有能耗设备的痛点，现状分析全面合理的得10分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得7分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得4分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得2分；未提供方案的不得分。
2.2.5节能改造方案（12分）
根据投标人提供的针对本项目综合节能改造方案综合评定。投标人结合采购需求，提供包括但不限于①总体方案；②设计思路；③改造实施方案；④改造目标⑤针对各个系统的改造方案等，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得12分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得9分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得6分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得3分；未提供方案的不得分。
2.2.6 空调AI智控系统方案（10分）
根据投标人提供的针对本项目空调AI智控系统方案综合评定。投标人结合采购需求，提供包括但不限于①系统定位和总体架构②算法模型及原理③策略简介④安全保护机制⑤系统界面展示及功能介绍等。方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得10分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得7分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得4分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得2分；未提供方案的不得分。
2.2.7智慧能源管理平台方案（ 8 分）
根据投标人提供的针对本项目智慧能源管理平台方案综合评定。投标人结合采购需求，提供包括但不限于①系统定位和总体架构②应用开发方案③系统界面展示和功能介绍等。平台功能与采购需求匹配性高、合理可行、完全满足实际要求，并有相应证明材料支撑（如系统截图）且方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得8分；平台功能较完整、较科学合理、基本满足实际要求并有相应证明材料支撑（如系统截图）的得5分；平台功能不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的并有相应证明材料支撑（如系统截图）得3分；未提供的不得分。
2.2.8应急措施方案（5分）
根据投标人提供的应急措施综合评定。投标人结合采购需求，提供包括但不限于能源系统（冷、热源）应急保障方案及措施等。方案内容包含上述要点、完整、合理可行、完全满足实际要求的得5分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得3分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求或未提供方案的不得分。
2.3商务部分（23分）
2.3.1认证证书（3分）
投标人（或组成联合体投标的联合体单位）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有1个得1分，本项最高得3分。
注：须提供有效的相关证书扫描件及提供官网链接及官网截图加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。
2.3.2综合实力（4分）
[bookmark: _Hlk240793801]投标人（或组成联合体投标的联合体单位）具有有效期内的综合能源服务认证证书、节能技术服务认证证书、合同能源服务认证证书、设备维修企业能力等级证书（维修范围含中央空调、机电设备等与本项目服务内容相关的），每提供1个得1分，本项最高得4分。
注：须提供有效的相关证书扫描件及加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。
2.3.3往期案例分析（5分）
[bookmark: _Hlk240793841]对投标人（或组成联合体投标的联合体单位）提供的自2021年1月1日以来往期案例分析进行综合评价。对往期案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑（证明材料需具有与本项目服务内容有关的内容，包含但不限于诊断设计、施工改造、融资、运营管理及信息化平台建设内容等能源服务）的得5分；提供了往期类似案例，仅对案例进行简单分析的得3分；往期未做过类似案例，但针对本项目有其他经验分析的得2分；仅提供往期案例、无案例分析的得1分；未提供任何案例及分析的不得分。
注：往期案例证明材料提供合同并原件扫描上传至“苏采云”系统相应位置，合同中若不能体现详细合同内容的，需另外提供业主单位证明扫描件加盖公章作为支撑材料上传至“苏采云”系统相应位置。
2.3.4信息化能力（3分）
投标人（或组成联合体投标的联合体单位）具有智慧运维管理平台或能耗综合管理系统或空调智控系统等与本项目服务内容有关的软件著作权登记证书的每有1个得1分，本项最高得3分。
注：须提供有效的软件著作权登记证扫描件及加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。
2.3.5投标人（或组成联合体投标的联合体单位）拟投入本项目团队（8分）
（1）诊断设计人员（3分）：拟投入本项目诊断设计人员具备注册公用设备工程师（暖通空调）的得3分。本项最高得3分。
（2）施工人员（2分）：拟投入本项目施工人员具有机电工程专业或机电工程相关专业中级职称的得1分，具备机电工程专业或机电工程相关专业高级及以上职称证书的得2分，本项最高得2分。
（3）运维管理人员（3分）：拟投入本项目运维管理人员中具有电工作业、制冷与空调作业、安全员及其他相关证书的，每提供1个证书得1分，本项最高得3分。
注：提供以上所有的人员有效证书扫描件和近6个月内任意一个月投标人（或组成联合体投标的联合体单位）为其缴纳的社会保险证明材料加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置，否则不得分。
评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按实施方案优劣顺序排名。实施方案的优劣顺序由评标小组按少数服从多数的原则确定。
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项 目 名 称：  扬中市行政中心建筑综合能源服务项目  
项 目 编 号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0019
          供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
          日      期 ：               





[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、资格承诺函










一、具有独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）。【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
见投标函第7条。
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。【注：组成联合体投标的，本项证明材料联合体双方均应提供】
注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。
②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，应承担相应的法律责任。
六、特定资格要求的证明文件：详见第一部分
[bookmark: _Toc120614284]
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就   扬中市行政中心建筑综合能源服务项目    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         




八、投标函
致：采购代理机构
根据贵方的扬中市行政中心建筑综合能源服务项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：_____年____月____日






九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏金居工程项目管理有限公司代理机构组织的JSZC-321182-JJGS-G2026-0019，扬中市行政中心建筑综合能源服务项目 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（扬中市行政中心建筑综合能源服务项目），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（扬中市行政中心建筑综合能源服务项目），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加扬中市机关与事务管理中心单位的采购文件编号为______的 扬中市行政中心建筑综合能源服务项目 项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：













十一、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括招标人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。











十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。












[bookmark: _Hlt26955054]
十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]




十四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日


1.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:
(2) 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。






















十五、资格承诺函（格式）
致：（招标人、采购代理机构）   
我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的
政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、中标的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2. 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。







投标单位相关信息一览表
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	××××年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：1、如行数不够请自行添加。


联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXX采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：














质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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