招 标 文 件

项目名称：盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0056

盐城市盐都区应急管理局

2026年9月

总 目 录

第一章 招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款	22

第四章 采购需求	32

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	43

第一章 招标公告

项目概况

盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0056

2.项目名称：盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：236万元

5.最高限价（如有）：236万元

6.采购需求（简介）：盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目。在全区822栋高层建筑安装消防管网低压报警装置约1500套。设备自带功能，供应商必须随同货物一并完成交付工作，不新增独立服务项目。所有费用均包含在本次货物投标总价内，采购人无需另行支付任何安装、调试、数据展示相关费用（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成项目全部内容的供货、建设、安装、调试并通过采购人的验收。

8.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年9月30日09:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市盐都区应急管理局

地址：盐城市盐都区润都公园东门

联系人：蔡女士

联系方式：15605168052

2.采购代理机构信息

名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市青年西路8号

联 系 人：郑女士

联系电话：18151389068

3.项目联系方式

项目联系人：蔡女士

电　　 话：15605168052

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:详见采购公告，联系电话: 详见采购公告。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目

合同编号：

甲    方：盐城市盐都区应急管理局

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

采购方（全称）：                  （简称甲方）

服务方（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为         元的标的服务。本项目为全费用固定综合单价包含（但不限于）：乙方应充分考虑为完成招标文件内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：软件价格（含设计、开发、技术维护等）、设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等】、安装调试（含试运行）费、社保费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

盐都区消防救援大队对辖区内高层建筑智能检测系统进行建设。采购范围：在全区822栋高层建筑安装消防管网低压报警装置约1500套。

二、服务时间地点

1、服务期限：自合同签订之日起60天内完成项目全部内容的供货、建设、安装、调试并通过采购人的验收。

2、服务地点：盐都区境内。

三、质量技术标准

乙方提供的质量有国家标准的应符合国家标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、付款方式

甲乙双方合同签订后10个工作日内支付合同总价款的30%为预付款，安装调试结束并验收合格后付至合同价的70%，经审计后付至审计价的100%。合同最终结算价款以审计报告为结算依据。

注:付款前提供符合甲方要求的正规发票，最终审计核减率5%以内，审计费用由甲方承担，超过5%(含5%)的，审计费用乙方承担，费用从项目审定价款中扣除。乙方开具审定价全额发票、审计公司开具费用发票，结算时乙方扣除审计费进行支付。

五、履约保证金

5.1签订合同后，乙方应向甲方财务缴纳合同总金额10%的履约保证金，乙方可以以转账或担保机构出具的保函等非现金形式提交，于项目履行结束并经甲方验收合格后退回，履约保证金（函）用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。

5.2 履约保证金于合同履行期限满无争议并经甲方验收合格后无息退还。

六、双方权利义务

6.1.甲方权利义务

6.1.1乙方因自身原因导致合同无法继续履行，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，并向乙方追偿由乙方造成的相应损失。

6.1.2.甲方有权要求乙方在服务期内撤换任何不称职的服务人员，乙方须在甲方要求的时间内完成替换，替换人员须具有与原人员能力相当或更高的资质和能力。

6.1.3.甲方应依照采购文件和响应文件中的约定，向乙方提供技术服务所必须的信息、数据、资料，并负责为乙方提供必要的设备、工作场地等。如因甲方未能按时提供工作条件或技术资料，或甲方未及时协调需其他相关方配合的资源，经甲乙方双方协商可顺延服务工作的完成期限。

6.1.4.甲方应在项目小组指派一名甲方人员作为项目负责人，负责对乙方服务进行协调、监督，项目负责人应定期向甲方汇报，与乙方项目负责人沟通，并负责本合同项下的对接工作。如乙方提供的服务达不到甲方要求，甲方应及时将不符合要求的内容和原因通知乙方并有权终止双方项目合同。

6.1.5.甲方应按照本合同的约定向乙方支付合同金额。

6.1.6.法律、法规规定的以及本合同项下的其他权利义务。

6.2.乙方权利义务

6.2.1.乙方须按照甲方需求完成开发工作，系统总体架构，达到甲方技术要求，能够确保数据安全。

6.2.2.如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方出具相应的书面文件，确认不得以此作为对乙方考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任。

6.2.3.乙方应尽勤勉义务，严格执行项目服务计划，依照采购文件和响应文件中的约定交付服务和交付成果。

6.2.4.若乙方履行本合同确需甲方配合或协调的，应事先向甲方提出书面说明并清晰、完整地列明甲方需配合的事项及时间要求等内容，经甲方书面同意后，甲方依约定完成配合或协调事项；否则，甲方无须向乙方提供任何配合或协助，乙方亦不能以此为由要求甲方承担任何责任或主张减轻或免除乙方任何责任。

6.2.5.乙方收到甲方提供的资料信息应进行书面签收。对前述资料信息有异议的，应在收到之日起3个工作日内向甲方书面提出，否则视为乙方认可甲方提供的资料信息，乙方不得以甲方未按要求提供技术资料为由主张顺延服务工作的完成期限。未提出书面异议而因资料信息错误或者缺陷等导致的一切后果由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，具体按照情节严重、发生频率等实际情形，按合同金额的2%-5%予以赔偿，在合同付款金额中予以扣除。

6.2.6.乙方应向甲方提供项目方案或总体服务方案，包括项目方案、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、试运行、运行维护、培训等策略，并根据甲方的要求对方案进行深化设计，以达到甲方总体技术要求。

6.2.7.乙方应依据本合同及招标文件规定范围、规模及内容进行日常运维、运营等相关工作，包含但不限于软（硬）维护、软件开发、人员培训等相关技术工作。

6.2.8.乙方应基于甲方现有各平台及系统，承担一定范围内软件升级工作，并能够确保各平台系统运行顺畅。

6.2.9.乙方须对该项目甲方的管理协调工作给予无条件的配合；若因自身原因影响整体项目质量，乙方须承担全部责任。

6.2.10.乙方须配合甲方完成本项目涉及国家、省、市有关职能部门和技术单位的协调对接工作，并配合甲方做好所有软件各项技术保障及材料报送工作。

6.2.11.乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行系统研发和实施工作，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和安全管理制度。如乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，乙方需承担全部责任。乙方进场实施产生的费用由乙方自行负责，并依实际情形按照合同金额的2%-5%予以赔偿，在合同付款金额中予以扣除。

6.2.12.乙方应根据合同约定的时间完成本项目相关服务，满足甲方在技术需求和业务需求中的要求，乙方承诺确保按项目进度完成各项工作内容。乙方负责项目的日常管理工作，并对项目成功实施负全部责任。

6.2.13.在项目实施过程中，乙方应按照计算机工程规范的国家标准，将软件开发过程形成全面、详尽的技术资料，包括纸质文档和电子文件等形式，并进行阶段性和总体性提交。提交包括但不限于以下内容：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试计划及方案、系统使用手册、系统维护手册、培训计划和培训资料、验收相关文档等。

6.2.14.乙方人员进场前需经过甲方同意。乙方应为本项目配备熟悉技术运维细节、精通业务流程运作的技术及运营人员，同时应具备高效的应急响应能力，以确保项目在技术支撑、内容传播及应急处理上均达到卓越水平。驻场人员应遵守甲方各项工作管理要求，接受统一安排，驻场人员的安全责任由乙方负责。如驻场人员不符合甲方要求，乙方应及时予以调换，直至达到甲方要求。

6.2.15.未经双方项目负责人书面确认或者甲方书面同意，乙方不得延迟工作的完成期限或对工作进行内容上的变更。如果乙方在提供技术服务的过程中发现影响计划执行或不利因素的，乙方应及时以书面形式通报给甲方。

6.2.16.甲方告知不符合服务要求的内容和原因后，乙方应在甲方指定期限内（二个工作日）完成整改，若不整改或者整改不到位，甲方有权终止双方合同。

6.2.17.乙方工程师和现场驻场人员应自觉履行岗位职责，严格遵守甲方业务操作流程，按要求向甲方汇报工作完成情况，做好协调保障工作。

6.2.18.本合同的签订在双方（包括但不限于乙方指派人员）之间并不产生任何劳动、雇佣、代理关系。乙方指派人员在履行本合同过程中遭受人身、财产损害或者造成他人人身财产损害的，乙方应承担全部责任。给甲方造成损失的（包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、诉讼费用），乙方应当向甲方赔偿；若甲方因此承担了责任，甲方有权从应付乙方的合同款项中直接扣减等额金额，并酌情另行向乙方进行追偿。

6.2.19.乙方不得将本合同项下的权利或义务转让。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务分包。

6.2.20.在项目建设和运维服务期内，涉及乙方内部人员劳动纠纷、人身安全、健康安全、食品安全等管理和责任均由乙方全权承担，乙方应严格按照国家《劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《公司章程》等法律、法规、规范强化人员管理，切实保障项目人员相应权益，确保无任何安全事故和劳动纠纷发生，凡出现任何相关问题与甲方无关，并不作为延期交付的事由。

6.2.21.因乙方人员不能够胜任本项目时甲方有权要求撤换人员，乙方应在48小时内提交新人员资质证明。

6.2.22.法律、法规规定的以及本合同项下的其他权利义务。

七、违约责任

7.1乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日0.03%（约年化10.95%）支付违约金，总额不超过合同价10%，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7.2乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

八、知识产权

8.1乙方应保护甲方在使用该软件时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

8.2 本次供应的软件应为完整的软件及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于软件设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如果甲方要求删除部分软件功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分软件功能作修改时，乙方应予以充分配合。

8.3 甲方向乙方提供的全部资料及乙方提交的全部成果资料其版权归甲方所有，乙方不得以任何方式转让或提供给第三方使用。

8.4 在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或技术有了较大的更新，乙方所提供的服务，所发生的费用应予以相应的增减。

8.5 乙方所设计开发的软件及服务所涉及的知识产权归甲方所有。

8.6乙方提供的硬件设备、定制开发成果及技术资料的知识产权归甲方所有，未经书面同意不得用于其他项目。

九、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标 文件的实质性内容。

十、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、采购文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、本合同一式陆份，以中文书写，甲方叁份、乙方执叁份。

十二、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十三、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、 工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位：                    。

（六）乙方：提供货物的公司，即                   。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动 乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及气象局发布的红色/橙色预警自然灾害、战争、罢工等不可预见事件。

十四、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之 一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 5 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意： 1. 本项目工作内容变化； 2. 本项目经费变化；3. 提供资料的时间变化； 4. 完成工作时间变化。

十五、双方确定：

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术 成果，归双方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技 术成果，归双方所有。

十六、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。供货期满后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款： 1、发票；2、中标通知书；3、合同。

十七、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天未提供服务费用的 0.1%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十八、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗 力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十九、税费

根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担； 规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

二十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：盐城市盐都区消防救援大队           乙方：

地址：盐城市盐都区开元路24号            地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：    年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、项目背景

- 本项目面向全市重点场所快速部署消防管网低压报警装置，实现消防管网压力实时监测、异常远程告警、隐患快速处置，以智能化手段提升场所消防安全管理水平，强化全市火灾高危单位精准监管与应急救援支撑能力，切实保障人民群众生命财产安全与城市公共安全。

- 供货内容

- 本项目建设地点位于盐城市盐都区。在高层建筑等重点场所，快速部署消防物联网设备加装消防管网低压报警传感器、压力监测终端等物联网设备，实现管网压力、设备状态等关键参数收集，确保低压、失压、漏水等异常情况即时感知。实时监控、低压告警、定位推送、设备状态诊断等，做到隐患早发现、早预警、早处置。形成闭环管理机制，全面提升重点场所消防设施可靠运行水平与全市消防治理现代化能力。

- 包含1500套低压报警装置本体全套标准配件、固定辅材、连接线材、安装紧固件、标识铭牌、纸质说明书、合格证、检测报告等物料。

- 负责完成本批全部设备现场就位安装、固定布设、线路接驳、单机通电调试、整批设备联动调试，确保所有设备安装牢固、接线规范、运行正常。

- 设备本身须自带本地数据显示功能，可实时展示管网压力数值、低压报警状态、故障提示信息;供货方完成调试后，保证现场终端可正常查看压力实时数据、报警记录、状态信息，数据展示为设备原厂自带固有功能，不涉及第三方软件平台、云端服务、平台授权订阅等付费服务内容。

- 完成安装调试后提供操作指导培训、现场功能核验，交付正常可用的整套设备及基础数据显示功能;不含额外平台年费、增值服务、远程云服务订阅。（设备原厂服务器虽预先适配某第三方监管平台，但设备硬件本身不得锁定私有专属协议，不得做加密绑定、一机一平台限制，必须开放通用标准传输协议，支持采购人后续更换其他合规标准化物联网平台接入使用；设备基础报警、本地显示功能完全独立运行，不绑定任意外部平台。）

- 三、产品参数

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、消防用水监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无线数显压力表 | - 1测量范围： 0~2.5 MPa - 2电池容量：不小于7.2 AH - 3通讯方式：4G - 4安装方式：固定式 - 5工作温度：-20~70℃ - 6工作湿度：5%~95%RH（无凝露） - 7★为方便设备操作，设备面板应具有按键功能。 - 8★设备能定时向管理平台上报数据，上报周期和采集周期可通过管理平台配置。 - 9向管理平台上报数据包括：电量修正值、屏蔽状态、传感器配置参数、采样周期、心跳周期等参数。可通过平台配置屏蔽状态（屏蔽或解除屏蔽），设备屏蔽后不进行报警和故障检测，只发送心跳包，心跳不携带报警和故障状态；并在屏幕上显示屏蔽状态；设备解除屏蔽后恢复正常工作状态 - 10设备外壳防护等级不低于IP66 - （上述★要求合同签订三个月后项目初验前需提供具有CMA章的检测报告复印件加盖公章） | - 台 | - 1500 |
| - 2、管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能综合管理平台(云平台) | - 1支持查看设备基本信息，包括设备名称、设备类型、在线状态、监测状态等基础信息； - 2支持查看该设备关联的报警日志、故障日志、在/离线记录、其他消息记录。 - 3支持将单位设备分享给小程序用户，小程序用户可通过微信小程序绑定设备。 - 4支持小程序用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量。 - 5★支持统计报警数量TOP5场所； - 6★支持统计频繁发生报警TOP5设备； - 7支持报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、 图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。 - 8★支持展示报警数量top5的单位，点击单位可查看该单位报警数量top5的设备，探测器和视频通道； - 9支持展示报警设备在平面图位置， 同时也能查看平面图上其他设备，针对正常，报警，故障，离线、未激活设备进行区分，支持平面图放大，缩小，全屏，恢复到默认位置； - 10支持报警日志配置；可勾选字段导出；支持设备类型选择；支持报警类型配置；支持确认状态选择；支持消警状态选择。故障日志配置支持字段配置；支持设备类型配置；支持故障类型设置；支持设备修复状态配置；支持处理状态配置等。 - 11★平台系统按要求接入盐都区信息化平台。（接入不增加费用） - （上述★要求合同签订三个月后项目初验前需提供具有CNAS、CMA章的检测报告复印件加盖公章） | - 项 | - 1 |
| 3、物联网卡 |  |  |  |  |
| - 1 | - 设备物联网卡 | - 至少满足3年使用流量 | - 项 | - 1 |

本项目招标文件中标注★的参数为实质性要求,不允许负偏离。

四、商务要求

（一）采购范围

1.盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目，该项目采购的无线压力传感器包括所有辅材及其安装，如：原有试验消火栓管道、阀门的拆除及安装，管道的泄水、充水；辅材（含旋塞三通阀、表弯、弯头、短管、保温）、不少于三年流量服务、三年原厂质保服务等，投标人自行考虑相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

（二）交货期、交货方式和地点

1.交货期：自合同签订之日起30天内完成项目全部内容的供货、建设、安装、调试并通过采购人的验收。

2.交货方式：供货至指定地点并完成安装调试、通过验收后交货；

3.交货地点：采购人指定地点。

（三）质量要求

1.质量等级达到国家合格标准，符合招标文件要求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过采购人的验收。

（四）质保期

1.产品整机质保期不少于3年，质保期内提供免费维修、更换配件、上门调试服务（人为损坏、不可抗力因素除外）

（五）售后服务要求

1.在产品质保期内，因设备制造、安装或保养不当原因出现的任何质量问题，供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担。

2.维护响应时间：提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

3.乙方为甲方的技术人员、操作人员及维护保养人员提供培训，并提供详细的培训资料。

五、培训及巡检

1.培训服务：供应商应针对本项目提供免费培训，培训对象不少于 3 人，累计培训课时不少于 8 学时，内容涵盖设备操作、故障处理等。

2.巡检服务：质保期内须按约定频次开展巡检（每月不少于1次），形成巡检记录并提交报告。

六、团队实力

1.人员要求：本项目中需要供应商具有较强的团队实力。项目负责人持有人社部门颁发的中级工程师证书（电子信息工程专业）及以上职称的优先。

投标人需具有经验丰富项目的团队，项目组成员（除项目负责人外）具有以下证书的优先：①软件设计师(人社部和工信部相关部门颁发)、②网络工程师(人社部和工信部相关部门颁发)，证书须在开标当日处于有效期内。

不接受退休人员为本项目的项目组成员，项目所有团队成员需为投标人正式员工，提供证书扫描件及提供递交投标文件截止之日当月向前3个月内任意一个月在本单位缴纳养老保险证明，不提供不得分。

2.业绩要求：投标人需要具备丰富的相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的优先。

3、企业实力：本项目中需要供应商具有较强的企业实力投标人具有质量管理体系认证证书的优先、具有环境管理安全体系认证证书的优先、具有职业健康安全管理体系认证证书的优先、具有信息技术服务管理体系认证证书的优先、具有信息安全管理体系认证证书的优先。

4、项目管理服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案包括但不限于以下内容：

（1）投标人按照项目的采购需求，就本项目的项目背景进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.项目概况；2.建设目标；3.建设内容。

（2）投标人按照项目的采购需求，就本项目的技术方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：1、项目特点；2.整体架构；3.实现功能；4.设备选型原则；5.合理性和扩展性。

（3）投标人按照项目的采购需求，就本项目的实施方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：运输方式、安装、调试的施工步骤及计划；1.安装过程中的安全；2.组织机构人员配置；3.质量控制措施以及施工过程中的成品保护措施。

（4）投标人按照项目的采购需求，就本项目中维保人员、设备投入及工作安排进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.人员配置；2.维保设备投入；3.优化分析；4.风险控制。

（5）投标人按照项目的采购需求，就本项目的培训方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.培训目标；2.培训方式；3.培训对象；4.培训计划及人员配备；5.培训内容。

（6）投标人按照项目的采购需求，就本项目的售后（维保）方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.售后服务体系；2.售后服务方式；3.售后服务内容；4.系统应急方案。

- 六、其他要求：

- 1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成项目全部内容的供货、建设、安装、调试并通过采购人的验收。

- 2、质量标准：符合国家相关标准要求，满足采购人采购需求。

- 3、维护响应时间：提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

- 4.报价要求：本项目为全费用固定综合单价包含（但不限于）：投标人应充分考虑为完成招标文件内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：软件价格（含设计、开发、技术维护等）、设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等】、安装调试（含试运行）费、社保费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

- 5.参加本项目的供应商应自行承担所有与本项目有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 七、本项目本项目核心产品为压力表。核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表：

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且响应价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价／投标报价）*30分。 注：因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 业绩 | 6分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：投标时须提供合同原件扫描件，未提供不得分。 |
| 3 | 人员要求 | 9分 | 1.拟派项目负责人持有中级（电子信息工程专业）职称证书的得2分，具有高级（电子信息工程专业）及以上职称的得3分，本项最高得3分； 2.项目组成员（除项目负责人外）具有(每提供一个得2分，满分6分)： ①软件设计师； ②网络工程师； 注：项目所有成员需为投标人正式员工，提供证书原件扫描件及提供递交投标文件截止之日当月向前3个月内任意一个月在本单位缴纳养老保险证明，不提供不得分。 |
| 4 | 企业实力 | 5分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理安全体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的每提供1个得1分，最多得5分。 注：投标时须提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图原件扫描件，不提供或提供不全不得分。 |
| 4 | 实施方案 | 6分 | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的项目背景进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.项目概况；2.建设目标；3.建设内容。 方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际需求的得6分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 注:内容不符合本项目特点和实际需求是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。 |
|  |  | 10分 | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的技术方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：1、项目特点；2.整体架构；3.实现功能；4.设备选型原则；5.合理性和扩展性。 方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际需求的得10分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 注:内容不符合本项目特点和实际需求是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。 |
|  |  | 8分 | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的实施方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：运输方式、安装、调试的施工步骤及计划；2.安装过程中的安全；3.组织机构人员配置；4.质量控制措施以及施工过程中的成品保护措施。 方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际需求的得8分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 注:内容不符合本项目特点和实际需求是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。 |
|  |  | 8分 | 投标人按照项目的采购需求，就本项目中维保人员、设备投入及工作安排进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.人员配置；2.维保设备投入；3.优化分析；4.风险控制。 方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际需求的得8分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 注:内容不符合本项目特点和实际需求是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。 |
|  |  | 10分 | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的培训方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.培训目标；2.培训方式；3.培训对象；4.培训计划及人员配备；5.培训内容。 方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际需求的得10分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 注:内容不符合本项目特点和实际需求是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。 |
|  |  | 8分 | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的售后（维保）方案进行详细阐述，方案应包括但不限于：1.售后服务体系；2.售后服务方式；3.售后服务内容；4.系统应急方案。 方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际需求的得8分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 注:内容不符合本项目特点和实际需求是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。 |

注：1、投标人总得分及各分项得分均保留小数点两位，第三位四舍五入。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料供评委评审，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。所有提供的材料必须清晰、完整、有效，如未按要求提供，评委有权作出不利于投标人的认定。缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

## 投标人名称： （加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：     。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320903-RHHH-G2026-0056 号盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致：盐城市盐都区应急管理局

根据贵方的 JSZC-320903-RHHH-G2026-0056 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮      编：

电      话：

传       真：

投标人开户行：

账       号：

日      期：______年____月____日

九、中小企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都区应急管理局组织的，采购编号为 JSZC-320903-RHHH-G2026-0056 ，盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市盐都区应急管理局单位的采购文件编号为 JSZC-320903-RHHH-G2026-0056的盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、本地化部署费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：盐都区应急管理局消防管网低压报警装置项目

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0056

分包号：/

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：     年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：        公章：             日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。