## 表B.1.1 招标工程量清单封面【新坝镇联丰泵站翻建工1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
新坝镇联丰泵站翻建工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年10月19日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【新坝镇联丰泵站翻建工1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 新坝镇联丰泵站翻建工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年10月19日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【新坝镇联丰泵站翻建工2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 新坝镇联丰泵站翻建工程（土建）
2 | 新坝镇联丰泵站翻建工程（安装）
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【新坝镇联丰泵站翻建工3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新坝镇联丰泵3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
土石方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二 类土 | m2 | 49.9
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：Ⅰ～Ⅱ类土 2.开挖深度：详见图纸 3、运距：投标单位自行考虑自主报价，结算时不调整 | m3 | 24.95
3 | 010102007001 | 回填方 | 1、当低于基底时用 1：1砂石回填至基底，砂石必须分层夯实，压实系数不得小于0.97 | m3 | 9.98
4 | 010102007002 | 回填方 | 1、基础以上回填土的密实系数为0.94 | m3 | 14.97
砌筑工程
5 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1、240砖墙，采用MU10，KP1型承重空心砖 2、±0.000以下采用M7.5水泥砂浆，±0.000以上采用M7.5混合砂浆 | m3 | 19.42
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、C35商品砼 2、模板制作安装 | m3 | 6.43
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010502003001 | 筏形基础 | 1、C35商品砼 2、模板制作安装 | m3 | 37.29
8 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1、WL1、WQL1 2、C25商品砼 3、模板制作安装 | m3 | 3.41
9 | 010502017001 | 坡屋面板 | 1、C25商品砼 2、模板制作安装 | m3 | 6.05
10 | 010502021001 | 构造柱 | 1、C25商品砼 2、模板制作安装 | m3 | 2.93
11 | 010502022001 | 圈梁 | 1、C35商品砼 2、模板制作安装 | m3 | 4.37
12 | 010502025001 | 檐沟 | 1、C25商品砼 2、模板制作安装 | m3 | 1.87
13 | 010506011001 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1、Φ12以内三级钢 | t | 2.07
14 | 010506011002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1、Φ25以内三级钢 | t | 2.642
门窗工程
15 | 010802003001 | 防盗门 | 1、DM1023，浅色氟碳漆面 2、含门套、五金等 | m2 | 2.3
16 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1、金属甲级防火门(单扇)FM甲1023，须为消防部门认可产品，浅色氟碳漆面 2、含门套、五金等 | m2 | 2.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1、金属甲级防火门(子母)FM甲1223，须为消防部门认可产品，浅色氟碳漆面 2、含门套、五金等 | m2 | 2.76
18 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、C1218、C1318 2、80系列深色普通铝合金中空玻璃(5+9A+5)推拉窗 | m2 | 4.5
19 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1、FC0918、FC1218 2、金属型材铯钾玻璃甲级防火窗(平开) | m2 | 5.94
屋面及防水工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、蓝灰色釉面平瓦 2、30×30挂瓦条(间距以瓦材定) 3、40×20(h)顺水条@500 4、40厚C25细石混凝土表面加浆抹平，内配φ6@200×200钢筋网 5、3厚SBS防水卷材热熔 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 | m2 | 67.54
21 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、防水卷材外墙面(用于A轴外墙面) 2、3厚SBS防水卷材热熔贴面 3、8厚聚合物防水砂浆，满压耐碱玻纤网格布一道 | m2 | 31.85
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、铺8~10厚地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、40厚C20细石混凝土 6、冷底子油一道，热沥青两道，厚2，撒绿豆砂一层热沥青粘牢 7、60厚C20混凝土表面压实抹光,内配φ6@200钢筋网,5m×5m分缝 8、100厚碎石垫层夯实 9、素土夯实(压实度不小于94%) | m2 | 42.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、瓷砖踢脚(150高) 2、专用填缝剂填缝 3、8~10厚600*150深色瓷砖贴面，背面刷2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 4、8厚1：2水泥砂浆结合层 5、12厚1：3水泥砂浆打底，掺5%防水剂 6、刷界面处理剂一道(砖墙时取消) | m | 34
24 | 011107001001 | 水泥砂浆台阶 | 1、水泥台阶,详苏J01-2005-4/11 | m2 | 2.46
25 | 010502031001 | 坡道 | 1、锯齿形水泥防滑坡道,详苏J01-2005-9/11 | m2 | 1.78
26 | 010502029001 | 散水 | 1、混凝土水泥砂浆面散水 2、详苏J01-2005-4/12，坡度5%，宽度见平面图 | m2 | 15.99
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
27 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、10厚1:2( 或M20) 水泥砂浆找平，10厚1:3( 或M15) 水泥砂浆打底,，掺5%防水剂 | m2 | 102.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、8厚1：2.5水泥砂浆粉面 2、12厚1：3水泥砂浆打底，掺5%防水剂 3、刷界面处理剂一道(砖墙时取消) | m2 | 79.85
29 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、瓷砖内墙面(用于A轴内墙面) 2、专用填缝剂填缝 3、8~10厚600*600浅色瓷砖贴面，背面刷2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 4、8厚1：2水泥砂浆结合层 5、12厚1：3水泥砂浆打底，掺5%防水剂 6、刷界面处理剂一道(砖墙时取消) | m2 | 29.76
30 | 010702006001 | 防腐木垂花柱 | 1、采用直纹红松制作，涂刷防腐油做防腐处理 | 个 | 4
油漆、涂料、裱糊工程
31 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、刷(喷)白色乳胶漆 2、满刮大白腻子(含找补、打磨) 3、满刮石膏纤维腻子找平层 | m2 | 79.85
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、蓝灰色真石漆两遍 2、满刮防水腻子 3、8厚聚合物防水砂浆，满压耐碱玻纤网格布一道 | m2 | 4.56
33 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、深褐色真石漆两遍 2、满刮防水腻子 3、8厚聚合物防水砂浆，满压耐碱玻纤网格布一道 | m2 | 20.42
34 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹性涂料两遍 2、满刮防水腻子 3、8厚聚合物防水砂浆，满压耐碱玻纤网格布一道 | m2 | 77.06
35 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、乳胶漆顶棚 2、刷(喷)白色乳胶漆 3、6厚1：2水泥砂浆粉面 4、6厚1：3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 | m2 | 50.2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新坝镇联丰泵站翻建工3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新坝镇联丰泵站翻建工3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【新坝镇联丰泵站翻建工程（土3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（土建） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【新坝镇联丰泵站翻建工4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气设备安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新坝镇联丰泵4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
1 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1、名称：低压进线柜D1 2、规格：GGD,800*800*2200mm 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢搁高 5、安装方式：落地安装 | 台 | 1
2 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1、名称：潜水泵控制柜D2 2、规格：GGD,800*800*2200mm 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢搁高 5、安装方式：落地安装 | 台 | 1
3 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1、名称：潜水泵控制柜D3 2、规格：GGD,800*800*2200mm 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢搁高 5、安装方式：落地安装 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1、名称：启闭控制柜D4 2、规格：GGD,800*800*2200mm 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢搁高 5、安装方式：落地安装 | 台 | 1
5 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1、名称：电容补偿柜D5 2、规格：800*800*2200mm 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢搁高 5、安装方式：落地安装 | 台 | 1
6 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1、名称：照明配电箱1DL2 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：2.5/4.0mm2端子接线 4、安装方式：靠墙暗装，距地1.4m | 台 | 1
7 | 030412001009 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配 | m | 51.67
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030412001011 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配 | m | 4.71
9 | 030412001010 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配 | m | 132.92
10 | 030412001012 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配 | m | 25.16
11 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯 | m | 449.05
12 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯 | m | 82.08
13 | 030403002001 | 矩形母线、引下线 | 1.名称：TMY4*(40*4) | m | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：3*50+1*25 4、敷设方式、部位：穿管敷设、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV | m | 49.24
15 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆WDZN-YJY-3*50+1*25电缆头制作安装 | 个 | 4
16 | 030409001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：5x10 4、敷设方式、部位：穿管敷设、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV | m | 28.81
17 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆YJY 5x10电缆头制作安装 | 个 | 2
18 | 030409001013 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：5x6 4、敷设方式、部位：穿管敷设、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV | m | 28.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆YJY 5x6电缆头制作安装 | 个 | 2
20 | 030409001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY 3、规格：5x4 4、敷设方式、部位：穿管敷设、桥架内敷设 5、电压等级（kV）：1KV | m | 56.49
21 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆YJY 5x4电缆头制作安装 | 个 | 4
22 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 10
23 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 16
24 | 030413010001 | 小区路灯 | 1、名称：LED路灯 2、规格：30W,杆高3.5m，含基础、接地 | 套 | 4
25 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶LED灯 2、规格：18W | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、名称：单管LED灯 2、规格：42W | 套 | 7
27 | 030413002005 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 LED 2、规格：TY-ZFJC-E6W,自带蓄电池应急时间≥0.5h 3、安装形式：壁装，距地3m。 | 套 | 2
28 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装 | 套 | 2
29 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装 | 套 | 1
30 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 、名称：三联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030413014003 | 插座 | 1、名称：单相二三眼安全暗插座 2、规格：220V 16A 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.3m | 套 | 10
32 | 030413014006 | 插座 | 1、名称：单相三眼暗插座 2、规格：220V 20A 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.8m | 套 | 2
33 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 室外电缆井，1200*900*1100（深） | 座 | 1
34 | 030410002002 | 接地母线 | 1、名称：扁钢接地母线 2、材质：热镀锌 3、规格：-50*5 4、安装部位：室内 | m | 33.06
35 | 030410004001 | 均压环 | 1、名称：基础接地网 2、材质：基础梁内2根不小于⌀16横向主筋通长焊接成闭合回路作为接地装置 | m | 35.51
36 | 030410003001 | 引下线 | 1、名称：利用柱内2根对角主筋做防雷引下 | m | 15.17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030410005001 | 接闪带 | 1、名称：⌀10热镀锌圆钢闭合成环状做屋面防雷接闪器，做法参见国标图集《建筑物防雷设施安装》 | m | 47.65
38 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位端子箱 | 台 | 1
39 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：避雷测试点制作安装 | 台 | 4
40 | 030416027001 | 接地装置 | 1、名称：接地电阻测试 2、类别：电阻不大于1Ω为合格 | 系统、组 | 1
41 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别：三类土 | m3 | 18
42 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.材料品种：原图回填 | m3 | 18
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新坝镇联丰泵站翻建工4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新坝镇联丰泵站翻建工4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【新坝镇联丰泵站翻建工程（安4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：新坝镇联丰泵站翻建工程（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计