
 
招　标　文　件
项目名称：张家港市中医医院北部医疗中心智能化系统新建项目
项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0041
                        项目属性：货物







[bookmark: EB8ecef8d8d20b42199abb5fc67b67d8bb]苏州市公共资源交易中心张家港分中心
[bookmark: EB52307051e0d04806912e5842f73c8551]2026年10月
 
 
 

总  目  录

第一章  投标邀请	3
第二章  投标人须知	7
第三章 合同条款及格式	19
第四章 项目需求	24
第五章 评标方法与评标标准	143
第六章 投标文件格式	148








	


1


[bookmark: _Toc2312][bookmark: _Toc10107][bookmark: _Toc21529]第一章  投标邀请
张家港市中医医院北部医疗中心智能化系统新建项目JSZC-320582-JZCG-G2026-0041招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-11-05 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK4]项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0041
[bookmark: OLE_LINK2]项目名称：张家港市中医医院北部医疗中心智能化系统新建项目
[bookmark: OLE_LINK1]预算金额：3078.29万元；
最高限价：2770.00万元
采购方式：公开招标 
采购需求：张家港市中医医院北部医疗中心智能化系统新建项目本次采购机房系统、信息发布系统、排队叫号系统、时钟系统、会议及多媒体教学系统、教室录播系统、智能照明系统、楼宇自控系统、馈线覆盖及物联网应用、病房水控系统等系统。
合同履行期限：在合同生效后90日内供货并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.资格证明文件的书面承诺
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（四）本项目的特定资格要求： 
无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-05 09:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，电子交易活动在省财政厅统一部署开发的“苏采云”系统实施，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：张家港市中医医院
单位地址：张家港市康乐路4号
联系人：徐磊
联系电话：0512-56380355
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心
单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)
联系人：欧心怡
联系电话：0512-58915390
3.项目联系方式
项目联系人：欧心怡
电话：0512-58915390


[bookmark: _Toc14499][bookmark: _Toc30210][bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc38368121]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc12827]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]14.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
    （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc28184]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0a0bb8d9f8954ef79aa564dbfd72d9f1]29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB099f29e99fec42e0b68e9bb29a0c4ea8]  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
[bookmark: EB8773124fd4fb4b248e75c3aa7fb3bbda]29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。 
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
[bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc30931][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc8263][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc22460]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3响应时间：             。
11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc17342][bookmark: _Toc7629][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794]第四章 项目需求
一、清单
1.1.病房水控系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	扫码水控器硬件
	466
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	腕带扫码水控软件
	466
	台
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	电磁阀
	466
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	水流开关
	466
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	电源箱
	29
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	腕带扫码水控管理平台
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	7
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.2.机房系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、灾备机房系统

	1、灾备机房机柜系统

	1
	服务器机柜1
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	固定层板
	8
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	1U盲板
	8
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	PDU配电单元
	16
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	机柜工业连接器
	16
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	镀锌桥架1
	35
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2、配电系统

	1
	UPS输入机柜
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	UPS输出配电柜1
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	主机房配电电缆1
	35
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	配电间配电电缆1
	15
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	服务器机柜配电电缆
	400
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	镀锌桥架1
	30
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	镀锌桥架2
	30
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3、灾备机房UPS及配电系统

	1
	UPS不间断电源1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	免维护铅酸蓄电池4
	64
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	[bookmark: OLE_LINK13]电池架1
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	安防机柜UPS输入配电电缆
	40
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4. 灾备机房专用恒温恒湿设备系统

	1
	机房专用恒温恒湿设备1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机房专用恒温恒湿设备外机1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	冷媒紫铜直管及保温管1
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	冷媒紫铜直管及保温管2
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	室外机控制线及电源线
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	进、出水管
	2
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5. 灾备机房配电间机房专用恒温恒湿设备系统

	1
	机房专用恒温恒湿设备2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机房专用恒温恒湿设备外机2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	冷媒紫铜直管及保温管3
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	室外机控制线及电源线
	80
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	排水管
	1
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6.灾备机房动环监控系统

	（1）漏水检测系统

	1
	漏水控制器
	3
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（2）温湿度检测

	1
	温湿度传感器
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（3）配电

	1
	协议对接1
	2
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	配电监测软件接口模块1
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（4）UPS

	1
	协议对接2
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	配电监测软件接口模块2
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（5）机房专用恒温恒湿设备

	1
	协议对接3
	3
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	机房专用恒温恒湿设备监测软件接口模块
	3
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（6）门禁监控系统

	1
	人脸识别门禁一体机
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	双门磁力锁
	3
	把
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	开门按钮
	3
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源1
	1
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（7）视频监控系统

	1
	国密网络半球摄像机
	8
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	电源2
	1
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（8）消防报警系统

	1
	光电烟感探测器
	4
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（9）蓄电池监测系统

	1
	单电池监测模块
	64
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	收敛模块2
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	TC模块
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（10）集中监控系统基本配置

	1
	采集主机2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	微模块监控管理系统
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	24口机架式交换机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（11）其他配套

	1
	六类非屏蔽网线
	610
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	电源线1
	150
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	信号线1
	150
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	信号线2
	15
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	JDG管1
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	JDG管2
	30
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	二、主机房系统

	1、机房工艺

	（1）顶面工艺

	1
	顶面橡塑保温棉
	273
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	吊顶基层龙骨
	273
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	铝合金微孔吊顶方板
	273
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	铝合金收边条
	91
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	（2）墙面工艺

	1
	轻钢龙骨隔断
	240
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	机房墙面彩钢板
	190
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	石膏板
	100
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	不锈钢踢脚线
	91
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	防火门
	3
	扇
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（3）地面工艺

	1
	全钢防静电地板
	250
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	角钢
	80
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	通风地板
	72
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	地面橡塑保温棉
	273
	㎡
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2、配电系统

	1
	UPS输入配电柜
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	UPS输出配电柜2
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	配电柜
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	精密列头柜
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	平板灯
	26
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	应急照明平板灯
	25
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	照明开关1
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	照明开关2
	2
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	墙面插座
	11
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	照明及墙插电缆
	300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	JDG管2
	300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	微模块UPS配电电缆
	130
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	主机房配电电缆2
	145
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	14
	配电间配电电缆2
	25
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	服务器机柜配电电缆
	1950
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	16
	镀锌桥架1
	80
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	镀锌桥架2
	80
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3、防雷接地系统

	1
	接地铜排
	161
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	接地线1
	180
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	绝缘子
	150
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	接地线2
	65
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	接地线3
	180
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	等电位箱
	3
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4、主机房UPS系统

	1
	UPS不间断电源2
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	免维护铅酸蓄电池5
	144
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电池架2
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	UPS输入输出线缆
	100
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5、主机房专用恒温恒湿设备系统

	1
	机房专用恒温恒湿设备3
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机房专用恒温恒湿设备外机3
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	冷媒紫铜直管及保温管1
	480
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	冷媒紫铜直管及保温管4
	480
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	室外机控制线及电源线
	480
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	进、出水管
	6
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6、配电间机房专用恒温恒湿设备系统

	1
	机房专用恒温恒湿设备4
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机房专用恒温恒湿设备外机4
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	冷媒紫铜直管及保温管3
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	冷媒紫铜直管及保温管2
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	室外机控制线及电源线
	160
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	进、出水管
	2
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7、主机房封闭通道系统

	1
	服务器机柜1
	56
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	服务器机柜2
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	固定层板
	64
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	1U盲板
	64
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	PDU配电单元
	128
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	600宽固定天窗
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	800宽固定天窗
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	600宽开启天窗
	26
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	800宽开启天窗
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	综合控制盒
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	双开平移门
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	机柜工业连接器
	128
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	镀锌桥架1
	35
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8、主机房动环监控系统

	（1）漏水检测系统

	1
	漏水控制器
	7
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（2）温湿度检测

	1
	温湿度传感器
	19
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（3）配电

	1
	协议对接1
	4
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	配电监测软件接口模块3
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（4）UPS

	1
	协议对接2
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	配电监测软件接口模块4
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（5）机房专用恒温恒湿设备

	1
	协议对接3
	8
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	机房专用恒温恒湿设备监测软件接口模块
	8
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（6）门禁监控系统

	1
	国密智能门禁
	7
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	双门磁力锁
	3
	把
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	国密CPU卡
	50
	张
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	开门按钮
	7
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	发卡器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电源1
	1
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（7）视频监控系统

	1
	国密网络半球摄像机
	16
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	国密网络硬盘录像机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	硬盘
	5
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源2
	1
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（8）消防报警系统

	1
	光电烟感探测器
	12
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（9）蓄电池监测系统

	1
	单电池监测模块
	144
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	收敛模块1
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	TC模块
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（10）防盗报警系统

	1
	红外双鉴探测器
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（11）集中监控系统基本配置

	1
	采集主机1
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	采集主机2
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	微模块监控管理系统
	4
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	短信报警系统
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	5
	国密门禁和摄像头接入
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	24口机架式交换机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	（12）其他配套

	1
	六类非屏蔽网线
	1000
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	电源线1
	300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	信号线1
	400
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	信号线2
	15
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	JDG管1
	1000
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	JDG管2
	30
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	三、弱电间动环监控系统

	1
	漏水控制器
	74
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	温湿度传感器
	74
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	光电烟感探测器
	74
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源2
	74
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	透传网关
	74
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	六类非屏蔽网线
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	信号线1
	1000
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	电源线2
	74
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	JDG管1
	700
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	四、净化专项（手术）UPS系统

	1
	UPS主机1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	免维护铅酸蓄电池1
	64
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	电池柜（架）1
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	UPS主机2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	免维护铅酸蓄电池2
	32
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电池柜（架）2
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	UPS主机3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	免维护铅酸蓄电池1
	32
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电池柜（架）3
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	UPS主机4
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	免维护铅酸蓄电池3
	16
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	电池柜（架）4
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	五、实验室专业UPS系统

	1
	UPS主机5
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	免维护铅酸蓄电池2
	32
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	电池柜（架）5
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	UPS主机6
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	免维护铅酸蓄电池3
	32
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电池柜（架）6
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	UPS主机7
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	免维护铅酸蓄电池1
	96
	节
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电池柜（架）7
	6
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	六、辅材及其他

	1
	辅材
	1
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	机房施工
	1
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	服务类

	3
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.3.信息发布系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、前端设备

	1
	多媒体查询软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	触摸查询机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	多媒体信息发布管理软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	发布一体机
	13
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	播放许可软件
	13
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	6
	高清播放器
	97
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	液晶电视1
	97
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	拼接屏
	7
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	二、LED显示系统

	2.1 1F门诊大厅挂号窗口（15.68m*0.64m=10.0352㎡）

	1
	户内全彩LED屏(含钢结构)1
	10.0352
	平方米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	配电柜1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2.2 1F接种分诊窗口（4.8m*0.64m=3.072㎡）

	1
	户内全彩LED屏(含钢结构)2
	3.072
	平方米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频处理器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	配电柜1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2.3 2F门诊大厅（5.76m*3.2m=18.432㎡）

	1
	户内全彩LED屏(含钢结构)3
	18.432
	平方米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频处理器3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	配电柜2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.4.排队叫号系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、前端设备

	1
	自助报道机
	36
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	诊室机1
	345
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	诊室机2
	31
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	高清播放器
	83
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	液晶电视2
	46
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	液晶电视1
	37
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	虚拟叫号器客户端软件
	376
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	8
	护士分诊台管理客户端软件
	26
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	9
	广播功放
	32
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	嵌入式吸顶音箱
	90
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	二、中心设备

	1
	智慧医疗导引管理平台系统
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	主要采购标的
	服务类

	2
	医技检查导诊叫号系统软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	药房导诊叫号系统软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	语音合成系统
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	5
	数据对接软件-HIS
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	6
	数据对接软件-PACS
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	7
	数据对接软件-LIS
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	8
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.5.时钟系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	GPS/北斗接收装置
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	中心母钟
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	网络接口箱
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	NTP时间网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	监控软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	6
	手术室倒计时子钟
	28
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	单面数字子钟
	48
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	双面数字子钟
	24
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	单面日历数字子钟
	3
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.6.会议及多媒体教学系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、行政楼会议室、MDT会议室、互联网医院会议室（共9间）

	1
	智慧会议平板
	9
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	OPS电脑模块1
	9
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	无线传屏器
	9
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	红外智能笔
	9
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	移动支架
	9
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	二、2F教学考试（11-15/AB-AC）

	A、显示系统

	1
	智慧黑板
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	OPS电脑模块2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	B、扩声系统

	1
	音柱扬声器1
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	吸顶扬声器
	4
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	功率放大器1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	数字音频处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	反馈抑制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	无线话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	有线话筒
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	音频隔离器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	信息桌插盒1
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	电源时序器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	C、辅助材料

	1
	机柜（22U）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	音频线1
	10
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	音频线2
	1
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	音箱线1
	30
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	电源线1
	30
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	JDG20管
	50
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	JDG32管
	50
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	桥架
	50
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	辅材1
	1
	批
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	三、4F行政楼大会议室（26-28/D-E)

	A、显示系统

	1
	电子黑板
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	商显支架
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	B、扩声系统

	1
	音柱扬声器2
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	音柱扬声器1
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	功率放大器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	功率放大器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	数字音频处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	反馈抑制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电源时序器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	无线投屏主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	无线投屏器
	1
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	音频隔离器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	信息桌插盒2
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	C、数字会议系统

	1
	数字会议系统主机3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	手持话筒
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	会议发言单元1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	会议发言单元2
	9
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	充电箱
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	D、集中控制系统

	1
	智能中央控制主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	扩展卡3
	1
	张
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	强电控制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	可视化控制终端
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	无线接入点
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	E、视频会议系统

	1
	视频会议主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	高清视频会议摄像机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	F、辅助材料

	1
	机柜（22U）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	音频线1
	20
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	音频线2
	1
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	音箱线1
	200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	电源线1
	100
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	JDG20管
	300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	JDG32管
	150
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	桥架
	50
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	辅材1
	1
	批
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	四、4F阶梯教室（22-25/C-E)

	A、LED显示系统

	1.1 主屏体部分（显示屏净尺寸：4.8*2.56=12.2880m²，屏体分辨率：2400*1280）

	1
	户内全彩LED屏(含钢结构)1
	12.2880 
	平方米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机柜（18U）
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	视频处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	配电柜1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	1.2 屏体部分(显示屏净尺寸:15.808*0.608=9.6112m²，屏体分辨率：3328*128)

	1
	户内双色LED屏(含钢结构)
	9.6112
	平方米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	控制卡
	1
	张
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	转接板
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	B、扩声系统

	1
	线阵全频扬声器
	8
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	线阵低音扬声器
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	线阵扬声器支架
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	全频扬声器
	4
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	返听扬声器
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	功率放大器2
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	功率放大器3
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	数字调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	数字音频处理器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	反馈抑制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	无线话筒1
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	无线话筒2
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	无线话筒3
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	天线放大器
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	天线增益器
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	分路器
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	有线话筒
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	电源时序器1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	电源时序器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	有源监听音箱
	1
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	音频隔离器
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	信息地插盒
	3
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	23
	音频地插盒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	C、全数字会议系统

	1
	数字会议系统主机2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	会议发言单元3
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	会议发言单元4
	5
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	无线连接器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	充电箱
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	D、集中控制系统

	1
	智能中央控制主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	扩展卡1
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	扩展卡2
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	专业级可视化平台
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	可视化控制终端
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	强电控制器
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	无线接入点
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	E、高清混合矩阵系统

	1
	无缝混插矩阵机箱
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	输入板卡2
	2
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	输入板卡1
	1
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	输出板卡
	3
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	F、视频会议系统

	1
	视频会议主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	高清视频会议摄像机
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	G、会议录播系统

	1
	会议录播主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	H、舞台灯光系统

	1
	影视灯
	14
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	面光灯
	13
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	控台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	直通箱
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	信号放大器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	I、辅助材料

	1
	机柜（42U）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	音频线1
	20
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	音频线3
	13
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	音频线2
	1
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	音频线4
	2
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	HDMI（15米）
	10
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	HDMI（2米）
	2
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	六类非屏蔽网线
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	音频线5
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	音箱线2
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	电源线1
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	电源线2
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	JDG20管
	400
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	14
	JDG32管
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	辅材1
	1
	批
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	16
	SDI线
	150
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	五、5F行政楼大会议室(26-28/D-E)

	A、LED显示系统

	1.1 主屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*1.92m=6.7584m²，屏体分辨率：1760*960）

	1
	户内全彩LED屏(含钢结构)2
	6.7584 
	平方米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	1.2 控制设备以及配套设备

	1
	机柜（18U）
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频处理器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	配电柜1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	B、扩声系统

	1
	音柱扬声器2
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	音柱扬声器1
	2
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	功率放大器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	功率放大器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	调音台
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	数字音频处理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	反馈抑制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	无线话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	音频隔离器
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	信息桌插盒2
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	电源时序器1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	C、无纸化会议系统

	1
	无纸化会议控制主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	流媒体主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	双面超薄液晶发言升降屏
	20
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	无纸化多媒体终端主机
	20
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	数字会议系统主机1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	会议话筒延长线
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	D、集中控制系统(网络型)

	1
	智能中央控制主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	扩展卡1
	1
	张
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	可视化控制终端
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	强电控制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	无线接入点
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	E、高清混合矩阵系统

	1
	无缝混插矩阵机箱
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	2
	输入板卡2
	3
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	输出板卡
	2
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	无线投屏主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	无线投屏器
	1
	支
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	F、全数字会议及摄像跟踪系统

	1
	视频会议主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	高清视频会议摄像机
	4
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	摄像机支架
	4
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	G、会议录播系统

	1
	会议录播主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	H、辅助材料

	1
	机柜（42U）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	音频线1
	13
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	音频线2
	1
	条
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	HDMI（15米）
	5
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	六类非屏蔽网线
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	音频线5
	200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	音箱线1
	200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	电源线1
	200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	电源线2
	100
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	JDG20管
	100
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	JDG32管
	300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	SDI线
	50
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	桥架
	50
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	辅材1
	1
	批
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.7.教室录播系统系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、显示系统

	1
	智慧黑板
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	OPS电脑模块
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	高拍仪
	2
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	多媒体终端
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	二、录播系统

	1
	录播主机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	自动录制控制内嵌软件
	2
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	摄像机1
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	摄像机2
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	交换机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	三、音频系统

	1
	全向麦克风
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	无线麦克风
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	专业音箱
	4
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	专业功放
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.8.智能照明系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	KNX主控器（智能照明）
	16
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	KNX总线电源（智能照明）
	16
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	开关模块（智能照明）1
	6
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	开关模块（智能照明）2
	55
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	开关模块（智能照明）3
	29
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	4键智能面板（智能照明）
	79
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	智能照明系统集成控制软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	8
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



1.9.楼宇自控系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	IP DDC控制器
	37
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	扩展控制器1
	7
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	扩展控制器2
	33
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	变压器
	37
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	开关电源
	37
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	继电器
	118
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	600*500*200智能BA控制盘（成套）
	13
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	800*600*200智能BA控制盘（成套）
	20
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	1000*800*200智能BA控制盘（成套）
	3
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	1200*1000*200智能BA控制盘（成套）
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	液位开关
	112
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	漏水传感器
	5
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	水管温度传感器
	4
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	墙装一氧化碳传感器
	2
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	室内多合一传感器
	5
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	室外温湿度变送器
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	地下室消防风机网关
	8
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	AHU机组网关
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	RAU、FAU、AHX、DBFP机组网关
	50
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	排油烟机组网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	空气质量监测网关
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	电梯系统网关
	10
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	开关面板网关
	6
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	净化空调系统冷热源系统、冷热源群控系统网关
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	生活水系统网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	热水系统网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	雨水处理系统网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	变配电系统网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	多联机系统网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	降温池控制网关
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	风机盘管网络全局控制器
	33
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	网络型风机盘管控制器
	1453
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	AI节能
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	配电智能运维平台
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	35
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



[bookmark: OLE_LINK24]1.10.馈线覆盖及物联网应用系统清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的属性
	所属行业

	一、医疗物联网硬件平台

	1
	主基站
	39
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	子基站
	230
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	微站
	1657
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	低频定位天线
	22
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	物联网信号传输线缆1
	75
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	物联网信号传输线缆2
	823
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	物联网信号传输线缆3
	518
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	物联网信号传输线缆4
	177
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	物联网信号传输线缆5
	133
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	物联网信号传输主线缆1
	14
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	物联网信号传输主线缆2
	83
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	无线单元1
	14
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	无线单元2
	16
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	无线单元3
	6
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	无线单元4
	12
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	1/2"阻燃馈线
	998
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	无线基站
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	镀锌钢管
	18995
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	吊筋
	1300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	6类网线
	5930
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	电源线
	900
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	22
	PVC套管
	6830
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	23
	无线网络控制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	物联网硬件平台运维管理软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	二、医疗物联网平台软件

	1
	物联网数据集成平台软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	物联网管理控制平台软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	物联网综合看板软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	物联网综合运维平台软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	三、智慧病房床旁交互系统

	1
	智慧病房床旁交互应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	床旁交互屏
	34
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	壁挂式支架
	34
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	四、输液监测系统

	1
	医用输液监视器
	1200
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	信号接收器（含软、硬件）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	输液监测应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	医用输液监视器固定锁
	1200
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	商用智能电视机
	28
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	医用输液监视器防护套
	1200
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	五、患者体温监测系统

	1
	体温传感器
	34
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	信号接收器（含软、硬件）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	患者体温监测应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	条码扫描器
	1
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	六、心率呼吸频率监测系统

	1
	监测床垫
	34
	张
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	信号接收器（含软、硬件）
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	监测床垫应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	七、患者生命体征智能采集系统

	1
	智能识别模块
	34
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	八、病区远程探视系统

	1
	智慧病区远程探视应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	探视管理机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	九、智慧病区移动中心系统

	1
	智慧病区移动中心应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	移动手持终端
	5
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	智能腕表
	5
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十、跌倒监测与告警系统

	1
	跌倒监测与告警管理软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	跌倒监测雷达
	20
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十一、医院环境监测系统

	1
	环境监测应用软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	智能环境监测终端
	20
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	集中供电模块
	1
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十二、资产定位与设备能效管理系统

	1
	资产定位与设备能效管理软件
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	2
	蓝牙设备能耗标签
	10
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	蓝牙双频资产标签
	10
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	十三、院内导航系统

	1
	蓝牙信标
	1325
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	院内导航系统
	90000
	平方米
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	数字孪生实景三维建模
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	4
	院内3D VR导诊导视
	1
	套
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	十四、集成服务

	1
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



注：
（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
	序号
	名称

	1
	主基站



注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2) 若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★商用智能电视机

	2
	★液晶电视1

	3
	★液晶电视2


[bookmark: OLE_LINK15] 注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品
环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	商用智能电视机

	2
	石膏板

	3
	液晶电视1

	4
	液晶电视2



4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
1、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

2、 技术要求
[bookmark: EB547595d0f7824228afceafc3b60cc3d8]2.1）病房水控系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	扫码水控器硬件
	电源电压：12V DC；显示：彩色点阵液晶屏，显示剩余时间等信息；按键类型：双电容感应触摸按键；通迅方式：运营商网络；使用方式：扫描识别腕带二维码（或者条形码）使用；单机功耗：≤10W；阀门总驱动能力：≤800mA；费率设置：最小计费时间1秒。

	2
	腕带扫码水控软件
	◆与扫码水控器硬件配套；支撑硬件模块的正常工作：扫码模块、通讯模块等；采集信息与后台进行数据交互；支持后台远程升级。

	3
	电磁阀
	电源电压：DC12V；静态电流：≤500mA；工作压力：0.02-0.8MPa；管径：DN15；介质温度：无冻结≤80℃；阀体：铜；

	4
	水流开关
	◆磁力式水流开关；最大功率输入:DC-250V/70W

	5
	电源箱
	◆每个电源柜可负载最多20个水控器；电源控制柜内的变压器带有屏蔽层，屏蔽层接机壳，机壳应良好接地。变压器为12V/29A  350W；空气开关选用两连2A空气开关；漏电保护器动作电流不大于30mA;供电要求：交流185V-250V,50Hz；

	6
	腕带扫码水控管理平台
	◆管理软件采用平台化管理，登陆平台账号即可进入操作；设备参数可后台设置；报表管理，可查询报表；操作权限管理；支持软件和设备固件远程升级。

	7
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。




2.2）机房系统

	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	UPS输入机柜
	◆尺寸：600*800*2000mm（W*D*H）；含隔离开关200A/3P*2   ATS 200A/3P*1；UPS输入及旁路开关：125A/3P*5、63A/3P*3、32A/3P*2、16A/2P*3、10A/2P*2；电源制式380V/400V/415V、50Hz/60Hz；主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相频率等；包含防浪涌保护器*1、智能电表*1、指示灯1套等，含输入配电柜成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥800*600*300mm，表面刷防锈漆

	2
	[bookmark: OLE_LINK18]UPS输出配电柜1
	尺寸：600*600*2000mm（W*D*H）；输入总开：125A/3P塑壳断路器*2；IT支路：32A/2P*26；380V/400V/415V、50Hz/60Hz；主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相频率等。包含防浪涌保护器*1、智能电表*1、指示灯1套等，含输出配电柜成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥600*600*300mm，表面刷防锈漆

	3
	主机房配电电缆1
	WDZB1-YJY-5x10mm²

	4
	配电间配电电缆1
	WDZB1-YJY-5x6mm²

	5
	服务器机柜配电电缆
	WDZB1-YJY-3x6mm²

	6
	镀锌桥架1
	镀锌桥架，300*100mm，壁厚1.5mm

	7
	镀锌桥架2
	镀锌桥架，200*100mm，壁厚1.2mm

	8
	UPS不间断电源1
	功率≥60kVA 三进三出，380/400V，不含电池，含开机服务,纯在线式UPS系统。标配过滤网、脚轮；内置输入、输出、旁路和手动维修旁路4个断路器。效率≥95.5%。支持公用电池组，具备干接点、485/232远程监控管理功能。配置LCD彩色液晶显示屏；功率因数为 1；防护等级：不低于IP20；含UPS成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥360*850*300mm，表面刷防锈漆

	9
	免维护铅酸蓄电池4
	12V150AH电池

	10
	电池架1
	◆电池架：≥宽1100mm*深800mm*高1600mm，材质：热镀锌钢板，厚度≥2.0mm，含电池开关箱；含电池连接线BVR50mm²，含铜鼻子DT-50mm²130个，材质：紫铜，表层酸洗；含跨层线、绝缘帽等，含电池架成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥800mm*1100mm*300mm，表面刷防锈漆

	11
	安防机柜UPS输入配电电缆
	WDZB1-YJY-4*50+1*25mm²（含铜鼻子（DT-50mm²24个，DT-25mm²6个），材质：紫铜，表层酸洗）

	12
	机房专用恒温恒湿设备1
	上送风，制冷量不低于40KW，风量≥8900m³/h，全年能效比≥4.0；具有≥10寸全彩触摸大屏，能显示温湿度曲线。应具有大容量的故障报警记录储存的功能。加湿量≥5kg/h；加热量≥9KW；含主机房专用恒温恒湿设备成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥650*1200*300mm，表面刷防锈漆

	13
	机房专用恒温恒湿设备外机1
	冷凝器风机应采用变频EC风机，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，含水泥平台或槽钢底座，8#槽钢，尺寸：≥长1480*宽725*高300mm

	14
	冷媒紫铜直管及保温管1
	◆铜管规格：¤22，含保温管，配套延长组建（¤22/¤19），配套支架（角铁30*30mm，尺寸：宽150*高150mm），制冷剂：R410A，10KG*8瓶，冷冻液

	15
	冷媒紫铜直管及保温管2
	◆铜管规格：¤19，含保温管，配套延长组建（¤22/¤19），配套支架（角铁30*30mm，尺寸：宽150*高150mm），制冷剂：R410A，10KG*3瓶，冷冻液

	16
	室外机控制线及电源线
	室外机电源线，WDZB1-YJY5*2.5mm²

	17
	进、出水管
	◆机房专用恒温恒湿设备进\排水管，材质：PPR，规格：直径25mm\50mm

	18
	机房专用恒温恒湿设备2
	上送风，制冷量≥12KW单冷；风量：≥3000m³/h；具有LCD大屏幕，全年能效比≥3.6；含配电间专用恒温恒湿设备成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥450*850*300mm，表面刷防锈漆

	19
	机房专用恒温恒湿设备外机2
	室外机，环境适应温度-15℃~45℃，冷凝器风机应采用变频EC风机，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，含水泥平台或槽钢底座，8#槽钢，尺寸：≥长1227*宽700*高300mm

	20
	冷媒紫铜直管及保温管3
	◆铜管规格：¤16含保温管，配套支架（角铁30*30mm，尺寸：宽150*高150mm），制冷剂：R410A，10KG*3瓶，冷冻液

	21
	排水管
	◆机房专用恒温恒湿设备排水管，材质：PPR，规格：直径50mm

	22
	服务器机柜1
	◆19英寸标准服务器机柜，柜体尺寸600mm宽*1200mm深*2000mm(42U)高。机柜标准组件包括：机柜框架、19”安装立柱、前后网孔门、顶板、底板。机柜颜色为黑色， 机柜表面喷涂喷粉，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。机柜材料采用优质冷轧钢板，主体框架厚≥1.5mm，角规厚≥2.0mm，顶板/底板/侧板厚≥1.2mm。整体防护等级应不小于IP20。机柜前后门均为通风网孔门，前后门开启角度均不小于 135°，通风率不小于75%，前门单开，后门双开。含服务器机柜成套设备基础，6#角钢焊接制作，尺寸≥600*1200*300mm，表面刷防锈漆

	23
	固定层板
	◆轻载层板，承重≥50kg，黑色，每套1个;材质采用优质冷轧钢板，钣金厚度不小于1.2mm

	24
	1U盲板
	◆1U盲板，ABS材质，阻燃等级UL94-V0，免工具快装式，每套10个

	25
	PDU配电单元
	垂直安装0U机柜配电条，可免工具安装在机柜后部，不占用U空间。IEC309 32A输入,含2米长输入线缆，32A输入断路器保护，带总输入电源指示灯。18路10A+6路16A输出；

	26
	机柜工业连接器
	◆32A/220V；含公母两工业插头

	27
	漏水控制器
	◆供电电压：DC8-30V ，默认12VDC;空载电流6mA,触发电流45mA;工作环境：-20~60℃；5～95％RH （无冷凝）；输出形式：继电器（常开、常闭）；含5米漏水绳；兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用;

	28
	温湿度传感器
	◆通信方式:RS485接口，MODBUS-RTU协议；输入电源范围:额定：12VDC 范围：DC9～30V；功耗:小于0.2W；温度测量范围:-20℃～70℃；温度测量精度:误差：<±0.3℃，在25℃时测试；湿度测量范围:0～100%RH；湿度测量精度:误差：<±3%RH， 在25℃、60%时测试；安装方式：壁挂安装；

	29
	协议对接1
	◆电表modbus协议对接

	30
	配电监测软件接口模块1
	配电监测软件接口模块

	31
	协议对接2
	◆UPS modbus协议对接

	32
	配电监测软件接口模块2
	UPS监测软件接口模块

	33
	协议对接3
	◆机房专用恒温恒湿设备modbus协议对接

	34
	机房专用恒温恒湿设备监测软件接口模块
	◆机房专用恒温恒湿设备监测软件接口模块

	35
	人脸识别门禁一体机
	◆读卡类型：IC卡；国密CPU卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号；显示屏：≥8英寸显示屏；电容触摸屏；摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；人脸识别准确率：≥99.90%；人脸识别速度：0.2s；用户容量：≥100000；卡片容量：≥500000；密码容量：≥100000；存储记录数量：≥300000；RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路输入/输出；USB接口：≥1个USB2.0 接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；报警联动：支持；开门按钮：≥1路；门状态检测：≥1路；门锁控制：≥1路；

	36
	双门磁力锁
	◆产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内；安装方式：明装；

	37
	开门按钮
	◆外壳材料：塑料外壳；工作温度：-30℃～+60℃；工作湿度：≤95%；

	38
	电源1
	输出直流电压：12V，输出额定电流：3A，输入电压范围：85～264VAC或120～370VDC，频率范围：47～63Hz；工作温湿度：-20—+60℃，20—90%RH,无冷凝；

	39
	国密网络半球摄像机
	内置加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，满足GB/T 39786密评要求;传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：≥1920×1080；最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥40m；补光灯：≥3颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.5；通用行为分析：物品遗留;物品搬移；热度图：支持；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：支持；宽动态：120dB；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；GB/T39786；密评：支持；最大Micro SD卡：≥256GB；RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；供电方式：DC12V/AC24V/PoE；防护等级：IP67；IK10;

	40
	电源2
	输出直流电压：12V，输出额定电流：8.5A，输入电压范围：85～132VAC/176～264VAC(开关切换)或248～373VDC；频率范围：47～63Hz；工作温湿度：-20—+60℃，20—90%RH,无冷凝；

	41
	光电烟感探测器
	◆工作电压：12VDC;静态电流：=<35mA;报警电流：=<35mA;工作温度：-10~50℃;环境湿度：=<95%RH;监测面积：≥20平方米;支持手动测试，告警后手动复位;采用网状窗口结构，有效防尘、防虫，抗外界干扰;ABS阻燃外壳，耐高温;

	42
	单电池监测模块
	监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块；1根长度≥250mm TA测试线；1根长度≥300mm TA通信线。 （一节电池配一个）  

	43
	收敛模块2
	◆额定电压100~240Vac，最大电压90~264Vac，工作电流≤0.4A，功耗＜15W；每套系统可管理3组电池  最大可管理300节电池，单组电池节数为n：n<50时，可带3组；50≤n≤120时，可带2组；120<n≤300时，可带1组；每个子模块通信口最大可带载120个采集模块。支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、SNMP等协议；

	44
	TC模块
	监测每组电池充放电电流和环境温度。包含1个500A TC模块带线。（一组电池配一个）

	45
	采集主机2
	CPU≥4核CPU、≥2G内存，≥8G存储，≥8路RS485(其中2路与RS232兼容)，≥12路DI ,≥4路DO，≥2个网口，AC220V单电源。

	46
	微模块监控管理系统
	◆B/S架构，实现数据采集、处理、存储、展示等功能。Web可视化。支持联动策略、定时平安、告警屏蔽、消息订阅等功能，支持Modbus、电总、SNMP、OPC、TCP/IP等多种南向数据集成，支持Rerestful、MQTT、SNMP、ModbusTCP等北向接口

	47
	24口机架式交换机
	千兆电口（POE+）≥24个，千兆光口≥4个，整机POE功率≥380W；交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps

	48
	六类非屏蔽网线
	◆护套采用低烟无卤材质；阻抗： (f=1-250MHz)100±15%Ω ；物理带宽： ≥250MHz； 额定传输速率(NVP):不小于68%；导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG   0.57±0.02mm；

	49
	电源线1
	◆RVV聚氯乙烯护套绝缘电缆，2*1.0mm²或以上

	50
	信号线1
	◆RVV聚氯乙烯护套绝缘电缆，4*1.0mm²或以上

	51
	信号线2
	◆RVV聚氯乙烯护套绝缘电缆，2*0.5mm²或以上

	52
	JDG管1
	◆JDG20，外径20mm，壁厚1.6mm±0.15mm

	53
	JDG管2
	◆JDG25，外径25mm，壁厚1.6mm±0.15mm

	54
	顶面橡塑保温棉
	◆橡塑保温棉厚≥2.0公分、防火系数B1

	55
	吊顶基层龙骨
	◆龙骨镀锌钢骨架制作；钢骨架安装；全丝杆天棚吊筋 H≥650mm ；

	56
	铝合金微孔吊顶方板
	◆铝合金(嵌入式)方板，面层规格600mm×600mm*1.0mm；

	57
	铝合金收边条
	◆材质：铝合金，规格：25mm宽，厚度≥1mm，L形

	58
	轻钢龙骨隔断
	◆部位：服务器主机房；龙骨材料：75*50*1.0mm竖龙骨，50*40*0.8mm横龙骨；内置不小于50mm内墙岩棉板（岩棉为80kg/m3)    

	59
	机房墙面彩钢板
	◆机房专用金属复合板标准宽度为1200mm,表面材为0.6mm及以上厚度优质预涂热镀锌钢板；背衬材料：满足防火、隔声、保温及强度要求；表面涂装：无生锈、气泡、变色、开裂等现象；燃烧性能：A1；抗静电要求：表面电阻率106-109Ω/㎡

	60
	石膏板
	◆耐火纸面石膏板厚度12mm

	61
	不锈钢踢脚线
	◆12mm多层板成品不锈钢镜面踢脚线100mm高；

	62
	防火门
	◆耐火等级：甲级，尺寸：≥1500*2200mm，双开，材质：钢质

	63
	全钢防静电地板
	◆地面铺设全钢防静电地板，600*600*35mm，支撑脚600mm

	64
	角钢
	◆不低于50mm*50mm*5mm，Q235镀锌角钢

	65
	通风地板
	◆名称:600×600×35mm金属通风地板；地板支架高度:600mm；通孔率:≥40%；

	66
	地面橡塑保温棉
	◆橡塑保温棉厚带铝箔不小于2.0公分、防火系数B1

	67
	UPS输入配电柜
	尺寸：800*1000*2000mm（W*D*H）；含ATS 800A/3P*1；UPS输入及旁路开关：800A/4P*5；电源制式380V/400V/415V、50Hz/60Hz；主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相频率等。包含防浪涌保护器*1、智能电表*1、指示灯1套等；含输入配电柜成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥800*1000*600mm，表面刷防锈漆

	68
	UPS输出配电柜2
	尺寸：600*600*2000mm（W*D*H）；UPS输入空开：800A/4P*1；输出空开：320A/3P*3；主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相频率等。包含防浪涌保护器*1、智能电表*1、指示灯1套等；含UPS输出配电柜成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥600*600*600mm，表面刷防锈漆

	69
	配电柜
	尺寸：800*600*2000mm（W*D*H）；含ATS 320A/3P*1；输出分开关63A/3P*8、32A/3P*3、16A/2P*4、10A/2P*2；电源制式380V/400V/415V、50Hz/60Hz；主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相频率等。包含防浪涌保护器*1、智能电表*1、指示灯1套等；含配电柜成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥600*800*600mm，表面刷防锈漆

	70
	精密列头柜
	◆尺寸：800*1200*2000mm（W*D*H）。输入总开：320A/3P塑壳断路器*1；IT支路：32A/2P*36；包含防浪涌保护器*1、智能电表*1、指示灯1套等；≥7寸液晶触摸屏，含智能配电柜成套设备基础，6#角钢焊接制作，尺寸≥800*1200*600mm，表面刷防锈漆

	71
	平板灯
	◆规格600*600mm，功率≥36W

	72
	应急照明平板灯
	◆规格600*600mm，带应急电源，功率≥36W

	73
	照明开关1
	◆单开单联，墙壁86型，材质：PC阻燃

	74
	照明开关2
	◆三开双联，墙壁86型，材质：PC阻燃

	75
	墙面插座
	◆正5孔插座，10A 220V，墙壁86型，材质：PC阻燃

	76
	照明及墙插电缆
	WDZB1-BYJ-3*2.5mm²

	77
	微模块UPS配电电缆
	WDZB1-YJYR-4x95+1x50mm²

	78
	主机房配电电缆2
	WDZB1-YJY-5x16mm²

	79
	配电间配电电缆2
	WDZB1-YJY-5x10mm²

	80
	接地铜排
	◆30*3mm紫铜排

	81
	接地线1
	◆BVR6mm²

	82
	绝缘子
	◆绝缘子，绝缘电阻≥10⁹Ω ，耐压等级≥5kV

	83
	接地线2
	◆BVR50mm²

	84
	接地线3
	◆BVR16mm²

	85
	等电位箱
	◆TD28等电位联结端子箱

	86
	UPS不间断电源2
	功率≥400kVA，三进三出，380/400/415V；标配防尘过滤网、电路板三防涂层保护。可在0-40度的环境下满载连续运行，支持ECO运行模式，标配干接点、RS485远程监控管理功能。配置≥7英寸LCD彩色触摸液晶显示屏。输出功率因数高达1；防护等级：不低于IP20；含UPS成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥850*600*600mm，表面刷防锈漆

	87
	免维护铅酸蓄电池5
	12V200AH电池

	88
	电池架2
	◆电池架：≥宽1200*深1350*高1600mm，材质：热镀锌钢板，厚度≥2.0mm，含配套电池开关箱；含电池连接线，含跨层线、绝缘帽等，2*BVR120mm²，含铜鼻子（DT-120mm²96个），材质：紫铜，表层酸洗；含电池架成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥1200*1350*600mm，表面刷防锈漆

	89
	UPS输入输出线缆
	◆YJV-4*185+1*95mm²，UPS输入输出接线线缆，含维修旁路，（含铜鼻子DT-185mm²48个。DT-95mm²12个，材质：紫铜，表层酸洗）

	90
	机房专用恒温恒湿设备3
	下送风，制冷量不低于60KW，风量≥15000m³/h，全年能效比≥4.0；具有≥10寸全彩触摸大屏，能显示温湿度曲线。应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条。加湿量≥5kg/h；加热量≥9KW；含主机房专用恒温恒湿设备成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥1000*2000*600mm，表面刷防锈漆

	91
	机房专用恒温恒湿设备外机3
	冷凝器风机应采用变频EC风机，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，含水泥平台或槽钢底座，8#槽钢，尺寸：≥长2225*宽725*高300mm

	92
	冷媒紫铜直管及保温管4
	◆铜管规格：¤25，含保温管，配套支架（角铁30*30mm，尺寸：宽150*高150mm），含专用恒温恒湿设备延长组件，¤25/¤22，制冷剂：R410A，10KG*16瓶，冷冻液

	93
	机房专用恒温恒湿设备4
	上送风，制冷量≥20KW 单冷；风量：≥5000m³/h；具有LCD大屏幕，支持中英文显示，能记录并显示过去30日以上温湿度，应具有不少于100条带日期和时间故障报警记录储存的功能。全年能效比≥3.6。含配电间专用恒温恒湿设备成套设备基础，8#槽钢焊接制作，尺寸≥1200*650*600mm，表面刷防锈漆

	94
	机房专用恒温恒湿设备外机4
	室外机，环境适应温度-15℃~45℃，冷凝器风机应采用变频EC风机，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，含水泥平台或槽钢底座，8#槽钢，尺寸：≥长1877*宽700*高300mm

	95
	服务器机柜2
	◆19英寸标准服务器机柜，柜体尺寸800mm宽*1200mm深*2000mm(42U)高。机柜标准组件包括：机柜框架、19”安装立柱、前后网孔门、顶板、底板、全高PDU安装垂直理线板、侧板、盲板(选配)以及并柜、接地等相关安装附件。机柜颜色为黑色， 机柜表面喷涂喷粉，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。机柜材料采用优质冷轧钢板，主体框架厚≥1.5mm，角规厚≥2.0mm，顶板/底板/侧板厚≥1.2mm。整体防护等级应不小于IP20。机柜前后门均为通风网孔门，前后门开启角度均不小于 135°，通风率不小于75%，前门单开，后门双开。含智能配电柜成套设备基础，6#角钢焊接制作，尺寸≥800*1200*600mm，表面刷防锈漆

	96
	600宽固定天窗
	[bookmark: OLE_LINK16]◆600mm*1200mm固定天窗及封闭组合包（含：1个固定天窗600x1200，2个24VLED灯，2个后部围挡 ，4个600宽走线槽）；通道玻璃天窗透光率不小于90%；

	97
	800宽固定天窗
	◆800mm*1200mm固定天窗及封闭组合包（含：1个固定天窗800x1200，2个24VLED灯，2个后部围挡， 4个800宽走线槽）

	98
	600宽开启天窗
	◆600mm*1200mm翻转天窗及封闭组合包（含：1个翻转天窗600x1200，2个24VLED灯，2个后部围挡， 4个600宽走线槽）；

	99
	800宽开启天窗
	◆800mm*1200mm翻转天窗封闭单元（含：1个翻转天窗800x1200，2个24VLED灯，2个后部围挡， 4个800宽走线槽）

	100
	综合控制盒
	◆含微模块天窗、照明、等控制系统

	101
	双开平移门
	◆平移门,WxH 1200mm*2000mm,黑色；冷通道使用移门双开双层结构，门框为钣金结构。在双开门上对称的位置安装有不低于 5mm 厚钢化玻璃作为观察窗口，钢化玻璃防爆防裂、高透光率。移门配置与移门外罩，保证移门外观美观、方便维护，移门开启时大部分门可隐藏入移门外罩内。

	102
	配电监测软件接口模块3
	配电监测软件接口模块

	103
	配电监测软件接口模块4
	UPS监测软件接口模块

	104
	国密智能门禁
	◆读卡类型：IC卡；国密CPU卡；身份证；显示屏：≥8英寸显示屏；电容触摸屏；Wi-Fi：支持；摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；人脸识别准确率：≥99.90%；人脸识别速度：0.2s；用户容量：≥100000；卡片容量：≥500000；密码容量：≥100000；存储记录数量：≥300000；RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路输入/输出；USB接口：≥1个USB2.0 接口；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；报警联动：支持；开门按钮：≥1路；门状态检测：≥1路；门锁控制：≥1路；

	105
	国密CPU卡
	符合ISO/IEC14443TypeA的RF接口，载波频段13.56MHz±7KHz，工作场强1.5A/m~7.5A/m；内嵌256ByteSRAM、512ByteXRAM、8KbyteEEPROM、32KbyteROM，其中EEPROM擦写次数＞10万次，数据保存时间＞10年；提供硬件支持DES/3DES算法模块、硬件支持SM1商用算法模块；支持32位随机数发生器（符合FIPS140-2和NISTSP800-22）；高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护）；2个16位可编程定时器/计数器、8组数据指针可灵活切换应用；ESD：HBM模式大于6KV，工作温度：-25℃~70℃；

	106
	发卡器
	◆采用PC材质、亚克力面板，适用于室内；内置PSAM卡槽及PSAM卡（Micro SIM），支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、ID卡、身份证(序列号)的发卡；支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动；发卡成功有LED指示灯、蜂鸣器提示；

	107
	国密网络硬盘录像机
	支持GB35114A级安全加密，支持录像文件两级加密保护；
[bookmark: _GoBack]◆主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；接入路数：≥32路；分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；解码能力：不开智能：2路32MP@20fps; 2路24MP@20fps; 4路16MP@30fps; 5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps; 32路1080p@30fps开智能：1路32MP@20fps; 1路24MP@20fps; 2路16MP@30fps; 4路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 8路5MP@30fps; 12路4MP@30fps; 24路1080p@30fps；RAID：RAID0/1/5/6/10；报警输入：≥16路；报警输出：≥8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：≥8个SATA，单盘最大16T；RS-485接口：不少于2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口：不少于2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；

	108
	硬盘
	◆6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM；空气盘， CMR传统磁记录；传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求；

	109
	收敛模块1
	◆收敛模块可以从TA模块中逐个读取电压、内阻与温度值，并进行分析处理与显示.包含1套收敛模块安装套件；1根交流电源线；每组电池配≥8米四芯电话线，≥7米两芯电源线。 （每台UPS或并机的多台UPS配1个,最多六组电池配2个）

	110
	红外双鉴探测器
	◆探测方式：红外；工作电压：DC9-18V；报警电流：≤30mA@DC12V；探测角度：吸顶安装时360°；探测距离：安装高度2.5米时≥8米/安装高度3.6米时≥12米；工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%，无凝露；抗白光级别：≥6500LUX；

	111
	采集主机1
	CPU≥4核CPU、≥1.5GHz主频，≥4G内存，≥32G存储，≥16路RS485串口(其中4路与RS232兼容)，≥12路开关量(DI)，≥4路开关量输出(DO最高通过AC 3A/250V，DC 3A/30V)，≥2个网口，≥2路USB2.0，≥1路TYPE-C，≥1路HDMI(1920*1080@60Hz)，AC220V/DC340V交直流双电源供电。每路端口带DC12V500mA供电

	112
	短信报警系统
	◆短信、电话二合一告警网关，只需要一张电话卡即可实现短信、电话告警通知功能；
采购人提供手机通信卡

	113
	国密门禁和摄像头接入
	◆支持安防厂家的国密门禁、监控系统数据接入和协议对接
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	透传网关
	◆≥2路RS485,兼容RS232,1路10/100M自适应网口，ModbusTCP透传

	115
	电源线2
	◆10A国标插头，RVV聚氯乙烯护套绝缘电缆，3*1.5或以上，长度不少于1米
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	UPS主机1
	功率≥200kVA （延时30min）；输入电压 305-478VAC；频率 46HZ-54HZ；功率因数 ≥0.99@额定电压（100%负载）；输出电压 380VAC±1%（电池供电状态）；频率范围（同步校正） 46HZ-54HZ@50HZ 系统或 56HZ-64HZ@60HZ 系统；频率稳定度 50HZ±0.1%；浪涌比率 3:1（最大）；波形失真 ≤3.1%THD（电池模式）≤1.1%THD（市电模式）；波形纯正弦波 线性负载 ＜3%，非线性负载＜3%；效率 整机效率 ≥92.5%；触摸屏显示 LCDorLED UPS 状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模式、电池模式；RS-232/可选，含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥1040*567*300mm，表面刷防锈漆

	117
	免维护铅酸蓄电池1
	12V120AH电池

	118
	电池柜（架）1
	尺寸：≥774*466*1210mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含电池开关柜，电池连接线（BVR70mm²40米，铜鼻子DT-70mm²38个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥774*466*300mm，表面刷防锈漆）

	119
	UPS主机2
	功率≥80kVA （延时30min）；输入电压 305-478VAC；频率 46HZ-54HZ；功率因数 ≥0.99@额定电压（100%负载）；输出电压 380VAC±1%（电池供电状态）；频率范围（同步校正） 46HZ-54HZ@50HZ 系统或 56HZ-64HZ@60HZ 系统；频率稳定50HZ±0.1%；浪涌比率 3:1（最大）；波形失真 ≤3.1%THD（电池模式）≤1.1%THD（市电模式）；波形 纯正弦波 线性负载 ＜3%，非线性负载＜3%；效率 整机效率 ≥92.5%；触摸屏显示 LCDorLED UPS 状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模式、电池模式 ；RS-232/可选，含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥790*360*300mm，表面刷防锈漆

	120
	免维护铅酸蓄电池2
	12V100AH电池

	121
	电池柜（架）2
	尺寸：≥774*466*1210mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含电池开关柜，电池连接线（BVR35mm²，铜鼻子DT-35mm²32个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥774*466*300mm，表面刷防锈漆）

	122
	UPS主机3
	功率≥120kVA（延时30min）；输入电压 305-478VAC；频率 46HZ-54HZ；功率因数 ≥0.99@额定电压（100%负载）；输出电压 380VAC±1%（电池供电状态）；频率范围（同步校正） 46HZ-54HZ@50HZ 系统或 56HZ-64HZ@60HZ 系统；频率稳定度 50HZ±0.1%；浪涌比率 3:1（最大）；波形失真 ≤3.1%THD（电池模式）≤1.1%THD（市电模式）；波 形 纯正弦波 线性负载 ＜3%，非线性负载＜3%；效率 整机效率 ≥92.5%；触摸屏显 示 LCDorLED UPS 状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模式、电池模式；RS-232/可选，含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥940*567*300mm，表面刷防锈漆

	123
	电池柜（架）3
	尺寸：≥774*466*1210mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含电池开关柜，电池连接线（BVR50mm²，铜鼻子DT-50mm²30个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥774*466*300mm，表面刷防锈漆）
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	UPS主机4
	功率≥20kVA（延时30min）；输入电压 305-478VAC；频率 46HZ-54HZ；功率因数 ≥0.99@额定电压 （100%负载）；输出 电压 380VAC±1%（电池供电状态）；频率范围（同步校正） 46HZ-54HZ@50HZ 系统或 56HZ-64HZ@60HZ 系统；频率稳定度 50HZ±0.1%；浪涌比率 3:1（最大）；波形失真 ≤1.2%THD（市电模式）≤3.2%THD（电池模式）；波 形 纯正弦波 线性负载 ＜3%，非线性负载＜3%；效率 整机效率 ≥92.3%；触摸屏显示 LCDorLED UPS 状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模式、电池模式；RS-232/可选，含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥592*250*300mm，表面刷防锈漆
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	电池柜（架）4
	尺寸：≥774*466*640mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含电池开关柜，电池连接线（BVR16mm²，铜鼻子DT-16mm²20个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥592*250*300mm，表面刷防锈漆）
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	UPS主机5
	功率≥40kVA（延时60min）；输入电压 305-478VAC；频率 46HZ-54HZ；功率因数 ≥0.99@额定电压（100%负载）；输出 电压 380VAC±1%（电池供电状态）；频率范围（同步校正） 46HZ-54HZ@50HZ 系统或 56HZ-64HZ@60HZ 系统；频率稳定度 50HZ±0.1%；浪涌比率 3:1（最大）；波形失真 ≤3.1%THD（电池模式）≤1.1%THD（市电模式）；波 形 纯正弦波 线性负载 ＜3%，非线性负载＜3%；效率 整机效率 ≥92.5%；触摸屏显示 LCDorLED UPS 状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模 式、电池模式 ；RS-232/可选，含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥815*300*300mm，表面刷防锈漆
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	电池柜（架）5
	尺寸：≥774*466*1210mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含配套电池开关柜，电池连接线（BVR25mm²，铜鼻子DT-25mm²26个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥774*466*300mm，表面刷防锈漆）
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	UPS主机6
	功率≥30kVA（延时30min）；输入电压 305-478VAC；频率 46HZ-54HZ；功率因数 ≥0.99@额定电压（100%负载）；输出 电压 380VAC±1%（电池供电状态）；频率范围（同步校正） 46HZ-54HZ@50HZ 系统或 56HZ-64HZ@60HZ 系统；频率稳定度 50HZ±0.1%；浪涌比率 3:1（最大）；波形失真 ≤3.1%THD（电池模式）≤1.1%THD（市电模式）；波 形 纯正弦波 线性负载 ＜3%，非线性负载＜3%；效率 整机效率 ≥92.5%；触摸屏显示 LCDorLED UPS 状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模 式、电池模式；RS-232/可选，含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥815*300*300mm，表面刷防锈漆
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	免维护铅酸蓄电池3
	12V40AH电池
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	电池柜（架）6
	尺寸：≥774*466*1210mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含配套电池开关柜，电池连接线（BVR16mm²，铜鼻子DT-16mm²26个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥774*466*300mm，表面刷防锈漆）
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	UPS主机7
	功率≥300kVA（延时30min）；输入：相位 三相四线+接地；额定电压 380V/400/415Vac；电压范国 208-478Vac；频率范围 40~70Hz；功率因数 ≥0.99；输入电流谐波 ≤3%(100%非线性负载)；输出：输出方式 三相四线+接地；额定电压 380V/400/415Vac；电压精度 +1%；输出频率〈市电模式) 与输入同步;当市电频率超过最大土10%(可设置土1%,土2%,土4%,土5%)时,输出频率50(土0.2%)Hz；输出频率(电池模式) (50/60±0.2%)Hz；负载峰值比 3:1；过载能力 负载≤110%,60min,≤125%,维持10min,≤150%维持1min,≥150%立刻转旁路；输出电压谐波 ≤2%(100%线性负载)；效率 正常模式不低于95%；通讯界面 RS232,RS485,≥1个智能卡插槽,干接点；含主机底座8#槽钢，主机配套散力架尺寸：≥600*1100*300mm，表面刷防锈漆
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	电池柜（架）7
	尺寸：≥1020*610*1300mm，材质：冷轧钢板，涂防锈漆，含配套电池开关柜，电池连接线（BVR95mm²，铜鼻子DT-95mm²50个），材质：紫铜，表层酸洗），电池柜散力架（8#槽钢，电池柜配套散力架尺寸：≥1020*610*300mm，表面刷防锈漆）
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	辅材
	包括实施所需的绝缘胶带、水晶头、扎带等辅材。
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	机房施工
	◆灾备机房防水围堰：尺寸：≥长3600*宽100*高100mm，材料：C20混凝土，1.5厚聚氨酯防水层；共3个；
◆主机房：1、顶面处理（≥273㎡）：环氧树脂防尘漆刷涂两遍；2、墙面处理（≥86㎡）：墙体防尘、防潮处理；刮耐水腻子2遍找平，刷乳胶漆涂料三遍；3、地面处理（≥273㎡）：30mm压光地面找平，环氧树脂防尘漆刷涂二遍；4、制作门边踏步：≥50*5mm角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边，共3个；5、防水围堰：尺寸：≥长3600*宽100*高100mm，材料：C20混凝土，1.5厚聚氨酯防水层；共8个；
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	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。




[bookmark: OLE_LINK20]2.3）信息发布系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	多媒体查询软件
	◆系统须至少具有资源管理、模块管理、屏保管理、服务评价管理等功能。系统要求通过院内局域网络，将文字、图像、音乐、视频、动画等数字资源集成并整合在一个互动的平台上，让患者通过各触摸终端显示设备进行自助查询。其主要查询内容除了针对于医院环境介绍、科室介绍、医生介绍，费用查询（包含住院费用查询、门诊费用查询、药品价格查询）外，本系统还应集成服务评价功能模块。具体要求：主界面---在触摸终端的主界面上，以功能按键的形式显示可查询的内容类别、医院名称等信息，同时还可以在功能区播放幻灯片。医院介绍---患者触摸进入此查询模块，可以查看医院的基本概况，包括医院的历史、医疗成就、重大新闻等信息，显示素材主要以文字、图片及视频为主，支持视频与文字、图片与文字混播。科室介绍---患者触摸进入此查询模块，可以以列表的形式查看医院的所有科室、及科室的详细信息。显示的素材主要以图片、文字为主，支持图文混播。专家介绍---患者触摸进入此查询模块，可以查看医师、专家的详细信息，包括师生照片、擅长专业等内容。显示素材主要以图片、文字为主，支持图文混播。住院费用---患者触摸进入此查询模块，可以查看每日住院、检查、注射药品等费用信息。显示素材主要以图片、文字为主，支持图文混播；此模块下，支持患者刷就诊卡、扫描条形码、或输入住院号类等唯一识别信息进行登录。药品价格---患者触摸进入此查询模块，可以查看医院药品价格等详细信息，实现药品价格公开化、透明化。显示素材主要以文字为主。服务评价---进入服务评价模块下，患者可按照评价类别选择进入，逐条对相应项目进行评价，评价项目可由我院自由设定。根据医院要求进行个性化设计。可以根据医院的需求和特点，自行定义查询软件的图片、声音、动画以及文字。医院的收费标准、药品费用、医卫材料以及治疗费用等收费标准要与医院的数据库进行实时的联网。住院患者可自助查询自己住院医疗费用的一日清单，门急诊患者可以查询自己的就诊费用。系统要求具有网络集中管理设计，可以实现网络信息的统一发布与采集，或对多台前端终端系统进行同步维护。界面友好，可让患者直观、清晰地了解各类信息；系统具有易维护性设计，具有管理后台，能对相应栏目进行增、删、查改,能对所需要的各种参数进行设置。

	2
	触摸查询机
	1.CPU≥四核1.5GHZ；内存≥3GB；外存≥8G；系统：Android ；时钟：RTC时钟，电子晶振；尺寸：≥55寸；触摸：红外触摸屏；分辨率：≥1920*1080；
◆2.支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8；支持图片格式：JPEG,PNG, BMP；支持音频格式：MP3, AAC，WMA，OGG；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45*1；视频接口：HDMI in*1；音频接口：LINE out*1；数据接口：USB 3.0*1；安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输；管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制；安装要求：落地安装，支架要求美观。

	3
	多媒体信息发布管理软件
	◆系统应采用B/S架构，任意在线管理人员均可通过浏览器登录系统后台，对系统信息管理及维护。系统登录应具有安全设计，三次输入错误密码，该用户名锁定一段时间，不能进一步操作；登录后，一段时间内没有操作，即退出。能够在同一平台下实现信息发布、排队叫号各个功能模块和统一管理，也可以独立运行。系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持各个系统的数据调用。系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放。系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的管理和发布功能。系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定。系统配套的显示设备须采用液晶显示器与网络播放设备应采用一体化设计，要求安装实施简单，维护方便。系统要求能将LED单、双基色屏、全彩屏等显示设备并入系统平台统一管理。

	4
	发布一体机
	1.CPU：≥四核1.5GHZ；内存：≥ 1GB；外存：≥8G；系统：Android；时钟：内置实时时钟模块，电子晶振；尺寸：≥32寸；可视角度：全视角；分辨率：≥1920*1080；
◆2.支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3，WMA，AAC ；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45；视频接口：HDMI in；数据接口：USB 2.0；安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输；显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制；响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒；外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤30mm；安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装

	5
	播放许可软件
	◆各个尺寸一体机或其它规格终端设备上具有终端设备管理软件。系统具备设备安全能力，可防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。

	6
	高清播放器
	1.CPU不低于：四核，1.8GHZ；GPU不低于：双核；内存不低于：DDR 2GB；外存不低于：EMMC，16GB；解码：增强型-硬件3D图形加速；系统：Android系统；时钟：RTC时钟，电子晶振；分辨率：≥1920*1080；支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD,MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3，WMA，AAC；音频解码支持：MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
视频解码支持：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；支持1080P 60fps H.265/H.264 视频编码；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45*1；视频输出：HDMI out 2.0*1，要求支持4K@60HZ输出；音频输出：LINE out*1；数据接口：USB 3.0

	7
	液晶电视1
	CPU：≥1.4GHz；GPU：≥2核；存储（ROM)：≥8GB；内存（RAM)：≥1.5GB；操作系统：≥Android9；尺寸：≥55寸；分辨率：≥3840*2160；输入有线\天线输入×1，USB2.0×2，音视频输入×1，HDMI2.0(ARC)×1，HDMI2.0×1，网口×1；输出数字音频输出（同轴）×1；USB支持视频格式：avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb

	8
	拼接屏
	产品尺寸：≥55寸；双边拼缝：≤1.8mm；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥500cd/m2；对比度：≥1000:1
色彩范围：8bit；刷新率：60Hz；功耗：≤155W；视角：178°(水平)/178°；供电方式：100–240VAC，50/60Hz；工作温度：0℃～+50℃；工作湿度：20%～90%RH（无凝结）；输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1；输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1

	9
	户内全彩LED屏(含钢结构)1
	◆1.屏体尺寸：宽度≥15.68米，高度≥0.64米，分辨率7840（宽）*320（高）；点间距≤2 mm；像素密度：≥250000点/㎡。具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.05mm，模组间相对错位值：≤1%。错位等级≤0.05%。亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%。最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡。
▲2.绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；(投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）。
◆3.水平/垂直视角：≥175°/175°，色度均匀性：±0.001CxCy之内。色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。刷新率：≥3840Hz。模组材质支持高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，模组防护能力强。依据GB/T 17626.5-2019标准进行浪涌试验、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常。通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。平均使用寿命≥100000h,平均故障修复时间≤2min。抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级。逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%。显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感。视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。
▲4.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；(投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料)。
◆5.具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存。

	10
	视频处理器1
	◆拥有完备的输入接口：1×HDMI 2.0（IN&LOOP）、2×HDMI 1.3、1×3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1×USB 3.0（播放 U 盘内的图片或视频）。输出接口：6路千兆网口。最大带载 390 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192。1 路光纤口。支持发送网口 1~6 数据。1路 HDMI 1.3 输出接口。音频输入输出：HDMI 支持伴随音频输入、支持3.5mm 独立音频输入输出、支持输出音量调节。走线灵活。单网口带载无矩形限制，设备带载大屏的最大外切矩形需在带载能力范围内。支持使用通过设备视频接口接入的输入源作为同步源，保证输出画面同步。多样化显示，灵活配置。多场景保存和调用：支持256个自定义场景，一键即可载入；支持场景保存、覆盖、删除；支持预览场景内的图层布局。多图层显示：最大支持6个2K×1K图层资源，可灵活创建 4K×2K、4K×1K和2K×1K规格的图层，根据开图层使用的输入源接口容量，分别占用 4个、2个、1个2K 图层资源。

	11
	配电柜1
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路。输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能。输出电压：单相三线制AC220V±10%。内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作。

	12
	户内全彩LED屏(含钢结构)2
	◆屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥0.64米，分辨率2400（宽）*320（高）；点间距≤2 mm； 像素密度：≥250000点/㎡。具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.05mm，模组间相对错位值：≤1%。错位等级≤0.05%。亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%。最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡。绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；水平/垂直视角：≥175°/175°，色度均匀性：±0.001CxCy之内。色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。刷新率：≥3840Hz。模组材质支持高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，模组防护能力强。依据GB/T 17626.5-2019标准进行浪涌试验、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常。通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。平均使用寿命≥100000h,平均故障修复时间≤2min。抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级。逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%。显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感。视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存。

	13
	视频处理器2
	◆支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配扩展子卡1.0。支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。支持输入源一键切换。支持外置独立音频。支持 DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。支持4个网口输出，最大带载260万像素。支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。支持通过 RS232协议连接中控设备。支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。

	14
	户内全彩LED屏(含钢结构)3
	◆屏体尺寸：宽度≥5.76米，高度≥3.2米，分辨率2880（宽）*1600（高）；点间距≤2 mm； 像素密度：≥250000点/㎡。具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.05mm，模组间相对错位值：≤1%。错位等级≤0.05%。亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%。最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡。绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；水平/垂直视角：≥175°/175°，色度均匀性：±0.001CxCy之内。色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K。刷新率：≥3840Hz。模组材质支持高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，模组防护能力强。依据GB/T 17626.5-2019标准进行浪涌试验、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常。通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测。平均使用寿命≥100000h,平均故障修复时间≤2min。抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级。逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%。显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感。视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存。

	15
	视频处理器3
	◆丰富接口，自由输入输出：拥有完备的输入接口1×HDMI 2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3、1×3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1×USB 3.0（播放U盘内的图片或视频）输出接口：16路千兆网口、最大带载1040万像素，单台设备输出最大宽度16384，高度8192、2路光纤口、1路HDMI 1.3 输出接口，用于预监输出显示、1路 3D接口。走线灵活：单网口带载无矩形限制，设备带载大屏的最大外切矩形需在带载能力范围内。源同步：支持使用通过设备视频接口接入的输入源作为同步源，保证输出画面同步。多样化显示，灵活配置，多场景保存和调用，支持 256 个自定义场景，一键即可载入，支持场景保存、覆盖、删除，支持预览场景内的图层布局。多图层显示：最大支持12个2K×1K图层资源，可灵活创建4K×2K、4K×1K和2K×1K三种规格的图层，根据开图层使用的输入源接口容量，分别占用4个、2个、1个 2K 图层资源。支持3D功能，通过设备自带的3D接口直接连接第三方3D发射器，并使用配套的3D眼镜，实现3D显示效果。支持个性化的画面缩放；支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。
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	配电柜2
	1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路。输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能。输出电压：单相三线制AC220V±10%。内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作。

	17
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.4）排队叫号系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	一、前端设备

	1
	自助报道机
	1.CPU：≥四核1.8GHZ；内存：≥ 2GB；外存：≥16G 
系统：Android；时钟：RTC时钟，电子晶振；尺寸：22吋，竖屏；触摸：电容触摸；可视角度：全视角；分辨率：≥1080920；支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3，WMA，AAC ；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45；数据接口：USB 2.0；手动刷卡：标准串口/键盘接口，兼容IBM、ISO、DIN标准格式；条码扫描模块：多线激光平台；身份证模块：要求支持二代居民身份证识别；医保卡模块：要求支持社会医疗保险卡识别；打印模块：内置热敏凭条打印机；安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输；显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放。；管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制；支持提前签到设定；支持多诊区共用；安装要求：落地安装，要求具备福马轮设计

	2
	诊室机1
	1.CPU：≥四核1.5GHz；内存：≥1GB；外存：≥8GB；系统：Android；时钟：RTC时钟，电子晶振；尺寸：≥22英寸；可视角度：全视角；分辨率：≥1920×1080；
◆2.支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4,MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3, WMA, AAC；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45；数据接口：USB 2.0×2；安全性要求：设备需通过恒定力和外壳冲击试验；USB接口须具备加密传输功能；须采用安全电压接入设计；需采用JWT鉴权设计，对涉密信息进行加密传输。显示要求：滚动字幕须支持按周播放、按次播放及持续播放；播放内容须支持定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；须支持播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；须支持视频、图片、文字等多种素材播放；呼叫患者时须能弹窗显示呼叫信息。管控性要求：设备须支持统一管理，集中发布各类信号和素材；须支持素材定期清除；须可远程进行开机、关机、重启、清屏操作；须可远程控制音量、亮度、安装及删除软件；须支持语音控制和PAD控制。响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒。外观要求：须进行防尘防暴处理，正面无任何缝隙孔洞，满足医学级消毒标准，设备整体厚度须≤25mm。

	3
	诊室机2
	1.CPU：≥四核1.5GHz；内存：≥1GB；外存：≥8GB；系统：Android；时钟：RTC时钟，电子晶振；尺寸：≥19英寸；可视角度：全视角；分辨率：≥1920×1080
◆2.支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4,MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3, WMA, AAC；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45；数据接口：USB 2.0×2；安全性要求：设备需通过恒定力和外壳冲击试验；USB接口须具备加密传输功能；须采用安全电压接入设计；需采用JWT鉴权设计，对涉密信息进行加密传输；显示要求：滚动字幕须支持按周播放、按次播放及持续播放；播放内容须支持定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；须支持播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；须支持视频、图片、文字等多种素材播放；呼叫患者时须能弹窗显示呼叫信息；管控性要求：设备须支持统一管理，集中发布各类信号和素材；须支持素材定期清除；须可远程进行开机、关机、重启、清屏操作；须可远程控制音量、亮度、安装及删除软件；须支持语音控制和PAD控制；响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒；外观要求：须进行防尘防暴处理，正面无任何缝隙孔洞，满足医学级消毒标准，设备整体厚度须≤25mm。

	4
	高清播放器
	1.CPU不低于：四核，1.8GHZ；GPU不低于：双核；内存不低于：DDR 2GB；外存不低于：EMMC，16GB；解码：增强型-硬件3D图形加速；系统：Android系统；时钟：RTC时钟，电子晶振；分辨率：≥1920*1080；支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD,MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3，WMA，AAC；音频解码支持：MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
视频解码支持：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；支持1080P 60fps H.265/H.264 视频编码；遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；通信接口：RJ45*1；视频输出：HDMI out 2.0*1，要求支持4K@60HZ输出；音频输出：LINE out*1；数据接口：USB 3.0

	5
	液晶电视2
	1.CPU：≥1.4GHz；GPU：≥2核；存储（ROM)：≥ 8GB；内存（RAM)：≥1GB；操作系统：≥Android9；尺寸：：≥43寸；分辨率：≥3840*2160；输入有线\天线输入×1，USB2.0×2，音视频输入×1，HDMI2.0(ARC)×1，HDMI2.0×1，网口×1；输出数字音频输出（同轴）×1；USB支持视频格式：avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb

	6
	液晶电视1
	1.CPU：≥1.4GHz；GPU：≥2核；存储（ROM)：≥8GB；内存（RAM)：≥1.5GB；操作系统：≥Android9；尺寸：≥55寸；分辨率：≥3840*2160；输入有线\天线输入×1，USB2.0×2，音视频输入×1，HDMI2.0(ARC)×1，HDMI2.0×1，网口×1；输出数字音频输出（同轴）×1；USB支持视频格式：avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb

	7
	[bookmark: OLE_LINK21]虚拟叫号器客户端软件
	◆支持医生ID号登录。软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。要求软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。要求软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。要求软件支持医生停诊后，诊室门口显示终端提示停诊状态。要求软件支持救援呼叫功能，同时也需要支持键盘快捷键救援呼叫，满足医生救援的即时性诉求可在分诊台、警卫室、医务处等指定区域响应。要求软件支持无等候患者状态下，新患者签到提醒功能，要求提醒信息醒目。要求支持同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。要求软件可显示当前呼叫患者检查项目。要求软件可与护士分诊台管理客户端软件间进行即时通讯，要求双方可发送文字内容，或发送预设常用信息。要求软件支持救援呼叫功能，同时也需要支持键盘快捷键救援呼叫，满足医生救援的即时性诉求可在分诊台、警卫室、医务处等指定区域响应。

	8
	护士分诊台管理客户端软件
	◆1.软件可通过界面化自定义配置该分诊台是否可以对患者预检信息进行录入，以满足不同候诊区下的个性化需求。要求软件可通过界面化自定义配置该分诊台数据的更新时间，以满足不同候诊区下的个性化需求。要求软件可通过界面化配置患者报到凭证的读取方式，须避免与第三方系统的应用冲突。要求软件可通过界面化自定义检查签到、过号签到不同状态进行设定，以满足不同候诊区下的个性化需求。要求软件可选择精简模式，有更多操作需要时可展开更多操作功能，注重护士的操作体验。要求软件可查看患者信息，包括但不限于患者姓名、性别、号别、候诊状态、签到时间、排队时间、预约时间、呼叫时间等；支持为患者进行签到、分配检查室、延迟呼叫，同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。要求软件可查看当前候诊区下各科室和各医生的排班情况，并可根据需要编辑周期内医生排班，及对医生每天初诊情况进行手动调整。要求软件对该候诊区各个科室进行限号设定，要求可针对预约、签到进行全天、上午、下午、某时间段内人数限制设定，用于我院灵活分流患者。要求软件可查看患者指定时间段内的候诊操作记录，要求可对每一位患者进行溯源查询，查询内容包括但不限于患者姓名、操作内容、操作时间、操作人员等。要求软件可登陆虚拟叫号器客户端软件，即要求护士分诊台可代替医生呼叫患者，且要求可进行呼叫、重呼、过号等操作。要求软件具有患者状态提示功能，可提示护士有关患者的签到、过号、回诊、复诊、优先等信息；也要求软件可实时显示患者的叫号信息。要求系统具有预检功能，可对预检信息进行录入、补录、修改等操作，例如：患者的身高、体征、血压、心率、体温、自主能力评估等，提前为医生获取患者基础信息，提升就诊效率。要求系统支持广播功能，分诊台可向诊区内任一叫号设备进行广播，要求护士仅输入文字内容即可自动生成语音播报，要求广播可选择重播及多时段播放。要求软件具有警示信息发送功能，要求可向指定部门发送告警信息，告警信息可自行编辑，例如有突发事件、区域泛水等亟待处理事件的定向发送。要求软件可对该候诊区下的所有设备进行查看，并可单独或批量设置设备的开关机、重启、截屏查看等操作。要求软件可查看该候诊区下的分诊数据，如科室名称、挂号总人数、已呼叫人次、平均候诊时长、平均就诊时长、报到人数、未到人数、初诊人数、回诊人数，过号人数等，并要求可导出EXCEL文件。要求软件可与虚拟叫号器客户端软件间进行即时通讯，要求双方可发送文字内容，或发送预设常用信息。要求软件具有使用帮助功能，为护士提供帮助教程示意，辅助护士人员熟悉系统的使用。系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如：军人、老人、儿童等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。系统须支持延迟呼叫，如当患者暂时不满足检查、条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可选择，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。
▲2.依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）

	9
	广播功放
	◆两路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出，高低音调节，其中一路话筒有默认优先功能，5分区输出，便于紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警，带有USB接口，SD卡和收音功能。定阻/定压输出额定功率：80W。

	10
	嵌入式吸顶音箱
	◆额定功率3-10W定压输出70V-100V灵敏度90dB频率响应90-16000Hz。

	二、中心设备

	1
	智慧医疗导引管理平台系统
	◆叫号器功能接口允许采购人信息化系统（包括但不限于采购人在用的HIS\LIS）调用。考虑未来发展需求，要求本次投标产品需支持国产操作系统。要求系统采用B/S架构设计，为契合等保要求，投标产品客户端要求采用JWT鉴权，涉密信息采用RSA算法非对称加密传输，使用统一CA签名证书进行数据传输。平台预置陪诊服务模块，须实现手机号 / 身份证号双重身份验证，精准展示排队信息、多队列及多医生出诊详情；支持医生信息查询、科室关联数据展示，路线照片需具备放大标注点位功能；内置语音交互、消息播报及字号 / 声音自定义等个性化设置。需具备支持规则追溯的后台管理功能和直观的可视化界面，以保障管理者清晰掌握各诊区规则并便于人员交接。系统需提供图形化界面，允许管理员直观地定义各类排队人员（如初诊、过号、优先、回诊、复诊（隔天）、迟到、预约、军人、军属、老人等）的呼叫优先级，支持定义不同类型人员之间的呼叫间隔规则（如穿插比例），要求在管理员调整优先级或间隔规则时，界面必须能实时、动态地展示调整后的人员排队顺序变化，确保配置过程直观便捷。预问诊功能需支持通过分诊台、移动终端（手机）、专用终端显示设备、报到机等多种信息化渠道完成信息录入，且所录入的预问诊信息应能在医生工作站叫号器终端进行展示。终端控制功能需支持医护人员仅通过前端应用程序（不含管理后台），以图形化交互界面，对指定区域内的业务终端执行重启、开机、关机、截屏、清屏及开关机时间设置等操作。需同步线上预约挂号 APP 的专家排班及介绍数据，自动更新医院 专家排班显示屏幕，替代人工维护，保障数据及时准确。候诊信息显示功能需支持分时段展示候诊信息，并能对复诊、回诊、过号、优先、超时、预约等状态的患者进行标注显示。要求系统支持对排队队列进行设置，包括但不限于签到与否、重新排号与否、预约开启与否、预检开启与否等。要求系统支持对排队队列进行排班设定、叫号策略设定、过号重置设定、预留号设定等。要求系统支持设定允许预约患者提前多长时间内可进行签到。要求系统支持设定允许预约患者延时多长时间签到被视为迟到，要求迟到患者可与其他候诊患者进行穿插间隔呼叫。要求系统支持允许患者同时候诊多项检查的需求。要求系统可对诊区下设备进行批量管理，如添加、分组、删除、属性设定、页面设定、页面预览等，方便终端管理及维护。要求系统支持人员管理，如人员的添加、删除，姓名、职称、图像、简介等信息的管理机维护。要求系统支持批量设定隐私保护的开启与关闭。要求系统可设定分诊台下的叫号模式，如顺呼、简洁呼、扫码呼、选呼等模式。要求系统可设定诊室门口的缓冲等候人数，要求可设定某一医生工作站也可批量设定。系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各智能终端上上，能够实现及叫号信息和宣传信息同屏、混合播放。系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的管理和发布功能。要求具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。要求候诊区域一级分诊屏、医生所在检查室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。要求系统设计具备自动数据备份机制，要求系统可以对分诊叫号数据进行自动备份，可按日、周、月进行自动备份，保证系统运行的安全与稳定。要求系统有完整的日志管理功能，包括但不限于后台登陆操作、数据接口行为、护士工作站操作、医生工作站操作等记录；要求可查看及筛选查看操作者信息、操作时间、操作类别、结束时间、操作结果、操作时长、操作详情等信息；要求日志管理支持报错信息提示功能，并可详细查看。

	2
	医技检查导诊叫号系统软件
	◆1.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况；系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、优先、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便；系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；支持检查项目预约，预约平台要求操作简便，易学易用；要求系统支持护士为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作；要求系统支持可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置；时间段内预约人数超出预警人数时，系统应有明显提示；系统需支持除医技科室可为患者预约外，还具有院内其他科室医生、住院病区医护人员、自助服务设备、院外电脑、院外移动端等多渠道预约方式；系统需支持排班管理，要求可对检查室一周内每天多时段进行排班设置；系统需支持检查室检查部位的关联设定，并支持检查项目对应的注意事项进行自定义编辑；系统需支持黑名单管理，对于爽约患者可设定惩罚规则；要求系统可以对预约数据进行统计，可支持历史数据、当天数据、后续预约数据进行查询；可支持按检查室、检查项目进行筛选统计；可查询预约人数、到检人数、爽约人数、预约渠道占比等信息；要求系统支持在患者具有多项检查项目时，系统可智能为患者推荐最优预约方案；同时要求系统具备检查项互斥关系的维护，合理分开互斥检查项的预约时间；要求系统支持具有医技预约权限的医生可以查询到各个科室的预约情况，也可查询到某个患者的预约情况；住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则；在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫；在患者不具备检查条件时，护士可为其设置延迟呼叫，待具备检查条件时，方可呼叫；部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备；中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。
▲2.系统需支持医技诊区管理、叫号器管理、检查项目管理、医技终端设置、用户信息管理等。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）

	3
	药房导诊叫号系统软件
	◆1.支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。支持扫描患者药单即呼叫患者取药。支持重复呼叫。取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高我院发药效率。要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行连接。要求发药窗口可自行设置工作状态，操作要求包括状态预设和自定义，点选操作、方便快捷。状态应包括：暂停服务、新农合窗口、请到xx处办理，请稍候等。系统需支持药房管理、叫号器管理、队列管理、药房终端设置、用户信息管理等。

	4
	语音合成系统
	◆系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息，要求系统可针对不同诊区需求自定义该诊区下集中候诊呼叫设备、分诊台呼叫、诊室呼叫设备的语音设定，设定内容应包括提示音设定、男女声设定、数字读法设定、呼叫次数设定、播报语速设定、播报内容组成等；例如：请王俪（患者姓名）到分诊台；请1号（患者序号）陈善力（患者姓名）到第五诊室（诊室信息）等候就诊。系统须支持以图形化界面设置语音播报内容的关键词预制及自定义，并可结合数据库字段的选择随时调整分诊台、诊室的语音播报内容。软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。

	5
	数据对接软件-HIS
	◆对医院HIS系统开放数据库，允许对数据库直接操作。可提供同等规模同类项目HIS系统接口范例。支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换。

	6
	数据对接软件-PACS
	◆对医院PACS系统开放数据库，允许对数据库直接操作。可提供同等规模同类项目PACS系统接口范例。支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与PACS系统及其他信息系统的数据交换。

	7
	数据对接软件-LIS
	◆对医院LIS系统开放数据库，允许对数据库直接操作。可提供同等规模同类项目LIS系统接口范例。支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与LIS系统及其他信息系统的数据交换。

	8
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.5）时钟系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	GPS/北斗接收装置
	1.频率范围：北斗B1 GPS L1；天线增益：≥40dB；噪声系数：≤1.5dB；反射损耗：-14dB(即驻波比≤1.5)；P-1：≥+10dBm；干扰抑制：25dB±100MHz；供电：3V/5V DC；安装方式：螺纹（G3/4英制管螺纹）连接；工作温度：-45℃~+85℃；相对湿度：100%；供电电源：交流电220V±15％，50Hz±5%；授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10秒；跟踪卫星数：≥6-12颗卫星同时跟踪；重捕获时间：最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间少于15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间大于60秒)；对标准时间的同步误差：≤30nS；初始跟踪时间：≤120S；天线馈线长度：≥30米；天线：具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65；信号传输距离≥1000米；MTBF：8万小时；最大功率：≤5W.

	2
	中心母钟
	1.中心母钟应具有年、月、日及时、分、秒显示功能，并可向子钟和其他系统提供标准时间校时信号。中心母钟采用主备热备份结构，可自动或手动进行主备用母钟切换，并且可人工调整时间，采用恒温晶振作为走时基准，机箱结构为2.5U高度，标准19英寸机架式安装机箱。主备母钟可单独工作，分别接收外部时间源，主母钟出现异常时，可自动切换至备母钟工作，实现授时信号输出的连续、不间断，保证了系统的稳定性和可靠性。中心母钟设备具有故障告警功能，系统内出现子钟故障时，可在母钟界面上提示告警，并可将故障告警信号送至时钟系统网管。中心母钟各接口局部故障不影响整个系统正常工作。中心母钟技术参数：自动接收GPS（北斗）卫星的标准时间信号、自身计时精度：≤±0.0001S/天、时间同步误差：≤1us、电源：AC220V ±20％ 50HZ±10％、功耗：≤30W、环境温度：-10℃～+65℃、相对湿度：10％～95％、MTBF：≥8万小时
冷却方法：自然风冷、提供计算机校时接口（通过监控电脑的网卡SNTP协议对其他系统提供标准时间信号）
提供监控报警接口

	3
	网络接口箱
	◆标准输出接口数量：1个RJ45接口，16个标准RS-422/485接口；单接口负载驱动能力：每个RS422输出接口可负载不少于20个子钟(不分数字子钟和指针式子钟)；RS422传输距离：1200米（采用超五类以上网线）；接口规范：TIA/EIA-422-A标准，兼容EIA/TIA RS232C和RS485标准，协议为串行码透明协议；通信速率：9600bps；环境温度：-10℃～+65℃；相对湿度：10％～95%；供电电源：AC220V±15%，50HZ±5%；功耗：≤10WMTBF：≥8万小时

	4
	NTP时间网关
	◆接收中心母钟发出的时间信号，再通过计算机网络系统，使用NTP网络时间协议，同步网络内的服务器、PC 工作站以及相关系统的时间；支持对安装UNIX、WINDOWS、LINUX 等常见操作系统的服务器或计算机设备进行网络校时；NTP所在网段的划分及地址分配由最终用户统一进行规划；软硬件各方面采用先进技术措施，实现设备的抗干扰能力；采用模块化设计，提高了系统的可维护性、可扩展性、稳定性；采用液晶屏幕显示，人机界面良好；支持日志查看功能，可随时监测时间的准确性；NTP服务器技术参数：输入信号：RS422串行时间码；输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45；支持NTP v1，v2，v3，v4；网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms、NTP请求量：8000~10000次/秒、环境要求：工作温度：-10～＋65℃；工作湿度：10％～95%；电源电压：220V±15％；电源频率：50Hz±5%；标准19英寸机架式安装，482.0mm*291.0mm*66.75mm （1.5U）

	5
	监控软件
	◆在控制中心设置时钟系统监测管理终端，具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理；监控终端能够检测医院时钟系统主要设备的运行状态，对系统的工作状态、故障状态进行显示，并能够对全系统时钟进行点对点的控制（调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能）。

	6
	手术室倒计时子钟
	◆具有自动同步时间功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制，通讯故障检测功能。子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行。倒计时数字式子钟的接口方式：NTP接口。显示方式：第一联显示手术计时，采用2.3英寸红色字符，特制数码管规格：字高：62mm;字宽：41 mm;段宽：7mm；第二联显示麻醉计时（倒计时），2.3英寸绿色字符，特制数码管规格：字高：62mm;字宽：41 mm;段宽：7mm；第三联显示北京时间，采用2.3英寸橙色字符，特制数码管规格：字高：62mm;字宽：41 mm;段宽：7mm；技术参数：LED显示单元发光强度：≥200cd/m2；对比度≥10：1；LED显示屏可视视角≥±65º；LED显示屏MTBF≥100,000小时；独立计时精度：≤±0.05秒/天；七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；环境要求：工作温度：-10～＋65℃；工作湿度：10％～95%；电源电压：220V±20％；电源频率：50Hz±5% ；子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时

	7
	单面数字子钟
	◆具有自动同步时间功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行。单面数字式子钟的接口方式：RJ45接口。时、分显示，显示清晰。单面数字子钟 ,显示部分,字高5英寸，特制宽型红色数码管。全面屏一体化设计，无边框。数字子钟技术参数：LED显示单元发光强度：≥200cd/m2对比度≥10：1；LED显示屏可视视角≥±65º；LED显示屏MTBF≥100,000小时；独立计时精度：≤±0.05秒/天；同步精度：≤1-5mS；七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；环境要求：工作温度：-10～＋65℃；工作湿度：10％～95%；电源电压：220V±20％；电源频率：50Hz±5% ；子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时

	8
	双面数字子钟
	◆具有自动同步时间功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行。双面数字式子钟的接口方式：RJ45接口。时、分显示，显示清晰。双面数字子钟 ,显示部分,字高5英寸，特制宽型红色数码管 。全面屏一体化设计，无边框。数字子钟技术参数：LED显示单元发光强度：≥200cd/m2对比度≥10：1；LED显示屏可视视角≥±65º；LED显示屏MTBF≥100,000小时；独立计时精度：≤±0.05秒/天；同步精度：≤1-5mS；七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；环境要求：工作温度：-10～＋65℃；工作湿度：10％～95%；电源电压：220V±20％；电源频率：50Hz±5% ；子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时

	9
	单面日历数字子钟
	◆具有自动同步时间功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行。单面日历数字式子钟的接口方式：RJ45接口。1.5英寸年月日星期，3英寸时分秒显示，显示清晰。数字子钟技术参数：LED显示单元发光强度：≥200cd/m2；对比度≥10：1；LED显示屏可视视角≥±65º；LED显示屏MTBF≥100,000小时；独立计时精度：≤±0.05秒/天；同步精度：≤1-5mS；七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；环境要求：工作温度：-10～＋65℃；工作湿度：10％～95%；电源电压：220V±20％；电源频率：50Hz±5%；子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时

	10
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.6）会议及多媒体教学系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	智慧会议平板
	1.LED液晶屏体，显示尺寸≥86英寸，屏幕使用4K A级硬屏；显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥5000:1；可视角度：178°（H）/178°（V）；亮度：≥470cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥75%；采用一体化设计，支持一键开机，除电源线外，外部无任何内部功能模块的连接线；高精度红外触摸框，安卓下支持20点触控，Windows系统支持50点触控，触摸响应时间≤3ms，书写延迟时间≤20ms，90%以上触摸区域精度为±1mm，触摸有效识别高度小于2mm。
2.内置4800W+3*800W像素高清摄像头，主摄视场角D107.9°、H99.7°、V67.4°，副摄视场角D66.9°、H55.7°、V43.5°，提供高品质的视频会议体验，支持远程会议一键开启，分辨率帧率支持30fps 4K 3840×2160，清晰度≥2000线；支持通过语音跟踪和人脸检测识别算法，进行声源检测与声源定位，支持8倍数字变焦，自动显示发言人特写画面，保持发言人居中显示；摄像头支持Auto-Framing 功能，根据现场入会人数自动调整最佳画面，远程会议就像面对面，可通过放大、缩小、上下左右调节摄像头显示位置，并保存最多9个预设位，下次使用轻松调取相关预设位；支持画廊模式，全员特写，将各个画面内人员，都独立特写展示，最多8个特写画面，扬声器采用2.1声道，2*20W（中高音），1*20W（低音炮），双发声单元，立体声环绕；频响范围150~20KHz，输出音压82±3dB/1W/1MHz，总谐波失真≤7%；内置4核高性能CPU、8路阵列线性麦克风，有效拾音距离最大可达12m，拾音角度≥180°，拾音更清晰； 
◆3、内置NFC模块，可通过智能笔触碰NFC区域快速调出白板，或带NFC功能的手机“一碰即传”，将画面投送到大屏上；触摸锁定：可以实现触摸禁用功能，不仅是一台会议平板，更能成为一台电子广告牌，满足各种宣传展示功能，机器配置CPU（大核2.2GHz，小核2.0GHz），RAM≥8G，ROM≥256G的硬件配置，采用Andriod14.0触控大屏操作系统，机器配备的智能笔，具备上翻页键、下翻页键、飞鼠键、笔帽键，内置NFC模块及麦克风。可实现单击、鼠标移动、翻页、切换PPT播放与退出、调用麦克风实现语音输入文字、一键批注、聚光灯功能。笔帽键按键功能可自定义为批注、主页、返回、截图、打开应用、切换信源；整机拥有本地会议白板功能，且具备搜索功能，可进行百度搜索，与笔迹识别搭配使用，将笔迹识别为标准字体后，选中进行关键词搜索；具备白板协同功能，在白板软件内可进行音视频通话及白板内容协同，具备全场静音功能、请出会议室功能、锁定会议室功能；

	2
	无线传屏器
	1.传输WI-FI频段：5G/2.4G双频； 支持转接：Type-C和USB两种接口，方便用户使用；高效回传：支持10点触控回传和鼠标回传；2.免驱动：同屏器插入电脑，自动启动应用程序，一拍即投，操作简单方便； 带载能力：≤9个WiFi终端；3.兼容系统：windows、Android、Mac os；. 视频无损传输：最大1080P视频源；4.一键内容共享、在会议平板上可实现对电脑反向操作；
2.无线传屏器与智慧会议平板为同一品牌。

	3
	红外智能笔
	1.支持2.4G无线接收器连接；鼠标：智能防抖算法，六轴空鼠；电源：200mAh聚合物锂电池，工作电压：3.7-4.2V，充电接口：MicroUSB；兼容接口：支持USB3.0/2.0/1.1；系统需求：Windows11/10/8，Mac os10.0，Android 4.0及以上；支持上下翻页，语音输入，无线光标，智能飞鼠；笔帽内置NFC模块，可通过触碰会议平板NFC模块启动白板或进行锁屏及解锁；支持一键启动批注；支持聚光灯功能；智能笔自定义功能按键，笔帽按下，可自定义功能（如批注、返回、主页、截图、快速进入某一应用或某一信源）；
2.红外智能笔与智慧会议平板为同一品牌；

	4
	移动支架
	◆1.适配86寸以上会议平板；带托盘、一体式底盘、表面覆钢化玻璃、镜面质感、稳定性强、防倾倒、不摇晃、360”万向双轮刹车、移动固定随心

	5
	智慧黑板
	◆1.LED液晶屏体，显示尺寸≥86英寸，屏幕使用UHD超高清 LED 液晶屏电容技术， 产品分辨率≥3840*2160，对比度：≥1200:1；亮度：≥350cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，色域≥72%NTSC，面板亮度均匀度≥75%。屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256； CPU物理核心数≥4核，主频≥4.4GHz；内存配置容量：≥8GB；内存类型:≥DDR4 ；主板其他内置接口：‌USB‌：USB2.0×2、USB3.0×1、USB Type-C×1；‌网络‌：RJ45 10/100/1000M×1；‌音频‌：audio out×1、3.5mm Mic in×1；整机具备防强光干扰性能，在100kLUX的强光照射下，产品各项书写，触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常。整机采用零贴合技术，钢化玻璃与屏幕之间的距离接近 0，有效防止光线反射，提升显示效果及书写体验。20点高精度电容触控，支持 2mm 精细独立书写，支持 6 支 3mm 同时书写，精准识别无抖动；前置接口 Type-c *1、public USB3.0 *2、HDMI IN *1、Touch-USB*1，设备及 U 盘接入使用更便捷，其中Type-c支持 15W 快充，支持数据传输，最高支持3840x2160 @60Hz 视频效果传输。内置双 WIFI 模块，共模双频，实现同时开启 WIFI 和热点功能。 产品符合4级防雷要求，符合GB/T 17626.2-2018防静电干扰要求，符合GB/T 9254.1-2021 防辐射B级要求，设备外壳金属表面防腐蚀，整机具备防火功能； 支持面板锁定、遥控锁定、USB存储禁用、应用安装禁用等功能；触控书写技术：采用20点高精度电容触控技术，Windows支持40点触控，10 点同时划线、书写；触摸响应时间≤8ms，精度为±1.5mm；演讲者在讲台上演讲时，可以通过手机或平板电脑来控制播放 PPT，投屏码设置 可以选择开启投屏码的设置，设置后需输入投屏码方可连接投屏成功；无线发言：利用手机充当麦克风，通过手机声音输入传输到会议平板的音响系统，实现声音的放大，同时可打开摄像头，把现场同屏到机器上；软件功能部分：一键息屏：产品短时间不使用或休息时可以一键关闭液晶屏背光，有效降低功耗超过80%，拥有直尺、三角板、圆规工具，插入工具，可根据工具上的刻度画线，调整圆规间距进行画圆

	6
	音柱扬声器1
	◆1.单元组成：不低于4×3"全频单元，不低于4×1"高频单元，采用同轴设计；额定功率：不低于100W；峰值功率：不低于400W；阻抗：8Ω；频率响应：不劣于120Hz-20KHz；

	7
	吸顶扬声器
	◆1.单元组成：不低于1×8"全频单元，不低于1×1"高音单元，采用同轴设计；频率响应：不劣于60-20kHz；额定功率：不低于80W；峰值功率：不低于320W；阻抗：8Ω；

	8
	功率放大器1
	1.8Ω输出功率：不低于2X160W；4Ω输出功率：不低于2X300W；8Ω桥接输出功率：不低于1X540W；频率响应：不劣于20Hz~20kHz  ±1dB；总谐波失真：<0.005%；信噪比(A）：>98dB；

	9
	调音台
	◆1.输入通道不少于8路麦克风输入、不少于8路线路输入，不少于4路立体声输入，不少于6路断点插入，具备少于3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关；输出不少于2路主输出，不少于4路编组输出，不少于4路AUX辅助输出，不少于2路单声道返回，不少于1路立体声监听输出，不少于1路低通滤波器输出、主输出不少于9段立体声图示均衡器；具有不少于24种DSP数字效果器；具有不劣于蓝牙5.0接收播放；

	10
	数字音频处理器1
	音频处理器控制软件需要采用B/S架构，至少支持Windows、KylinOS、凝思磐石、统信UOS等操作系统，图形化的操作软件界面至少支持中文/英文； 具备对输入输出通道增益调节、输入输出通道混音矩阵可视化自由切换、输入输出通道电平信号状态实时显示、输入输出通道静音开关控制及预设场景调用等。输入通道需具备前置放大、信号发生器、扩展器、闪避器(Ducker)、压缩器、不少于10段参量均衡，不少于六种滤波器类型型可选，包含但不限于PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、LP、HP；不少于8路平衡式话筒/线路输入，具备裸线接口端子，平衡接法，具有48V幻象供电软开关，支持驱动各类电容麦克风单元。

	11
	反馈抑制器
	◆输入输出：不少于2路平衡输入，不少于2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门功能；每通道提供7段PEQ及高通设置；陷波器：不少于内置48个陷波器，不少于每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器；频响范围：20Hz~20kHz；总谐波失真：<0.014%THD+D；
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	无线话筒
	◆采用真分集无线接收技术，有效改善了接收死角，使信号接收覆盖更宽广；真分集一拖二无线手持；可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰；内置三级功率调节，每级调节不少于20米距离；
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	有线话筒
	◆咪头特性：≥9.7mm电容式话筒；频率响应：≥40-20,000Hz；拾音距离：≥800mm；最大输入声压级：≥134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.；
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	音频隔离器
	◆专业共地音频隔离器，消除电流声
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	电源时序器1
	◆超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流50A，额定电流40A；支持8路控制按键及状态指示，支持从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；支持8路供电输出，每路输出AC220V，额定电流10A，最大电流16A，采用万能插座，适用各种类型插头；支持USB供电插座，提供5V/100mA的直流电源输出，支持USB供电开关控制；
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	机柜（22U）
	◆尺寸：600*600*1200mm；颜色：黑色；材质：冷轧钢板；
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	音频线1
	◆1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
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	音频线2
	◆1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
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	音箱线1
	◆纯铜音箱线2×300支金银线
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	电源线1
	◆铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆RVV3*1.5mm²
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	JDG20管
	◆套接紧定式镀锌钢导管JDGφ20,壁厚1.6mm
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	JDG32管
	◆套接紧定式镀锌钢导管JDGφ32，壁厚1.6mm
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	桥架
	◆镀锌槽式桥架200*100*1.2mm
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	电子黑板
	1.液晶屏体，显示尺寸≥110英寸，屏幕使用4K A级屏幕；显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥1200:1，刷新率≥120Hz；可视角度：178°（H）/178°（V）；亮度：≥380cd/㎡，使用寿命≥50000hrs，面板均匀亮度≥80%； 
◆2.高精度红外触摸框，安卓系统下支持20点触控，Windows系统下最高支持50点；整机屏幕色域≥95%，可显示更真实更鲜艳的色彩；内置4800万像素高清摄像头，水平视角≥102°；支持广角显示，提供高品质的视频会议体验，支持远程会议一键开启；摄像头支持Auto-Framing功能,根据现场入会人数自动调整最佳画面,远程会议就像面对面；支持通过语音跟踪和人脸检测识别算法，进行声源检测与声源定位，支持3倍数字变焦，自动显示发言人特写画面，保持发言人居中显示，内置 8 路阵列线性麦克风，有效拾音距离最大可达 12m，拾音角度≥180°，拾音更清晰；内置NFC模块，开启后使用配套智能笔接触会议平板 NFC 识别区可以立即唤起白板；移动端具有配套投屏软件并具备 NFC 功能时，将移动端贴近大屏 NFC 处，移动端即可将画面投送到大屏上；开启后使用配套智能笔接触会议平板 NFC 识别区可以快速唤醒屏幕；内置雷达模块，支持开启“智能体感”功能，设备息屏时，人员接近 3m 范围内雷达感应自动亮屏。设备亮屏期间，识别范围内，5 分钟无人员接近设备 3m 内，且设备无操作，感应自动息屏；内置光感模块，开启后设备通过光感传感器感应外部环境亮度，并根据外部环境亮度智能调节屏幕亮度；提笔检测功能，处于会议平板主页界面时，拿起磁吸在屏幕边缘的配套智能笔可以立即唤起白板；处于软件应用中时，拿起磁吸在屏幕边缘的配套智能笔可以立即打开批注模式；安卓系统采用RAM≥16G，ROM≥256G的硬件配置，采用Andriod13.0触控大屏操作系统，独特4K UI；整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，WIFI 6+WIFI 5，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证使用安全；主页图标可自定义任意应用，最多支持四个应用显示在主页；主页面简洁大方，内嵌自有品牌的专用软件和4K UI，实现操作的简单、快捷；具备笔迹识别功能，可将手写文字转换为宋体或行书，支持中文、英文、符号或三者混合书写，支持整句识别； 具备智能搜索功能，支持在白板中，选中书写的关键词后打开百度搜索窗口进行搜索；支持白板文件二次编辑；支持无书写加页；单点书写模式下，可搭配双头笔进行书写，每端笔头可自定义书写的颜色和粗细，便于用户进行书写、批注，具备白板协同功能，在白板软件中，可通过创建/加入会议室的方式进 行协同办公，加入协同的用户共享一个白板界 面，可对白板进行书写、擦除、插入 PPT 等操作， 各方的白板界面同步显示；在开启白板协同功能下，可进行音/视频通话，支 持最多 3 个视频画面显示，最多 10 方加入会议， 具备全场静音功能、请出会议室功能、锁定会议室功能；具备多视窗功能，信源、白板、文件管理器、OTA 升级、图库、浏览器、设置、说明书、WPS、日历支持多视窗显示；可以手动拖拽调整视窗位置，并支持智能吸附 1/2 和 1/4 屏显示；在 1/2 分屏显示时可一键调换应用位置。多视窗内播放音视频互不影响；最多支持打开不少于 10 个视窗；可通过手机扫描分享应用的二维码，即可将手机文件分享到大屏；
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	商显支架
	◆适配98英寸-110寸会议产品；一体式底盘、表面覆钢化玻璃、镜面质感、稳定性强、防倾倒、不摇晃、360”万向双轮刹车、移动固定随心；
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	音柱扬声器2
	◆单元组成：不低于8×3"全频单元，不低于8×1"高频单元，采用同轴设计；额定功率：不低于200W；峰值功率：不低于800W；阻抗：8Ω；频率响应：不劣于120Hz-20KHz；
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	功率放大器2
	1.8Ω输出功率：不低于2X280W；4Ω输出功率：不低于2X500W；8Ω桥接输出功率：不低于1X900W；频率响应：不劣于20Hz~20kHz  ±1dB；总谐波失真：<0.005%；信噪比(A）：>100dB；
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	电源时序器2
	◆超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流≥60A，额定电流≥50A；支持≥12路控制按键及状态指示，支持从1-12或12-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；支持≥12路供电输出，每路输出AC220V,额定电流10A，最大电流≥16A，采用万能插座，适用各种类型插头。支持双净化滤波器，工作电流分别为20A和40A，泄漏电流<0.5mA，二级净化，噪声衰减率≤48dB；
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	无线投屏主机
	支持1*HDMI 2.0视频输出接口，输出最大分辨率可达4096x2160@60hz，并向下兼容；单台主机可支持9个无线投屏器接入，最大支持4路信号源同时上屏；支持AirPlay、miracast及Googlecast等协议，可实现电脑、手机、平板等设备同时上屏；支持前面板状态指示灯监测，显示目前设备的电源状态、固件升级状态、与发射端（无线投屏器）配对及投屏状态；

	30
	无线投屏器
	◆支持 4K@30Hz 或 2K@60Hz 高清传屏，提供更高分辨率的投屏体验；提供复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏两种模式；最大投屏距离可达 50 米，确保在较大空间内也能稳定投屏；支持2.4GHz 和5GHz 双频WiFi 传输，采用WPA-PSK 和WPA2-PSK 加密技术，保障数据传输的安全性和稳定性。
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	数字会议系统主机3
	采用不小于4.3英寸全彩电容触摸屏，分辨率不低于800×480，显示屏至少支持展示话筒电量、信道信号强度、音频信号强度、无线信号强度、会议模式、同时发言数量等；支持全自动实时扫频功能，自动扫描并切换至最优无干扰频点，无需手动设定频点；会议主机与无线接收器需采用分体式设计，需采用六类网线连接，传输距离不低于80米；
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	手持话筒
	采用D-PLL射频稳定技术；支持实时修改会议发言单元身份，代表会议发言单元至少支持设置为VIP单元，VIP单元不受工作模式和发言人数限制；语音信道：需采用U段数字通信，管理信道：需采用2.4G数字通信；支持无线对码，无需红外线近距离对码；
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	会议发言单元1
	具备不小于2.4寸TFT高清彩色显示屏，至少支持显示话筒ID号、电池电量、发言计时等信息；内置不少于1颗14mm纯金膜咪芯，需采用高灵敏度设计，具有远距离拾音；需具备主席优先按键，支持关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；不少于8级音量调节，支持单独调节每只话筒音量；不少于3级灵敏度调节；
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	会议发言单元2
	具备不小于2.4寸TFT高清彩色显示屏，至少支持显示话筒ID号、电池电量、发言计时等信息；内置不少于1颗14mm纯金膜咪芯，需采用高灵敏度设计，具有远距离拾音；不少于8级音量调节，支持单独调节每只话筒音量；不少于3级灵敏度调节；支持无线对码，无需红外线近距离对码；
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	充电箱
	◆保护机制：每个槽位具备完全独立的充放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制；单组功率：≥5W；充电槽位：≥12位USB接口锂电池话筒充电箱；总功率：≤60W；
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	智能中央控制主机
	◆支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，可通过本地控制或云端跨区域远程控制，进行预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持时间线管理功能，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，实现对受控设备的智能联动；支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、风扇转速、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；采用Linux操作系统，主频不低于2.0GHz，内存不低于32GB EMMC，2GB DDR ，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；
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	扩展卡3
	◆支持卡内输入输出接口切换，单卡可用作视频矩阵；支持4路HDMI2.0输入和3路HDMI2.0输出，输入输出最大支持 3840×2160@60Hz；兼容 HDMI 1.4a 和 HDMI 1.3 视频输入；支持 8bit 和 10bit 位深处理。
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	强电控制器
	支持8路30A继电器，最大负载能力 2500W，设备总负载能力 20000W；支持每路通道的指示灯状态展示；支持通过按键打开/关闭对应通道；支持设置模块 ID，ID 可设置范围为“1~99”；
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	可视化控制终端
	采用Android操作系统，运行流畅，速度快；分辨率：≥1920*1080，采用FHD INCELL显示技术，显示更加细腻；≥10.95寸大屏显示；内存：≥8+128 G；CPU：≥2.2GHz主频≥8核处理器；
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	无线接入点
	◆11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps，更高带机量；支持OFDMA、MU-MIMO、TWT、WPA3、160MHz频宽、4K QAM等 Wi-Fi 6 新特性；1个2.5G WAN/LAN可变口，3个千兆WAN/LAN可变口，一个千兆LAN口，支持多宽带混合接入；支持设备集中管理(管理易展设备及非易展AP)、认证、DDNS等企业级软件功能；支持IPSec、L2TP、PPTP多种VPN功能，保证用户数据安全；支持应用限制、网站过滤、智能带宽、网页安全、访问控制列表等上网行为管理；支持ARP防护、Dos防护、扫描类攻击防护等多种网络安全功能。
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	视频会议主机
	不少于2路HDMI视频输入接口、3路HDMI视频输出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口；支持时钟、定时开机；支持通电后自动开机功能；
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	高清视频会议摄像机
	◆采用1/2.8 英寸、不小于207万有效像素的高品质 HD CMOS传感器；支持1080p60、1080p30等高清信号输出；不小于20倍光学变焦，不小于16倍数字变焦；视频输出接口至少具备HDMI、SDI、USB、网口等接口；支持HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN可同时输出高清信号；
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	机柜（18U）
	◆18U加厚机柜，600*600*988mm；8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
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	视频处理器1
	拥有完备的输入接口：1×HDMI 2.0（IN&LOOP）、2×HDMI 1.3、1×3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1×USB 3.0（播放 U 盘内的图片或视频）。输出接口：6路千兆网口。最大带载 390 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192。1 路光纤口。支持发送网口 1~6 数据。1路 HDMI 1.3 输出接口。音频输入输出：HDMI 支持伴随音频输入、支持3.5mm 独立音频输入输出、支持输出音量调节。走线灵活。单网口带载无矩形限制，设备带载大屏的最大外切矩形需在带载能力范围内。支持使用通过设备视频接口接入的输入源作为同步源，保证输出画面同步。多样化显示，灵活配置。多场景保存和调用：支持256个自定义场景，一键即可载入；支持场景保存、覆盖、删除；支持预览场景内的图层布局。多图层显示：最大支持6个2K×1K图层资源，可灵活创建 4K×2K、4K×1K和2K×1K规格的图层，根据开图层使用的输入源接口容量，分别占用 4个、2个、1个2K 图层资源。
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	配电柜1
	◆1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路。输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能。输出电压：单相三线制AC220V±10%。内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作。
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	户内双色LED屏(含钢结构)
	◆LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R1G。物理点间距：≤4.75mm；分辨率：44321点/㎡。单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：400CD/㎡。水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。杂点率：≤1/10000且无连续失控点。平均无故障时间：≥10000H。控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。亮度调节方式：软件0到16无级调节。
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	控制卡
	支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏；支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本；支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域；支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区；支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)；支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮；支持屏幕配置参数的保存与回读；
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	转接板
	◆1.配套转接板；50PIN背插连接，结构紧凑；2.最大高度：≥128行（≥4组T8接口）；
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	线阵全频扬声器
	◆1.箱体结构：需采用1.0T钢网和泡棉、两侧附带安装支架；单元组成：不低于2x 5"低频单元,1.18"音圈，不低于1x1"高频单元,1"音圈；额定功率：不低于120W；峰值功率：不低于480W；阻抗：8Ω；
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	线阵低音扬声器
	◆1.箱体结构：不劣于18mm桦木胶合夹板，表面喷黑色耐磨防刮环保水性漆，1.5T金属全包网罩带防尘网；单元组成：不低于1x12"铁氧体磁铁低音，2.55"音圈；额定功率：不低于400W；峰值功率：不低于1600W；阻抗：8Ω；
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	线阵扬声器支架
	◆1.表面处理采用电泳+砂黑工艺；最大安全承重不少于100Kg；可最大挂载不少于全频8只；
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	全频扬声器
	◆1.箱体结构：采用夹板板材，防刮黑色喷漆，不小于1.2 毫米厚度黑色粉体喷漆铁网, 内部贴声学泡棉；单元组成：不低于1x8"低频单元，1.5"音圈；不低于1x1“高频单元，1"音圈；额定功率：不低于200W；峰值功率：不低于800W；阻抗：8Ω；
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	返听扬声器
	◆1.箱体结构：采用夹板板材，防刮黑色喷漆，1.2mm厚度黑色粉体喷漆铁网, 内部贴声学泡棉；单元组成：不低于1×12"低频单元，3" 耐高温音圈, 铁氧体磁铁；不低于1×1" 压缩驱动高频单元，1.75" 音圈高音驱动头, 钛金属振动膜；额定功率：不低于400W；峰值功率：不低于1600W；需具备高音电子动态保护功能用于对音箱单元保护；
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	功率放大器3
	1.8Ω输出功率：不低于2X600W；4Ω输出功率：不低于2X800W；8Ω桥接输出功率：不低于1X1600W；频率响应：不劣于20Hz~20kHz ±1dB；需具备防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载等安全防护功能；总谐波失真：<0.5%；
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	数字调音台
	1.触摸屏不小于7寸，分辨率不小于1024x600；不少于12路话筒模拟输入，2路立体声输入，8路数字输入；不少于LR母线输出、4路AUX辅助输出、LR monitor监听输出、2路AES/EBU输出、USB声卡输出、2路S/PDIF数字输出、4路DANTE输出；每路输出通道不小于8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器；
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	数字音频处理器2
	1.不少于16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法，具有48V幻象供电软开关，可以驱动各类电容麦克风单元； 音频处理器控制软件需要采用B/S架构，至少支持Windows、KylinOS、凝思磐石 、统信UOS等操作系统，图形化的操作软件界面至少支持中文/英文。输入通道需具备前置放大、信号发生器、扩展器、闪避器(Ducker)、压缩器、不少于10段参量均衡，不少于六种滤波器类型型可选，包含但不限于PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、LP、HP；具备对输入输出通道增益调节、输入输出通道混音矩阵可视化自由切换、输入输出通道电平信号状态实时显示、输入输出通道静音开关控制及预设场景调用等。
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	无线话筒1
	◆1.需采用真分集无线接收技术，有效改善了接收死角，使信号接收覆盖更宽广；真分集一拖二无线头戴；可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰；内置三级功率调节，每级调节不少于20米距离；
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	无线话筒2
	◆1.需采用真分集无线接收技术，有效改善了接收死角，使信号接收覆盖更宽广；真分集一拖二无线手持；可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰；内置三级功率调节，每级调节不少于20米距离；
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	无线话筒3
	◆1.需采用真分集无线接收技术，有效改善了接收死角，使信号接收覆盖更宽广；真分集一拖二无线领夹；可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰；内置三级功率调节，每级调节不少于20米距离；
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	天线放大器
	◆1.频率范围：500MHz-950MHz；阻抗：50Ω；直流输出：外置3A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机；增益：0 dB，±2dB；
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	天线增益器
	◆1.频段 UHF 470-960 MHz；放大增益 13dB± 1 dB；噪声指数 < 1.5dB；输出三阶交调截取点 +38 dBm；
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	分路器
	◆1.将1个RF信号分割2个RF信号输出；频率范围：400 MHz-1000MHz；哀减：-3dB，±1dB；隔离：>-25dB；
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	有源监听音箱
	◆1.系统类型：4"全频有源音箱；功率：40W（额定）/160W（峰值）；单元：1×4" 铁氧体磁铁全频单元，1" 音圈；最大声压级(1M)：106dB（额定）/112dB（峰值）；
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	信息地插盒
	◆1.采用合金外壳，内置数字电路。弹起式地面插座，操作灵活方便。具备防水防尘功能。接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。
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	音频地插盒
	◆1.采用合金外壳，内置数字电路。弹起式地面插座，操作灵活方便。具备防水防尘功能。接口：双DIN8P接口。
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	数字会议系统主机2
	1.输入不少于2路RCA接口、不少于2路XLR平衡、不少于2路凤凰端子接口，输出不少于4路RCA接口、不少于2路XLR平衡、不少于2路凤凰端子接口，会议发言单元连接接口不少于6路，其中不少于3路六芯DIN接口和不少于3路RJ45接口；单机带载不少于120台有线会议发言单元和不少于40台无线会议发言单元，系统支持扩展连接不少于4096台有线会议单元和不少于300台无线会议单元，同时允许不少于40只会议发言单元同时发言，其中支持不少于32个有线话筒和不少于8个无线话筒同时发言；具有不少于1路物联网接口，支持远程集群化多会议室管理。支持实时监测设备的运行状态，至少包括温度、CPU占用率、内存占用率等信息。支持显示屏状态、录音接口状态（如是否插入U盘）、话筒显示屏通讯状态等关键数据运行状态一目了然，便于远程运维与管理；需采用不小于5英寸全彩电容触摸屏，分辨率不低于800×480，支持触摸操作，支持通过触摸屏完成参数设置、状态查看等功能；
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	会议发言单元3
	1.需采用磁吸插拔式设计咪杆，至少支持方杆和鹅颈式咪杆搭配；需具备不小于4.3英寸显示屏，分辨率不低于800×480，至少支持显示发言计时、发言倒计时、时间日期等信息；内置不少于1颗14mm纯金膜咪芯，需采用高灵敏度设计，具有远距离拾音；具备主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；单元需具备不低于10段EQ调节功能，支持灵活音效调整；
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	会议发言单元4
	1.需采用磁吸插拔式设计咪杆，至少支持方杆和鹅颈式咪杆搭配；需具备不小于4.3英寸显示屏，分辨率不低于800×480，至少支持显示发言计时、发言倒计时、时间日期等信息；内置不少于1颗14mm纯金膜咪芯，需采用高灵敏度设计，具有远距离拾音；单元需具备不低于10段EQ调节功能，支持灵活音效调整；
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	无线连接器
	◆1.需兼容IEEE 802.11a/n/ac/ax、IEEE 802.11b/g/n/ax无线协议，无线速率不低于2976Mbps，2.4GHz频段不低于574Mbps，5GHz频段不低于2402Mbps波束成形最大合并比；支持空间复用技术和1024QAM调制解调算法，至少支持如语音、文字等多媒体业务；支持空时分组码（STBC）循环延时/循环移位分集（CDD/CSD）；支持本地供电与PoE远程供电；
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	扩展卡1
	◆1.具备7×COM 接口；COM1~COM6 兼容 RS232/RS485，可用于输入或输出；COM7 兼容 RS422/RS485，可用于输入或输出；支持 modbus 协议的三种模式 RTU、ASCII、TCP；
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	扩展卡2
	◆1.支持6×I/O、3×IR OUT、12×RELAY 接口；支持编程触发执行各种功能需求；I/O接口支持输入输出两种模式；I/O接口输入电压 5V，输出电压 5V；
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	专业级可视化平台
	◆1.可实现对多媒体播控服务器、视频拼接处理器、分布式设备、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对设备进行全可视化控制；支持多媒体播控系统媒体素材拖拽式快速切换图层，至少需支持图层位置、大小、优先级调节，图层多角度的旋转；支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警；支持全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；需具备前后导流通风设计，并带有强制冷却调速热保护的内部散热器；
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	无缝混插矩阵机箱
	◆1.采用纯硬件FPGA架构设计、矩阵总线交换技术，模块化插卡式设计，符合标准19英寸机柜安装要求；支持前液晶面板和指示灯实时显示设备工作状态；整机规模支持16路各类高清信号输入、16路各类高清信号输出；单张输入输出业务板卡支持4路视频信号输入或4路视频信号输出；
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	输入板卡2
	◆4路HDMI输入，4路音频输入；分辨率支持4096 x 2160@30Hz并向下兼容；支持HDMI1.4标准。
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	输入板卡1
	◆4路SDI输入，带4路环出；格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI。
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	输出板卡
	◆4路HDMI输出，4路音频输出；分辨率支持4096 x 2160@30Hz并向下兼容；支持HDMI1.4标准。
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	会议录播主机
	1.主机具备不少于4路HDMI视频输入接口；不少于2路HDMI、1路UVC视频输出接口；不少于4路3.5mm线性音频输入接口；不少于2路3.5mm线性音频输出接口；不少于3路USB接口、3路RS-232控制接口；支持通过可视化平台，实现对录播主机的画面预览、布局调整、导播方式切换、录像和直播的开启、停止、暂停等操作；
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	影视灯
	◆1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源；具有调光功能。具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95；具有NTC温度控测功能。具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。
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	面光灯
	◆1.采用200W LED光源；具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能；具有WW/CW混色功能，3200-6500K色温调节功能。具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步功能。具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率；具备DMX512接口，支持RDM协议，带无线模块功能，具有程序在线更新功能。支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。
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	控台
	◆1.具备≥1024个DMX512 通道数；支持≥96台电脑灯的配接数量；支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。
2.支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+≥40微调通道控制，支持R20灯库；具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数；具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。
3.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景；具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形；具备≥10个可同时运行图形数量；具备全局、重演、灯具主控推杆；支持立即黑场。
4.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光；支持FAT32格式U盘读取；支持Art-net协议与RDM协议。
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	直通箱
	◆1.具备≥225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关；支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。支持胶木插≥32A、≥16A防水插、≥19芯插输出方式。支持≥400A犀牛插输入，支持≥24路×4KW。支持单项可控电路，支持DMX512控台。
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	信号放大器
	◆1.支持DMX512公母接口输入；支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
2.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                            
3.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                     4.具备增强数据总线接入设备数量的能力；具备独立的LED信号指示。
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	机柜（42U）
	◆尺寸：600*600*2000mm；颜色：黑色；材质：冷轧钢板；
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	音频线3
	◆3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；
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	音频线4
	◆1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头
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	HDMI（15米）
	◆15米，高清视频线；分辨率/刷新率：4K/30Hz；线身：PVC；连接材质：镀锌；屏蔽层材质：铝镁丝+铝箔；
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	HDMI（2米）
	◆2米，高清视频线；分辨率/刷新率：4K/60Hz；线身：PVC；连接材质：镀锌；屏蔽层材质：铝镁丝+铝箔；
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	六类非屏蔽网线
	◆1.导体直径0.57±0.02mm/23AWG；2.绝缘层采用LSZH料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm；3.骨架采用十字型结构；4.护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm；5.直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%；6.传播相时延≤536ns/100m（250MHz）；7.特性阻抗100±15Ω（4-250MHz）；8.工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径；9.带宽≥250MHz；
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	音频线5
	◆无氧铜音频屏蔽线RVPE2*0.5mm²
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	音箱线2
	◆铜芯聚氯乙烯绝缘护套音频连接线EVJV 2*2.5mm²
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	SDI线
	◆聚乙烯绝缘的射频同轴电缆SYV75-5
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	视频处理器2
	1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配扩展子卡1.0。支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。支持输入源一键切换。支持外置独立音频。支持 DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。支持4个网口输出，最大带载260万像素。支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。支持通过 RS232协议连接中控设备。支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
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	无纸化会议控制主机
	1.采用19英寸标准机箱，棱缘或拐角倒圆和磨光工艺；专业操作系统，设备硬件性能不低于CPU主频3.1GHz或四核心四线程、8GB DDR3内存； 单台设备支持不少于1路开机键，6路USB、2路RJ45、2路RS232、2路VGA、1路电源插口、1路电源开关物理接口和按键；支持双磁盘读取技术，减轻数据缓存延迟，通过设置多层管理身份，确保文件资料上传不外泄，安全可靠；支持后台服务软件、控制主机双机热备，单台支持不少于200路并发；
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	流媒体主机
	1.支持采集不少于4路高清视频信号，通过编码，网络传输，分发给不少于300个终端实时网络播放HD图像、最大支持1920*1200@60HZ；支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出，当会场无同步信号时，无任何画面输出，流媒体编解码的同步延迟不高于200ms；支持H.265、H.264编码，支持RTMP推流、TS流UDP模式、RTSP流模式；

	95
	双面超薄液晶发言升降屏
	◆1.升降屏采用IPS全视角超薄高清触摸液晶屏设计，支持多点电容触摸屏，任何一点可承受不小于5000万次的触摸；屏幕尺寸不小于15.6英寸，显示比例为16:9，分辨率不低于1920*1080并向下兼容；背屏幕尺寸不小于10.1寸，分辨率不低于1024*600；触摸显示屏升、降单程时间不超过14秒，屏幕默认开机角度35°，仰角角度最大支持60°，具备电源保护功能，运行时噪音不超过25分贝；右侧集成升降话筒，支持一体式升降，无需人工扶正麦克杆即可独立自动拉直麦克杆并下降隐藏，升起设备不顶到隐藏面板，保证麦克杆安全平稳的升起；支持不少于2路HDMI、2路VGA视频接口、USB触控接口、USB开关接口，支持不少于2路RS232/RS485控制接口，VGA支持自动转换成HDMI高清视频信号，实现双路高清信号无缝切换；本地信号和视频信号及公共信号通过硬件实现一键式切换和一屏多用

	96
	无纸化多媒体终端主机
	1.CPU不小于四核四线程，不小于8GB DDR3 RAM内存、128GB SSD硬盘；具备丰富的物理接口，接口类型和数量不少于1路DC_IN、1路HDMI、1路RJ45、1路VGA、8路USB、2路COM、1路HP_OUT、1路MIC_IN；单台主机支持不少于两路网口，可通过网络进行唤醒和关机操作。支持访问上下级的无纸化办公系统服务器，可实现上下级议题文件同步共享，互动讨论；不同会议室可以独立、联动开会，远程会议室可组成虚拟会议室召开会议；

	97
	数字会议系统主机1
	1.采用≥2.8寸彩色电容触控屏，具备信息显示、系统导航和集中控制双重功能；支持与备份主机相连，实现主机双备份；支持自动讨论会议模式、视频跟踪会议模式；具备RCA、卡侬音频输入接口；支持不少于3路话筒输出，每路可接驳不少于30个会议发言单元，单台主机可接驳不少于90个会议单元，系统主机可连接扩展主机增容扩展，接驳不少于512台主机，系统容量不少于76800个单元，且相互无干扰；

	98
	会议话筒延长线
	◆1.用于会议系统主机与话筒之间的连接；直径：7.5mm；线芯：8芯；屏蔽：绕线+铝箔；线长：公-母20米主缆。

	99
	摄像机支架
	◆吸顶支架，固定安装高清视频会议摄像机。

	100
	电源线2
	◆铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆RVV3*2.5mm²

	101
	OPS电脑模块1
	◆1.CPU信息:CPU物理核心数≥10核，每个物理核心主频≥4.4GHz，三级缓存≥24MB；内存配置容量：≥8GB；内存类型:DDR4；主板其他内置接口：‌USB‌：USB2.0×2、USB3.0×1、USB Type-C×1；网络‌：RJ45 10/100/1000M×1；音频‌：3.5mm Line out×1、3.5mm Mic in×1；其他‌：WiFi/BT ANT×2、80-pin 4K 60Hz×1、HDMI×1、DP×1；固态盘数量:≥1个；固态存储容量：≥256GB；显卡显存类型：≥DDR4；显卡显存位宽：显存位宽≥64位；显卡显存容量：显存容量≥4GB；

	102
	OPS电脑模块2
	◆1.国产自主可控CPU，主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz。物理核心数≥8核，线程数≥16，三级缓存≥16MB。兼容4GB/8GB/16GB/32GB DDR4内存，最高内存频率≥3200MHz。支持固态硬盘128GB/256GB/512GB/1TB，兼容M.2接口（NVMe格式）和SATA3.0。预装正版国产操作系统。具有独立非外拓展的电脑USB接口；至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个USB2.0接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有一个RJ45接口。

	103
	户内全彩LED屏(含钢结构)1
	◆1.屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥2.56米，分辨率2400（宽）*1280（高）；点间距≤2 mm； 像素密度：≥250000点/㎡；具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.05mm，模组间相对错位值：≤1%；错位等级≤0.05%；亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%；最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡；水平/垂直视角：≥175°/175°，色度均匀性：±0.001CxCy之内；色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；刷新率：≥3840Hz；模组材质支持高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，模组防护能力强；依据GB/T 17626.5-2019标准进行浪涌试验、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均使用寿命≥100000h,平均故障修复时间≤2min；抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级；逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感；视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级；绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；具备0级防霉特性,在放大镜下，没有发现明显长霉；具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存。

	104
	户内全彩LED屏(含钢结构)2
	◆1.屏体尺寸：宽度≥3.52米，高度≥1.92米，分辨率1760（宽）*960（高）；点间距≤2 mm； 像素密度：≥250000点/㎡；具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.05mm，模组间相对错位值：≤1%；错位等级≤0.05%；亮度≥500cd/㎡支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥98%；最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡；绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；水平/垂直视角：≥175°/175°，色度均匀性：±0.001CxCy之内；色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；刷新率：≥3840Hz；模组材质支持高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，模组防护能力强；依据GB/T 17626.5-2019标准进行浪涌试验、依据GB/T 9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均使用寿命≥100000h,平均故障修复时间≤2min；抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级；逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感；视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级；纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；具备0级防霉特性,在放大镜下，没有发现明显长霉；具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存。

	105
	信息桌插盒1
	◆1.采用合金外壳，内置数字电路。掀盖式地面插座，操作灵活方便。具备防水防尘功能。接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。

	106
	信息桌插盒2
	◆1.采用合金外壳，内置数字电路。弹起式地面插座，操作灵活方便。具备防水防尘功能。接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。

	107
	辅材1
	接插件、专用插座等

	108
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.7）教室录播系统系统
	序号
	设备名称
	主要技术参数/功能描述

	一、显示系统

	1
	智慧黑板
	1.整机整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。
2.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°。
◆3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
◆4.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。

	2
	OPS电脑模块
	◆电脑模块CPU主频≥2.0GHz，≥8核心十二线程；不低于 DDR4 8GB内存，≥256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

	3
	高拍仪
	◆摄像头像素≥800万；摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

	4
	多媒体终端
	1.为保证显示效果，要求整机屏幕采用≥55寸VA液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1；为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3(Typ)；内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G；采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W；无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz；I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232

	二、录播系统

	1
	录播主机
	◆支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容视频会议软件。内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级，主机噪声小于20dB（A）。支持二维码登录用户账号，并设置登录权限，支持通过互联网查看主机的操作记录，可通过用户名、手机号、日期进行多条件同时筛选搜索。可查看对应操作的时间和操作项，并查看操作的详细请求数据。支持通过互联网，查看当前的主机覆盖数量、绑定数量、今日活跃量、今日新增量、当前在线量。支持按照系统版本号进行查询，查看不同版本的数量及比例。支持按照时间维度及地区维度查看新增设备及活跃设备的数量，生成汇总报表。支持按照时间维度查看全国各省设备数量，生成汇总报表。支持通过互联网，进行终端管理。通过地区、终端类型、设备状态、绑定状态、接入时间、SN、应用版本、设备类型、最后在线时间进行多条件同时筛选搜索，查看设备状态。

	2
	自动录制控制内嵌软件
	◆支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。

	3
	摄像机1
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时；
◆2.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。摄像机采用逐行扫描方式 。摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。支持自动白平衡。支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容视频会议软件。

	4
	摄像机2
	1.用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%。
◆2.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。摄像机支持≥6种网络流传输协议。

	5
	交换机
	1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光⼝；
2.1〜8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；
3.整机最大PoE供电功率为120W，单端口最大PoE供电功率为30W；支持智能开局、异常告警、快速排障；
4.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制；支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。

	三、音频系统

	1
	全向麦克风
	◆麦克风内置≥8个传感器单元。麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。麦克风拾音半径≥8m。麦克风信噪比≥68dB。麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。

	2
	无线麦克风
	◆麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 支持红外和无线同时配对。麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。

	3
	专业音箱
	◆≥4个4”喇叭单元，频率响应：110Hz～16KHz，额定功率(RWS)≥60W。灵敏度：91dB(±3dB)，适用于各类多媒体教室、电教室、阶梯教室、普通教室等。

	4
	专业功放
	◆支持线性输入接口≥1个。线性输出接口≥1个。麦克风输入接口≥1个。支持音箱输出接口≥4对。输出功率200W*2。MIC输入灵敏度50mV，音乐输入灵敏度0.775V。频率响应20～20KHz。信噪比≥80dBA。支持直流保护、过载保护

	5
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.8）智能照明系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	KNX主控器（智能照明）
	1.遵循标准的KNXnet/IP协议，可作为 KNXnet/IP 服务器提供标准的总线设备配置、管理、下载等功能。支持多达5个客户端进行连接通讯。路由器功能可作为KNX支线耦合器、区域耦合器和多区域耦合器使用。100M通讯速率，适合作为KNX高速主干通讯接口。大容量缓存，可有效解决报文大量突发所造成的丢包。低功耗、稳定可靠。

	2
	KNX总线电源（智能照明）
	◆输入电压范围：180-264VAC/254-370VDC；工作温度范围：-30℃to+70℃；输出功率：19.2W；标称输出电压及电流：30V/640mA；外壳材料：阻燃PC+ABS；35mm标准导轨式安装

	3
	开关模块（智能照明）1
	◆21-30VDC，KNX总线取电；静态功耗：≤6mA@30V,动态功耗：≤20mA@30VDC；≥4路16A磁保持继电器输出，带机械手拨；存储温湿度：-10℃-65℃，10%-90%相对湿度，无结露；35mm标准导轨式安装

	4
	开关模块（智能照明）2
	◆21-30VDC，KNX总线取电；静态功耗：≤6mA@30V,动态功耗：≤20mA@30VDC；≥8路16A磁保持继电器输出，带机械手拨；存储温湿度：-10℃-65℃，10%-90%相对湿度，无结露；35mm标准导轨式安装

	5
	开关模块（智能照明）3
	◆21-30VDC，KNX总线取电；静态功耗：≤6mA@30V,动态功耗：≤20mA@30VDC；≥12路16A磁保持继电器输出，带机械手拨；存储温湿度：-10℃-65℃，10%-90%相对湿度，无结露；35mm标准导轨式安装

	6
	4键智能面板（智能照明）
	◆21-30VDC，KNX总线取电；静态功耗：3mA@30VDC,动态功耗：5mA max@30VDC；2联4键轻触按键，多彩背光指示，金)银)白色可选；按键背景灯亮度100级可调节；按键指示灯亮度100级可调节；每个按键支持长按)短按功能，均可实现开关)调光)场景控制。

	7
	智能照明系统集成控制软件
	◆通过下位机部分网关通讯层组合方式与上位机进行通讯；支持254条支线、系统可容纳控制64*254个KNX总线设备元件；可对总线中开关执行器、调光执行器、窗帘执行器、传感器、智能面板等设备回路工作状态进行监控；具有监控回路灯光、自定义场景、定时以及逻辑运算功能；具有管理人员等级权限设定功能，可根据需要，灵活、方便的设定控制区域以及操作管理权限；具有模拟图像编辑功能；具有实时监控KNX/EIB总线设备状态、设备上报的真实反馈状态；具有显示现场开关灯的实景图片；具有电子地图功能，在CAD平面图上应能显示各电箱内的模块工作状态信息；实时监控：可将照明系统的状况用图形模拟显示在监视器上，操作者可在屏幕上观察到灯具的实际开关状态，以及现场的各种环境数据（照度、温度、湿度等）并通过鼠标点击灯具图形来控制回路；场景控制：在软件菜单上可设置多种场景模式，使用时只需点击相应模式，系统自动执行；场景模式可根据需求增减和修改；系统安全：监控软件内置安全密码，对不同的操作人员的权限进行限制，根据用户要求不同权限的操作人员进行不同操作。

	8
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.9）楼宇自控系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	1
	IP DDC控制器
	▲1.总线端口支持Modbus RTU、BACnet MS/TP 通信协议，同时也可作为Modbus Master、Modbus Bridge、BacnetRouter 网关；具有以太网端口，可同时支持BACnet IP、Modbus TCP协议；支持32位处理器，具有控制逻辑编程功能;通用输入通道≥8路；模拟量输出通道≥4路；数字量输出通道≥4路。控制器自带LCD显示屏，支持自定义编辑，可以实时监测各I/O点的状态并进行控制。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）。
◆2.低温工作：按GB/T 2423.1-2008的方法进行:控制器在5°C的低温环境下通电运行2h，应正常工作；高温工作：按GB/T2423.2-2008的方法进行:控制器在 55°C的高温环境下通电运行 2h，应正常工作

	2
	扩展控制器1
	1.通用输入通道≥6路、数字量输出通道≥2路。RS485端口支持Modbus RTU和Bacnet MS/TP协议。电源：24VAC +/- 5% or 24VDC +20%/-15%Casing。功耗：＜10W 额定电流：1A at 24VAC/VDC

	3
	扩展控制器2
	▲1.数字量输入通道≥18路、数字量输出通道≥6路。RS485端口支持Modbus RTU和Bacnet MS/TP协议。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）。
◆2.电源：24VAC +/- 5% or 24VDC +20%/-15%Casing。功耗：＜10W 额定电流：1A at 24VAC/VDC

	4
	变压器
	1.采用规整蜂窝状金属网，增大散热面积，能快速传导和散发设备运行产生的热量；输出功率：200W；输入电压范围：100~120VAC/200~240VAC（开关切换）50/60Hz 255~340VDC；直流输出电压：24V。

	5
	开关电源
	1.输出：直流电压24V；额定电流1.5A；电流范围0~1.5A；额定功率36W；纹波与噪声（最大）150mVp-p；电压调整范围21.6~29V。
2.输入：启动、上升时间：500ms,50ms/230VAC；500ms,50ms/115VAC(满载时)；保持时间 (Typ.)：30ms/230VAC；12ms/115VAC (满载时)；电压范围：85~264VAC(277VAC可用)；120~370VDC(390VDC 可用)；频率范围：47~63Hz；效率(Typ.)：89%；交流电流(Typ.)：0.88A/115VAC；0.48A/230VAC；浪涌电流 (Typ.)：冷启动 25A/115VAC；45A/230VAC。
3.保护：过负载：额定输出功率的105%~160%输出电压<50%时为打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复输出电压在50%~100%时为恒定电流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压：30~36V保护模式：关断输出，重启后可恢复。
4.环境：工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90% RH, 无冷凝；储存温度、湿度：-40~+85℃, 10~95% RH, 无冷凝；温度系数：±0.03%/℃(0~50℃)。

	6
	继电器
	◆1.供电电压：AC24V；线圈类型：交流线圈；外壳材质：塑料。

	7
	600*500*200智能BA控制盘（成套）
	◆DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套，成套型，柜门厚度≥1.0mm，钢板，框架部分钢板厚度≥1.2mm，确保没有应力不会变形

	8
	800*600*200智能BA控制盘（成套）
	◆DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套，规格：成套型，柜门厚度≥1.0mm，钢板，框架部分钢板厚度≥1.2mm，确保没有应力不会变形

	9
	1000*800*200智能BA控制盘（成套）
	◆DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套，规格：成套型，柜门厚度≥1.2mm，钢板，框架部分钢板厚度≥1.5mm钢板，确保没有应力不会变形

	10
	1200*1000*200智能BA控制盘（成套）
	◆DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套，规格：成套型，柜门厚度≥1.2mm，钢板，框架部分钢板厚度≥1.5mm，确保没有应力不会变形

	11
	液位开关
	◆工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M

	12
	漏水传感器
	◆供电：DC~10~30V ；继电器输出：1.2W；工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH;输出信号：继电器输出；

	13
	水管温度传感器
	◆量程：-20~60℃；精度：典型±0.2~0.4℃25℃；工作温度：-20℃~70℃；防护等级：IP65；输出信号：温度NTC20K

	14
	墙装一氧化碳传感器
	◆规格：无显示，范围：0-250ppm；精度：±10%FS@23C，50%RHfor100~250ppm；电源：24VAC/DC；输出：0-10VDC/4-20mA/RS485

	15
	室内多合一传感器
	[bookmark: OLE_LINK25]▲供电24V AC/DC，输出：MODBUS-RTU 总线通信方式和 P-BUS 总线链路供电方式；自带TFT屏幕，可显示各项测量数据；温度测量范围：0～65℃/-20～100℃（可选），测量精度：±0.2℃；湿度测量范围：0～100%，测量精度：±2%；CO2测量范围：0～100ppm/400～5000ppm（可选），测量精度：±75ppm；PM2.5测量范围：0～1000μg/m3，测量精度：±0.3μg/m3；PM10测量范围：0～1000μg/m3，测量精度：±0.3μg/m3；VOC测量范围：0～10mg/m3；甲醛测量范围：0～2.46mg/m3；光照测量范围：1～1000 lx；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）

	16
	室外温湿度变送器
	1.温度输出0-10VDC(4-20mA)，范围0℃~50℃(可选)，精度：±0.3；湿度检测范围：0%~100%，精度±3%，电源24VAC/DC，输出0-10VDC(4-20mA)

	17
	地下室消防风机网关
	◆监测消防风机运行状态，故障状态；处理器：主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：64M高性能内存
系统：LINUX系统；接口：1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	18
	AHU机组网关
	◆监测机组送风、回风温湿度，运行状态，故障报警，自动状态，设定温度，阀门开度设备启停等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	19
	RAU、FAU、AHX、DBFP机组网关
	◆监测机组温湿度，运行状态，故障报警，自动状态，设定温度，阀门开度设备启停等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	20
	排油烟机组网关
	◆监测风机运行状态，故障状态；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	21
	空气质量监测网关
	◆监测环境温湿度、TVOC、CO2、甲醛、PM2.5等参数
处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	22
	电梯系统网关
	◆监测电梯上下行状态、故障报警、楼层显示；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	23
	开关面板网关
	◆监测开关面板状态；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议；

	24
	净化空调系统冷热源系统、冷热源群控系统网关
	◆监测冷热源系统设备运行状态，故障状态，水管温度，水管压力，水管流量，温度压力设定，阀门状态参数等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX
湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	25
	生活水系统网关
	◆监测生活水箱液位，水泵运行状态，故障报警，水泵频率反馈，供水压力等参数。处理器：≥主频为300MHZ
电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	26
	热水系统网关
	◆监测水管温度，水泵运行状态，故障报警，变频反馈，阀门开度等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议

	27
	雨水处理系统网关
	◆监测水泵运行状态，故障报警，过滤器阀位状态，补水阀位状态，蓄水池液位状态等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议；

	28
	变配电系统网关
	◆监测电流、电压、有功功率、视在功率、开关分合闸状态、过流、低电压、短路接地、三相温度状态等配电参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议；

	29
	多联机系统网关
	◆监测内机运行状态，制冷制热模式，温度设定，风速设定等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议；

	30
	降温池控制网关
	◆监测水池液位，温度等参数；处理器：≥主频为300MHZ；电源：AC/DC12-24V；内存：≥64M高性能内存；系统：LINUX系统；接口：≥1个网口,1个RS485/RS232(复用关系）；网络：≥高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTOMDI/MDIX；湿度：20％～90％无凝露(工作)15％～95％无凝露(储运)；采集端支持：Modbus协议/BACnet协议；

	31
	风机盘管网络全局控制器
	◆内置Web 服务器，可通过浏览器修改模块参数，支持通过远程查找和配置参数

	32
	网络型风机盘管控制器
	◆Modbus通讯功能；两管式；超大液晶屏幕显示；室内温度显示或设定温度显示可选；手动或自动风速可选；摄氏温标/华氏温标可选；键盘锁功能，可以锁住/解锁部分或全部按键；温度设定值范围可限定；过冷保护；定时关机；节能模式；液晶显示背光可调；电压220Vac 50Hz。

	33
	AI节能
	◆通过收集和分析楼宇内的能源消耗数据，AI系统可以自动调整系统的运行状态，以达到节能的目的，通过AI技术，实现能源管理的自动化和智能化，减少人工干预，AI系统基于历史数据预测未来的能源需求和设备故障，提前进行维护，避免能源浪费和设备损坏。

	34
	配电智能运维平台
	◆配电智能运维平台集成摄像机、门禁、环境类传感、设备房自建设备等数据，为设备房管理者提供一站式管理服务.系统对多个设备房进行集中式管理，对项目中的不同用户赋予不同的操作权限。通过多个摄像头画面和传感器数据融合，实现一屏融合式监控。集成温湿度、噪音、烟雾、水浸等报警，支持在多端实时查看设备房环境信息。平台采用领先的数据视频超融合技术，将设备状态数据无缝嵌入高清视频流中，实现数据与画面的实时互动。平台采用高性能的时序数据库集群，通过分布式存储和并行处理技术，确保设备数据的快速存储和高效检索。同时，具备伸缩扩展的能力。为设备远程通讯提供可靠的消息服务。平台基于视频画面，提供移动侦测，遮蔽、烟火监测等AI算法，并提供其他智能算法的扩展开发。深度应用AI技术，通过深度学习算法和图像识别技术，平台能够自动识别设备类型、监测设备异常状态，并提供智能预警。

	35
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。



2.10）馈线覆盖及物联网应用系统
	序号
	名称
	主要技术参数/功能描述

	一、医疗物联网硬件平台

	1 
	主基站
	1、并发支持WiFi和物联网；射频输出口：≥8个400-7125MHz输出口，支持外接子基站；支持通过射频口给子基站供电；通过统一的Console口对无线和物联网设备进行配置；弱电间壁挂式安装，采用220V AC供电；射频口具备≥150W 直流电源输出能力，支持为微站供电；支持通过管理平台监控设备运行状态，实现无线网、物联网统一监控；无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换；
◆2、WiFi模块：1）802.11标准：支持IEEE802.11ax；占用带宽：≤160MHz、≤80MHz和≤40MHz;2）支持单一病区内移动终端零漫游，零切换；3)网络接口≥1个2.5G网口；4)支持包括WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3、WAPI等认证/加密方式；物联网模块：1)CPU：主频≥1.5GHz，≥1G RAM/8G ROM；2)支持SSH远程配置；3)支持定位引擎协同处理定位数据，支持蓝牙+红外/低频定位数据通信；4)≥1个自适应100M/1000M以太网，支持POE+供电；   5)支持人员定位、资产定位、婴儿防盗、围术期定位系统数据转发；6)支持输液监控、冷链管理、环境监控系统数据转发；7)提供HTTPS web管理能力；8)支持物联网控制器集中管理，统一配置下发参数；9)支持物联网终端联网管控，可查看在线物联网终端情况

	2 
	子基站
	1、 与主基站配套使用，可并发支持WiFi和物联网信号传输和功率分配，具备≥1组400-7125MHz射频输入接口；可选配外网WiFi模块，支持工作频段：5150-5350MHz、5725-5850Mhz、2400-2483.5MHz；≥2组2.4GWiFi输入口，≥2组5G WiFi输入口；
◆2、扩展输入口：≥3组400-7125MHz扩展输入口，可供第三方物联网、运营商4G/5G接入；射频输出口：≥8个400-7125MHz输出口，支持外接微站；支持主基站射频口远程供电，同时支持射频口给下级的微站远程供电；支持微站端口控制，可关闭/打开微站使用权限；子基站工作状态支持运维管理平台集中监控；工作温度：-10℃～+50℃；工作湿度：5%～95%（非凝结）。
3、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	3 
	微站
	▲1、增益：470MHz：≥2.5dBi、630MHz：≥3.0dBi、2400MHz：≥6.0dBi、2483MHz：≥5.5dBi、3300MHz：≥6.0dBi、3600MHz：≥5.5dBi、5850MHz：≥6.5dBi；内置模块：工作频率：至少满足608-630MHz，模块的发射功率、载频容限和杂散发射（工作状态）；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）；
◆2、一体化设计定位模块，需要同时配置：1)RFID定位模块：RFID频点：125KHz；低频识别距离：0.5-3.5米，识别距离可调；RFID发射功率：软件可调，多个调节档位；组网方式：自动组网。2)2.4G定位模块：同时支持网关和广播模式；兼容iBeacon功能；覆盖范围：≥10米（LoS）；发射功率：支持多个调节档位；发射周期：可配置；心跳状态：支持心跳检测；支持RSSI定位。具备定位数据通信模块，支持定位数据上报与与定位指令下发，通信速率≥250Kbps；支持OTA固件升级；功率容量：≥30W；射频接口形式：N-Female；供电方式：射频接口供电，不得额外拉电源线；
3、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	4 
	低频定位天线
	1、工作模式：双频双模，同时支持UHF+低频定位；UHF工作频率：400-960MHz范围内；低频激活：125KHz；低频激活：范围0.5-3.5米，低频激活距离软件可调；电源：12V-24V直流供电；组网方式：自动组网；心跳状态：支持心跳检测；辅助定位：支持RSSI辅助定位；
▲2、产品电磁兼容检测结果符合GB/T 9254.1-2021标准；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）；

	5 
	物联网信号传输线缆1
	支持400-7125MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤8.5dB；线长≥7米。

	6 
	物联网信号传输线缆2
	支持400-7125MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤8.5dB；线长≥10米。

	7 
	物联网信号传输线缆3
	支持400-7125MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤9.0dB；线长≥15米。

	8 
	物联网信号传输线缆4
	支持400-7125MHz全频段无线信号；一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤8.5dB；线长≥20米。

	9 
	物联网信号传输线缆5
	支持400-7125MMHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤25dB；线长≥22米

	10 
	物联网信号传输主线缆1
	支持400-7125MMHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤25dB；线长≥30米

	11 
	物联网信号传输主线缆2
	支持400-7125MMHz全频段无线信号；两端均为SMA射频接头；驻波比：≤1.5；插入损耗：≤25dB；线长≥45米

	12 
	无线单元1
	1、工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1：≤3.55dB，支路2：≤3.55dB；射频口均支持直流通电，不得额外拉电源线；射频功率容量：≥20W；接口形式：N-Female；
▲2、输入驻波比：≤1.5；根据物联网、运营商5G以及WiFi常用频点，测试报告需包含以下测试频段区间：433-470MHz 、608-630MHz、798-870MHz 、1467-1710MHz 、2170-2300MHz、2515-2675MHz、2675-3300MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、5725-5850MHz、5925-6425MHz频段）；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
3、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	13 
	无线单元2
	1、工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1：≤5.9dB；支路2：≤5.9dB；支路3：≤5.9dB；输入驻波比：≤1.5；射频口均支持直流通电，不得额外拉电源线；射频功率容量：≥20W；接口形式：N-Female；
2、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	14 
	无线单元3
	1、工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：≤2.65dB，耦合度：≤4.85dB；射频口均支持直流通电，不得额外拉电源线；射频功率容量：≥20W；接口形式：N-Female；输入驻波比：≤1.5；根据物联网、运营商5G以及WiFi常用频点；
2、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	15 
	无线单元4
	1、工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：≤2.3dB，耦合度：≤7.35dB；输入驻波比：≤1.5；射频口均支持直流通电，不得额外拉电源线；射频功率容量：≥20W；口形式：N-Female；
2、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	16 
	1/2"阻燃馈线
	◆内导体外径及偏差：Ф4.80±0.05mm；绝缘体外径及偏差：Ф12.10±0.30mm；外导体波峰外径及偏差：Ф13.90±0.25mm；衰减常数：2400MHz：≤13.50dB/100m；5800MHz：≤25.50dB/100m；内导体直流电阻：≤1.65Ω/km；外导体直流电阻：≤2.60Ω/km；

	17 
	无线基站
	1、802.11标准：IEEE802.11ax（WiFi6）；占用带宽：至少满足160MHz和80MHz；无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换；安全标准：802.11i，WEP，WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA,WPA2；支持多SSID；VLAN：支持；冗余备份、负载均衡：可升级；内、外网物理隔离：可升级支持内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用；QoS802.11e：支持；频率范围：2400-2483.5MHz、5150-5350MHz、5725-5850MHz；RF接口：N-female标准接口；网络接口：10/100/1000Mbps以太网接口≥1个，Console端口≥1个；具备定位数据通信模块，并支持与定位引擎协同处理定位指令的上报和下发，定位数据接收速率≥250Kbps；2、内置模块：工作频率：至少满足608-630MHz，模块的发射功率、载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求；

	18 
	镀锌钢管
	◆ф20 ；外径：26.9 mm；壁厚：2.8 mm；标准长度：6米/根；吊顶内明配或墙面暗配，含墙面开槽；

	19 
	吊筋
	◆Φ6  镀锌通长丝杆，含打孔、固定件

	20 
	6类网线
	◆单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；导体标称直径：0.57mm；导体名称：软圆铜线；绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：LSZH；护套外径：6.3±0.3mm；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径；敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；安装温度：不低于0℃；

	21 
	电源线
	标称截面： 每芯 1.0 平方毫米；额定电压： 300/500V；导体电阻： ≤ 19.5 Ω/km (20°C时)；测试电压： 2000V / 1分钟 不击穿；导体材质： 无氧铜；绝缘与护套： 聚氯乙烯 (PVC)；工作温度： -15°C 至 +70°C管内穿线或桥架布线；

	22 
	PVC套管
	◆ф20；壁厚： ≥1.6mm；材质： 聚氯乙烯（PVC），阻燃自熄；阻燃等级： FV-1级 (离火自熄)；吊顶内明配或墙面暗配等，含墙面开槽；

	23 
	无线网络控制器
	◆1、用户身份认证服务系统，用于医疗无线内网；支持≥2000个用户并发使用；≥6个千兆以太网口；支持冗余热备；用于无线终端准入认证；支持802.1X/WPA/WPA2认证，支持MAC地址认证及开放接入，支持本地RADIUS服务器；支持ESSID+MAC+用户名+密码绑定认证；支持监控基站在线状态；支持实时在线用户数查看；支持用户流量查看；
2、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与主基站使用同一品牌产品；

	24 
	物联网硬件平台运维管理软件
	◆地图可视化：支持 3D/平面地图展示设备分布，并可缩放、拖拽浏览不同区域。设备标记：在地图上以标记形式直观呈现设备运行状态，点击即可查看详情。运行参数与状态：一键查看任一设备的实时运行参数及在线/离线状态。 在线概览：通过地图或面板快速统计并展示所有设备的在线、离线数量。通过切换地图建筑查看在离线分布。可视化网络图：可视化呈现设备间的网络/物理连接关系，辅助故障排查。 设备关系维护：维护设备的存储关系，以及各设备之间的连接关系。快速批量部署：支持自动发现、手动填写等多种方式一次性部署多台设备。设备信息配置：可为每台设备设置名称、编号、版本等基础信息及相互连接关系。统一设备列表：集中管理基站、定位器等所有类型设备，展示关键属性与状态。告警管理：基站、微站等所有类型设备设备离线告警。

	二、医疗物联网平台软件

	1 
	物联网数据集成平台软件
	◆用于物联网业务系统、智慧病房信息交互系统和医院业务系统数据对接，并实时交互数据；支持HIS视图模式与HIS、临床业务系统对接；支持HL7、WEB Service、Web API标准模式与医院集成平台或具体临床信息系统对接；
对医院集成平台或HIS系统推送过来的数据进行查询，可设定开始时间、结束时间，可查询每一条数据的具体内容、接收时间、业务ID、数据接口类型/接口编号，支持精确查询或模糊查询；对其他业务系统接口推送过来的数据状态进行查询，可设定开始时间、结束时间，可定位到每一条数据的接收状态是否成功，接收时间、业务ID、来源系统；对物联网系统经过物联网引擎推送第三方其他业务系统的数据状态进行查询，可设定开始时间、结束时间，可定位到每一条数据的接收状态是否成功，接收时间、业务ID、来源系统；对不同类型物联网传感器上报的原始报文进行多种条件过滤查询，用于分析物联网系统运行问题，可按时间类型、传感器类型等条件筛选，识别每条数据的日志来源系统、日志内容、处理时间、对应ID号查看；性能监控、存储服务、接收服务及分发服务数据实时统计，并通过可视化方式展现，支持提供消息数据流量趋势图；

	2 
	物联网管理控制平台软件
	◆ 数字看板：以饼图等可视化方式实时展示物联网设备运行状态，支持数据筛选、排序、异常预警，并采用高效采集传输机制确保数据实时更新，更新频率可灵活调整。系统管理：统一管理平台基础数据、用户账号、权限控制与基础设置，涵盖系统模块管理、统一认证管理，并配套操作审计、用户权限管理、统一配置与集中管理设置功能。设备管理：支持多种物联网终端的接入、通信解析、数据采集、运维监测、统计管理及告警信息管理，并对网关、基站、微站传感和定位标签进行统一注册、激活、停用、删除与在线状态监控，仅授权设备可接入。支持设备的参数的批量下发和固件的批量的升级。如有输液监控记录，可实现零偏记录。应用管理：为平台业务应用提供部署、外部集成、使用与期限授权管理，同时通过应用接入授权机制确保只有授权应用可访问物联网数据，保障数据合法性与安全性。数据字典：统一管理物联网应用数据字典，定义数据名称、类型、编码规则等，统一数据标准与规范，确保跨系统、跨设备的数据一致性与兼容性。 数据转发：支持物联网基站/网关的上行与下行数据转发，并配备数据源服务协议软件，通过多协议准入、转换与处理，支持HTTP/HTTPS协议。实时地图：提供高精度数字矢量地图，高度还原建筑内部结构，支持多级别缩放，可实时展示并同时监控多个人员、设备的标签的位置与轨迹，且支持应用层区域告警功能，可在通过区域配置实现多种方式定位触发告警；例如进入、离开、停留的告警。融合定位：融合蓝牙、AoA、红外、低频等多种定位技术，采用高效可靠算法与自适应调整策略，在复杂环境下自动优化定位方式；兼容定位手环、定位胸卡、资产标签、母婴标签等多类型终端，具备良好的扩展性，可无缝升级集成新技术。数据处理：拥有高效物联网数据解析引擎，可处理文本、二进制、JSON、XML 等复杂格式，终端到任意终端的协议与格式转换；采用缓存技术降低延迟，并支持数据加密等安全机制，保障传输完整性与安全性。统一登录：提供统一应用访问入口，依据账号权限呈现对应应用列表，实现一次登录、分级授权、集中管控。支持医院业务数据的维护包括：科室管理、病区管理、护理单元、病房数据、床位管理，能够适应不同医院的不同组织结构的数据对接并支持以上数据同步管理，方便医院的管理和权限控制。

	3 
	物联网综合看板软件
	◆集成物联网输液监控、生命体征监护（含体温、呼吸、心率）、环境监控数据实施监控；根据护理规范，对待输液中的不同情况，如输液开始时间、滴速、预计结束时间，以语音、图形方式进行提示，例如：滴速过快、即将输液结束等；根据护理规范，对待不同的高温区间，以不同的高温标志进行提示，例如：高温，超高温等；根据护理规范，对待不同的心率/护理区间，以不同的心率标志进行提示，例如：心率过快、心率过慢等；支持开机自动运行物联网综合看板APP；支持夜间自动调整告警音量提示音；

	4 
	物联网综合运维平台软件
	◆1. 服务监控：集中监控医疗物联网数据引擎与集成平台软件运行状态，呈现服务器的 CPU、内存等关键指标。设备概览：统一展示医疗物联网基础设施硬件运行状况，图形化区分应用/网络设备在线、离线数量与状态。数据分析：实时统计并图形化呈现系统运行数据的峰值、谷值、平均值及趋势，辅助精准决策。WiFi 连接：实时监测并以图形化排行榜展示 WiFi 设备连接用户数及变化趋势，优化网络资源分配。 设备故障：设备离线即时告警，按时间顺序图形化列出最新离线设备信息，快速定位各类设备故障。可视化展示：采用 3D 地图精准呈现建筑物布局及基站、子基站、微站、网关等设备位置，支撑空间规划。 设备查看：点击 3D 地图设备点位即可弹出详情，快速查看 IP、端口、精确位置等关键信息。网络拓扑：配置基站、网关、子基站、微站设备的网络拓扑，并可视化查看设备之间的拓扑连接关系在线离线情况。地图管理：管理医院不同的区域的地图、封面，配置各个设备的在地图的位置部署，各个区域的位置部署。应用模块：监测已经在医院部署的各个应用的运行数据，包括应用的告警、设备的运行、使用的数据，包括：患者防走失系统、平安医护系统、婴儿防盗系统、医废管理系统、输液监控系统、冷链管理系统、手卫生管理系统、生命体征监控系统、环境监测系统、资产管理系统、胸痛管理系统、智慧手术室系统、智慧病房系统等系统的数据；

	三、智慧病房床旁交互系统

	1 
	智慧病房床旁交互应用软件
	◆智慧病房床旁交互应用软件功能：
1、患者信息：展示床位信息，包括患者姓名、性别、年龄、住院号、病情、告死亡、血型、体重、饮食、责任医生、责任护士、入科时间、入院时间、护理等级、过敏史、饮食医嘱、VTE、导管滑脱、感染风险提示、风险评估标识（包含但不限于预防压疮、防止跌倒坠床、防止导管滑脱）、  导管信息（包括但不限于PICC、导尿管）、欠费标识、患者二维码、护士查房码、隔离标识、乙肝病原阳性、多耐药物等患者诊疗信息
2、自定义显示护理项目： 护理等级、各风险评估项、治疗饮食项目、护理项目、药物阳性内容、绿色入院通道，支持后台自定义显示类目内容与类目图标，与院内信息系统实现护理标识统一化。
3、物联网体征数据展示：支持与物联网平台数据互通，支持显示体温、血压、血氧、呼吸、心率、在/离床、输液；
4、物联网输液数据展示： 支持展示床位绑定的输液监控器上报的输液数据，包括：输液滴速、剩余时间），并支持以字体颜色、图标进行数据异常告警；
5、常规液信息展示： 支持查看床位患者当天输液计划，例如（今日输液总数、上午输液次数、下午输液次数、夜间输液次数）
6、语音呼叫 ：支持通过手柄或设备上的呼叫按钮向护士站主机发起语音呼叫，护士站主机接通后可进行双向语音对讲
7、视频呼叫： 支持通过触摸软件界面按钮，向护士站主机发起视频呼叫，护士站主机接通后，可进行双向视频对讲
8、院外探视： 支持家属在院外通过微信小程序预约探视床位与探视时间，到达探视时间可发起探视到床旁屏，患者可通过通过床旁屏接通，实现患者与家属线上视频通话，探视行为受护士站主机管控，护士站主机可强制结束探视。
9、院内探视： 支持家属通过院内的探视主机与患者所在床位的床旁屏进行双向视频探视
10. 广播播放： 支持接收护士站主机发起的实时广播、定时广播、音频广播，并能够通过内置扬声器进行现场播报，确保信息的及时传达和覆盖
11、护理功能： 支持按下设备上的护理按键，则病区的走廊屏、门口屏、护士站主机、护理交互大屏、护理手表会实时提示护士护所在的房间，方便病区护士调度与人员安排
12、呼叫处置 ：支持接收护士站主机发起的语音对讲通话、视频通话
13、消息提醒： 支持系统自动下发口服药用药提醒、明日手术提醒、明日检查检验提醒、缴费提醒、出院通知、住院费用封帐通知、手术室接/送患者通知、宣教通知等消息提醒
14、弹窗自动关闭： 支持后台配置弹窗直接显示或接收消息一段时间后,自动关闭弹窗窗口,无需用户手动操作
15、医护留言提醒： 支持医护通过护士站主机或床旁刷卡登录所发送的语音及文字留言的接收，并以模态弹窗形式在床旁屏上显式展示，保障了患者对医疗指示的及时、准确接收
16、消息中心： 支持查看住院期间接收到消息提醒和医护留言，消息列表按时间倒序排列，确保最新消息优先展示。点击任一消息，可查看详细内容，包括消息类型、发送时间、消息内容等。系统通过已读和未读标识帮助患者识别未处理的消息，提升信息处理的及时性和效率
17、语音播报： 支持将消息通知、医护留言以及图文宣教等文本内容，智能转换成流畅自然的语音进行播报，为患者提供便捷的听觉信息接收方式，尤其适用于不便阅读或视力受限的情况。
18、医生医嘱： 通过床旁屏显示患者住院期间的长期、临时医嘱，支持显示医嘱种类、医嘱内容、剂量、途径、频次、开始时间、结束时间等。
19、住院充值：支持患者及其家属在床旁屏，对患者的住院账户进行在线充值，支持微信、支付宝扫码支付，对接支付系统，进行患者账户更新
20、出院结算： 集成住院结算系统，支持患者在床旁屏直接跳转至出院结算系统页面，支持患者在线完成出院费用的缴纳，可替代自主结算机，确保出院流程的便捷
21、日费用清单： 支持按患者住院日历显示与查看患者住院期间，每日的医疗费用明细，包括费用类型、项目名称、单位、单价、数量、金额。
22、周费用趋势： 支持按患者住院周日历显示与查看患者住院期间费用情况，按周显示患者每天的费用总金额，与费用变化趋势图表。
23、住院费用： 支持展示患者住院期间的全部费用信息，支持按日期查询，包括项目名称、单位、单价、数量、金额、产生时间等。
24、费用分析： 支持按费用类型展示患者住院期间的费用统计，以饼状图的形式统计，让患者对自己的费用情况有清晰的了解。
25、健康宣教：支持展示图文、视频等形式的健康宣教、出入院指南等宣教列表
26、智能宣教：通过后台设置宣教规则，自动下发宣教内容到符合宣教规则的患者床旁设备上进行宣教
27、个人宣教：展示智能宣教下发到患者的宣教内容列表，支持展示宣教名称、宣教进度等。并自动上传后台，形成宣教记录
28、宣教内容推送： 支持床边健康宣教，可远程发送文本、图片、视频类型健康宣教信息推送；
29、健康宣教管理 ：通过后台按照病种、病区去维护各自的健康教育模板，支持图文的宣教课程；护士可根据不同患者推送相应的图文健康宣教内容，并支持查看宣教进度等
30、医院介绍： 支持以图文形式对医院进行介绍与宣传，可以展示后台配置的医院信息和图片介绍
31、科室介绍： 支持以图文形式对科室进行介绍与宣传，可以展示后台配置的科室信息和科室图片介绍
32、医护介绍： 支持以图文形式对科室医护人员进行介绍与宣传，可以展示后台配置的医生、护士、护工介绍信息和照片
33、服务评价： 展示后台下发到病区的问卷调查列表，可展示问卷的具体内容，支持单选类、多选类、满意度类、简答类题型的展示与填写。并支持上交问卷结果，并支持在后台进行查看问卷结果和问卷结果可视化图表分析
34、证件号身份认证： 支持后台开启认证校验，开启后需输入身份证后4位尾数进行身份认证
35、电子腕带（925MHz UHF）身份认证： 支持识别患者925MHz UHF电子腕带，通过识别UHF电子腕带进行患者信息查询、缴费，保证患者隐私数据
36、双频胸卡身份认证 ：支持925MHz UHF RFID工卡身份识别，权限管理，实现护士、医生查房，护理操作，患者服务；
37、物联网数据连接：支持内部集成和外接的生命体征采集节点设备（网关），在≥20cm距离实现床位识别，可通过床旁屏软件弹窗提示确认床位绑定和设备类型识别，支持体温、血压、血氧、血糖、监护仪设备的网络连接，数据可上传管理后台
38、血氧/心率持续测量： 支持外接生命体征采集节点设备（网关）进行持续测量血氧、心率
39、信息脱敏： 支持在管理后台设置患者姓名脱敏展示，患者前端名字中间文字用星号代替，例如“张强东”脱敏后为“张*东”
40、息屏功能： 支持夜间息屏功能，可设置息屏时间段
41、自定义页面 ：支持后台配置展示页面名称与页面地址，可发布到床旁屏APP进行查看，可协助病区进行下发通知、病区公告、医院各类就诊流程等信息到床旁屏给患者进行阅览。
42、版本升级 ：支持在后台根据屏的类型、病区推送指定版本的软件包，前端接收后可自动更新软件；支持在后台根据屏的类型、病区进行版本回退
43、床位设置 ：单个床旁屏支持绑定单床位、多床位模式，根据病区场景灵活设置；绑定多床位情况下，支持展示床位列表，展示绑定床位信息：床号、姓名、年龄、性别、护理等级、住院号、风险评估标识等
44、模块管理 ：支持在后台配置功能模块是否在前端展示，展示顺序
45、我的体征 ：支持展示今日患者的体征信息，包括体温、呼吸、脉搏、心率、血氧、血糖、疼痛评估、血压等测量值，与今日体征测量趋势图表。
46、基础设置 ：支持在后台设置开启/关闭个人宣教、远程探视、呼叫等功能
47、消息设置 ：支持在管理后台配置前端消息弹窗是否支持自动关闭，并支持倒计时关闭时间的设置
48、体征测量时间设置 ：支持在后台设置体征测量的时间节点，护士可选择测量上报时间点
49、体征数据预警设置 ：支持在后台设置体征告警数据的展示方式，支持普通预警、分等级预警。app根据配置，展示对应的预警样式。例如分级预警：体温正常展示蓝色、体温过高一级展示橙色、体温过高二级展示红色等
50、版面自定义： 支持在管理后台，根据病区进行首页版式设置，实现不同病区特色化的首页展示效果
51、设备管理： 支持在后台管理门口屏设备，包括设备编号、MAC地址、IP、运行状态、软件版本号、固件版本号等
52、欢迎页： 支持对入住床位的患者进行智能个性化问候，根据患者年龄、性别、时段生成问候语，并展示患者医护诊疗团队，集成便捷功能快捷入口。
53、检验报告： 支持按简卡模式、列表模式展示患者的检验报告，支持展示检验名称、申请日期、报告日期、检验状态等信息，也支持查看报告。支持按报告日期查询报告信息。
54、检查报告： 支持按简卡模式、列表模式展示患者的检查报告，支持展示检查名称、申请日期、报告日期、检验状态等信息，也支持查看报告。支持按报告日期查询报告信息；也支持按分类排序。
55、病区服务： 支持患者在床旁发起床品更换、病服更换、房间清洁、设备维修等服务到护士站，通知护士、护工进行处理。
56、护患爱心墙： 支持以图文的形式显示患者发表的感谢信，创建积极的医院文化，促进良好的医患关系
57、编辑表扬信： 支持患者与患者家属在床旁编辑表扬信，支持添加表扬对象、内容、匿名发表等，可在床旁app中上传表扬信到管理后台。
58、体温单：支持在医生、护士模式下以图片形式查看患者的体温单
59、护理文书： 支持对接护理文书系统，支持在医生、护士模式下以图片形式查看患者的护理文书、出入量记录单、血糖记录单等文书
60、告知书查看： 支持对接护理文书系统，支持在医生、护士模式下以图片形式查看告知书，并对患者与患者家属进行告知书内容进行宣教
61、智能手表通话 ：床头交互终端支持呼叫到护士手表，和护士手表之间通话，支持护理呼叫、呼叫增援、护理中
62、娱乐影音： 支持患者在床旁屏可观看电影、电视剧、音乐等
63、服务评价未处理提醒：支持在首页提醒患者未处理的服务评价数量，更直观提醒患者进行问卷填写
64、宣教护士登记： 在床旁给患者进行健康宣教时，支持记录宣教护士的工号、姓名等信息，方便病区进行宣教管理
65、宣教反馈 ：患者宣教完成后，支持对患者对宣教结果进行反馈，例如完全掌握、一般掌握、未掌握等，方便病区对宣教工作的管理
66、宣教记录： 支持在护士模式下，展示当前床位患者的宣教记录，包括宣教下发时间、宣教内容、宣教结果等内容
67、今日诊疗 ：支持展示今日患者的诊疗安排，按时间轴展示患者的检查、检验开始时间，以及注意事项等，提醒患者做好安排

	2 
	床旁交互屏
	◆床旁交互屏功能参数：
1、安装方式：摇臂安装
2、屏幕规格：≥15.6寸 IPS液晶屏、横屏
3、分辨率：≥1920*1080
4、触摸操作：G+G，10点触控
5、CPU：≥八核,其中四核A73或以上，四核A53或以上，主频≥2.0GHz；
6、存储：≥2G RAM/16G ROM
7、麦克风：双硅MIC，降噪防啸叫高清通话；
8、支持Reset复位功能
9、支持≥3.5mm耳机接孔
10、喇叭：内置≥1.5W
11、NFC：支持识别护士工卡
12、设备内部支持同时集成NFC和925MHz UHF RFID识别模块，支持识别NFC、UHF工卡，可根据权限实现安全登录；支持识别患者UHF电子腕带，通过识别UHF电子腕带进行患者信息查询、缴费，保证患者隐私数据；
13、可扩展的925MHz UHF RFID识别模块，支持在≥20cm距离实现床位识别，实现生命体征点测设备（体温计/血压计/血氧仪/血糖仪）数据采集证）
14、支持≥1300万摄像头扩展
15、网络接口：1000Mbps 以太网接口；
16、外观设计圆润、符合人体工学设计，正面有护理、呼叫物理按键，射频识别标识、喇叭孔、背面电源键、音量加减键；
17、可外接智能手柄，智能手柄连接床旁屏，智能手柄可通过磁吸式底座固定于设备带上，智能手柄具有呼叫、取消、手电筒三个物理按键；
18、供电方式：支持 POE供电（不得采用外加供电模块）或12V DC集中供电；
19、支持卫生间紧急呼叫按钮、门灯接入，实现卫生间紧急呼叫按钮信号采集和门灯控制；
20、支持485接口卫生间按钮和跌倒检测设备同时接入；
21、外部接口：485接口、TTL串行接口、单总线接口、mini USB、2路开关量输入、2路开关量输出

	3 
	壁挂式支架
	◆主体材质：铝合金；颜色：白色；升降范围：500mm；升降寿命：20万次；表面喷涂：抑菌银离子喷涂；安装方式：壁挂式

	四、输液监测系统

	1 
	医用输液监视器
	识别精度：0-2000g范围内≤±1g；流量精度：单位时间内输液监视器监测到的溶液变化量和实际变化量之间误差≤±10%；通过无线输液监控应用软件提示滴速异常、输液中断、输液结束；支持低电量提示；传输距离：可视距离≥10米；通信频率：400-960MHz范围内；按每天6小时使用，一次充电或更换电池，可连续使用时间≥12个月；支持酒精擦拭消毒；支持自动识别50/100/250/500/1000ml规格的玻璃品、塑料袋包装；支持自动识别避光输液器；对使用避光输液器的药品不影响系统使用性能；提供防盗锁，可有效防止设备丢失；

	2 
	信号接收器（含软、硬件）
	◆覆盖范围：半径≥10米；工作频率：400-960MHz范围内；功能要求：实时采集、存储和处理物联网传感器上传的数据；网络容量：支持每种类型无线物联网传感器数量≥80个；传输带宽：≥250kbps@频宽≤1MHz；RF接口：SMA型母头；网络接口：10/100以太网接口≥1个，Console端口≥1个；电源：支持IEEE802.3af标准PoE供电或24V直流适配器；

	3 
	输液监测应用软件
	◆软件架构：采用B/S软件架构，易于部署；科室管理：根据医院实际情况建立科室管理规则；床位管理：根据HIS规则创建床位，支持不同病区使用不同的床位规则；监视器管理：输液监视器授权和注销，限制接收未授权标签数据；权限管理：系统管理员/护士长/护士多级管理员权限管理；告警规则：支持按病区定义告警策略，可实现输液状态转换提示功能，重要状态改变支持语音播报提示；支持对输液进程监控,具备预报输液完成时间，对输液完成、滴速异常事件提示等功能；支持HIS对接自动同步患者医嘱信息；支持根据医院HIS接口模式定制开发接口；监控看板：按护理单元监控每个床位输液状态变化，按图标形式显示；提供开放API接口，对接其他医疗业务系统，支持实时查询、推送输液状态数据；

	4 
	医用输液监视器固定锁
	◆配置医用输液监视器固定锁，用于将医用输液监视器固定于输液杆挂勾上，防止脱落或丢失；

	5 
	商用智能电视机
	屏幕：≥65英寸；屏幕参数：4k清晰度；运行内存：≥2G；存储容量：≥16G；分辨率：3840×2160及以上；支持（7*24）小时不间断运行，支持开机自动运行APP；

	6 
	医用输液监视器防护套
	◆采用抗震抗摔设计，为输液监视器提供全方位保护

	五、患者体温监测系统

	1 
	体温传感器
	工作频率：400-960MHz范围内；采样精确度：25-45℃范围内±0.2℃；通过患者体温监测应用软件提示异常温度；支持低电量提示；传输距离：可视距离≥10米；电池：3V纽扣电池；续航时间：≥6个月；防水要求：支持酒精消毒处理；

	2 
	患者体温监测应用软件
	◆采用B/S架构设计，方便扩展；体温传感器注册登记和注销；体温传感器监测区间定义；实时接收物联网数据平台推送的数据；病区患者体温数据实时监控看板；刷新频率：≤10秒更新一次；患者出入院管理，患者和传感器关联与解除；可查询患者生命体征变化曲线；实时患者体温监测查看，超区间提示和报警；开放第三方API接口；

	3 
	条码扫描器
	◆固定式一维、二维条码扫描器

	六、心率呼吸频率监测系统

	1 
	监测床垫
	工作频率：2400-2483MHz/433-960MHz范围内；按使用说明书要求条件下，离床感应误差范围不超过2次/天；按使用说明书要求条件下，离床信号可上传至生命体征监护系统软件；体动感应误差范围不超过3次/小时；数据传输频率：每60秒传输一次；电源：5V直流供电；支持和输液监测系统等物联网应用共用物联网引擎；

	2 
	监测床垫应用软件
	◆采用B/S架构设计，方便扩展；智能床垫注册登记和注销；智能床垫监测区间定义；实时接收物联网数据平台推送的数据；病区患者生命体征数据实时监控看板；患者出入院管理，患者和传感器关联与解除；可查询患者生命体征变化曲线；实时生命体征监测查看，超区间提示和报警；开放第三方API接口；

	七、患者生命体征智能采集系统

	1 
	智能识别模块
	工作频段：920-925MHz；识别距离：≥20cm；集成在床头屏、床旁屏内部使用；

	八、病区远程探视系统

	1 
	智慧病区远程探视应用软件
	◆智慧病区远程探视应用软件功能：
1.支持微信小程序端通过手机号+验证码快速注册、登录；支持完善个人信息（姓名、身份证号、密码）
2.支持通过微信小程序端预约探视，支持通过患者住院时填写的手机号或患者身份证号快速预约；
3.支持通过预约记录快速再次预约；
4.支持筛选可预约时间段；
5.支持通过预约成功短信内的链接发起探视；
6.支持预约记录发起探视；
7.支持后台选择护士站主机转接；或者在床旁屏、探视车直接接听；
8.支持通话时长倒计时提示，倒计时结束自动挂断；
9.支持探视倒计时5分钟、1分钟提醒；
10.支持通过微信小程序端登录查看预约记录（患者信息、预约时间、审核状态、探视状态、距离预约开始倒计时等）
11.支持提前取消探视预约申请；
12.探视结束或申请被驳回时，支持快速再次预约，
13.审核通过短信通知到预约时填写手机号；
14.支持微信小程序端完善或修改个人信息（姓名、身份证号、手机号、密码）
15.支持添加、修改常用联系人，支持帮助常用联系人预约探视
16.微信小程序端端显示患者信息（姓名、性别、年龄、床位、入院日期、住院号等）
17.病区探视管理机显示当前病区所有床位患者信息（姓名、年龄、性别、床位号），支持配置多病区，通过切换显示更多病区患者；；
18.病区探视管理机支持根据后台配置由床旁屏直接接听；
19.病区探视管理机支持与床旁屏对接，进行视频通话，通话时长倒计时提示，倒计时结束自动挂断；5分钟、1分钟特殊提醒；支持禁用麦克风、喇叭
20.病区探视管理机支持设置服务器IP、端口号、MEID、位置描述、本机IP，支持配置单个或多个病区；
21.支持在后台展示所有排期内容（病区、开始时间、结束时间、重复配置）；支持针对不同病区设置不同的排期、支持排期按日、周、月、法定节日、临时排期等方式进行排期、支持设置排期时间段和最带预约数
22.支持设置服务器IP、端口号、MEID、位置描述、本机IP，支持配置单个或多个病区；
23.患者端支持在后台根据屏的类型、病区推送指定版本的软件包，前端接收后可自动更新软件；支持在后台根据屏的类型、病区进行版本回退
24.提供与硬件质保期相符的院外远程探视服务

	2 
	探视管理机
	屏幕规格：≥15.6寸/FHD；分辨率：≥1920*1080；CPU：≥八核，其中四核A73或以上，四核A53或以上，主频≥2.0GHz；触摸操作：G+G，10点触控；存储：≥2G RAM/16G ROM；支持Reset复位功能；接口：Type-c接口；支持接口处盖板保护；支持≥1300万摄像头扩展；麦克风：双硅MIC，降噪防啸叫高清通话；喇叭：内置≥1.5W 喇叭；通话：内置麦克风免提通话，降噪防啸叫；拿起手柄后自动切换到手柄通话；配置NFC，支持识别护士工卡；手柄支持和医护主机有线连接，实现通话；手柄内置听筒、MIC，支持通过磁吸方式放置在主机上；供电方式：支持 POE供电（不得采用外加供电模块）或12V DC集中供电。网络接口：1000Mbps 以太网接口；呼叫：数字IP网络传输，与床头屏/床旁屏/门口屏之间可双向呼叫；安装方式：桌面式摆放于护士站，多角度可调；

	九、智慧病区移动中心系统

	1 
	智慧病区移动中心应用软件
	◆智慧病区移动中心应用软件功能：
1.支持输入账号、密码，后台校验通过即可登录，并获取登录账号病区与权限信息。
2.支持展示已选病区的患者信息、空床信息。支持按床位/姓名搜索患者。患者以列表的形式展示。
3.点击患者，进入患者详情页面，此页面支持显示患者姓名、住院号、入院日期、患者已绑定的物联网设备信息。
4.支持在后台推送指定版本的软件包，APP接收后可自动更新软件；支持在后台根据屏的类型、病区进行版本回退
5.接收物联网设备上报的异常告警消息，例如输液结束、输液即将结束、滴速异常等消息。告警消息按优先级顺序展示，并支持语音播报提醒。
6.展示病区各床位输液监控器上报的实时输液信息，包括：输液滴速、剩余时间，液体余量，并支持以颜色、图标进行输液滴速异常、输液结束的告警。点击输液可查看详细输液医嘱
7.根据登录护士的权限，支持一键切换病区
8.登录护士可支持设置日间管理床位，设置管理床位后，可仅接收管床患者告警信息、呼叫，仅展示管床患者。
9.支持开启/关闭体温、生命体征床垫、输液监控器等消息的接收与提醒。

	2 
	移动手持终端
	1、处理器：CPU 八核 ≥2.3GHz 64位；内置模块：条码识别器；尺寸：≤163*76*(13-19)mm；重量：≤235g；无线接入：WiFi 802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准；摄像头：前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥1300万像素，自动对焦，带LED补光；后置摄像头在顶部，与条码识别器和瞳孔照明灯在同一面；网络制式：具有4G功能，全网通，兼容移动、电信、联通；TDD-LTE/FDD-LTE+4G全网通；
◆2、SIM卡类型： Nano SIM；USB Type-C： Type-C、带USB防水卡塞，异物检测，充电异常报警；≥蓝牙 bluetooth5.0,低功耗；瞳孔照明灯：具备独立的医用瞳孔照明灯，具备控制瞳孔照明灯的独立物理按键，支持关机状态下打开和关闭瞳孔照明灯；多功能按键： 瞳孔灯按键可灵活配置多功能按键，按下启动某一个APP应用；工作状态指示灯： 支持、三色灯；定位/导航： GPS/AGPS/GLONASS/北斗/CALILEO；机器表面： 机身正面无实体按键；存储扩展： 支持，最大128GB；内存： ≥4GB RAM +64GB ROM；显示屏类型： Ips电容多点触摸屏，≥16M色彩，Incell屏幕，支持戴手套触控、湿手操作；屏幕：分辨率≥1440:720、尺寸：≥5.5英寸；键盘： 实体键 1个开机按键、1个音量加减按键、2个扫描按键、1个瞳孔照明灯按键；指纹按键： 侧面指纹，实现解锁屏；触控键： HOME键、菜单键及返回键；声音： 振铃、各种振铃以及震动；内置喇叭： Smart PA，通话和提示音细腻清晰，医院嘈杂环境也能听清；内置麦克风： AI智能语音识别、高效准确、让医院语音操控应用更加便捷；OTG功能：支持外接设备；OTA：支持OTA在线升级；NFC：支持、 通讯频率：≥13.56Mhz，通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693；条码识别器： 图像传感器 CMOS传感器，像素≥1280*800；光源： 照明：可视白色LED光；瞄准：可视红色LED光；识别精度： ≥3mil；扫描设置：1.设置扫描声音、震动提醒2.左右按键可配置3.对接方式：直接填充和广播输出4.设置自动回车5.设置广播地址6.设置前后缀；码类型：一维条形码和所有类型二维条形码。如：PDF417，Datamatrix，Maxicode，Code 16k，Code 49，QR code，Code one,汉信码等；电池： ≥3.7V，Li-Ion ≥4600mAh battery锂电池；电池一体化设计：为保证易维护性，避免后期电池接触不良等问题，电池与机身需采用一体化设计，不可拆卸；待机时间：≥360小时；工作时间 ：≥12小时； 、工作环境： 工作温度：-20℃～+60℃，工作湿度：20%rh～90%rh，存储温度：-20℃～+65℃；网络安全：可绑定运营商VPN/VPDN拨号，实现运营商4G VPN/VPDN安全接入；设置网络SSID、APP黑白名单。系统安全：可禁止用户使用蓝牙、电话、短信、WIFI等功能（系统设置安全密码控制）；充电：支持USB快速充电、单座充；有支持6台同时充电的六连充；标准配件： USB数据线、电源适配器

	3 
	智能腕表
	≥2GB RAM +16GB ROM；电容触控屏，≥300*400；支持WiFi、蓝牙；NANO SIM卡；支持北斗、GPS；电池≥700mAh；≥IP67防水防尘；支持音视频通话；支持计步；支持心率监测

	十、跌倒监测与告警系统

	1 
	跌倒监测与告警管理软件
	◆跌倒监测与告警管理软件功能：
1、监控中心：按设备纬度显示，实时显示设备的在线/离线状态，并支持实时跌倒告警提示，支持一键解除告警，记录处理时间、处理人员，也支持标记误报，并支持查看单个设备的告警记录、历史趋势；
2、告警类型：根据安装位置与安装角度，支持人员跌倒告警、患者离床告警、患者生命体征异常告警、人员密集告警等多种告警模式 ，可以在床位、卫生间、病房内等多种场景使用；
3、告警记录：支持查看设备的告警记录，支持按日期查询，同时可查看发生时间、报警时长、所在位置、处理时间、处理人等相关告警信息；
4、误报记录：支持查看已标记的误报记录，支持按日期查询，同时支持查看误报发生时间、报警时长、所在位置、处理时间、误报上报人员等误报信息；
5、统计分析：支持对告警记录进行统计分析，各类告警数据统计表、各月份跌倒次数统计趋势表、跌倒处理时长统计等；也支持对各病区跌倒监测设备运行状态的统计；
6、设备管理：支持在后台管理设备，包括设备编号、MAC地址、所属病区、所属护理单元、所属房间、所在区域、固件版本、安装高度、安装角度、告警高度、告警过滤时长、状态等。同时支持上线一键同步设备，方便部署；
7、批量安装设置：支持对选定的一组安装目标进行统一的安装参数配置。用户可通过选择目标集合，并指定统一的安装设置，实现对多个设备的同时设定。
8、批量告警设置：支持对选定的一组安装目标进行统一的告警参数配置。用户可通过选择目标集合，并指定统一的告警设置，实现对多个设备的同时设定。
9、科室管理：支持添加新的科室信息，包括科室名称、科室代码等信息。同时，支持对现有科室信息的修改、删除、同步以及查询。
10、病区管理：支持添加新的病区信息，包括病区名称、病区代码、所属科室等信息。同时，支持对现有病区信息的修改、删除、同步以及查询。
11、护理单元管理：支持添加新的护理单元信息，包括护理单元名称、护理单元代码、关联病区、所属科室等信息。同时，支持对现有护理单元的修改、删除、同步以及查询。
12、病房管理：支持添加新的科室信息，包括病房名称、病房代码、所属护理单元等信息。同时，支持对现有病房信息的修改、删除、同步以及查询。
13、用户管理：支持添加新的用户信息，包括账号名称、用户代码
、所属角色、状态等信息。同时，支持对现有用户信息的修改、删除、同步以及查询。
14、角色管理：支持添加新的角色信息，包括角色名称、角色代码、备注、状态等信息。同时，支持对现有角色的修改、删除以及查询
15、权限分配：允许系统管理员或指定的权限管理员，根据医院的组织结构和岗位职责，为预定义的用户角色配置菜单访问权限。管理员可以查看系统所有可用的功能菜单及其层级结构，并选择性地为特定角色分配或取消分配这些菜单的访问权限。系统需确保权限配置的准确性和一致性，并能够清晰地展示每个角色的菜单访问权限列表。权限配置变更后，应能实时或按策略生效。

	2 
	跌倒监测雷达
	◆采用毫米波雷达定制算法，精准识别缓慢/快速跌倒、瘫倒、绊倒、从床上/马桶上跌落等并告警；支持区域是否有人判断；有效范围不低于4.5m*4.5m；支持OTG升级；采用485串口供电或12V/AC供电；提供UHF、WiFi、串口等多种数据传输方式；可吸顶安装或壁挂安装；

	十一、医院环境监测系统

	1 
	环境监测应用软件
	◆科室管理：根据医院实际情况建立科室管理规则；区域管理：可根据科室登记房间或区域，以方便监控看板快速准确查看环境指标；标签管理：标签登记管理，限制接收未授权标签数据；人员管理：支持多级权限管理；告警规则：支持按标签、区域定义告警策略，可实现温度、湿度过高或过低告警等功能；监控看板：按科室监控每个房间或区域环境指标，按图标形式表示环境舒适度；

	2 
	智能环境监测终端
	◆通信模式：UHF：400-960MHz范围内，可升级支持WIFI、Bluetooth、NB-IoT通信；环境参数：单一设备集成温度、湿度、噪声、光照、CO2浓度、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10；供电模式：12V-24V直流供电；安装尺寸：不大于长103mm厚40.8mm高80mm；安装方式：壁挂或桌面安装；支持和输液监测系统等物联网应用共用物联网数据采集引擎软件；

	3 
	集中供电模块
	◆24V DC输出，功率100W

	十二、资产定位与设备能效管理系统

	1 
	资产定位与设备能效管理软件
	◆提供地图可视化界面，对资产设备位置实时监控；支持设备实时盘点、实时查找位置信息；提供轨迹回放，支持网络摄像机联动；支持电子围栏与出入告警策略；支持设备使用状态监控和设备能效监控，支持设备使用率分析；提供全院全局监控模式和区域单元分别监控模式；支持物联网数据集成平台软件对接，提供外部API接口；

	2 
	蓝牙设备能耗标签
	◆工作频段：至少满足2400-2483.5MHz；蓝牙协议：≥BLE5.0；蓝牙工作距离：≥10米；低频激活：≥125KHz；唯一识别码：支持；量程要求：≥10A、≥20A、≥50A；精度分辨率：≥10mA@10A、≥20mA@20A、≥50mA@50A；摘除告警：支持摘除告警信息主动上报；续航时间：≥5年；

	3 
	蓝牙双频资产标签
	◆工作频段：至少满足2400-2483.5MHz；低功耗蓝牙协议：≥BLE5.0、支持蓝牙协议，支持蓝牙定位，兼容AoA定位；蓝牙工作距离：≥10米；低频激活：≥125KHz；唯一识别码：支持；量程要求：≥10A、≥20A、≥50A；精度分辨率：≥10mA@10A、≥20mA@20A、≥50mA@50A；摘除告警：支持摘除告警信息主动上报；续航时间：≥5年；

	十三、院内导航系统

	1 
	蓝牙信标
	支持≥Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议；内置高容量锂亚电池；电池续航时间≥5年；

	2 
	院内导航系统
	◆一、3D地图：1、院内外地图一体化展示，将医院地图融入到如高德、百度、腾讯地图等室外地图当中统一展示。2、院区内室内外一体化展示，室内外景观保留主要建筑物、道路街景, 全方位、多角度、高逼真复现院区内室内外的环境设施。3、支持室内地图多层 3D 立体展现， 即在同一楼宇的不同层地图， 可以在同一页面中同时展示， 让患者快速了解该楼宇的结构， 快速判断位置。4、室内地图采用3D向量地图，地图可随导航前进方向自动旋转，地图旋转时，字体不跟着旋转，保持字体正向显示，地图放大、缩小时不失真;5、地图上的POI兴趣点可点选导航；6、能提供APP工具直接对向量地图进行渲染美化；
◆二、POI(兴趣点)：1、提供专业的POI校准APP进行科室信息校对，并且用户自己可以通过APP工具对POI信息进行增删或修改；2、POI的分类：基于楼栋，基于楼层，基于科室名称，不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助缴费机、自助报告打印机、自助取号机、自助售货机、卫生间、哺乳间、茶水间、充电站、ATM机、寄存柜、电梯、手扶梯）等；3、POI的查询：直接从分类表中选择，手工输入，语音输入等；4、POI的信息：包括名称，经度，纬度，楼层，属性等；5、确认初始定位后，POI兴趣点可以按照由近至远自动进行排序；6、地图上POI的名称、经度、纬度、楼层、属性等数据能以Excel表的方式导出，用于管理者决策分析。
◆三、定位技术：1、支持基于多信号源的强度检测，提取多径干扰的特征参数，并将其与数据库中预先存储的指纹数据进行匹配；同时结合移动终端的多传感器信息，实现初始定位与动态移动定位的高精度体验；2、在定位区域内在原地2～3秒内完成准确的初始定位和初始方向；3、室内外定位无缝融合，室外定位采用GPS/北斗，室内定位采用融合定位技术（BT 4.0 LE/手机惯性传感器/地磁感应/压力计）;
◆四、室内导航：1、支持跨楼层和跨楼栋实时导航，全程语音播报；2、支持模拟导航，如果不在医院也可以搜索相应路线，并进行模拟导航；3、导航时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导航；4、支持通过微信发送当前院内实时位置或某个POI位置，对方通过收到的位置信息可直接导航到位置发送点；5、支持室内位置实时共享，多用户之间可共享院内实时位置，移动轨迹实时展现，也一键导航亲友身边；6、支持电梯模式、楼梯模式、手扶梯模式和无障碍模式等四种路径规划方式，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式，且导航中可随时切换模式；7、支持720度VR全景导航，无论是模拟导航还是实时导航均可展示关键节点位置的全景图像，并支持科室720度VR全景图横轴展示，方便用户判断当前所在位置，以及辨别方向；8、导航小程序支持手机AR实景导航；在实际实时定位导航过程中，可以随时进入或者退出AR实景导航模式;9、支持来院导航功能，用户不在院区范围内时，提示用户可使用来院导航功能，并自动调用百度、高德或腾讯地图完成室外导航；10、支持紧急逃生通道功能，启用后在医院地图内醒目显示医院紧急通道位置，并规划最近的逃生线路；11、支持导航路线分时段控制，比如门诊楼和医技楼夜间关闭，系统能自动提示当前时间此通道关闭，并自动为用户规划新的导航路线进行实时导航；12、支持周边交通功能，可提供医院周边的交通线路给用户查询，比如公交车线路、地铁线路和停车场等，让用户便捷地选择最佳出行方式；13、在院内外地图一体化展示的基础上进行院内外路径统一规划预览并导航，可预览患者从院外到达医院大门的院外路径以及从医院大门到院内某楼栋内具体某地点的路径。14、支持深色模式，导航小程序支持随微信设置自动适配深色模式，在深色模式下，无论是3D地图界面、功能菜单界面，还是实时导航界面都可以完美适配，可有效降低在暗光环境下的视觉疲劳，提升患者导航使用体验；15、支持位置收藏功能，对于经常去的位置可以将其收藏起来，下次直接点击收藏的地址就可以快速导航到目的地；16、支持“关怀”模式，以更大、更清晰的文字，更强、更好认的色彩，更大、更易用的按钮，进一步便利老年人就医；17、离线模式，支持通过后台配置医院开启功能，开启后导航小程序启动完毕下载离线包，并自动设置为离线模式，定位、地图、路径规划支持彻底断网使用；18、支持3D可视化院内跨楼层和跨楼栋的导航路径预览；

	3 
	数字孪生实景三维建模
	◆实现航拍数字孪生医院实景三维建模，用无人机搭载高清相机对医院的整体建筑进行航拍，从不同角度和高度拍摄照片或者录制视频，基于航拍的测绘数据，可以生成全景视角，揭示建筑物的全貌，对医院的整院区楼栋进行3D神经元辐射场重建，及AI纹理压缩烘焙，实现轻量化的数字孪生实维三景建模。

	4 
	院内3D VR导诊导视
	◆实现全院3D VR导诊导航功能，通过自动化三维数字建模技术生成医院室内和室外高清画质的实景3D数字空间，为患者提供优质的线上720度沉侵式实景漫游，以及更全面的位置信息服务。系统主要包括：医院3D实景建模、VR实景拍摄、配音配乐制作、WebVR引擎、VR交互系统、科室及主要问询点搜索、各科室业务展示以及3D、VR地图的无缝衔接。系统支持展示端口无插件浏览（网页端和移动端）。

	十四、集成服务

	1 
	集成服务
	软硬件的安装、调试和交付等集成服务。




2.11）其他部分 
[bookmark: OLE_LINK19]1.技术方案应至少包含：设计依据、整体规划目标、系统架构、设计重点、各子系统规划（包括：布置原则、系统功能、建设效果等详细技术方案）。本项目包括机房系统、信息发布系统、排队叫号系统、时钟系统、会议及多媒体教学系统、教室录播系统、智能照明系统、楼宇自控系统、馈线覆盖及物联网应用、病房水控系统等子系统。 
2.实施方案应至少包含：项目施工进度计划及保证措施、项目管理体系、施工方案及主要技术措施、协调配合措施、施工质量保证措施、安全文明施工方案、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施方案等。 
3.售后服务方案应至少包含：售后服务计划、售后服务人员组织管理、售后服务方式、维保应急措施方案、服务质量的监督与持续改进等。
4.培训方案方案应至少包含：培训核心目标、培训对象与层级安排、培训时间安排、培训内容与方式设计、培训考核与效果评估、培训保障措施、培训实操流程图。
5.项目组人员要求 
考虑到该项目具体情况，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求如下：
5.1项目经理具有数据中心（机房）规划设计工程师、数据库工程师、信息技术应用创新服务经理(ITSS)证书。
5.2技术负责人具有信创集成项目管理师、信息安全保障人员认证证书、IT服务工程师。
5.3安全负责人具有注册信息安全工程师、系统架构设计师、信息技术应用创新考试评价证书-系统开发工程师证书。
三、商务条款 
1 质保期
自物品验收合格，物品的免费质保期为5年。除人为损坏和不可抗拒因素除外。（以双方在验收报告签订日期为准）。
2 售后技术服务要求
质保期内，供应商能保证设备系统正常更新升级到最新要求，供应商在接到采购单位维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应24小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由供应商负责。
3 交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: OLE_LINK17]3.1、交货期
在合同生效后90日内供货并完成安装调试工作。本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。
3.2、交货方式
原厂包装免费送至采购方指定地点。
3.3、交货地点：张家港市中医医院（新址）
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行供货安装义务后，凭验收报告到采购方办理货款（或工程款）结算手续。
4.2、结付期限
合同签订生效后 10个工作日内，采购人支付中标人货款总价的30%为预付款；乙方所有设备交货安装调试完成，系统验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，甲方支付货款总价的70%，并返还履约保证金。
 5 投标货币
5.1、投标货币
人民币
[bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc19769]第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标标准
1价格分35分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35%*100（保留二位小数）；
2性能、质量、配置分34分
性能、质量、配置分共34分，技术要求中标注“▲”的为重要指标项(共10条)，有1项负偏离减2分，技术要求中标注“◆”的为一般指标项(共280条)，有1项负偏离减0.05分。（“▲”为重要指标项，须在响应文件中按“项目需求”中的要求提供相关证明材料作为佐证，未按要求提供的视为负偏离）
3方案分16分
3.1技术方案6分
[bookmark: OLE_LINK22]技术方案应至少包含：设计依据、整体规划目标、系统架构、设计重点、各子系统规划（包括：布置原则、系统功能、建设效果等详细技术方案）。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.2实施方案4分
根据投标人提供的针对本项目的实施方案，包括但不限于项目施工进度计划及保证措施、项目管理体系、施工方案及主要技术措施、协调配合措施、施工质量保证措施、安全文明施工方案、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施方案等进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.3售后服务方案3分
根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务计划、售后服务人员组织管理、售后服务方式、维保应急措施方案、服务质量的监督与持续改进等进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
3.4培训方案3分
根据投标人提供的针对本项目的培训方案，包括但不限于培训核心目标、培训对象与层级安排、培训时间安排、培训内容与方式设计、培训考核与效果评估、培训保障措施、培训实操流程图等进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。
4 人员配置分 9分
[bookmark: OLE_LINK14]4.1项目经理
[bookmark: OLE_LINK3]拟投入本项目的项目经理具有数据中心（机房）规划设计工程师、数据库工程师、信息技术应用创新服务经理(ITSS)证书，有一个证书得1分；本项最多得3分。（项目经理不可兼任，请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳社保证明材料，不提供不得分）。
4.2技术负责人
拟投入本项目的技术负责人具信创集成项目管理师、信息安全保障人员认证证书、IT服务工程师，有一个证书得1分；本项最多得3分。（技术负责人不可兼任，请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳社保证明材料，不提供不得分）。
4.3安全负责人
拟投入本项目的安全负责人具有注册信息安全工程师、系统架构设计师、信息技术应用创新考试评价证书-系统开发工程师证书，有一个证书得1分；本项最多得3分。（安全负责人不可兼任，请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳社保证明材料，不提供不得分）。
5.履约能力分4分
5.1类似项目业绩
2023年1月1日以来（以合同签订之日起为准）投标人承担过类似项目业绩，有一个得0.5分，最高得1分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。
5.2相关证书
投标人具有信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书的，有1个证书得0.5分，最多得1分。（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）。
5.3.软件著作权证书
投标人或所投产品具有相关软件著作权证书（如配电智能运维平台、智慧健康服务平台、医疗协同一体化平台、运维平台监控管理系统等）有一个得0.5分，最高得2分。（提供相关软件著作权证书证明材料，不提供不得分。）
6.环境标志产品2分
6.1所投产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单分
评委根据其所投产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.5分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及附件（附录）的证明材料，不提供的不得分）
注：
[bookmark: EB5003b8401c234a0bb384207e4933917f]以上证明材料，不提供不得分 
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[bookmark: _Toc5779]投标人名称：   
[bookmark: _Toc22080]日期：   
 
 
[bookmark: _Toc15138][bookmark: _Toc19170][bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc16838][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc12462]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc20603][bookmark: _Toc2647][bookmark: _Toc19852][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc24631]
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc18475][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc4812]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc21959]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc1903]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc18226][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc23136]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。









﻿ 
[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]     供应商名称（加盖公章）：
 


















﻿ 
[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK6]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]
[bookmark: _Toc13190]  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         供应商名称（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK8]1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日
（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）




[bookmark: _Toc13868][bookmark: _Toc31799][bookmark: _Toc17083]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK9] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: OLE_LINK10]
2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]

[bookmark: _Toc31328][bookmark: _Toc23281]六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。


[bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc3541]八、核心产品品牌表、同一品牌表
核心产品品牌表

	序号
	设备名称
	品牌
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 
1. 此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。 

同一品牌表
	序号
	名称
	品牌
	备注

	1
	智慧会议平板
	
	要求和智慧会议平板为同一品牌

	2
	无线传屏器
	
	

	3
	红外智能笔
	
	

	4
	主基站
	
	要求与主基站使用同一品牌

	5
	子基站
	
	

	6
	微站
	
	

	7
	无线单元1
	
	

	8
	无线单元2
	
	

	9
	无线单元3
	
	

	10
	无线单元4
	
	

	11
	无线网络控制器
	
	



注： 
1. 此表填写的产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。 
2. 同一品牌要求（加斜体下划线内容）为实质性要求，不满足做无效投标处理。




九、技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK11]技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。














十、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc15726][bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc23379]
十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……







































[bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc24930][bookmark: _Toc24195]十二、中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK12]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 


















13、 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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