编号：JSZC-321000-SSZX-G2026-0007号

扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目

公开招标文件

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

2026年09月16日

目录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法及评标标准	45

第六章 投标文件格式	50

第一章 采购公告

受扬州市城市河道管理处的委托，江苏苏中兴工程造价咨询有限公司就扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目（JSZC-321000-SSZX-G2026-0007号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月10日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SSZX-G2026-0007号

2.项目名称：扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目

3.预算金额：180.88万元

4.最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为180.88万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

1.7投标函；

1.8若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件扫描上传)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证（原件扫描上传），并且提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月投标单位为法定代表人或者授权代表缴纳社会保障资金的证明材料。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目对小型和微型企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除优惠。

注：本项目中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中第（二）条：工业。

4.联合体投标。

| 采购包号 | 是否接受联合体投标 | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html.

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月10日上午9:30  （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取 投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

10.集中现场考察或答疑：采购人不组织，各投标人自行进行现场勘察，各投标人请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由投标人负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

11.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市城市河道管理处

地 址：扬州市太平北路16号

联系人：彭工

联系方式：0514-87015051

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

地　址：扬州市文昌中路20号文昌国际大厦5楼

联系人：刘洋

联系方式：0514-85165770、15152732066

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

2026年9月16 日

第二章 投标人须知

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SSZX-G2026-0007号项目。

2.投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购预算中已包含代理服务费，由中标人在领取中标通知书前按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格(2011)534号)货物类标准一次性支付给招标代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

代理服务费户名：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

开户行：江苏银行扬州甘泉支行

行  号：313312000111

账  号：7560020109030383

4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10.投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标产品配置及分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“网络智能球型摄像机”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.9 异常低价投标审查

25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:

1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值×50%；

2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价×50%；

3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、电子投标文件要求

33.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

33.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

33.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

33.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

34、其他

34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目

项目编号：JSZC-321000-SSZX-G2026-0007号

甲方：（买方）扬州市城市河道管理处

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏中兴工程造价咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 2年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期： 40日历天

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）项目经验收合格，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至合同价的85%。

（3）审计结束后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至审计价格的100%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，提供7✖24小时技术服务，故障报修后2小时内响应，城区范围内4小时内到场处置，偏远点位8小时内到场处置。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏中兴工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方二份、见证方执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

安全生产合同

发包人： 扬州市城市河道管理处  （以下简称“甲方”）

承包人：   （以下简称“乙方”）

为在         合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监督理工程师对安全生产工作的指导。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全产生责任制网络。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有省部级和部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作堆积，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输线路行驶。

7、对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之处，还应配备有足够的消防设施所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12、乙方负责项目实施过程中的安全责任，必须高度注意自己的安全义务，乙方承担一切安全责任及由此产生的所有经济及法律责任。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖  章）：                          乙方（盖  章）：

法定代表人（或授权代理人）：              法定代表人（或授权代理人）：

联系方式：                               联系方式：

日　 期：                                日  期：

廉政合同

发包人：扬州市城市河道管理处

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，扬州市城市河道管理处（以下简称“发包人”），与承担                的承包人      （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行                       项目合同各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受相关纪检监察单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

（以下无正文）

发  包  人:(盖章)                承  包  人:(盖章)

法定代表人:(签名)                法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)              或授权代理人:(签名)

单位地址：                       单位地址：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年    月    日

- 第四章 项目需求

注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

项目属性:货物类项目

核心产品：

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 网络智能球型摄像机 |

进口产品投标：

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、项目概况

#### 2.1项目背景

仪扬河、乌塔沟、新城河已划转实行市级统一管理，目前仪扬河、乌塔沟、新城河、古运河沿线现有视频监控点位布设不足，部分河段存在监控盲区，河道水域、岸线的日常巡查、风险预警及应急处置缺乏有效的视频技术支撑，亟需实施视频点位补充建设，完善河道沿线视频监控覆盖体系。为全面提升扬州市城区河道水利运维智能化、精细化管理水平，强化河道防汛值守、水域安防、河道巡查、险情预警能力，补齐现有河道监控覆盖短板，消除监管盲区，本次启动扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目建设。

项目聚焦市级管辖核心河道片区，通过新建高清智能安防监控点位、AI 智能生态监测点位、搭建一体化传输与汇聚系统、配套完善供电及土建施工设施，构建“防汛安防+生态监测”双核心的全天候、全覆盖、智能化河道水利监控体系，为城区河道防汛抗旱、水资源管护、河道生态保护、水利运维调度、水环境风险预警提供核心技术支撑，助力扬州城区河道水利管理数字化、智能化转型。

#### 2.2建设内容

本项目建设范围为仪扬河段、乌塔沟段、新城河段、古运河段四个主要河道片区。

项目整体建设内容包含常规安防监控系统、AI 智能生态监测系统两大核心板块，配套供电、传输、土建、平台升级等建设，具体如下：

视频采集系统：全线部署400万像素高清智能球型摄像机，配套AI多光谱蓝藻监测摄像机、AI 智能识别排污监测摄像机，覆盖所有规划监控及生态监测点位，实现河道全域可视化 + 生态指标化监测；

供电保障系统：分为市电供电、太阳能供电两种模式，适配不同河道点位场景，配套供电箱体、线缆、辅材及接地防雷设施，保障设备全天候稳定供电；

网络传输系统：部署工业级交换机、光纤收发器，铺设单模铠装光缆，搭配专线租赁服务，搭建“有线光纤+专线租赁”的稳定传输链路；

数据汇聚平台：设置片区汇聚交换机，整合各点位视频及监测数据，统一接入扬州市河道处视频管理平台，实现新建、已建设备一体化管控；

土建施工工程：包含光缆、电源线缆敷设，沟槽开挖回填、保护管铺设、手孔井建设、过路钢管预埋及道路恢复工程；

AI智能生态监测专项建设：配套多光谱生态监测、排污智能识别算法模型，完成监测数据解析、异常告警、生态报表生成全流程功能落地；

平台接入与升级：完成本项目建设范围内全部视频监控点位接入现有视频管理平台工作，开展现有视频管理平台功能升级、系统迁移及多源视频资源融合整合，配套实施系统部署、软件安装、参数配置、联调测试等全套技术服务，保障新增视频点位稳定接入、平台新旧业务无缝衔接，实现视频资源统一汇聚、统一调度、统一展示。同时保证数据传输的网络链路安全及系统数据安全。

具体包含仪扬河段新建视频点10处、乌塔沟段新建视频点8处、新城河段新建视频点5处、古运河段新建视频点6处、润扬北路与翠岗路交界处新建视频点1处、古运河华美达酒店附近已建视频点接入点1处、AI智能监测生态环境系统4处，同步配套35处视频点土建、供电及网络等配套工程，具体点位布置表如下：

| 序号 | 名称 | 经、纬度 | 取电方式及位置 | 信号传输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪扬河段 |  |  |  |
| 1 | 网络智能球型摄像机1 | g119.35834601,32.30646069 | 仪扬河闸取市电 | 有线（光纤、网线）→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 2 | 网络智能球型摄像机2 | g119.36727128,32.31130309 | 界牌站取市电 | 有线（光纤、网线）→界牌站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 3 | 网络智能球型摄像机3 | g119.37442697,32.31565597 | 蒋庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→蒋庄站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 4 | 网络智能球型摄像机4 | g119.37969053,32.31931606 | 蒋庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→蒋庄站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 5 | 网络智能球型摄像机5 | g119.38089349,32.32029653 | 蒋庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→蒋庄站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 6 | 网络智能球型摄像机6 | g119.38688582,32.32445004 | 黄庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→蒋庄站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 7 | 网络智能球型摄像机7 | g119.38887484,32.32561890 | 黄庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→黄庄站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 8 | 网络智能球型摄像机8 | g119.39042888,32.32642466 | 黄庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→黄庄站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 9 | 网络智能球型摄像机9 | g119.40877769,32.32780908 | 冯巷站取市电 | 有线（光纤、网线）→冯巷站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 10 | 网络智能球型摄像机10 | g119.39927289,32.32828797 | 太阳能 | 有线（光纤、网线）→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 二 | 乌塔沟段 |  |  |  |
| 1 | 网络智能球型摄像机1 | g119.32834608,32.36913302 | 沿山河西闸站取市电 | 有线（光纤、网线）→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 2 | 网络智能球型摄像机2 | g119.33163756,32.35853179 | 唐湖站取市电 | 有线（光纤、网线）→唐湖站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 3 | 网络智能球型摄像机3 | g119.33300774,32.35255277 | 晏庄排涝站取市电 | 有线（光纤、网线）→晏庄排涝站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 4 | 网络智能球型摄像机4 | g119.33452295,32.34541348 | 戴庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→戴庄站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 5 | 网络智能球型摄像机5 | g119.33568892,32.34009952 | 夏港站取市电 | 有线（光纤、网线）→夏港站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 6 | 网络智能球型摄像机6 | g119.33797244,32.32918966 | 八桥北排涝站取市电 | 有线（光纤、网线）→八桥北排涝站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 7 | 网络智能球型摄像机7 | g119.33988248,32.31969677 | 卞庄站取市电 | 有线（光纤、网线）→卞庄站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 8 | 网络智能球型摄像机8 | g119.34259310,32.30703999 | 周庄闸站取市电 | 有线（光纤、网线）→周庄闸站→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 三 | 新城河段 |  |  |  |
| 1 | 网络智能球型摄像机1 | g119.39918376,32.40514376 | 念四闸站取市电 | 有线（光纤、网线）→念四闸站→专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 2 | 网络智能球型摄像机2 | g119.39847015,32.40498043 | 念四闸站取市电 | 有线（光纤、网线）→念四闸站→专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 3 | 网络智能球型摄像机3 | g119.40732898,32.37537643 | 龙庄泵站取市电 | 有线（光纤、网线）→龙庄泵站→专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 4 | 网络智能球型摄像机4 | g119.40057803,32.39851306 | 太阳能 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 5 | 网络智能球型摄像机5 | g119.41834049,32.36713011 | 太阳能 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 四 | 古运河段 |  |  |  |
| 1 | 网络智能球型摄像机1 | g119.46283855,32.41710409 | 太平闸站取市电 | 有线（光纤、网线）→太平闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 2 | 网络智能球型摄像机2 | g119.45624370,32.41713208 | 竹西闸取市电 | 有线（光纤、网线）→竹西闸→专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 3 | 网络智能球型摄像机3 | g119.41518928,32.31818887 | 杨庄排涝站取市电 | 有线（光纤、网线）→杨庄排涝站→专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 4 | 网络智能球型摄像机4 | g119.40472026,32.29797868 | 太阳能 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 5 | 网络智能球型摄像机5 | g119.39985904,32.28684105 | 太阳能 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 6 | 网络智能球型摄像机6 | g119.39482408,32.26723817 | 太阳能 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 五 | 单独站点 |  |  |  |
| 1 | 网络智能球型摄像机1 | g119.38476146,32.39675458 | 太阳能 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 2 | 已建视频点 | g119.45386649,32.39677783 | 现状 | 专线租赁→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 六 | AI智能监测生态环境系统 |  |  |  |
| 1 | 多光谱蓝藻监测摄像机1 | g119.47196087,32.42063695 | 扬州水利枢纽取市电 | 有线（光纤、网线）→扬州闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 2 | 多光谱蓝藻监测摄像机2 | g119.32834608,32.36913302 | 沿山河西闸站取市电 | 有线（光纤、网线）→沿山河西闸站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 3 | AI智能识别排污监测摄像机1 | g119.42548293,32.35930021 | 二桥排涝站取市电 | 有线（光纤、网线）→二桥排涝站→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 4 | AI智能识别排污监测摄像机2 | g119.40877769,32.32780908 | 冯巷站取市电 | 有线（光纤、网线）→冯巷站→仪扬河闸→扬州市河道管理处中心视频平台 |
| 合计 | 35 |  |  |  |

注：具体安装点位可根据现场实际情况适当调整。

#### 2.3设计依据与规范标准

本项目整体方案设计、设备选型、施工建设、系统调试、验收全过程，严格遵循国家、行业、地方现行标准及水利安防专项规范，核心设计依据如下，所有建设内容满足规范强制性条款要求：

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

《水利视频监视系统技术规范》SL 515-2013

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2025

《水利部信息化建设与管理办法》（水信息〔2016〕196 号）

所有设备参数、施工工艺、系统架构、功能实现均严格对标以上规范，确保项目合规性、安全性、稳定性、通用性，满足水利安防长期运行及监管验收要求。

#### 2.4系统结构

本项目采用“前端智能感知+中端稳定传输+后端数据汇聚+平台统一管控”的四层分布式架构，整体架构稳定、扩展性强、适配水利户外复杂工况，同时兼容常规安防监控与AI 生态监测双业务场景，具体层级如下：

1、前端智能感知层：为系统核心感知终端，分为常规安防采集单元、AI 生态监测单元两大模块。常规安防采集单元由400万像素高清智能球机、摄像立杆、供电设备组成，负责河道安防场景实时视频采集；AI生态监测单元由多光谱蓝藻监测摄像机、AI 智能识别排污监测摄像机组成，负责河道水环境、生态指标的多光谱数据采集与智能识别。所有终端均适配户外全天候监测场景，分为市电供电、太阳能供电两类部署模式。

2、网络传输层：由工业级网络交换机、光纤收发器、光缆、通信专线组成。前端点位视频及监测数据通过本地交换机汇聚后，经光缆传输至片区核心汇聚点，通过专线实现数据稳定上传，保障视频画面、监测数据实时、无卡顿、无延迟传输，控制信号双向稳定交互。

3、数据汇聚层：各河道片区设置专属汇聚交换机，整合片区内所有安防监控、生态监测点位数据，统一数据协议、统一传输标准，实现片区数据集中汇总。仪扬河段汇聚点设置于仪扬河闸，乌塔沟段汇聚点设置于沿山河西闸站，充分利用现有网络资源，降低建设成本；AI 生态监测点位数据就近接入对应片区汇聚点，统一上传至中心平台。

4、实体环境层：原扬州市河道处已建设扬州市城市水利安全运行调度中心，部署LED大屏可实现全河道监控画面，支持单画面 / 多画面分割、轮巡切换、点位快速调取，满足防汛、生态应急可视化调度；部署大容量磁盘阵列，集中存储所有河道摄像机视频录像、多光谱监测原始数据、AI 抓拍图片、告警日志、运维记录，满足长期录像留存、生态数据归档、取证溯源存储需求，配套冗余备份机制，保障数据不丢失；部署视频服务器承载原有河道视频管理平台核心业务，完成视频流转发、云台控制、权限分配、通道授权、设备在线状态监测、历史录像检索回放；部署蓝藻多光谱解析、排污 / 漂浮物智能识别算法，对前端回传监测数据进行实时运算，生成分级告警信息推送至大屏与运维终端。

5、平台管理层：所有汇聚后的视频及监测数据需与扬州市河道处现有视频管理平台（iSecure Center视频综合管理平合，海康服务器DS-VM21S-B）无缝对接，基于实体环境层硬件资源搭建统一管控平台，包含两大业务模块：常规安防监控模块：负责河道视频预览、云台控制、录像回放、设备运维、三级权限管理、系统日志；AI 智能生态监测模块：多光谱指数解析、蓝藻水华预警、排污识别告警、监测报表、事件溯源处置；所有前端点位数据统一接入本层，完成业务逻辑处理、告警分发、可视化推送至 LED 大屏。

系统架构图如下：

#### 2.5系统功能

1、视频监视系统功能

（一）监视功能

1）应能对河道两岸相关区域或关键部位进行实时视频监视。视频监视范围应满足现场监视覆盖范围的要求，根据监视要求配置摄像机。

2）摄像机应能清晰、有效地获取视频图像。摄像机应能够适应现场的照明条件。环境照度不满足视频监视要求的，应配置辅助照明。

3）活动摄像机可设定为自动扫描方式，即通过云台控制摄像机上下左右来回扫描，获取监控区域范围内的视频图像。

4）显示设备应清晰、稳定显示摄像机所采集的图像。

5）显示方式应满足安全管理要求。图像可设定为自动切换方式，即根据预定时间在预定显示设备上显示预定监控点的图像。

6）监视图像上应有图像编号/地址、时间、日期等信息。文字显示采用简体中文。

7）应能同时显示多个监视点的视频图像，并能够以单画面、四画面、九画面、十六画面等方式分割显示。

（二）控制功能

1）系统应能手动或自动操作，对摄像机、云台等进行遥控。

2）应能对活动摄像机进行上、下、左、右控制，对摄像机镜头进行变焦和光圈调节，调节监视效果。控制效果平稳、可靠。

3）应能手动切换或编程自动切换监视图像，对视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示，切换图像显示重建时间应在可接受的范围内。

4）辅助照明应与联动摄像机的图像显示协调同步。

5）同时具有音频监控能力的系统应具有视频音频同步切换的能力。

6）前端设备对控制命令的响应和图像传输实时性应满足安全管理要求。

7）对于编程信息，系统应具有存储功能，在断电或关机时，所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。

8）应具有与报警控制器联动的接口，报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像显示和记录。

9）控制界面应采用多媒体图形界面，要求界面美观、操作方便。

（三）录像功能

1）应能对任意监视图像进行手动或自动录像，并具有在超存储总容量时录像自动覆盖功能。

2）存储的图像信息应包含图像编号/地址、存储时的时间和日期。

3）应具有录像回放功能，回放效果应满足资料的原始完整性。

4）存储容量、存储／回放带宽和检索能力应满足管理要求。

5）根据安全管理需要，录像时应能存储现场声音信息。

6）应可对根据用户指定时段进行图像、数据信息的进行记录。

（四）视频移动报警

在图像中任意设定多个报警区域和报警声音。当设定区域内图像发生变化时自动报警并录像。

（五）自诊断与恢复

应具有硬件、软件自诊断功能，并能在一定程度上实现自恢复，包括：

1）硬件及接口自检，包括视频主机、通信接口。当诊断出故障时应及时予以告警、记录；

2）软件系统自检，包括进程异常、通信异常；

3）硬件系统在失电故障恢复后，应能自恢复运行；

4）软件系统在硬件及接口故障排除后，应能自恢复运行。

（六）远程浏览

系统采用标准规约的以太网接口，以C/S和B/S模式提供远程视频监视服务。授权用户可远程浏览泵站视频监视系统的全部或者部分视频图像，也可对摄像机等设备进行控制。

（七）权限管理

应提供以下三级权限控制：

1）一般权限。只能监视、查询视频图像；

2）操作权限。既可监视、查询视频图像，也可以对前端设备进行控制；

3）管理权限。除了具有操作权限外，还能对系统进行修改和扩充。

（八）日志管理

1）系统应记录设备启动、控制操作、故障报警、参数修改、系统维护等日志信息，并应提供日志查询功能。

2）日志内容应包括但不限于以下内容：事件名称、事件性质、访问/操作人员、时间、对象、类型和结果。

（九）软件系统

1）软件功能

应能实时监视各监视点的情况，具有图像切换、分割显示功能；应具有云台控制、预置位，镜头变焦变倍、光圈调节、图像参数调整等功能；应具有音视频录像、检索和回放功能；应提供快放、慢放、单帧播放功能，可实现图像抓拍，放大等功能；应具有开放的数据接口，实现信息发布、报警联动功能；应具有多个操作员密码，多个操作等级。

2）软件接口

应具有标准协议的以太网软件接口，支持Web 浏览功能；应采用C/S方式发布信息，允许多客户同时登录；应能实现通过网络的实时浏览，支持多画面显示；被授权的用户可通过网络对监控设备进行控制，如镜头变焦、云台转动等。

3）系统性能指标

监视图像质量不低于规定的四级，回放图像质量不低于规定的三级；系统的信号传输应保证图像和声音的原始完整性、及时性、安全性以及控制信号的准确性。

五级损伤制评分分级

| 图像质量损伤的主观评价 | 评分分级 |
| --- | --- |
| 图像上不觉察有损伤或干扰存在 | 5 |
| 图像上稍有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌 | 4 |
| 图像上有明显的损伤或干扰，令人感到讨厌 | 3 |
| 图像上损伤或干扰较严重，令人相当讨厌 | 2 |
| 图像上损伤或干扰极严重，不能观看 | 1 |

2、AI智能监测生态环境系统功能

（一）多光谱蓝藻监测能

蓝藻水华智能预警：基于多光谱数据反演水体叶绿素 a 浓度，实现蓝藻水华的早期识别、浓度分级、范围定位，可生成蓝藻分布热力图与扩散趋势分析，提前预警蓝藻爆发风险；

水体生态指标监测：支持 NDVI、GNDVI、NDRE 等多种植被指数输出，可监测河道岸线植被长势、病虫害情况、外来物种入侵、生态修复效果，为河道生态管护提供量化数据支撑；

多区域精细化布防：支持30个独立光谱布防区域，可对河道不同区段、闸站上下游、排水口分别设置监测规则，实现分区域、分时段的精细化监测与差异化管理；

监测数据精准校准：内置环境光实时矫正模块，可自动消除不同时段、不同天气光照变化对多光谱监测数据的影响，保障全天不同时段监测数据的准确性、一致性与可比性；

定时监测与趋势分析：支持按预设时间间隔自动采集多光谱数据、抓拍监测画面，所有监测数据自动存储，支持历史数据查询、长周期趋势分析、同比环比统计，生成日、周、月生态监测报表。

（二） AI智能识别排污监测功能

排水状态全时段监管：可实时检测排水口、排涝站的排水状态，识别排水流量、水流方向，当出现异常断流、异常溢流、倒流等情况时自动告警，实现排水设施运行状态的常态化无人值守监管；

违规排污智能识别与溯源：可智能识别排水水体颜色异常、浑浊度异常、污染物特征，当检测到违规排污、工业废水排放、黑臭水体等异常情况时，自动抓拍高清画面、录制视频、上传告警信息，联动声光报警，同时定位异常位置，留存完整证据链；

水面异常事件监测：可识别河道水面漂浮物、垃圾、死鱼、油污等异常情况，当异常面积超过设定阈值时，自动告警并定位异常区域，为河道保洁、应急处置提供精准、及时的信息支撑；

全景特写联动跟踪：支持全景 + 特写双镜头联动监测，全景镜头检测到异常目标后，自动联动特写镜头进行变焦跟踪、放大抓拍，清晰捕捉异常细节，实现 “全场景覆盖 + 细节精准捕捉” 的双重监测效果；

自定义告警与联动处置：可根据河道管理需求，自定义告警阈值、告警场景、告警方式，支持平台弹窗、短信、语音播报等多渠道告警推送，同时可与河道运维处置系统联动，实现告警事件的闭环管理。

#### 2.6视频电源、信号接入及存储

考虑视频设备的安装及施工方便，暂定所有摄像机布置于河道两岸。在征得甲方同意、不影响视频监视范围的前提下，摄像机立杆位置及摄像机布置位置可根据现场供电电源及网络接入的实际情况调整，承包商应完成以下工作：

1、电源接入：所有摄像机优先考虑就近从现有闸站接入电源；如就近没有接入电源条件，则采用太阳能供电系统（包含2块200W太阳能板、2块150Ah 胶体电池），保证至少3天连续阴雨天保持摄像机正常工作。

2、信号接入：所有视频信号、生态监测数据均通过有线方式（光纤、网线）接入扬州市河道管理处中心视频管理平台，仪扬河段、乌塔沟段点位数据就近接入片区汇聚点，新城河段、古运河段等数据通过专线租赁上传至中心平台。

3、存储要求：中心平台完成所有点位视频录像、监测数据的统一存储，存储时长满足水利安防管理要求，支持历史数据回看、查询、下载、归档，所有存储数据具备防篡改、防丢失措施，保障数据完整性与安全性。

4、配套设施：视频信号及摄像机电源接入所需的配电箱、缆线、电缆沟开挖回填或杆线架设等的所有初装费均由承包商承担，其所有权归发包方所有，承包商应负责质保期内的维护。在质保期内，承包商应保证视频信号正常传输、摄像机供电正常以及视频信号的有效存储。如有设备损坏，承包商应进行更换、调试、恢复正常工作。

#### 2.7施工方案要求

河道沟槽开挖严格遵循河道保护规范，避免破坏河道堤岸结构，地埋线缆采用PE防腐保护管敷设，管顶覆土深度不小于60cm；穿越堤顶道路、生产便道必须加设加厚钢制套管防护。线缆全程无中间接头；光缆熔接完成做防水密封处理，每个接头井设置标识牌，标注路由、点位编号。临水低洼地段管路设置防水弯，做好封堵，防止倒灌水进入管内。

监控立杆基础采用C30商品混凝土现浇，独立钢筋笼配筋；中标人应结合立杆高度、河道沿岸在江苏扬州50年一遇风压、防洪水位确定基础埋深与长宽尺寸，不得套用统一标准基础。基础顶面标高高于项目对应河段五年一遇洪水位。基础施工完毕按规范养护，养护期满方可立杆吊装。堤防施工完成后对堤坡、绿化、地面进行原貌恢复。

基础地龙浇筑、预埋管线、接地网敷设等隐蔽工程，每一处点位施工完成后须拍摄影像资料留存，报验合格后方可浇筑混凝土；隐蔽工程影像资料逐点归档。

每个监控点位设置独立接地网，接地电阻≤10Ω；立杆、设备箱、球机外壳、防雷器做等电位连接。全部点位完工后逐点使用接地电阻测试仪实测并记录数值，形成接地测试记录表；阻值不合格点位必须重新布设接地网直至达标。

施工全程遵守河道施工、道路施工安全规范，设置安全警示标识，做好临水作业、高空作业防护，杜绝安全事故；所有设备、材料进场验收，严格按照技术参数及施工规范施工，每道工序自检、复检，确保工程质量达标；

全部设备安装完成后进行72h点位试运行；全系统联调完成后开展连续168小时不间断试运行。试运行记录包含设备在线率、视频状态、网络丢包率。试运行期间出现掉线、视频异常须全部整改完成，试运行合格才可申请初验、终验。

#### 2.8主要设备技术要求

- （1）多光谱蓝藻监测摄像机

- 1.支持环境光实时校准，实现蓝藻水华智能监测。

- 2.传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS

- 3.最低照度不低于：0.0045Lux @ (F3.2，AGC ON)；黑白：0.0007Lux @(F3.2，AGC ON)；0 Lux with IR

- 4.焦距：支持6.8-217.6mm，32倍光学变倍

- 5.★设备在1km距离处，空间分辨率不大于2cm/pixel（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 6.设备支持环境光传感器，进行环境光实时校准

- 7.支持450nm、560nm、660nm、720nm、750nm、850nm多个光谱波段

- 8.支持RS485接口, 支持半双工模式，与多光谱主机相连。

- 9.设备支持内置加热模块，当内部温度降至设定的阈值时可自动开启加热功能对镜头前盖玻璃加热；当设备内部温度升值设定的阈值时，可自动关闭加热功能。

- 10.★设备支持环境光实时矫正模块，模块的光谱范围覆盖400~900nm，分辨率不大于10nm。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 11.★设备支持自动输出植被指数：NDVI、GDNVI、NDRE、OSAVI、LCI。可以自动输出对应光谱通道450nm/560nm/660nm/720nm/750nm/850nm。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 12.★设备支持不少于30个光谱布防区域，每个区域均可计算植被并展示。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- （2）AI智能识别排污监测摄像机

- 1.★可通过IE浏览器查看传感器获得数据并上传平台，包括浊度、溶解氧、PH值、电导率、水中油、蓝绿藻、余氯、氯离子、盐度、氟离子、COD、悬浮物、硝氮、氨氮、ORP氧化还原电位、含沙量/浊泥、水温。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 2.支持水体颜色、漂浮物检测

- 3.球机具有不少于2个实时图像采集通道，细节通道及全景通道，双通道均支持智能功能；支持全景路2560 × 1440@30 fps高清画面输出，细节路最大2560 × 1440@30 fps高清画面输出

- 4.支持声光报警功能，当进入区域、离开区域、越界侦测或者区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁

- 5.★支持排水口排水状态识别功能，可实时检测排水口是否有水流出，并可触发报警（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 6.设备支持AIOP功能，预置排水口识别模型、水体颜色识别模型、漂浮物检测模型3个AI任务模型。

- 7.★支持排水水体颜色识别，可同时识别设定的检测区域内的不同排水口的水体颜色。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 8.★当检测区域中的水面出现漂浮物，且漂浮物面积大于阈值时，可给出报警提示。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 9.★支持外部传感器管理功能，可以对传感器进行信息编辑和配置：1、传感器设备描述设置；2、OSD叠加功能开启和类型选择，支持选择关联通道显示和关联预置点显示；3、配置传感器关联的预置点。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- （3）生态环境智能应用平台软件

- 1.支持一站一档：应用于地表水水质监测场景，形成各监测站包含点位基础信息、水质监测统计、历史报警数据统计分析等的站点档案。可依据站点监测数据，按指标分别生成趋势变化分析图表；按统计水质报警数据，可对高频污染物进行计算并分析；展示站点位置、所属区域、负责人等基础信息，支持对站点监测原始数据的记录留存，可通过时间进行筛选查询、导出

- 2.支持水环境配置管理：可提供水环境质量标准、监测指标、监测站点、排污口、污染源、水域等信息的管理维护；支持对监测指标限值、水质评价规则等水环境质量评价体系的定义与管理；支持自定义巡查上报报警类型（巡查上报报警功能需配合APP使用）

- 3.提供水质、流量、水位等指标超标报警事件的规则配置及报警接入能力

- 4.对各类指标超限报警提供推送、转派、反馈等能力，对已办结的报警事件进行归档记录，可查看报警详细信息及处置流转记录，并支持分别对报警的不同类别进行统计

- 5.★趋势分析：系统可按照时间顺序对水质监测站点各监测指标进行趋势分析： 1、可在水质分析下各模块间进行功能切换；在当前模块中可切换站点与水域的趋势分析数据；可在当前模块中切换自动与手工站点监测数据分别查看； 2、支持按照时段类型、起止时间、分析维度（单点多指标分析、多点单指标分析）、监测站点及监测指标进行数据筛选； 3、展示在所选时段内站点/水域各个指标的趋势变化情况，支持数据列表及趋势分析图两种展示形式，可将查询结果/趋势分析图导出至本地。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

- 6.支持水质统计分析

- 7.平台提供接入多光谱植被监测仪，自动分析植被指数并生成蓝藻水华预警，支持图像展示和预警事件管理，实现蓝藻水华智能监测。

- 8.★面向湖泊、水库等有营养状态分析需求的水域，据其水质监测数据进行分析，判断其营养状态： 1、可在当前模块中切换站点与水域的营养状态分析数据 2、支持按照时段类型、起止时间、监测站进行数据筛选 3、展示在所选时段内站点/水域的营养状态情况，包括营养状态等级、营养状态综合指数、各指标监测数值等，点击“详情”按钮可查看详细数据。支持将查询结果导出至本地。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

9.★系统可对接（钓鱼识别、排口有无排水识别、游泳识别、水面漂浮物识别等）智能算法，并将识别出的事件生成智能识别报警，在本模块可定义智能报警事件的类型，同时支持单一或批量配置算法事件是否接收。（需提供具有相关资质的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传）

（4）监控立杆技术要求

杆形：八角杆，外型美观、简洁、协调，颜色暂定为白色，最终由甲方确定；

杆体选用Q235或优质钢材制造，杆体采用数控折弯机一次成型，采用自动缩口，壁厚>4mm；监控杆防腐处理为热镀，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度>85um以上；

焊机自动焊接，整个杆均按相关设计标准执行；

主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；

杆体表面全部热浸镀锌，高温烤漆，静电喷塑，表面喷塑厚度≧100um，表面光滑：硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉；

监控杆强抗风、坚固耐用，设计抗风能力>36m/s，抗震能力为10级；

箱体与主杆之间特殊设计，看不到任何引线，并有防渗水措施，有效保证缆的安全；

接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；

根据现场情况按需配置横杆，用于安装摄像机，具体横杆长度根据现场最终确定，确保视频监测图像覆盖河道，横杆稳定可靠；

立杆上安装不锈钢挂箱，用于安装网络终端设备、电源适配器等，要求挂箱有足够的强度，箱内有用于固定设备的装置，其壁厚不小于1.5mm。

砼基础应充分考虑立杆抗风要求设计，埋入地下深度应不小于1.2m。

(5)工业交换机

视频交换机至少具备4个100M/1000M/2500M自适应SFP端及4个100M/1000M电口；

汇聚交换机至少具备4个100M/1000M/2500M自适应SFP端及24个100M/1000M电口；

采用铝型材及铝合金组合外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40；

运行温度 ：-40度到85度。

（6）缆线及配电装置

1）超五类屏蔽双绞线

性能描述：

100Ω，155MHz，24AWG；

带整体屏蔽PVC或低烟无卤(LSZH)电缆外皮；

性能：符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002要求；

阻燃级别：符合UL94V-0等级；

低烟、无卤、阻燃。

如直埋安装，应采用铠装防水双绞线。

2）供电电缆

线径：应满足电压降≤10%Ue

护套：双护套，绝缘厚度0.6，护套厚度0.7，低烟、无卤、阻燃。

如直埋安装，应采用铠装防水电缆。

3）视频系统配电装置

提供220V交流电源，视频系统内所需电源应自配开关电源模块和浪涌保护器，电源容量应满足视频监视系统要求。开关电源模块应符合以下要求：

输入电压：220VAC±15%

输出：根据摄像头情况确定；

具有过载、短路、防雷击报警和保护功能。

4）光缆

12芯铠装单模防水光缆。

光学衰减：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；

防水结构：层绞式，松套管充纤膏，钢带铠装；

机械性能：长期拉力≥600N，短期≥1500N；压扁短期≥1000N/100mm；静态弯曲≥10 倍光缆外径；

环境条件：工作温度‑40℃～+70℃，HDPE 外护套，耐户外环境。

#### 2.9 平台对接要求

所有前端摄像机点位信息100%同步至上级平台，包含点位名称、河段名称、桩号、经纬度、安装高度、设备类型等完整台账信息。上级平台可直接预览实时视频、调取历史录像、控制云台、调用预置位、巡航操控。视频流稳定流畅，无卡顿、无花屏、无断流，延时符合水利监管标准。实现新建点位与辖区存量已建水利监控点位完全互联互通。

要求系统流畅对接，设备须与河道处现有平台适配，确保实现预期功能、保证技防运用效果。中标人在项目2年免费质保期内提供软件免费升级服务。同时中标人需免费提供系统接口标准，供河道处其它业务系统接入或调用。（投标文件中需提供承诺函加盖投标单位电子公章，格式自拟）

#### 2.10 技术方案要求

需列明前端设备组成，说明设备防护等级、供电方案、立杆规格、安装角度；

主干河道采用低延迟、高稳定网络传输，确保业务网与视频网安全隔离全部设备兼容GB/T28181-2016水利国标协议，无私有协议锁定。网络延时＜200ms，丢包率＜1%。

支持视频分级存储：普通视频循环覆盖、告警证据视频永久锁定、不被覆盖。支持磁盘故障自愈，单盘损坏不丢失整段录像。支持单路码流双平台复用，前端一路视频同时满足本地存储、市级平台调取，不重复占用带宽。录像删除、下载、备份全程权限管控、日志留存≥6个月。

平台系统支持分级权限管理，权责清晰、分区管控。同时预留标准化API开放接口，可按需对接第三方系统，具备良好的业务拓展能力。

#### 2.11 安全体系需求

需构建完整网络安全体系。视频专网与互联网物理隔离；前端设备设置强口令，关闭闲置端口；视频画面添加不可去除水印；存储操作、平台登录、参数修改全程审计；日志留存≥6个月；对外级联设备进行身份鉴权；远程调试使用安全通道，禁止公网直接暴露设备；落实网络安全等级保护相关要求。

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

系统安全管理：进行系统安全管理、数据管理，根据问题性质决定解决问题的方法并跟踪其执行。

定期诊断测试：对系统进行诊断测试，查看错误信息、性能调优、功能完善等，并提供巡检报告。

#### 2.12 质量保障要求

投标人应编制质量保障方案，提出质量管理目标、质量保证措施、质量控制点、安全保证措施等。

设备立杆安装应保证垂直，垂直度偏差需符合对应场景的规范要求。所有线路不得外挂，全部穿入立杆内。所有线路、管道、接电、绿化等的修复由中标人自行解决，采购人不承担任何费用。

除电源地线正常连接外，整个前端设备通过立杆完成接地：采用规格为4cm的角钢打入地下2米以上，再与立杆做可靠连接，接地电阻不得大于10欧姆。

若部分线路需要架空敷设，架空高度不得低于6米；特殊地段需按照现场特殊要求执行。架空线路必须搭配架空钢丝绳布设，通过挂钩将线缆悬挂于空中。

项目完工后，中标人需结合实际实施情况整理准备最终施工图纸，包括点位图、布线图等；同时梳理汇总全套项目资料，涵盖施工记录、施工图纸、网络IP清单、设备清单、项目自检报告、项目相关技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册以及项目实施总结等。

#### 2.13 售后服务要求

项目整体免费质保期应不少于2年。质保期内提供7×24小时热线支持；非汛期发生故障要求2小时内响应，24小时内修复；汛期等特殊时期发生故障要求30分钟内响应，2小时内抵达现场处置。

要求每季度开展一次全覆盖巡检并提交巡检报告；汛期、重大检查期间提供专人值守保障；

投标人应对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等）。

投标人须具有专业维护能力，具备售后服务人员，具备相关专业维修工具、设备等。提供全方位、有效而及时的售后服务和技术支持。

#### 2.14、进度计划要求

项目整体工期40天，中标人需明确整体施工阶段划分，设置关键里程碑节点，制定总进度控制计划，配套工期偏差预警与纠偏措施，提交科学合理的项目施工进度计划；结合施工工序制定材料、设备的采购、运输、进场验收全流程计划，明确各批次物料到场时间，匹配施工节奏，制定供货保障与应急补货方案，避免停工待料；按分部分项工程细化施工顺序、作业内容与时间节点，明确工序搭接、平行作业及交叉施工逻辑，采用合理施工组织方式，嵌入质量、安全检查节点，保障施工有序推进。

- 三、商务要求

1、质保期：无责质保，质量保证期不低于2年，自验收合格之日起计算，质保期内货物损坏无条件更换。（提供承诺函加盖投标单位电子公章，原件扫描上传）。中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

2、投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试水电费、各种检测费、安装调试费、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

3、投标人必须按照招标文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

4、本项目由各投标人自行进行现场勘查，交通工具自配。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

5、售后服务承诺包括但不限于以下内容：

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（2）在保修期期满前一个月，中标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（3）在保修期外，中标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

6、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

7、中标人须按照采购人需求，免费配送安装至采购人指定地点，并免费提供安装调试服务，中标人需提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，同时提供对采购人的设备应用培训服务。

8 、中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

9、中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。

10、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

11、在接到采购人故障报修后，提供 7×24 小时技术服务，故障报修后2小时内响应，城区范围内4小时内到场处置，偏远点位8小时内到场处置，若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

12、中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

13、投标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。

（1）投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；

（2）投标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（3）投标人安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

（4）无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；

（5）投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

（6）供货、安装时间要求：合同签订之日起40日历天内（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作（提供承诺函加盖投标单位电子公章，原件扫描上传）。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、设备安装调试完成后，中标人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请有关部门进行检测验收。

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 项目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即以满足扬州市城区河道水利运维安防监控完善项目招标文件要求的最低投标报价为基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。 |  |
| 技术参数 （18分） | 除招标文件规定不得偏离的技术参数外，带★项为重要技术参数、性能指标，每符合或优于一项得1.5分；最高得18分。（注：带★的技术参数需提供对应证明材料。未提供或者内容不全视为负偏离。） |  |
| 服务方案 （42分） | 施工方案(6分) | 投标人提供具体详实的布点设计方案。包括但不限于提供新建点位布点位置水印相机拍摄的现场实际照片（水印必须包含点位名称和经纬度）、关键工序流程图、项目实施路线和计划、核心硬件与配套系统选型等内容。 内容详细全面，点位水印图全的、可行性、技术先进性强，完全符合项目需求，得6分； 内容较为详细全面，点位水印图不全、可行性、技术先进性较强，较符合项目需求，得4分； 内容简单，有点位水印图、具有一定可行性，基本符合项目需求，得2分； 内容不够全面，无点位水印图、不具有可行性，不能够符合项目需求，得0分； |
|  | 平台对接方案 (6分) | - 投标人根据本项目实际情况，提供新建监控与平台系统对接、新建点位与已建视频点位系统联调、测试试验等的完整方案。 内容详细全面，可行性、技术先进性强，完全符合项目需求，得6； 内容较为详细全面，可行性、技术先进性较强，较符合项目需求，得4分； 内容简单，具有一定可行性，基本符合项目需求，得2分； 内容不够全面，不具有可行性，不能够符合项目需求，得0分； |
|  | 技术方案 (6分) | 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的技术方案。包括但不限于监控系统技术架构、网络架构、功能介绍等内容。 内容详细全面，可行性、技术先进性强，完全符合项目需求，得6分； 内容较为详细全面，可行性、技术先进性较强，较符合项目需求，得4分； 内容简单，具有一定可行性，基本符合项目需求，得2分； 内容不够全面，不具有可行性，不能够符合项目需求，得0分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 安全方案(6分) | 投标人提供完整合理的监控系统安全性方案，安全性方案中需包含业务数据安全、业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全等内容。 内容详细全面，可行性、技术先进性强，完全符合项目需求，得6分； 内容较为详细全面，可行性、技术先进性较强，较符合项目需求，得4分； 内容简单，具有一定可行性，基本符合项目需求，得2分； 内容不够全面，不具有可行性，不能够符合项目需求，得0分。 |
|  | 质量保障方案 (6分) | 投标人提供完整合理的项目质量保障方案，需包含质量管理制度、安全保证措施、技术保证措施、文明施工措施等内容。 内容详细全面，可行性、技术先进性强，完全符合项目需求，得6分； 内容较为详细全面，可行性、技术先进性较强，较符合项目需求，得4分； 内容简单，具有一定可行性，基本符合项目需求，得2分； 内容不够全面，不具有可行性，不能够符合项目需求，得0分。 |
|  | 售后服务方案(6分) | 投标人提供完整合理的项目售后服务方案，需包含售后服务能力保障、主动巡检制度、应急响应、重大活动保障等内容。 内容详细全面，可行性、技术先进性强，完全符合项目需求，得6分； 内容较为详细全面，可行性、技术先进性较强，较符合项目需求，得4分； 内容简单，具有一定可行性，基本符合项目需求，得2分； 内容不够全面，不具有可行性，不能够符合项目需求，得0分； |
|  | 施工进度方案 (6分) | - 投标人提供完整合理的项目施工进度计划方案，需包含项目进度安排、供货计划安排、施工进度安排、人员配置计划等。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得3分； 具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 |
| 企业实力 （6分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一份合同得2分，最高6分。（须提供合同原件扫描上传加盖投标人电子公章，不提供不得分。） |  |
| 人员配备 （4分） | 1、项目负责人具有信息化、自动化、通信、电子、机电或计算机类专业5年（以职称发证日期为准）及以上中级职称或高级职称的得2分。满足以上其中一个专业并附职称证书扫描件，否则不得分。 2、除项目负责人外，项目组其他成员具有信息化、自动化、通信、电子、机电或计算机类专业中级及以上职称的工程师证书，有一个得1分，最高得2分。 注：同一人具有多个证书的只按一个证书计分。以上需提供人员证书扫描件或复印件及提交响应文件截止时间前近一年内任意一个月投标单位为其缴纳的社保原件扫描并加盖投标单位公章，否则不得分。 |  |

四、本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值×50%；

2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价×50%；

3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 供应商信用承诺书 |  |
| 7 | 投标函 |  |
| 8 | 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件扫描上传)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证（原件扫描上传），并且提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月投标单位为法定代表人或者授权代表缴纳社会保障资金的证明材料。 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目对小型和微型企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除优惠。 注：本项目中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中第（二）条：工业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

被授权人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目（分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | 《关于符合本国产品标准的声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号（如有）：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

五、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 分部分项 | 分项名称 | 分项内容 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 投标全费用综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，报价表中功能参数如有与招标文件第四章、项目需求内容不一致的地方以招标文件第四章、项目需求内容为准。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整，但不得修改表中分项名称、分项内容、功能参数、单位、数量等核心内容。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

注：

1.投标人需对技术要求（以及未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.行数不够，可自行添加。

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：