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一、投标邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡学院的委托，就无锡学院公共楼宇物联网用电计量设备采购及安装服务项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目概况：随着无锡学院快速发展，近年来用电费用均超一千万元且逐年增加。为了准确计量各楼栋、各楼层及院系楼各房间具体用电情况，计划利用假期在各公共楼宇实施物联网用电计量设备采购及安装服务。包括D1-D8(包含科创楼等)各房间用能分项采集与分析，C1-C3和大学生活动中心(包含图书馆和体育馆)各楼层用能采集和分析，科教中心与协同创新中心的各楼层用能采集与分析、照明集控、空调集控，9个高配房(桃园、李园、梅园、垃圾房、D1、D5、C3、体育馆、图书馆等)低压系统用能采集与分类统计分析等。
2.项目名称：无锡学院公共楼宇物联网用电计量设备采购及安装服务项目
3.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0095	
4.项目预算：160万元
5.最高限价：160万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
6.交付周期：120日历天内交货、完成安装调试并投入使用。
7.采购方式：公开招标
8.采购人：无锡学院
9.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
10.本项目是否专门面向中小企业：是。
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；
4.本项目的特定资格要求：无。 
5.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
4）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取招标文件
[bookmark: _Hlk161849833]潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（在“项目参与”－“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（2726537@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年11月6日16:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问，可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2026-0095需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（2726537@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: _Toc112006904]（七）投标及开标、定标时间、地点
[bookmark: _Toc112006905]本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后方可解密。请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年11月23日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年11月23日14:00。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼  
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
[bookmark: _Toc112006909]（十）其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，采购人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）
（十一）联系方式
1.采购人：无锡学院
采购人地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联 系 人：许老师
联系方式：0510-80560070
2.采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
联系人：许居磊
联系电话：18013775326
邮编：214100 
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二、供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Hlk160181958]（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”中找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明其承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（三）招标文件的解释
  本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：2726537@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。
 （五）投标文件的组成
[bookmark: _Hlk159252584]1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk159251740]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（8）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；
（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.服务承诺（格式见附件）
6.偏离表（格式见附件）
7.供应商情况表（格式见附件）
8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件） 
9.提供第三章采购需求和技术有关要求中需提供的相关证明材料
10.技术方案（详见评分标准）
11.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（10）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
 （六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6.投标费用自理。
（七） 网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.未通过符合性审查的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章采购需求和技术有关要求中须提供的相关证明材料的；
24.投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
26.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
3.投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	9
	承诺书
	格式见附件；

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）；

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）；

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合投标；不允许分包、转包（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	供应商情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	供应商近年来已完成类似业绩一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	服务承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	8
	满足采购需求
	满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。
[bookmark: _Hlk161324277]核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
（十）定标
1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。 
采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Hlk161324674]（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
  供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。
2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的5%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述“4.”条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理：
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
5.2 超出政府采购法定期限的质疑；
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
5.5 供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十五）服务费：
1.本次招标采购项目的代理服务费，由成交供应商领取中标通知书时支付。 
2.供应商的投标报价（含按优惠率折算后的结算价）应当包含本次项目的代理服务费，该费用已计入投标总价/结算价中，采购人不另行支付。 
3.代理服务费：以成交金额为计费基础，收费标准为（货物类）。中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.5%，100万-500万费率为中标金额的1.1%，按三折计取。（单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元），由成交供应商支付。
4.供应商应在投标报价/测算优惠率时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内；采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。
（十六）信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十七）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十八）其他：
[bookmark: _Toc161316666]招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求
本项目为无锡学院公共楼宇物联网用电计量设备采购及安装服务项目，核心产品为：配电智能设备。投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（一）项目基本情况
1.项目概况：随着无锡学院快速发展，近年来用电费用均超一千万元且逐年增加。为了准确计量各楼栋、各楼层及院系楼各房间具体用电情况，计划利用假期进行各公共楼宇实施物联网用电计量设备采购及安装服务。包括D1-D8(包含科创楼等)各房间用能分项采集与分析，C1-C3和大学生活动中心(包含体育馆和图书馆等)各楼层用能采集和分析，科教中心与协同创新中心的各楼层用能采集与分析、照明集控、空调集控，9个高配房(桃园、李园、梅园、垃圾房、D1、D5、C3、体育馆、图书馆等)低压系统用能采集与分类统计分析等。
2.项目地址：无锡学院。
3.采购范围：清单范围内的无锡学院公共楼宇物联网用电计量设备采购及安装服务项目所需货物。
4.交付周期：120日历天内交货、完成安装调试并投入使用。
5.付款方式：中标价即为合同价，本项目为固定单价合同。合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（中标供应商须提供等额预付款保函并向采购人开具发票）；全部合同设备运抵采购人指定地点，经采购人组织到货验收（核验品牌、型号、数量、外观及随箱资料）合格后，支付至合同总价的60%；本项目全部设备安装、调试完成，经采购人组织整体项目履约验收合格后，支付至合同总价的90%。双方开展竣工结算，采购人组织审计复核，审计结束后支付至项目审计总金额的100%。
（二）采购清单及参数要求
1.本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。
	序号
	清单名称
	单位
	数量

	1
	配电箱柜
	台
	49

	2
	数据采集器
	个
	136

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	台
	1421

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	台
	317

	5
	互感器(交流互感器)
	台
	957

	6
	电力电缆
	m
	31914

	7
	控制箱
	台
	21

	8
	控制器（照明智能控制终端）
	台
	11

	9
	控制器（空调智能控制终端）
	台
	16

	10
	路由器
	台
	2

	11
	交换机
	台
	2

	12
	交流接触器
	台
	142

	13
	双绞线缆
	m
	5900

	14
	能源综合管理平台
	项
	1




2.清单内设备分配及详细参数要求如下：
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	数量

	一
	楼栋名称：D1
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	184

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	19

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	57

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	3383

	二
	楼栋名称：D2
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	162

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	14

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	42

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	2766

	三
	楼栋名称：D3
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	148

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	18

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	54

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	2766

	四
	楼栋名称：D4
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	183

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	39

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	117

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	3700

	五
	楼栋名称：D5
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	178

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	23

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	69

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	3350

	六
	楼栋名称：D6
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	176

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	29

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	87

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	3416

	七
	楼栋名称：D7
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	7

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	7

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	177

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	17

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	51

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	3200

	八
	楼栋名称：D8
	
	
	

	1
	配电箱柜
	1.安装方式：落地柜；
2.箱体尺寸：宽×高×深：1800mm×1000mm×380mm；
3.防护等级：IP22；
4.绝缘电阻：≥20MΩ；
5.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	3
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	183

	4
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	39

	5
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	117

	6
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	3700

	九
	楼栋名称：C1
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	2
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	10

	3
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	20

	4
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	60

	5
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	500

	十
	楼栋名称：C2
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	2
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	10

	3
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	20

	4
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	60

	5
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	500

	十一
	楼栋名称：C3
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	2
	配电智能设备（单相导轨式电能表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压：AC 220V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	10

	3
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	20

	4
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	60

	5
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	500

	十二
	楼栋名称：科创中心
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	6

	2
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	13

	3
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	39

	4
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	500

	十三
	楼栋名称：大学生活动中心
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	1

	2
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	7

	3
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	27

	4
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	333

	十四
	楼栋名称：图书馆
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	8

	2
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	24

	3
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	72

	4
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	600

	十五
	楼栋名称：体育馆
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	8

	2
	配电智能设备（三相四线智能电表）
	1.型式：导轨式安装，标准35mm DIN导轨；
2.电压规格：参比电压3×220/380V，工作电压范围0.7Un ～1.2Un；
3.准确度等级：有功1.0级，无功2.0级；
4.额定频率：50Hz；
5.脉冲输出：具备无源光电隔离型有功电能脉冲输出；
6.通信接口：标配RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU或DL/T645通信，波特率可设；
7.环境条件：工作温度：-20℃～+60℃（或-25℃～+55℃），相对湿度，5%～95%（无凝露）；
8.计量功能：可精确测量并显示正向、反向有功电能，电压、电流、功率、功率因数等瞬时量测量；
9.防护等级：IP20。
	台
	15

	3
	互感器(交流互感器)
	1.型式：开口式，测量型；
2.额定工作电压：AC 0.66kV；
3.额定频率：50Hz；
4.一次电流范围：80A-800A；
5.二次电流输出：5A；
6.准确度等级：0.5级；
7.环境温度：-30℃～+70℃；
8.工频耐压：3000V/1min。
	台
	45

	4
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	500

	十六
	楼栋名称：C5
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	5

	3
	控制器（照明智能控制终端）
	1.安装方式: 标准35mm DIN导轨式安装；
2.工作电源: AC 220V；
3.输出回路:8-16路；
4.通信接口：RS485，1路，支持Modbus-RTU协议；
5.使用温度：-20℃~+85℃；
6.使用湿度：5%～95%（无凝露）；
7.控制功能：一键开启照明、一键关闭照明、定时开关照明、联动课表自动开关照明。
	台
	6

	4
	控制器（空调智能控制终端）
	1.安装方式: 标准35mm DIN导轨式安装；
2.工作电源: AC 220V；
3.输出回路:8-16路；
4.通信接口：RS485，1路，支持Modbus-RTU协议；
5.使用温度：-20℃~+85℃；
6.使用湿度：5%～95%（无凝露）；
7.控制功能：一键开启空调、一键关闭空调、定时开关空调、联动课表自动开关空调。
	台
	6

	5
	路由器
	1.网络类型：4G插卡、有线；
2.无线传输速率：≥1500Mbps；
3.Wi-Fi协议：≥Wi-Fi4；
4. APP控制：支持APP控制；
5 LAN口数量：≥5个；
6.工作温度： -20℃～+70℃；
7.工作湿度：5%～95%。
	台
	1

	6
	交换机
	1.交换机类型：千兆交换机；
2.传输速度：≥1000Mbps；
3.固定端口：≥16个；
4.电源100-240V AC；
5.工作温度： -20℃～+70℃；
6.工作湿度：5%～95%。
	台
	1

	7
	交流接触器
	1.绝缘电压:690V
2.温度范围:-5℃~+40℃
3.≥机械寿命:1000万次
	台
	72

	8
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	1100

	十七
	楼栋名称：C6
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	6

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	5

	3
	控制器（照明智能控制终端）
	1.安装方式: 标准35mm DIN导轨式安装；
2.工作电源: AC 220V；
3.输出回路:8-16路；
4.通信接口：RS485，1路，支持Modbus-RTU协议；
5.使用温度：-20℃~+85℃；
6.使用湿度：5%～95%（无凝露）；
7.控制功能：一键开启照明、一键关闭照明、定时开关照明、联动课表自动开关照明。
	台
	5

	4
	控制器（空调智能控制终端）
	1.安装方式: 标准35mm DIN导轨式安装；
2.工作电源: AC 220V；
3.输出回路:8-16路；
4.通信接口：RS485，1路，支持Modbus-RTU协议；
5.使用温度：-20℃~+85℃；
6.使用湿度：5%～95%（无凝露）；
7.控制功能：一键开启空调、一键关闭空调、定时开关空调、联动课表自动开关空调。
	台
	10

	5
	路由器
	1.网络类型：4G插卡、有线；
2.无线传输速率：≥1500Mbps；
3.Wi-Fi协议：≥Wi-Fi4；
4. APP控制：支持APP控制；
5 LAN口数量：≥5个；
6.工作温度： -20℃～+70℃；
7.工作湿度：5%～95%。
	台
	1

	6
	交换机
	1.交换机类型：千兆交换机；
2.传输速度：≥1000Mbps；
3.固定端口：≥16个；
4.电源100-240V AC；
5.工作温度： -20℃～+70℃；
6.工作湿度：5%～95%。
	台
	1

	7
	交流接触器
	1.绝缘电压:690V
2.温度范围:-5℃~+40℃
3.≥机械寿命:1000万次
	台
	70

	8
	电力电缆
	1.芯数：4芯
2.护套类型：PVC 聚氯乙烯外护套
3.每芯导体标称截面积：4mm²
4.型号:YJV4*4
5.敷设方式:综合考虑
	m
	1100

	十八
	楼栋名称：C7
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	15

	2
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	1100

	十九
	楼栋名称：C8
	
	
	

	1
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	3

	2
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	300

	二十
	楼栋名称：桃园高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十一
	楼栋名称：D1高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十二
	楼栋名称：D5高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十三
	楼栋名称：李园高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十四
	楼栋名称：C3高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十五
	楼栋名称：体育馆高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十六
	楼栋名称：图书馆高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十七
	楼栋名称：垃圾房高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十八
	楼栋名称：梅园高配房
	
	
	

	1
	控制箱
	1.安装方式：壁挂式安装（墙面固定）；
2.箱体材质：不锈钢防水；
3.箱体尺寸：宽×高×深：380mm×500mm×220mm；
4.防护等级：IP44；
5.绝缘电阻：≥20MΩ；
6.安全防护: 配备防盗螺栓、铅封装置及挂锁锁鼻，防非法开启。
	台
	1

	2
	数据采集器
	1.处理器： 64位及以上CPU；
2.操作系统：Linux或同等功能嵌入式系统；
3.通信接口：≥1个RS232、≥4个S485串口、 ≥2个CAN串口、≥2个USB接口、≥2个物理网络接口；
4.通信方式：≥2个RJ45百兆以太网、4G CAT.1通信、低功耗蓝牙(BluetoothLE)；
5.程序存储器：不能小于256MB；
6.数据存储：支持TF卡、支持掉电保护；
8.供电电压：DC9~36V；
9.工作温度：-20℃～+85℃（工业级）；
10．工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；
11.开发语言：支持C/C++、Python。
	个
	2

	3
	双绞线缆
	1.电缆类型:屏蔽双绞线；
2.芯数: 4芯（2对双绞线）；
3.导体: 多股绞合镀锡铜丝，标称截面0.5mm²；
4.绝缘材料: 聚乙烯（PE）；
5.屏蔽结构: 分屏蔽 + 总屏蔽：每对线芯单独铝箔屏蔽 + 整体铝箔/聚酯复合带100%覆盖率 + 镀锡铜丝编织网90%覆盖率双重总屏蔽；
6.护套材料: 阻燃PVC（聚氯乙烯）；
7.特性阻抗: 120Ω ±15%；
8.工作温度: -20℃～+70℃；
9.最大传输距离: 1200米（9600bps时）。
	m
	500

	二十九
	能源综合管理平台
	1.绿色校园管理模块 
2.设备运维管理模块
3.系统集成与标准规范要求
4.具体详见附件清单
	项
	1


（3） 能源综合管理平台功能清单
	系统模块
	实现功能
	功能项
	功能描述

	一、绿色校园管理模块
	1.能源数据采集
	1.多级电表数据采集
	支持对一级总表、二级楼宇、三级楼层、四级房间（户）共4级电表进行全面采集，实现用电数据分级、分户的精准计量与统计；配合各级电能表与互感器接入，可清晰呈现从校园总入口到末端房间的完整用电链路，为分户核算、定额管理与能耗审计提供底层数据支撑。

	
	
	2.三大系统用能采集
	支持对照明系统、空调系统、动力系统三大主要用能系统进行独立回路采集与分类计量，实现分系统用能数据的实时采集、分类统计与占比分析；可精准定位各系统能耗规模，为系统级节能策略制定与用能结构优化提供依据。

	
	
	3.多能源种类采集
	支持对水、电、气、热等多种能源种类的计量采集与统一接入，形成多能源综合数据池；可对各类能源的消耗量、费用与趋势进行统一管理与交叉分析，满足综合能源管理与“双碳”核算需求。

	
	
	4.数据采集频率
	支持电量秒级的精细化采集，关键实时监测数据按1小时间隔上传平台；在保证数据时效性的同时合理控制通讯与存储负载，既能满足精细化用能分析要求，又兼顾系统稳定性与经济性。

	
	
	5.多协议兼容
	支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT等主流工业与楼宇自控通信协议，可对接各类带有485通讯的品牌电表、水表、气表、热表；实现异构计量设备与系统的统一接入，降低设备选型与改造成本，保障平台兼容性与扩展性。

	
	2.能源费用管理
	1.实时费用计算
	基于实时采集的能耗数据与各能源品类单价规则，自动计算各用能单位当期能源费用；费用随采集数据实时刷新，支持按使用量与价格政策灵活计费，为费用透明化与成本控制提供即时依据。

	
	
	2.账单自动生成
	支持按日、月、年等周期自动生成规范的能源费用账单，账单包含用量、单价、金额及费用构成明细；可一键导出，减少人工核算工作量，提升对账效率。

	
	
	3.多维度费用统计
	支持按楼宇、学院、楼层、房间等不同层级与组织维度对能源费用进行统计、排名与趋势分析；可通过多维度下钻定位费用异常区域，辅助费用分摊、预算管控与用能成本考核。

	
	3.能源拓扑管理
	1.用能拓扑图管理
	以图形化拓扑形式直观展示从能源入口、各级计量节点到末端用能设备的完整供用能链路，支持节点逐级下钻查看；通过可视化方式呈现能源流经路径与设备隶属关系，帮助管理人员快速掌握整体用能结构。

	
	
	2.异常节点识别
	结合采集数据与拓扑关系，自动识别并高亮展示异常用能节点（如计量数据缺失、用量突增、采集设备离线等）；异常节点在拓扑图中直观呈现，支持一键定位问题点，辅助快速排查与处理。

	
	
	3.能源流向可视化
	支持对水、电、气、热等各项能源分项在任意时间段内的能源流向进行可视化展示，呈现能源在各层级、各系统间的分配与流向；帮助管理者掌握能源分配结构、发现无效损耗环节，为节能优化提供直观依据。

	
	4.能源定额管理
	1.多因素定额制定
	综合考虑场所类别、空间面积、人员规模、耗能设备配置及历史能耗采集数据等多种因素，科学制定各用能单位的能源消耗定额；定额标准兼顾合理性与可执行性，为用能考核与限额管理提供量化基准。

	
	
	2.定额显示与预警
	系统向各用能单位清晰展示其能耗定额及当前使用进度，并支持对接近或超出定额的用能情况进行分级预警提示；通过事前提示、事中预警帮助用能单位及时调整用能行为，有效防止超定额用能。

	
	
	3.定额动态调整
	支持根据实际用能情况、季节变化及使用条件等因素，对能源定额标准进行动态调整与优化；使定额始终贴合实际使用场景，兼顾节能约束与正常用能需求，提升定额管理的科学性与适应性。

	
	5.用能预警
	1.基于历史数据的预警
	基于平台积累的用能历史数据，通过数据挖掘与对比分析识别异常用能行为，实现用能超限、异常波动等预警；可提前发现设备故障、跑冒滴漏等隐患，变被动应对为主动管理。

	
	
	2.多维度动态预警
	支持按学院、楼宇、楼层、房间等不同维度设置并开展动态用能预警，预警阈值可按维度灵活配置；实现从总体到末端的多层次监控，精准定位异常用能范围。

	
	
	3.自定义预警规则
	支持用户自定义告警规则，可灵活设置预警对象、阈值条件、判定逻辑与生效时段；支持超限告警、异常波动告警、设备离线告警等多种告警类型，满足多样化管理场景需求。

	
	
	4.预警推送
	支持通过短信、APP消息、邮件、系统站内信等多种渠道向相关责任人推送预警信息；可配置分级通知与责任人绑定，确保预警信息及时、准确触达，提升响应效率。

	
	6.碳排放管理
	1.碳排放自动核算
	基于各能源品类的消耗数据与对应排放因子，采用排放因子法自动核算碳排放总量及分项排放量；核算过程自动完成、结果可追溯，满足碳排放统计与上报要求，支撑“双碳”目标落地。

	
	
	2.碳足迹追踪
	对各类能源消耗对应的碳排放足迹进行全程追踪，实现碳排放从源头到统计结果的可查询、可追溯、可管理；为碳减排措施的效果评估与持续优化提供数据支撑。

	
	
	3.碳排放可视化报告
	以图表、看板等形式自动生成碳排放可视化报告，直观展示碳排放总量、结构、趋势及重点排放源；支持按周期统计与多维度对比，辅助管理层掌握碳排放情况、制定减排决策。

	
	
	4.碳排放预警
	结合碳排放定额与排放趋势，对接近或超出排放限额的情况提供预警提示；实现碳排放超标的事前提醒与事中干预，助力完成减排目标、规避超排风险。

	
	
	5.减碳策略辅助
	基于碳排放数据与能耗结构分析，辅助制定针对性的减碳策略与节能改进建议；通过数据支撑帮助识别重点减排环节，助力碳履约与低碳运行目标的达成。

	
	7.节能智控管理
	1.照明集控
	实现对照明系统的集中控制管理，支持对照明设备的统一开关控制；支持与教学课表联动，根据课表日程自动开关教室及公共区域照明。

	
	
	2.空调集控
	实现空调系统的集中管控，提供集中操作面板对多台空调进行统一管理；支持与课表联动、远程开关机及温度等运行参数远程调整，实现空调设备的集中化、智能化与节能化运行管理。

	
	8.IOC能源驾驶舱看板
	1.建筑面积展示
	在能源驾驶舱看板中动态展示管理范围内的建筑面积信息，包括总面积、各楼宇面积分布等；作为能耗强度（单位面积能耗）等指标计算的基础，辅助综合评价能源利用效率。

	
	
	2.用能统计
	实现能耗总览展示，集中呈现各子系统（照明、空调、动力等）能耗总量及占比，提供全局视角的能耗概览；支持按时段切换查看，帮助管理者快速把握整体用能态势。

	
	
	3.碳排放量展示
	在看板中直观展示碳排放总量及分项统计数据，以图表形式呈现碳排放结构与发展趋势；支持与用能数据联动查看，为绿色校园建设成效展示提供可视化窗口。

	
	
	4.二级单位用能排名
	按二级单位（学院、部门等）对能耗使用情况进行排名展示，清晰地呈现各单位用能水平与差异；通过排名激励与横向对比，促进各单位主动节能、提升用能管理效能。

	
	
	5.能耗预测
	基于历史能耗数据与趋势分析模型，支持对未来7天能耗趋势进行预测展示；提前预判用能走向，为能源调度、定额调整与节假日用能管理提供决策参考。

	
	
	6.碳排放趋势
	以趋势图形式展示碳排放量的变化过程，支持按日、周、月等周期查看；帮助管理者掌握碳排放发展态势，评估减排措施效果，及时调整减碳策略。

	
	
	7.能耗成本分析
	在看板中展示能耗成本的统计分析数据，包括成本总额、分项成本、成本趋势与占比；支持按单位、楼宇等多维度查看，为成本控制与预算管理提供数据支撑。

	
	
	8.设备系统用能分析
	展示照明、空调、动力等各设备系统的用能分析数据，包括用能量、占比、运行效率与变化趋势；通过系统级用能画像，辅助识别高耗能系统并制定针对性节能措施。

	
	
	9.能耗预警展示
	在看板集中展示当前及历史的能耗预警信息，包括预警对象、类型、级别与处理状态；支持一键查看预警详情并联动处置，实现预警信息的统一管理与闭环跟踪。

	
	
	10.告警趋势
	以趋势图形式展示告警数量与类型的变化情况，帮助管理者掌握告警发生的频率与规律；通过告警趋势分析，识别高发问题区域与时段，辅助优化运维策略、防止告警发生。

	
	
	11.楼宇各楼层用能分析
	展示各楼宇及各楼层的用能分析数据，支持按楼层逐级下钻查看能耗明细；通过楼层级用能对比与排名，快速定位高耗能楼层，为分区节能管理提供依据。

	
	
	12.各系统用能量
	分别显示照明、空调、动力等各子系统的能耗总量，清晰地呈现各系统用能规模与结构占比；支持与历史周期对比，辅助评估分系统节能措施实施效果。

	
	
	13.综合分析
	支持对能耗数据进行同比（与上年同期）、环比（与上一周期）综合分析，自动计算变化率并直观呈现；帮助管理者识别用能变化趋势与季节规律，及时发现异常波动并分析成因。

	
	
	14.能耗排名
	支持按楼层、房间等末端层级进行能耗排名，清晰呈现各单位用能水平差异；通过末端精细化排名，促进分户节能意识提升，辅助开展用能考核与定额管理。

	
	
	15.能耗趋势预测
	基于历史数据与预测模型，展示未来一段时间的能耗趋势预测结果，并对预测区间进行可视化呈现；为能源规划、定额制定与节能目标设定提供前瞻性数据支持。

	二、设备运维管理模块
	1.设备全生命周期台账管理
	1.设备基础信息电子化
	对设备的出厂信息、型号、参数、安装位置、所属系统等基础信息进行电子化建档管理，形成完整统一的设备台账；实现设备信息集中存储、快速检索与统一维护，为设备全生命周期管理奠定数据基础。

	
	
	2.设备全生命周期管理
	完整记录设备从出厂、安装、运行、维修、保养到报废的全过程信息，形成设备全生命周期档案；可随时查询设备历史运行与维护记录，为设备状态评估、维保决策与更新改造提供依据。

	
	
	3.设备二维码管理
	为每台设备生成唯一的二维码标识，现场人员通过扫码即可快速查看设备档案、运行参数、维保记录等信息；实现设备信息移动化查询与现场便捷管理，提升运维效率与设备管理信息化水平。

	
	2.设备巡检管理
	1.巡检标准固化
	将设备巡检的标准、路线、检查项与判定规范固化为系统模板，确保巡检作业按统一标准执行；规范巡检流程、避免漏检漏项，保障设备巡检工作的标准化与可追溯。

	
	
	2.智能化排班
	根据巡检标准、人员配置与设备分布，智能化生成巡检排班计划，合理分配巡检任务与人员；支持排班计划灵活调整与任务自动派发，提升巡检组织效率与覆盖面。

	
	
	3.巡检分析与监管
	对巡检执行情况进行记录、统计与分析，监管巡检任务完成率、按时率与问题发现处理情况；通过巡检数据分析发现设备隐患与巡检薄弱环节，为设备维护决策提供支持。

	
	3.设备维保管理
	1.维保标准固化
	将设备维保的标准、周期、内容与质量要求固化为系统模板，统一维保作业规范；确保各类设备按既定标准开展维保，保障维保质量与设备安全稳定运行。

	
	
	2.智能化排班
	根据设备维保周期、历史维保记录与人员资源，智能化生成维保排班计划并自动提醒到期维保；支持任务合理分配与进度跟踪，确保维保计划按期执行、不遗漏。

	
	
	3.维保分析与监管
	对维保计划执行、完成情况与维保质量进行统计分析与监管，掌握设备维保覆盖率与及时率；通过维保数据分析评估设备健康状态，优化维保策略、延长设备使用寿命。

	
	4.报修管理
	1.线上报修
	支持用户通过Web端或移动端线上提交设备报修申请，填写设备信息、故障现象与紧急程度；报修流程电子化，替代传统纸质报修，提升报修便捷性与信息完整性。

	
	
	2.自动派单
	根据报修内容、设备类型、维修人员技能与忙闲状态，系统自动将报修工单派发至合适的维修人员；实现工单智能分配，减少人工调度环节，提升维修响应速度。

	
	
	3.处理跟踪
	对报修工单从受理、派单、维修到完成的全流程进行实时跟踪，记录各环节处理状态与时间节点；报修人可实时查看处理进度，管理者可全程监督，确保报修高效闭环处理。

	
	
	4.闭环管理
	实现报修从提交、派单、维修、反馈到验收确认的完整闭环管理，形成工单闭环档案；通过闭环管理与统计考核，持续提升维修服务质量与设备可用率。

	
	5.运行反馈
	1.线上反馈
	支持用户线上反馈设备运行问题或投诉，便捷提交问题描述、位置与现场情况；反馈渠道统一电子化，实现问题快速登记与流转，提升用户参与度和问题响应效率。

	
	
	2.自动派单
	系统根据反馈问题的类型与归属，自动派单至相应责任人或部门处理；实现问题智能流转，减少人工干预，确保各类运行反馈及时得到响应与处理。

	
	
	3.处理跟踪
	对反馈问题从受理、派单、处理到反馈回复的全流程进行跟踪记录，处理状态实时可见；反馈人可查询处理进展，管理者可监督处理质量，提升问题处置的透明度。

	
	
	4.闭环管理
	实现运行反馈从提交、处理、回复到满意度确认的闭环管理，形成问题处理档案；通过闭环跟踪与数据分析，持续改进服务质量，提升用户满意度与设备运行保障水平。

	三、系统集成与标准规范要求
	1.平台基础能力
	1.权限管理
	支持按组织架构与岗位职责灵活定制和分配权限，实现组织权限与个人用户权限的精细化配置；不同用户角色可配置不同功能与数据访问范围，确保数据安全与职责清晰。

	
	
	2.多级权限管理
	支持多级权限管理，可根据管理层级建立分级授权体系；支持角色定义与角色授权管理，实现权限的统一配置与灵活调整，满足多级管理机构的分权管控需求。

	
	
	3.操作审计追踪
	对平台所有用户操作进行日志记录与审计追踪，支持操作溯源与历史查询；可统计操作日志，实现关键操作可追溯、可审计，保障平台数据安全与合规运行。

	
	
	4.移动端支持
	平台同时支持Web端与移动APP访问，实现随时随地查看能耗数据、接收预警信息、处理工单；移动端界面适配常用操作场景，提升管理人员与运维人员的使用便捷性。

	
	
	5.模块化设计
	平台采用模块化设计架构，各功能模块独立封装、松耦合集成；用户可根据实际需求按需选配功能模块，灵活组合系统能力，兼顾建设投入与功能扩展，降低一次性投入成本。

	
	2.标准化协议接入
	1.主流协议兼容
	支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT等主流工业与楼宇自控通信协议，实现与各类计量设备、楼宇自控系统及第三方平台的无缝对接；兼容多品牌异构设备，降低集成难度与建设成本，保障平台通用性与可扩展性。

	
	
	2.自定义协议扩展
	提供协议自定义扩展能力，支持针对非标准或私有协议进行定制化开发接入；可通过配置方式灵活适配新增设备与系统，满足后续扩容与个性化接入需求，保障平台长期可用性。

	
	
	3.标准化API接口
	提供标准化、开放的数据API接口，并预留扩展接口，便于与校园其他信息化系统进行数据对接与集成；实现平台能力开放与数据共享，构建统一能源数据中台。

	
	
	4.数据转发
	内置数据转发模块，支持将采集与处理后的能耗数据按标准格式转发至上级平台或第三方系统；实现多平台数据同步与共享，满足上级监管、数据上报与跨系统联动的需求。

	
	
	5.标准化接口文档
	提供完整的标准化数据接口文档，明确接口规范、字段定义与调用方式；降低第三方系统对接开发成本，保障接口的可维护性与二次开发便利性。


（四）售后服务要求
1.投标供应商应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2.项目整体质保期：一年。
3.维修响应时间：中标供应商应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。
4.免费保修期后，继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。
（五）安装调试及验收
1.现场人员履约要求：中标供应商进场开展电气安装作业时，所有从事低压电气接线、设备通电调试的实施人员必须持有应急管理部门核发有效的低压电工作业特种作业操作证；涉及高空、登高位置作业岗位人员须持有高处安装、维护、拆除作业特种作业操作证。无证人员严禁上岗作业，采购人有权要求中标供应商立即更换不合格作业人员，由此造成工期延误、安全事故及一切损失均由中标供应商全部承担。
2.投标供应商应在设备到货前1天安排人员到现场进行安装卸货前协调工作，安装完成后对供电、排风、网络等进行调试，直到设备正常使用。
3.根据项目实际使用需要，为确保设备正常运行，供应商须负责完成所有必要的配套电气线路布设、管线敷设、插座安装等相关工作内容。上述工作内容均应包含在本次采购范围内，相关费用由供应商一并计入投标总报价，不得以任何理由提出额外费用或拒绝实施。 
4.由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
5.投标供应商货物安装调试并正常运行后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标供应商提供产品保修文件。
6.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
7.验收标准：
（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
（4）按照招标文件要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
（5）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
（6）货物具备产品合格证。
（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
（六）其他有关说明
1.投标总报价包含设备、主材、辅材、运输、二次搬运、安装、调试、培训、管理费、利润、税金等所有费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6.本项目合同履行地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

附件1：
商品包装政府采购需求标准（ 试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。









附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。



附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中若包含政府强制采购节能产品，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
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四、政府采购货物买卖合同

政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                         
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：           /        
                     大写：          /             
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：全部合同设备运抵甲方指定地点，经甲方组织到货验收（核验品牌、型号、数量、外观及随箱资料）合格后，支付至合同总价的60%；本项目全部设备安装、调试完成，经甲方组织整体项目履约验收合格后，支付至合同总价的90%。双方开展竣工结算，甲方组织审计复核，审计结束后支付至项目审计总金额的100%。其中涉及预付款的：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（乙方须提供等额预付款保函并向甲方开具发票）。 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
  收取履约保证金形式：    /       
  收取履约保证金金额：    /       
  履约担保期限：      /        
履约保证金的缴纳时间：           /               
退付办法：     /           
履约保证金不予退还的情形：              /          
逾期退还履约保证金的违约责任：         /           
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。







	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 付款方式：中标价即为合同价，本项目为固定单价合同。合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（乙方须提供等额预付款保函并向甲方开具发票）；全部合同设备运抵甲方指定地点，经甲方组织到货验收（核验品牌、型号、数量、外观及随箱资料）合格后，支付至合同总价的60%；本项目全部设备安装、调试完成，经甲方组织整体项目履约验收合格后，支付至合同总价的90%。双方开展竣工结算，甲方组织审计复核，审计结束后支付至项目审计总金额的100%。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	5个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

	
	指定现场
	甲方指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，并实施安装调试。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自项目验收合格之日提供   年项目整体质保期

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	中标供应商应在   小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在   小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见合同协议书

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见合同协议书

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	详见合同协议书

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	 

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	 

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	 

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.交货条件：
（1）交货日期（或完工期）：         。
（2）甲方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知乙方。
（3）货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
（4）货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书等。其他附件所有部件必须原包装。                    
2.安装调试及售后服务：
（1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
（2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。
（3）质保期后的货物维护由双方协商再定。
（4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供乙方便条件，有关费用由乙方负责。
（5）甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
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五、附件
[bookmark: _Toc161316669][bookmark: _Toc101981934]附件一：评分标准
[bookmark: _Toc37956245][bookmark: _Toc37956127][bookmark: _GoBack]比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
1.价格分						30分
2.商务分						20分
3.技术参数					10分
4.服务方案					40分
（一）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×价格权值
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见公开招标文件第二部分（八）无效投标文件的确认第26条规定）要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务分（20分）
1.供应商综合实力（6分）
投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一份证书得2分，最高得6分。【提供有效期内的相关证书查询证明截图并加盖投标供应商公章，不提供不得分】
2.业绩（6分）
投标供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最高得6分。
【提供中标通知书或合同证明文件、验收证明材料的扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或缺项均不得分】
3.质保期（3分）
本项目基础质保期要求为1年，在此基础上每增加1年，得1分，最高得3分。【提供承诺函（格式自拟）并加盖投标供应商公章，不提供不得分】
4.项目人员配置能力（5分）
A.拟派本项目项目经理：具备机电相关专业工程师及以上职称，得1分；持有二级及以上电工职业技能等级证书，得1分；
B.拟派本项目技术负责人：具备电子信息/弱电/智能化相关工程师及以上职称得1分；
C.拟派本项目现场安装实施人员具有低压电工特种作业操作证的，有一个得1分，本项最高得2分。
【提供相关证书扫描件、近6个月内任意一个月（不含投标当月）本单位为其缴纳的社保缴费证明并加盖投标供应商公章】
（三）技术参数（10分）
1.配电智能设备（电表）产品性能（4分）
(1)所投单相、三相导轨式电能表计量性能满足对应准确度等级，完成初始固有误差、重复性、自热、潜动、温度系数、谐波影响、负载改变等计量性能型式评价试验，全部试验结果合格，得2分；
(2)所投电表具备电磁兼容抗扰能力，完成静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频电磁场辐射、工频磁场干扰等EMC干扰试验，试验合格，得2分。
【提供型式评价报告扫描件并加盖投标供应商公章，同时附检测机构官方网站查询截图以供核验；报告符合上述要求，不提供或提供不全不得分】
2.数据采集器产品能力（4分）
(1)所投数据采集器第三方检测报告验证具备电磁兼容抗扰性能，完成静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度测试，测试结果合格，得2分；
(2)所投数据采集器完成+85℃高温环境适应性试验，试验过程样品运行正常，得2分。
【提供第三方检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，报告符合上述要求，不提供不得分】
3.能源综合管理平台软件能力（2分）
(1)能源综合管理平台具备本项目要求的能耗采集、照明空调集控、碳排放核算、IOC驾驶舱相关功能，得1分；
(2)平台支持移动端APP，移动端可实现告警查看、工单处理、能耗查询功能，得1分。
【投标人须提供承诺函（格式自拟），承诺平台具备上述功能，如中标在合同签订前提供相关证明材料（如软件著作权登记证书、合法授权文件、第三方功能测试报告等均可），不提供或提供不全不得分】
[bookmark: OLE_LINK30]（四）服务方案（40分）
1.项目整体实施方案（8分）：
根据投标供应商提供的组织实施方案（包括项目整体实施组织架构、工期进度计划、设备供货保障、楼栋现场安装实施方案、各楼宇（D系列/C系列/高配房）施工排布、校内交叉作业协调方案、现场成品保护、风险预判及应急处置方案等内容）进行综合评分：
方案完整，针对本项目各楼栋、高配房场景针对性强，进度计划可落地，协调及应急措施完备的，得8分；
方案较完整，有工期与施工安排，有基本协调与应急措施，但针对本项目场景针对性一般的，得5分；
方案内容简单笼统，缺少楼栋细化安排，应急、协调措施薄弱的，得2分；
未提供本项方案的不得分。
2.质量管控与安全文明施工方案（8分）：
根据投标供应商提供的质量保证措施方案（包括项目质量目标、设备进场检验、安装工艺质量管控、调试测试方案；校园内安全文明施工、用电作业安全防护、高空作业防护、校园施工降噪管理、安全隐患排查等）进行综合评分：
质量管控闭环完整，校园施工安全措施针对性强，符合高校校内施工管理要求的得8分；
项目质量目标较明确，保证措施针对性较强，提供实施措施，措施得力、切合实际性较差的得5分；
具备质量与安全措施，但部分内容较为通用，针对性一般的，得2分；
未提供本项方案的不得分。
3.能源综合管理平台实施与集成方案（8分）：
根据投标供应商提供的质量保证措施方案（包括平台部署方案、四级用电计量采集实现方案、照明/空调集控功能落地、课表联动实现方案、多协议设备接入、与学校现有信息化预留对接、碳排放、能耗分析看板功能落地、历史数据存储备份策略等）进行综合评分：
完全响应招标文件平台全部功能需求，针对无锡学院业务场景做细化设计，备份、集成方案完整的得8分；
满足全部功能需求，但方案描述偏通用，缺少场景化细化的得5分；
功能响应有缺项，方案描述简略的，得2分；
未提供本项方案的不得分。
4.培训方案（8分）：
根据投标供应商提供的项目培训方案（包含培训对象（管理员、运维人员）、培训课时、培训地点、理论+实操课程内容、平台操作培训、设备日常维护培训、考核方式、培训资料交付计划，适配学校假期实施、开学运维的时间特点等内容）进行综合评分：
培训方案完善，分角色设计课程，实操内容翔实，贴合学校实际管理需求的，得8分；
培训内容基本齐全，但角色划分、实操内容一般的，得5分；
内容简单，仅简单罗列培训标题的，得2分。
未提供本项方案的不得分。
5.售后服务及故障处置方案（8分）：
根据供应商提供的售后服务方案（本地化服务能力、7×24小时技术支持、故障分级处置流程、设备故障更换流程、平台软件BUG修复策略、质保期巡检计划、质保期满后技术支持方案等）综合评分：
服务体系完善，具备本地化服务支撑，分级故障处置流程清晰，定期巡检计划明确的，得8分；
满足招标文件基础售后要求，但本地化、巡检计划内容单薄的，得5分；
方案简略，仅复制招标文件条款的得2分。
未提供本项方案的不得分。
技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

[bookmark: _Toc161316670][bookmark: _Toc101981935]

附件二：投标文件格式



                  项目

投标文件

采购编号：       	  		                                 

项目名称：       	  		                                 

     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；




供应商：                                     （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	                （签字或盖章）




日  期：             年              月           日





（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡学院
一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：     
法定代表人或授权委托人签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]开户名称：                         
开户银行：                         
  开户账号：



（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：
    无锡学院 ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。



                                              供应商名称（盖章）：
                            法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]



（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书
采购编号：
   日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：  
        （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。


被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                


  供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日






供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

  
被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）






（四）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
承诺书一

致：无锡学院
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。



供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日








承诺书二（格式）
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 

日期：   年    月     日
 




（五）开标一览表（格式）：



开标一览表
供应商名称（盖章）：                                     采购编号：
	项目名称
	无锡学院公共楼宇物联网用电计量设备采购及安装服务项目

	投标报价（人民币元）
	大写：
小写： 

	供货期
	

	质保期
	项目最终验收合格之日起     年 


法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日



填写说明：
1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。












[bookmark: _Hlk104971923]（六）明细报价表（格式）：
明细报价表
供应商名称（盖章）                                       采购编号：



(明细报价表格式自拟)



注：
（1）投标总报价包含设备、主材、辅材、运输、二次搬运、安装、调试、培训、管理费、利润、税金等所有费用；
（2）投标供应商应当根据“三、采购需求和技术有关要求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。
（4）报价表须列明：货物名称、型号规格、单位、数量、单价、合价；能源综合管理平台软件单独列项；辅材、安装调试、运输、培训等相关费用应当单独列示，不得全部打包合并。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：


（7） 中小企业声明函（格式）：
[bookmark: _Hlk104972057]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加无锡学院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：
日　　　　　　期：


注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
2.成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。



（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡学院单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

         供应商名称（盖章）：
                    日  期：














（九）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


供应商名称（盖章）：
                           日  期：

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


（十） 服务承诺（格式）：

服务承诺
供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：




内容要求：
供应商须针对本招标文件做出实质性响应（格式由供应商自定）。










       法定代表人或授权委托人签字或盖章：

                                    日期：







（十一） 偏离表（格式）：
偏离表

供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：（1）本表不得删除；
   （2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

















（十二）供应商情况表（格式）：

供应商情况表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	万元
	总资产
	万元

	股东权益
	万元
	主营收入
	2025年  万元

	实现利润
	2025年   万元
	社保缴纳人数
	

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积
承租面积

	单位建立及内设机构情况
	


	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况及结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（十三）供应商近年来已完成类似业绩一览表（格式）：

供应商近年已完成类似业绩一览表

供应商名称（盖章）                                    采购编号：
	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额
（万元）
	合同签订日期
	概况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	





（十四）技术方案（详见评分标准）




[bookmark: _Toc112006949]（十五）（供应商）其他材料：





供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。






供应商名称（公章）：
                                     法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                   日期：     年  月   日
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