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第一章  投标邀请
受无锡市梁溪区防汛设施管理站的委托，江苏开源工程咨询监理有限公司就梁溪区防汛泵站发电机组采购项目（JSZC-320213-KYJL-G2026-0016）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
梁溪区防汛泵站发电机组采购项目的潜在投标供应商应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320213-KYJL-G2026-0016
2.项目名称：梁溪区防汛泵站发电机组采购项目
3.项目预算金额：6880000.00元
4.项目最高限价：6810001.95元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.本项目所属行业：工业
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业：是
9.合同履行期限：签订合同生效后在60个日历天内完成设备的供货、安装、调试及试运行，货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。
10.本项目不接受联合体投标
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
[bookmark: OLE_LINK6]3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以开标当日代理机构查询结果为准）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年 11 月 05 日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]1.各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的，可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市梁溪区防汛设施管理站
地    址：无锡市通扬南路280号
联 系 人：孙振
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0510-82604947 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏开源工程咨询监理有限公司
地    址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼16楼1609室
联 系 人：高金龙、夏乐乐
联系方式：0510-68507881、15261673977
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏政府采购网——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏开源工程咨询监理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体公示公告信息。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1本次采购采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标供应商、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标供应商（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标供应商应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1本项目采购预算包含代理服务费，投标供应商报价应包含但不限于全套设备、配套软件、随设备应提交的备品备件和专用工具、配套辅材、人工费、代理服务费、材料费、机械费、措施费、包装、运输、装卸、调试及试运行、现场保管费、保险费、规费、技术培训服务、管理费、利润、税金等以及招标文件反映的所有内容和常规必须发生的费用，并考虑了风险因素。根据与采购人的委托代理协议约定，本项目代理服务费由中标供应商支付。按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万元以下费率为中标金额的1.05%；100万—500万费率为中标金额的0.77%；500万—1000万费率为中标金额的0.56%；发放中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清上述费用。
4.2投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏开源工程咨询监理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1投标供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏开源工程咨询监理有限公司联系解决。
6.2投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或江苏开源工程咨询监理有限公司以书面形式提出。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1江苏开源工程咨询监理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，江苏开源工程咨询监理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标供应商具有约束力。投标供应商应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与江苏开源工程咨询监理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标供应商认为应附的文件）等内容。
10.2投标供应商所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
10.4.1排版要求：A4版面，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、色彩不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标供应商身份。技术部分无须设置页码、页眉、页脚。上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标供应商身份的内容是指：①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；④不得有其他体现投标供应商身份的内容。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509]11.证明投标供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标供应商应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标供应商应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]13.1投标供应商应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403]14.投标偏离表
14.1投标供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，江苏开源工程咨询监理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝江苏开源工程咨询监理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2江苏开源工程咨询监理有限公司可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1江苏开源工程咨询监理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1江苏开源工程咨询监理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由江苏开源工程咨询监理有限公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
21.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，江苏开源工程咨询监理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏开源工程咨询监理有限公司均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3江苏开源工程咨询监理有限公司和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。其中：
①3C强制性产品认证要求：本项目采购标的及配置清单内产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
②强制节能产品认证要求：
本项目采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的产品，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏开源工程咨询监理有限公司的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
[bookmark: OLE_LINK2]25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标供应商的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标供应商的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标供应商进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标供应商不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标供应商为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3江苏开源工程咨询监理有限公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、江苏开源工程咨询监理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或江苏开源工程咨询监理有限公司有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或江苏开源工程咨询监理有限公司提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏开源工程咨询监理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向江苏开源工程咨询监理有限公司提出，由江苏开源工程咨询监理有限公司负责答复。
采购人、江苏开源工程咨询监理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和江苏开源工程咨询监理有限公司不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、江苏开源工程咨询监理有限公司、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，江苏开源工程咨询监理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，江苏开源工程咨询监理有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: OLE_LINK7]30.3中标人向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]
第三章  合同文本
合 同 书

需方（采购人）：                           
供方（中标方）：                           
1、 政府采购编号：                           
2、 采购内容：                           
3、 中标总金额：（大写）          ；（小写）                  
4、 质量和包装要求及验收标准：                           
5、 交货期或完工期：                           
6、 交货地点和方式：                           
7、 货款支付步骤和办法：                           
8、 售后服务：                           
9、 违约责任：                           
10、 解决争议的方式：                           
11、 其他事项：                           
12、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
13、 合同备案：合同一式陆份，供需双方各执贰份，采购代理机构贰份。
14、 合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）             供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：
地址：                               地址：
年  月  日                           年  月  日

见证方：（盖章）
年  月  日
★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款
根据江苏开源工程咨询监理有限公司编号：JSZC-320213-KYJL-G2026-0016招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次梁溪区防汛泵站发电机组采购项目采购及相关问题，同意按下列条款规定执行。
一、 项目概况
项目名称：梁溪区防汛泵站发电机组采购项目
项目地点：采购人指定地点
资金来源：财政资金
项目概况：本项目为梁溪区防汛泵站发电机组采购项目，拟采购8套泵站配置固定式应急发电机组和对41座重点泵站开展供电接口改造，完善应急发电接入条件。
二、承包范围及工程质量标准	
招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、配套基础的实施以及质量保修期内的售后服务等。
三、合同工期：
供货期：签订合同生效后在60个日历天内完成设备的供货、安装、调试及试运行，货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。
误期违约金：延误工期承包人应按照万分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。
质量标准：符合相关国家标准、采购人要求，一次性验收通过100%合格。
质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。
项目整体质保期：    年。（质保期内负责本项目的运维以及应急处理）。（质保期：自本项目验收合格之日起开始起算，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。）
交货地点：采购人指定地点
四、合同价款与付款方式
1.本项目合同总价款：￥                 元；
（大写）：人民币 ：                     （人民币）；
2.本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。
3.采用固定单价合同，报价详见投标报价清单，包含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、配套基础的实施、配套辅材、配套辅材、质保期内的售后服务等直至交付发包人使用所产生的一切费用。
4.知识产权：供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
5.设备供货及现场安装过程中，须列入合同总价的相关费用包括但不限于下列内容：
5.1需投标供应商承担的成品保护费用：需承包人承担成品保护的部分，相关费用由投标供应商综合考虑，计入投标总价中，结算时不作调整。
5.2仓储费：因现场不满足安装要求等情况导致的延期交货所产生的仓储保管费由承包人综合考虑，已列入合同总价中，结算时，合同总价不作调整。
5.3检测费：设备在交付发包人使用之前必须按国家标准及招标文件规定的技术规范进行质量检测，检测所需的试验、检测费用已列入合同总价中，结算时合同总价不作调整。
5.4承包人在供货前已至工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、运输方案等情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。
6.付款方式：合同签订后，乙方供货完成并经甲方验收合格后，支付合同总价的50%；待结算审计完成后，付至审定价的75%，余款质保期内每年付5%（5年共25%）付清余款。
以上每次付款乙方均需按照甲方要求开具等额正规发票。
五、交货要求
1.交货日期（或服务周期）：签订合同生效后在60个日历天内完成设备的供货、安装、调试及试运行，货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。
交货地点：采购人指定地点
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
6.服务要求：
所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供相关技术资料。
六、安装调试及售后服务
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、采购文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
5.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
[bookmark: _Toc351203487]七、验收、质量保修期及售后服务
1.项目整体质保期：    年。（质保期内负责本项目的运维以及应急处理）。（质保期：自本项目验收合格之日起开始起算，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。）
2.总体要求
（1）设备交付
1）供货期：签订合同生效后在60个日历天内完成设备的供货、安装、调试及试运行，货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。
2）如果由于采购方的原因而导致交付不能按时进行，将由采购方按延误时间顺延交付。
3）如果由于中标方的原因造成实施进度延误的， 由中标方承担相应的延误责任。
（2）售后服务要求
1）货物的数量、型号、规格应与招标清单符合，技术参数和性能符合相应要求，对不符合要求的供方应予及时退换，退换损失由供方承担。对在正常使用过程中因标的物质量问题而造成的损失和伤害由供方承担相应责任。
2）维修响应时间：供应商工作人员在得到通知后   小时内响应，   小时内提供在线技术支持，    小时内必须到达现场，    日内排除故障、修复或更换零部件。
（3）质量与检验：
1）供方应严格按照采购文件有关规定和供方投标文件提供合格货物及服务。                                   
2）如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。对达不到货物需求参数所产生的各种费用，由中标供应商自行承担；本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3）货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
3.1）采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
3.2）货物在验收时，中标供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由中标供应商提供的必要文件。
3.3）验收时间：项目完全履约完毕且经采购人确认后，中标人向采购人提出验收申请，采购人在收到中标人提出的验收申请后组织验收小组进行验收。
3.4）验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。按照合同技术标准与要求作为验收标准。对验收阶段存在的问题完成整改并试运行合格，对采购人管理人员完成培训并合格，货物的功能、性能等经过测试、试验，符合验收标准。中标人向采购人提供项目的验收资料，包括安装调试报告、产品说明书、操作手册资料以及采购人要求提供的与项目交付使用相关的资料等。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人有权单方解除合同，由此带来的一切损失由中标人承担。中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物经过双方检验认可后，签署验收报告。
3.5）验收标准：供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。设备表面应无划痕、破损、变形、锈蚀等缺陷，涂层应均匀，无起皮、褪色现象。设备及系统软件的性能参数应达到合同约定及采购需求的要求和标准，各模块之间应能良好衔接，联动控制应准确无误，控制指令应能及时、准确地传达，并得到正确执行。
4）货物和平台调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5）货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6）需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向供方反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。
7）需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
8）培训服务：中标供应商负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
八、分包或转包
在未经发包人允许的情况下，严禁承包人进行分包或转包，如发现，发包人有权单方提前解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
九、违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。
5.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
7.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
8.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
十、争议
1.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁或向发包人所在地人民法院提起诉讼，在仲裁或诉讼期间，除仲裁委员会或人民法院要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
3.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
十一、合同的解除和变更
1.合同生效后，除不可抗力外，不得解除。
2.非因法定合同解除原因变更或解除合同，所造成的损失由责任方负责。
十二、合同生效及其他
1.合同经双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。
2.合同生效后，双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理。
十三、双方约定合同份数：
合同一式四份，供需双方各执二份。
十四、下列文件均为合同不可分割部分及合同解释顺序
1.双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件；
2.合同条款； 
3.招标文件及其附件；
4.中标通知书；
5.投标文件及其附件；
6.履约保函（如有）；
7.投标报价明细表；

发包人：无锡市梁溪区防汛设施管理站 (公章)      承包人：                   (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
组织机构代码：                           组织机构代码：                
地  址：                                 地  址：                        
邮政编码：                             邮政编码：        
法定代表人：                         法定代表人：                  
委托代理人：                         委托代理人：                  
电  话：                 电  话：                        
传  真：                 传  真：                      
电子信箱：                               电子信箱：            
开户银行：                         开户银行：                      
账  号：                               账  号：                        

见证方：（盖章）
年  月  日





第四章 采购需求
本项目属性：货物类项目
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
核心产品：柴油发电机组
项目概况：本项目为梁溪区防汛泵站发电机组采购项目，拟采购8套泵站配置固定式应急发电机组和对41座重点泵站开展供电接口改造，完善应急发电接入条件。
第一部分  项目技术要求
	序号
	名称
	特征描述
	单位
	数量

	一、
	蒋家湾泵站
	
	

	1
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	2
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1

	3
	低压开关柜
	低压开关柜
1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:GGD (ATS-1000A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	4
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	20

	5
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*185+1*95
3、其他:含电缆头
	m
	70

	6
	桥架
	1、名称:电缆桥架
2、规格:200*100mm
3、其他:含支架、穿墙开洞等
	m
	50

	7
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	8
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	二 、
	三家村闸站
	
	

	9
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，800KW（机组额定功率：≥800kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	10
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤5500mm，宽≤2400mm，高≤3150mm。
	个
	1

	11
	低压开关柜
	1、名称:800KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:GCK (ATS-2000A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	12
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	330

	13
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*400
3、其他:含电缆头
	m
	805

	14
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	15
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	三 、
	热电厂闸站
	
	

	16
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	17
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1

	18
	低压开关柜
	1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	19
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	210

	20
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	10

	21
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	22
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	四、
	1602闸站
	
	

	23
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	24
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1

	25
	低压开关柜
	1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:规格：GGD (ATS-630A),不锈钢柜,,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	26
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	60

	27
	桥架
	1、名称:电缆桥架
2、规格:200*100mm
3、其他:含支架、穿墙开洞等
	m
	50

	28
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	29
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	五 
	范家桥闸站
	
	

	30
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，500KW（机组额定功率：≥500kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	31
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4700mm，宽≤2000mm，高≤2800mm。
	个
	1

	32
	低压开关柜
	1、名称:500KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	33
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	240

	34
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*50
3、其他:含电缆头
	m
	10

	35
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	36
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	六、
	塔影闸站
	
	

	37
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，600KW（机组额定功率：≥600kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	38
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4900mm，宽≤2000mm，高≤2550mm。
	个
	1

	39
	低压开关柜
	1、名称:600KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	40
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*400
3、其他:含电缆头
	m
	210

	41
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	30

	42
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*240
3、其他:含电缆头
	m
	10

	43
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	44
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	七、
	新槐古桥泵站
	
	

	45
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	46
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1

	47
	低压开关柜
	1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	48
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	210

	49
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	10

	50
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	51
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	八、
	纳新桥闸站
	
	

	52
	★柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，800KW（机组额定功率：≥800kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1

	53
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤5500mm，宽≤2400mm，高≤3150mm。
	个
	1

	54
	低压开关柜
	1、名称:800KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外 (ATS-1600A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1

	55
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	210

	56
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*400
3、其他:含电缆头
	m
	70

	57
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1

	58
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4

	九、
	8座柴油发电机组养护
	
	

	59
	8座柴油发电机组养护
	1、名称:8座柴油发电机组养护
	年
	5

	十、
	41座泵站加装快速接口
	
	

	60
	快速连接器（泵站无箱变）
	1、名称:配电箱630A-800A
2、包含:配套基础实施等
	座
	26

	61
	快速连接器（泵站有箱变）
	1、名称:快速连接器插座630A-800A （4个接口）
2、包含:配套基础实施等
	座
	15




规格型号及参数
一、柴油发电机组（400kW）
★1、柴油发电机组（400kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥400kW。

	3
	输出电压：400V±5% & 230V±5%。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥720A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤9500kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥440kW。

	3
	气缸数：≥6只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥35L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：封闭式水循环强制风冷

	5
	额定功率：≥400kW。

	6
	额定电压：400V±5%/230V±5%。

	7
	额定电流：≥720A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±1Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥2mm。

	3
	油箱容量：≥1000L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。



3、400KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电力电缆
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准




二、柴油发电机组（500kW）
★1、柴油发电机组（500kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥500kW。

	3
	输出电压：500V±5% & 400V/230V。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥900A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤9500kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥550kW。

	3
	气缸数：≥12只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥50L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：封闭式水循环强制风冷。

	5
	额定功率：≥500kW。

	6
	额定电压：400V±5%,400V/230V。

	7
	额定电流：≥900A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥4mm。

	3
	油箱容量：≥1200L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤4700mm，宽≤2000mm，高≤2800mm。



3、500KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电力电缆
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准




三、柴油发电机组（600kW）
★1、柴油发电机组（600kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥600kW。

	3
	输出电压：400V±5% & 400V/230V。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥1080A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤5850kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥660kW。

	3
	气缸数：≥12只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥50L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：：封闭式水循环强制风冷。

	5
	额定功率：≥600kW。

	6
	额定电压：400V±5%,400V/230V。

	7
	额定电流：≥1080A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥4mm。

	3
	油箱容量：≥1300L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录。

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤4900mm，宽≤2000mm，高≤2550mm。



3、600KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电缆线
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准



四、柴油发电机组（800kW）
★1、柴油发电机组（800kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥800kW。

	3
	输出电压：400V±5% & 230V±5%。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥1446A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤7500kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥880kW。

	3
	气缸数：≥12只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥82L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 480AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：封闭式水循环强制风冷。。

	5
	额定功率：≥800kW。

	6
	额定电压：400V±5%/230V±5%。

	7
	额定电流：≥1440A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥4mm。

	3
	油箱容量：≥1400L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录。

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤5500mm，宽≤2400mm，高≤3150mm。



3、800KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电力电缆
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准



注：
①3C强制性产品认证要求
本项目采购标的及配置清单内产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
②强制节能产品认证要求
本项目采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的产品，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。

第二部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.供货期：签订合同生效后在60个日历天内完成设备的供货、安装、调试及试运行，货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。
4.项目整体质保期：5 年。（质保期内负责本项目的运维以及应急处理）。（质保期：自本项目验收合格之日起开始起算，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。）
5.付款方式：
合同签订后，乙方供货完成并经甲方验收合格后，支付合同总价的50%；待结算审计完成后，付至审定价的75%，余款质保期内每年付5%（5年共25%）付清余款。
以上每次付款乙方均需按照甲方要求开具等额正规发票。
6.履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。
7.本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
验收及交货：
1.设备交货地点为买方指定位置。
2.安装过程需厂家指导的，厂家应及时安排无偿提供技术服务。
3.由采购人组织验收小组，负责采购项目的验收具体工作。现场依次按国际标准、国家标准及相关行业标准、制造厂标准进行，投标供应商人员随设备出具出厂测试报告、说明书等，对设备进行相关工艺的检验和复验。验收通过后合同双方签署最终验收证明。
4.供应商须提供的验收材料（纸质和电子档各一份）：
（1）使用维护手册                           1份
（2）柴油机说明书                           1份
（3）发电机说明书                           1份
（4）控制系统图纸 （电气原理图、接线图）    3套
（5）工厂检测报告                           1份
5.验收时中标供应商应在验收现场，并对验收结果签字确认，中标供应商未到现场的，视作认同采购人的验收结果。
6.若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标供应商承担。
五、售后服务：
1、按采购方的需求及时到货，中标供应商需负责包括设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标供应商支付任何费用。
2、质保期：5 年。（质保期内负责本项目的运维以及应急处理）。（质保期：自本项目验收合格之日起开始起算，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。）
3、在合同签订后，供应商需根据采购人具体问题提供以下几种形式的技术服务：
1）培训
系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范地进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价。
2）电话咨询
免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
3）远程在线诊断和故障排除
供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经采购人授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行故障诊断和故障排除。
4）重大技术问题处理
对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。
六、其他要求
1.所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品，不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标供应商承担。
2.供应商应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。本项目为运行手续齐备的交钥匙项目，供应商须负责本项目运行可能产生但未列入清单的一切费用，包含但不限于全套设备、配套软件、随设备应提交的备品备件和专用工具、配套辅材、人工费、材料费、机械费、措施费、包装、运输、装卸、调试及试运行、现场保管费、保险费、规费、技术培训服务、管理费、利润、税金等以及招标文件反映的所有内容和常规必须发生的费用，并考虑了风险因素。
3.供应商须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行全套资料。
4.本项目最少需配备两名工作人员（含项目负责人）。
5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检测费用，则该费用由中标方承担。
6.投标供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。
7.履行中标供应商在其投标文件中的服务承诺。
8.包装：除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，需方有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内附装箱清单。
9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。应按照江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知内容中第十五条要求：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作要求进行货物验收，项目验收应由本次项目采购甲方负责人进行，验收通过作为支付货款的依据。如在验收过程中出现虚假应标情况，将依法进行法律追究。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
10.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
11.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.根据国家扶持中小企业的有关政策，在本采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2022〕7号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
5.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理。
6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。


第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、科学、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK3]提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第2部分  评分标准
1、 落实政府采购政策的价格调整：
1.小微型企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

2、 评分标准：
（一）评分项目及总分（总分100分）
1.报价                                   50分
2.投标供应商综合评价                     10分
3.技术文件                               40分

（二）各项目评分标准
1.报价（50分）
[bookmark: OLE_LINK8]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
注：
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响)应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
价格扣除（根据财库〔2020〕46号文规定）：本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除。

2.投标供应商综合评价（10分）
（1）体系认证（3分）：
投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，有1个得1分，本项最高得3分。（投标时需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖电子公章上传至电子投标文件中，不提供或提供不全不得分。）
（2）人员配备（4分）
1）项目负责人（2分）
持有有效的机电工程专业二级及以上建造师注册证书的，得2分；
本项最高得2分。
2）项目其他人员（项目负责人除外）（2分）
持有有效的特种作业操作证（电工证）的，有1人得1分，本项最高得2分。
注：以上所有项目人员同一人员的证书不重复计分，以得分较高者计。投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]扫描件并加盖电子公章上传至电子投标文件中，不提供或提供不全不得分。
（3）维修响应时间（3分）
a.投标供应商接到业主服务通知不多于2小时内做出明确响应和安排；1小时以内的，得2分；1-2小时，得1分；超出2小时的，得0分；
b.现场服务的专业人员应在不多于2小时内到达现场；1小时以内的，得1分；1-2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；
注：（a.须附能够体现响应时间的证明材料；b.投标供应商在无锡有固定的服务售后人员，提供相关售后人员的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社保缴纳证明材料；以上a和b均须满足；提供《服务响应及处理时间承诺书》原件扫描件并加盖电子签章放入补充证明文件中，未按要求提供不得分。）
3.技术文件（40分）
（1）项目总体规划、工况适配与设备布设方案（6分）
内容包括但不限于：总体方案、发电机组布置合理性。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的得6分，存在1处瑕疵的得4分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得2分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（2）泵站专用机组定制化设计、精益制造与全维度质量管控（14分）
内容包括但不限于：①适配泵站待机工况的定制化机组整体设计；②本项目专属定制化质量保障实施体系；③核心构件材质选型、专属工艺与质量兜底保障；④核心设备成套材质与精细化定制加工工艺；⑤设备全点位密封结构、专用材质及精细化施工工艺；⑥机组稳定运行、减振降噪专属技术工艺保障；⑦防汛工况专属稳定运行保障机制；
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计7点内容，本项最高得14分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 
（3）核心设备制造、产能配置与性能指标兜底保障（10分）
内容包括但不限于：①核心主材工况适配型原材料专项选型；②精细化加工工艺体系及核心生产检测设备配置；③紧凑型外形优化设计与现场安装尺寸适配保障；④全项技术参数公示及核心性能指标优良性承诺；⑤降噪专项工艺、制定措施及噪声指标达标保障；
[bookmark: _GoBack]供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计5点内容，本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（4）项目多维落地管控、限时建设保障与防汛专属运维服务体系（10分）
内容包括但不限于：①多站点并行建设专项组织管控体系；②工期保证措施；③分区分段施工进度规划合理性说明；④防汛应急专属响应机制与故障处置时效承诺；⑤全周期运维服务机制与免费质保专属保障承诺；
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计5点内容，本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。按照评审因素的量化指标评审得分前三的投标供应商为中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。最终得分第一名的投标供应商确定为中标单位。（注：最终得分相同的按技术标部分得分由高到低顺序排列；若技术标部分得分也相同则按投标报价由低到高顺序排列；技术标部分得分且投标报价都相同的由采购人代表通过抽签的方式决定排名）













第六章  投标文件内容与格式
第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照；投标供应商如是自然人情形的，提供有效身份证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标供应商如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或（由会计师事务所出具的2025年度的审计报告和所附已审财务报告（投标供应商如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明））。
	

	4
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，企业代缴员工个人所得税不能作为企业纳税证明）。
	

	5
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	承诺书（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标供应商为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标供应商为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标供应商为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
其中：
①3C强制性产品认证要求：本项目采购标的及配置清单内产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
②强制节能产品认证要求：
本项目采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的产品，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标供应商为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标供应商认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：




投

标

文

件



采购项目编号：
采购项目名称：
投标供应商名称：（加盖CA电子公章）


[bookmark: 一．报价函（格式）]二〇二六年  月  日



（一）投标函（格式）：
投标函
致江苏开源工程咨询监理有限公司：   
我方收到贵方JSZC-320213-KYJL-G2026-0016招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏开源工程咨询监理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：             ；传真：            ；邮编：            
通讯地址：            
投标供应商名称（盖章）：            

（二）开标一览表（格式）：
开标一览表
供应商名称（盖章）                      采购项目编号：
	项目名称
	

	项目总报价
（人民币）
	大写：       元
小写：       元                    

	供货期
	

	质量标准
	

	质保期
	

	项目负责人
	项目负责人：
联系方式：



法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：            

日期：      年   月   日

填写说明：
1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2.本项目采购预算价：6880000.00元。
3.本项目采购最高限价：6810001.95元；报价时总价不得超出最高限价，否则按无效投标文件处理。












（三）报价明细表（格式）：
报价明细表
供应商名称（盖章）：                                                                         采购项目编号：

	序号
	名称
	特征描述
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	小计（元）
	品牌
	备注

	一 
	蒋家湾泵站
	
	
	
	
	
	

	1
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	2
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1
	
	
	
	

	3
	低压开关柜
	低压开关柜
1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:GGD (ATS-1000A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	4
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	20
	
	
	
	

	5
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*185+1*95
3、其他:含电缆头
	m
	70
	
	
	
	

	6
	桥架
	1、名称:电缆桥架
2、规格:200*100mm
3、其他:含支架、穿墙开洞等
	m
	50
	
	
	
	

	7
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	8
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	二 、
	三家村闸站
	
	
	
	
	
	

	9
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，800KW（机组额定功率：≥800kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	10
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤5500mm，宽≤2400mm，高≤3150mm。
	个
	1
	
	
	
	

	11
	低压开关柜
	1、名称:800KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:GCK (ATS-2000A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	12
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	330
	
	
	
	

	13
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*400
3、其他:含电缆头
	m
	805
	
	
	
	

	14
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	15
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	三 、
	热电厂闸站
	
	
	
	
	
	

	16
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	17
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1
	
	
	
	

	18
	低压开关柜
	1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	19
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	210
	
	
	
	

	20
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	10
	
	
	
	

	21
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	22
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	四、
	1602闸站
	
	
	
	
	
	

	23
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	24
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1
	
	
	
	

	25
	低压开关柜
	1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:规格：GGD (ATS-630A),不锈钢柜,,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	26
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	60
	
	
	
	

	27
	桥架
	1、名称:电缆桥架
2、规格:200*100mm
3、其他:含支架、穿墙开洞等
	m
	50
	
	
	
	

	28
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	29
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	五 
	范家桥闸站
	
	
	
	
	
	

	30
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，500KW（机组额定功率：≥500kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	31
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4700mm，宽≤2000mm，高≤2800mm。
	个
	1
	
	
	
	

	32
	低压开关柜
	1、名称:500KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	33
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	240
	
	
	
	

	34
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*50
3、其他:含电缆头
	m
	10
	
	
	
	

	35
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	36
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	六、
	塔影闸站
	
	
	
	
	
	

	37
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，600KW（机组额定功率：≥600kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	38
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4900mm，宽≤2000mm，高≤2550mm。
	个
	1
	
	
	
	

	39
	低压开关柜
	1、名称:600KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	40
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*400
3、其他:含电缆头
	m
	210
	
	
	
	

	41
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	30
	
	
	
	

	42
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*240
3、其他:含电缆头
	m
	10
	
	
	
	

	43
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	44
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	七、
	新槐古桥泵站
	
	
	
	
	
	

	45
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组400kW（机组额定功率：≥400kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	46
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。
	个
	1
	
	
	
	

	47
	低压开关柜
	1、名称:400KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外(ATS-1250A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	48
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	210
	
	
	
	

	49
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 3*240+1*120
3、其他:含电缆头
	m
	10
	
	
	
	

	50
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	51
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	八、
	纳新桥闸站
	
	
	
	
	
	

	52
	柴油发电机组
	1、名称:柴油发电机组
2、型号:静音型机组，800KW（机组额定功率：≥800kW），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国II
3、其他:配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	53
	接线箱
	1、名称:防雨静音箱
2、规格:静音箱采用双面≥1.5mm钢板制作，尺寸与发电机配套，防护等级≥IP44，机组外尺寸：长≤5500mm，宽≤2400mm，高≤3150mm。
	个
	1
	
	
	
	

	54
	低压开关柜
	1、名称:800KW双电源全自动转换开关柜
2、规格:户外 (ATS-1600A),不锈钢柜,防护等级≥IP44
3、其他:含配套基础等
	台
	1
	
	
	
	

	55
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*300
3、其他:含电缆头
	m
	210
	
	
	
	

	56
	电力电缆
	1、名称:电力电缆
2、型号:YJV-0.6/1kV 1*400
3、其他:含电缆头
	m
	70
	
	
	
	

	57
	接地装置
	1、名称:发电机房及设备防雷接地系统
2、型号:含发电机房防雷接地、设备接地等
	系统
	1
	
	
	
	

	58
	油箱和油系统设备
	1、名称:2mm厚304不锈钢圆形柴油桶
2、规格:成品50L油桶，含柴油
	台
	4
	
	
	
	

	九、
	8座柴油发电机组养护
	
	
	
	
	
	

	59
	8座柴油发电机组养护
	1、名称:8座柴油发电机组养护
	年
	5
	
	
	
	

	十、
	41座泵站加装快速接口
	
	
	
	
	
	

	60
	快速连接器（泵站无箱变）
	1、名称:配电箱630A-800A
2、包含:配套基础实施等
	座
	26
	
	
	
	

	61
	快速连接器（泵站有箱变）
	1、名称:快速连接器插座630A-800A （4个接口）
2、包含:配套基础实施等
	座
	15
	
	
	
	

	合   计（元）（含税）
	
	

	产品合计（大写）：
	

	投标供应商承诺：
	1.本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %
	




规格型号及参数
一、柴油发电机组（400kW）
1、柴油发电机组（400kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥400kW。

	3
	输出电压：400V±5% & 230V±5%。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥720A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤9500kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥440kW。

	3
	气缸数：≥6只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥35L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：封闭式水循环强制风冷

	5
	额定功率：≥400kW。

	6
	额定电压：400V±5%/230V±5%。

	7
	额定电流：≥720A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±1Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥2mm。

	3
	油箱容量：≥1000L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1600mm，高≤2400mm。



3、400KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电力电缆
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准






二、柴油发电机组（500kW）
1、柴油发电机组（500kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥500kW。

	3
	输出电压：500V±5% & 400V/230V。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥900A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤9500kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥550kW。

	3
	气缸数：≥12只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥50L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：封闭式水循环强制风冷。

	5
	额定功率：≥500kW。

	6
	额定电压：400V±5%,400V/230V。

	7
	额定电流：≥900A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥4mm。

	3
	油箱容量：≥1200L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤4700mm，宽≤2000mm，高≤2800mm。



3、500KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电力电缆
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准




三、柴油发电机组（600kW）
1、柴油发电机组（600kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥600kW。

	3
	输出电压：400V±5% & 400V/230V。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥1080A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤5850kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥660kW。

	3
	气缸数：≥12只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥50L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：：封闭式水循环强制风冷。

	5
	额定功率：≥600kW。

	6
	额定电压：400V±5%,400V/230V。

	7
	额定电流：≥1080A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥4mm。

	3
	油箱容量：≥1300L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录。

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤4900mm，宽≤2000mm，高≤2550mm。



3、600KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电缆线
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准



四、柴油发电机组（800kW）
1、柴油发电机组（800kW）
	序号
	性能参数

	一
	机组性能参数

	1
	每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。

	2
	机组额定功率：≥800kW。

	3
	输出电压：400V±5% & 230V±5%。

	4
	供电方式：交流、三相四线制。

	5
	最大输出电流：≥1446A。

	6
	输出频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	7
	频率波动率：≤0.8%。

	8
	额定功率因数：≥0.8（Lag）。

	9
	稳态电压调整率：≤0.5％。

	10
	瞬间电压调整率：+19～-15。

	11
	稳态频率调整率：≤0.5％。

	12
	电压稳定时间：≤1s。

	13
	电压波动率：≤0.5%。

	14
	瞬间频率调整率：+19～-15。

	15
	频率稳定时间：≤3s。

	16
	机组噪声（距机组7米处）：≤85db。

	17
	电气保护：至少自带短路保护开关。

	18
	限时运行时长：≥200h。

	19
	启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。

	20
	机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。

	21
	机组净重：≤7500kg。

	22
	随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。

	二
	柴油发动机参数

	1
	每套机组配备柴油发动机1台。

	2
	柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥880kW。

	3
	气缸数：≥12只。

	4
	排放标准：不低于国II。

	5
	燃油：轻质柴油。

	6
	机油油量：≥82L。

	7
	冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。

	8
	额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。

	9
	调速方式：电子调速。

	10
	启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。

	11
	停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。

	12
	蓄电池：≥24V 480AH，满足机组连续启动6次以上。

	13
	滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。

	14
	排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件。

	15
	配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。

	三
	交流发电机参数

	1
	每套机组配备交流发电机1套。

	2
	交流发电机形式：无刷免维护式。

	3
	励磁方式：无刷纯铜自励磁。

	4
	冷却方式：封闭式水循环强制风冷。。

	5
	额定功率：≥800kW。

	6
	额定电压：400V±5%/230V±5%。

	7
	额定电流：≥1440A。

	8
	额定频率（1500r/min）：50Hz±2.5Hz。

	9
	相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。

	10
	电压控制方式：AVR 自动调压。

	11
	绝缘等级：≥H 级。

	12
	防护等级：≥IP23。

	四
	底座及油箱参数

	1
	每套机组配备底座及油箱1套。

	2
	材质：高强度钢板，厚度≥4mm。

	3
	油箱容量：≥1400L。

	4
	具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。

	5
	侧面设4个吊点，方便起吊装卸。

	6
	承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。

	五
	机组智能控制系统参数

	1
	每套机组配备1套机组智能控制系统。

	2
	能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。

	3
	可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。

	4
	具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。

	5
	含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。

	6
	具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。

	7
	具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。

	8
	具备历史数据记录。

	9
	防护等级≥IP44。

	六
	接线安装工具

	1
	每套机组配备接线安装用具1套。

	2
	每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。

	3
	每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。

	4
	指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。

	5
	数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。

	6
	数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。

	7
	相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。

	8
	绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。

	9
	接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。

	10
	手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。

	11
	手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。

	12
	仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。

	13
	每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。

	14
	老虎钳：规格8吋，数量5把。

	15
	尖嘴钳：规格8吋，数量5把。

	16
	斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。

	17
	电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。

	18
	活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。

	19
	液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套

	20
	加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。

	21
	T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。

	22
	T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。

	23
	锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。

	24
	手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。

	25
	每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。

	26
	电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。

	27
	手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。

	28
	角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。

	29
	电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。

	30
	每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。

	31
	铜鼻子：规格120mm²，数量10个

	32
	电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。

	33
	绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。

	34
	自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。

	35
	热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。

	36
	电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。

	37
	紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。

	38
	耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。

	十
	备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等



2、防雨静音箱
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备静音箱1套。

	2
	材质：高强度钢板。

	3
	钢板厚度：≥1.5mm。

	4
	防腐工艺：静电喷塑。

	5
	箱体内消音棉，厚度≥5cm。

	6
	防护等级≥IP44。

	7
	静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。

	8
	静音箱内合理设置工具摆放空间。

	9
	静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。

	10
	机组外尺寸：长≤5500mm，宽≤2400mm，高≤3150mm。



3、800KW双电源全自动转换开关柜
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。

	2
	具备市电优先全自动切换功能

	3
	须符合国家3C认证标准



4、电力电缆
	序号
	性能参数

	1
	每套机组配备电缆线。

	2
	电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

	3
	电缆主要材质：铜质。

	4
	电缆规格型号：响应招标文件清单要求。

	5
	电缆须符合国家3C认证标准



注：
1.投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。
2.当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标供应商除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标供应商可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
3.上述价格包括但不限于含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合供货、运输、装卸、安装、调试及试运行、技术资料的提供、配套基础的实施、配套辅材、质保期内的售后服务等直至交付发包人使用所产生的一切费用。
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

（四）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标供应商：（盖章）                                 采购项目编号：
	序号
	名称
	系统
/设备
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
（1）本表不得删除；
（2）本项目不接受负偏离，如有正偏离，请于本表 “偏离说明”中注明偏离的参数，并提供相关证明材料；并于本表中列明采购清单的表号和序号，偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（3）本表中须明确填写出详细的技术参数。
（4）投标供应商所投货物技术参数应达到技术参数要求，若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅做参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投品牌。但替代品须实质上相当于或优于招标技术性能参数要求（如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中做出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担）。
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]


法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：         年    月   日





（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
采购项目编号：
日期：
江苏开源工程咨询监理有限公司：
    投标供应商名称    系中华人民共和国合法企业，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320213-KYJL-G2026-0016）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：         性别：       
身份证件号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证彩色扫描件正反面

法定代表人身份证彩色扫描件正反面







（六）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
江苏开源工程咨询监理有限公司：
我公司（单位）参加本次项目（采购项目编号：JSZC-320213-KYJL-G2026-0016）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（采购项目编号：JSZC-320213-KYJL-G2026-0016）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：








备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
（七）政府采购政策相关声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）为（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


              企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk62575945][bookmark: _Hlk62725749][bookmark: _Toc245033583]2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。











（八）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标供应商名称（盖章）：
日  期：



















（九）承诺书（格式）：
承诺书（一）
（投标供应商名称）在此承诺：
1.本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司（单位）对本项目（JSZC-320213-KYJL-G2026-0016）所提供的货物均为原厂全新合格品。
4.我公司自愿参加贵单位（公司）（采购项目名称） 项目（采购编号：JSZC-320213-KYJL-G2026-0016）的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。
5.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.
7.…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：







承诺书（二）

                          （投标供应商名称）针对本项目在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标供应商名称如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：



















（十）供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商情况表
（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：





（十一）项目人员配置清单 （格式）

项目人员配置清单
供应商名称（盖章）                                        采购项目编号：
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：1.上表可自行延长。
2.提供项目人员证书及供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明。
3.人员清单要与招标文件项目需求以及评分标准相对应。












（十三）技术方案（格式自拟，根据评分办法编制）



（十四）投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件
